## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2020 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 960 | 2020-12-31 12:03 | 2020-12-31 19:27 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) на опоре №423 фаза "В" разрушены 2 изолятора в гирлянде, послеаварийным осмотром обнаружены два дефектных изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации. В эксплуатации с 1969 года. | 4.11, На ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) на опоре №423, при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1969 года. На изоляторах марки ПС-70 произошли изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) 8e1082af-d6f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-12-31 12:03 | 2020-12-31 19:27
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 959 | 2020-12-31 04:02 | 2021-01-01 02:30 | 3.4.12.1.1, На проводах и грозозащитных тросах ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) (ВЛ 110 кВ №302) наросли гололёдно-изморозевые отложения. При частичном сбросе ГИО происходили приближения проводов на недопустимое расстояние с пробоем воздушного промежутка между проводами. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) (ВЛ 110 кВ №302) при частичном сбросе ГИО происходили приближения проводов на недопустимое расстояние с пробоем воздушного промежутка между проводами, без повреждений проводов и ГЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при частичном сбросе ГИО происходили приближения проводов на недопустимое расстояние с пробоем воздушного промежутка между проводами, без повреждений проводов и ГЗТ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 914 | 2020-12-27 19:39 | 2020-12-28 05:48 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) на №453 фаза "В" разрушены 2 изолятора в гирлянде из 9 штук, послеаварийным осмотром обнаружены два дефектных изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе. На опоре №454 фаза "С" разрушены 2 изолятора в гирлянде из 9 штук, послеаварийным осмотром обнаружены два дефектных изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации. В эксплуатации с 1950 года. | 4.11, 1. На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) на опоре №453, при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1950 года. На изоляторах марки ПС-70 произошли изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. 2. На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками(ВДСК-1) на опоре №454, при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1950 года. На изоляторах марки ПС-70 произошли изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, электродуговое повреждение двух изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 913 | 2020-12-27 07:20 | 2020-12-27 17:44 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Котлубань Т-2 отключился от МТЗ-110 кВ Т-2, из-за неисправности В-10 кВ Т-2 при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Котлубань, вследствие разрегулировки блок-контакта в цепи отключения В-10 кВ Т-2. Приводу В.В-10 кВ №12 не хватило завода пружин для отключения после АПВ. Выключатель В-10 кВ Т-2 типа ВМПП-10-630-20 с приводом ППО-10 в эксплуатации с 1982 года. | 4.3.5, ПС 110 кВ Котлубань Т-2 отключился от МТЗ-110 кВ Т-2. Осмотром установлено - неотключение В-10 кВ Т-2 от неустраненного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Котлубань, вследствие разрушения блок-контакта в цепи отключения В-10 кВ Т-2. Приводу В.В-10 кВ №12 не хватило завода пружин для отключения после АПВ. В-10 кВ Т-2 в эксплуатации с 1982 года. При длительной эксплуатации при повышенных температурах летом и зимой (работающем подогреве привода ППО-10) возникла микротрещина которая со временем развилась и привела к разлому рейки блок-контакта - изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации привода марки ППО-10 на ПС 110 кВ Котлубань и не принятие своевременных мер по замене, в связи с отсутствием финансирования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение блок-контакта в цепи отключения В-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Котлубань Т-2 Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2020-12-27 07:20 | 2020-12-27 07:59
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (Цаца) | 886 | 2020-12-15 07:02 | 2020-12-15 08:58 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (Цаца) в пролёте опор №52-№54 на фазе "В", послеаварийным осмотром обнаруженоборванн оборванный провод у опоры №53. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации. В эксплуатации с 1961 года. | 4.14, На ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (Цаца) в пролёте опор №52-№54 на фазе "В", обрыв провода АС-95/16 с разрывом стального сердечника в поддерживающем зажиме на опоре №53, из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. Провод на ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (Цаца) с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-95/16 с разрывом стального сердечника в поддерживающем зажиме на опоре №53 на ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (Цаца) 919de145-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-12-15 07:02 | 2020-12-15 08:58
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 885 | 2020-12-15 06:44 | 2020-12-15 06:44 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на опоре №48 (6,5 км от ПС 220 кВ Кировская), послеаварийным осмотром обнаружены два дефектных верхних изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации. В эксплуатации с 1950 года. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками на опоре №48, при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение двух верхних изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух верхних изоляторов (разрушение стеклянных юбок, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "С" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1)
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) ПС 110 кВ Опытная | 883 | 2020-12-09 02:43 | 2020-12-09 18:19 | 3.4.7.3.5, 09.12.2020 в пролете опор №40-№41 ВЛ-110 кВ №57 обнаружен оборванный провод недействующей ВЛ-800 кВ постоянного тока, неустановленными лицами сцелью хищения. Провод лежал на проводах всех фаз ВЛ-110 кВ №57. На ВЛ 110 кВ №57 в пролете опор №40-№41 выявлено повреждение верхнего повива провода фаза "С". На ПС 110 кВ Опытная-110 не отключился СВ-110 кВ после успешного АПВ. На ПС 110 кВ Опытная-110 искривление (изгиб) тяги блока контакта привода ШПЭ-33 СВ-110 кВ типа МКП-110-630-25, из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1984 года, изготовлен в 1982 году ПО "Уралэлектротяжмаш". | 4.14, 1. 09.12.2020 в пролете опор №40-№41 ВЛ-110 кВ №57 обнаружен оборванный провод недействующей ВЛ-800 кВ постоянного тока, неустановленными лицами сцелью хищения. Провод лежал на проводах всех фаз ВЛ-110 кВ №57. На ВЛ 110 кВ №57 в пролете опор №40-№41 выявлено повреждение верхнего повива провода фаза "С". Необходим демонтаж всех проводов и грозотроса ВЛ-800 кВ. На ВЛ-110 кВ №57 необходим ремонт провода фазы "С". Расстояние до места повреждения: от ПС 110 кВ Кузьмичи 1,5 км; от ПС 220 кВ Гумрак 35 км. В 12:19 допущена бригада СЛЭП по Н-2801 с установкой ПЗ на опоре №40 и в пролете опор №40-№41 произведён ремонт провода с применением спиральной арматуры. 2. В 08:42 по Р-2809 произведен осмотр ВЛ-110 кВ №57. Осмотром обнаружено повреждение на ВЛ 110 кВ №57, на ПС 110 кВ Опытная-110 не отключился СВ-110 кВ после успешного АПВ. На ПС 110 кВ Опытная-110 искривление (изгиб) тяги блока контакта привода ШПЭ-33 СВ-110 кВ типа МКП-110-630-25, из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1984 года, изготовлен в 1982 году ПО "Уралэлектротяжмаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролете опор №40-№41 ВЛ-110 кВ №57 обнаружен оборванный провод недействующей ВЛ-800 кВ постоянного тока неустановленными лицами сцелью хищения на ВЛ-110 кВ №57 ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57), На ПС 110 кВ Опытная-110 искривление (изгиб) тяги блока контакта привода ШПЭ-33 СВ-110 кВ типа МКП-110-630-25, из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1984 года, изготовлен в 1982 году ПО "Уралэлектротяжмаш". на СВ-110 кВ ПС 110 кВ Опытная 4041e453-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (СВ-110кВ) / acae055c-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-12-09 02:43 | 2020-12-09 04:34
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 851 | 2020-11-22 22:58 | 2020-11-22 22:58 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ №302 на опоре №195 (36 км от ТЭЦ-3), послеаварийным осмотром обнаружен дефектный изолятор (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе. Длительная эксплуатация сверх нормативного срока эксплуатации. | 4.11, На ВЛ 110 кВ №302 на опоре №195 (36 км от ТЭЦ-3), при мокром снеге с небольшими порывами ветра произошло электродуговое повреждение верхнего изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры. Изоляторы в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего изолятора (разрушение стеклянной юбки, без потери несущей способности) со следами перекрытия по гирлянде фазы "В" и на металлической траверсе, с однофазным замыканием на тело опоры ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ №302 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302)
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 756 | 2020-09-30 15:12 | 2020-09-30 17:50 | 3.4.12.2.1, Сильный ветер с максимальными порывами более 17 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. | 4.1.5, На ПС 110 кВ Котлубань Т-2 при длительной ветровой нагрузке произошёл излом опорного изолятора 110 кВ фазы "А" шинного моста 110 кВ Т-2, с потерей несущей способности. Опорный изолятор марки ИОС-110 в эксплуатации с 1964 года. В процессе длительной эксплуатации произошло образование микротрещин на глазури, что привело изменению структуры материала и излому опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 110 кВ Котлубань Т-2 при длительной ветровой нагрузке произошёл излом опорного изолятора 110 кВ фазы "А" шинного моста 110 кВ Т-2, с потерей несущей способности. на ПС 110 кВ Котлубань Т-2 3a4bc868-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-2) / 94c02d0d-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55) | 748 | 2020-09-28 05:50 | 2020-09-28 05:50 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд. Осмотром обнаружены следы перекрытия по гирлянде фазы "А" на опоре №19 ВЛ 110 кВ №55. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №19 ВЛ 110 кВ №55. Загрязнены продуктами жизнедеятельности "юбки" двух верхних изоляторов. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание помёта птиц на изоляторы гирлянды и электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №19 ВЛ 110 кВ №55 на ВЛ 110 кВ №55 ВЛ 110 кВ Песковатка – ПНС-7 с отпайкой на ПС НС-2 (№55)
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 220 220 | ПС 220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка | 742 | 2020-09-21 11:44 | 2020-09-21 23:05 | 3.4.12.2.1, Сильный ветер с максимальными порывами 17 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. | 4.13, На ПС 220 кВ Песковатка при порывах ветра произошёл излом в аппаратном зажиме марки А4А-240-2 ВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка фазы "В", из-за дефекта заводской сварки, при постоянном воздействии ветровых нагрузок. Аппаратный зажим марки А4А-240-2 на ВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка фазы "В" установлен в марте 2020. ВЧЗ-220 кВ Песковатка фазы "В" тип ВЗ-1250-05 в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом в аппаратном зажиме марки А4А-240-2 ВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка фазы "В", из-за дефекта заводской сварки на ПС 220 кВ Песковатка 4041e6ab-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (СВ-220кВ) / b89effc0-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 695 | 2020-08-29 10:37 | 2020-08-30 08:00 | 3.4.10.2, 1. Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд. Осмотром обнаружены следы перекрытия по гирлянде фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. 2. Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд. Осмотром обнаружены следы перекрытия по гирлянде фазы "В" на опоре №336 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. | 4.12, 1. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №122 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). Разрушена "юбка" третьего изолятора. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. 2. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №336 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). Разрушена "юбка" одного изолятора. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №122 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303), электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №336 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303)
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Кировская - Калач 2цепь с отпайками | 704 | 2020-08-26 05:50 | 2020-08-26 05:50 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд. Осмотром обнаружены следы перекрытия по гирлянде фазы "С" на опоре №414 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №414 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. Разрушена "юбка" четвёртого изолятора в гирлянде. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №414 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 689 | 2020-08-23 05:52 | 2020-08-23 05:52 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд. Осмотром обнаружены следы перекрытия по гирлянде фазы "С" на опоре №237/9 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками (отпайка к ПС 110 кВ Карповская 40 км от ПС 110 кВ Калач). На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №237/9 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. Разрушены "юбки" двух верхних изоляторов. На траверсе и изоляторах имеются следы птичьего помёта. Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №237/9 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2)
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) | 682 | 2020-08-16 06:03 | 2020-08-16 06:03 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд №58 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) (ВЛ 110 кВ №52). | 4.12, Жизнедеятельность птиц - утренние слёты птиц. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №58 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) (ВЛ 110 кВ №52). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание помёта на изоляторы гирлянды фазы "А" опоры №58 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) (ВЛ 110 кВ №52) ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52)
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 680 | 2020-08-10 21:56 | 2020-08-11 02:08 | 3.4.8.5.2, Ранее 06.08.2020 в 17:18 отключалась ВЛ 110 кВ ВДСК-1 с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ запитанных от ВЛ 110 кВ ВДСК-1 АВР 35-10 кВ успешно. Погашенных потребителей не было. Причиной отключения было повреждение ОПН-1-1 110 кВ на ПС 110 кВ НС-31 находящейся на балансе и эксплуатируемой ФБУ "Администрация Волго-Дон". | 4.11, Ранее 06.08.2020 в 17:18 отключалась ВЛ 110 кВ ВДСК-1 с неуспешным АПВ. Погашенных потребителей не было. Причиной отключения было повреждение ОПН-1-1 110 кВ на ПС 110 кВ НС-31 принадлежащей ФБУ "Администрация Волго-Дон". На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 электродуговое повреждение провода в шлейфе на анкерной опоре №507, в результате протекания тока КЗ при повреждении ОПН-1-1 110 кВ на ПС 110 кВ НС-31 ФБУ "Администрация Волго-Дон". При протекании тока КЗ произошла вытяжка проволок провода из соединительного плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При протекании тока КЗ произошла вытяжка проволок провода из соединительного плашечного зажима на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1)
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53) | 673 | 2020-08-10 07:03 | 2020-08-10 07:03 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №76 рядом с опорой №43. Рядом расположены земли сельскохозяйственного назначения и лесополоса. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и опорой №43 ВЛ 110 кВ №76 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ и пришедшее со стороны пустыря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и опорой №43 ВЛ 110 кВ №76 продуктами горения на ВЛ 110 кВ №53 ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53)
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 655 | 2020-08-01 10:06 | 2020-08-01 10:06 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта на территории Калачёвского района, где пролегает трасса ВЛ 110 кВ №303. | 4.11, Во время прохождения грозового фронта на опоре №342 ВЛ 110 кВ №303 фаза "В" произошёл пробой изоляции в гирлянде изоляторов от атмосферного перенапряжения, с электродуговым разрушением верхнего изолятора. Следы электрической дуги имеются на проводе и траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции от атмосферного перенапряжения на ВЛ 110 кВ №303 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303)
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ильевка – Россия с отпайкой на ПС 6-й км (Россия) | 637 | 2020-07-13 08:15 | 2020-07-13 10:10 | 3.4.12.3, 12 июля и 13 июля 2020 года прохождение грозового фронта на территории Калачёвского района, где проходит трасса ВЛ 35 кВ Россия. | 4.11, Во время грозового фронта произошло попадание молнии в провод АС-95/ фазы "А" опоры №26 ВЛ 35 кВ Россия, с разрушением металлического стального сердечника и потерей несущей способности. На траверсе и изолирующей подвеске фазы "А" видны следы электродугового воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в провод АС-95/ фазы "А" опоры №26 ВЛ 35 кВ Россия, с разрушением металлического стального сердечника и потерей несущей способности на ВЛ 35 кВ Россия ВЛ 35 кВ Ильевка – Россия с отпайкой на ПС 6-й км (Россия) | 2020-07-13 08:15 | 2020-07-13 10:10
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Рокотино | 606 | 2020-07-12 16:52 | 2020-07-13 22:07 | 3.4.12.3, 12 июля 2020 года прохождение грозового фронта на территории Калачёвского района, где проходит трасса ВЛ 35 кВ Рокотино. | 4.11, Во время грозового фронта произошло атмосферное перенапряжение на ВЛ 35 кВ Рокотино, приведшее к пробою изоляции первичных обмоток на заземлённые вторичные обмотки в двух ТТ 35 кВ на фазах "А" и "С" и возникновению двухфазного КЗ на землю, что привело к электродуговому разрушению ТТ 35 кВ фазы "А" и повреждению со вздутием ТТ 35 кВ фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение на ВЛ 35 кВ Рокотино на ВЛ 35 кВ Рокотино ВЛ 35 кВ Рокотино | 2020-07-12 16:52 | 2020-07-12 17:54
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Карповская ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 605 | 2020-07-10 15:37 | 2020-07-11 17:38 | 3.4.8.5.2, Порывами ветра с пустыря принесло кусок полиэтиленовой плёнки на шинный мост 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Карповская. | 4.11, На ПС 110 кВ Карповская попадание полиэтиленовой пленки на шинный мост 10 кВ Т-1, что привело к пробою воздушного промежутка между проводами с междуфазным замыканием и электродуговому оплавлению токопровода АС 300/39 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Карповская Т-1 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4e458893-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / da3be8b7-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ №31 | 588 | 2020-07-08 15:05 | 2020-07-08 18:29 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №31 рядом с опорой №37. Рядом проходит автомагистраль М №6, земли сельскохозяйственного назначения и лесополоса. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводами опоры №37 ВЛ 110 кВ №31 продуктами горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводами опоры №37 ВЛ 110 кВ №31 продуктами горения на ВЛ 110 кВ №31 ВЛ 110 кВ №31
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Паньшино | 579 | 2020-06-30 07:55 | 2020-06-30 08:08 | 3.4.7.4, Причиной срабатывания МТЗ-110 кВ на ПС 110 кВ Паньшино явилось КЗ на ВЛ-10 кВ №1 и отказ срабатывания МТЗ ВЛ-10 кВ №1 из-за неисправности реле РТ-85/1 (разрегулирование глубины зацепления зубчатого сектора с червяком реле РТ-85/1 в процессе длительной эксплуатации с 02.1987 года). | 4.14, На ПС 110 кВ Паньшино произошло отключение В-10 кВ марки ВК-10-1600-20 Т-1 от МТЗ-110 кВ Т-1. Причиной срабатывания МТЗ-110 кВ явилось КЗ на ВЛ-10 кВ №1 и отказ срабатывания МТЗ ВЛ-10 кВ №1 из-за неисправности реле РТ-85/1 (разрегулирование глубины зацепления зубчатого сектора с червяком реле РТ-85/1). В ходе проведения поверки РЗА ВЛ-10 кВ №1 выполнена регулировка механической части и настройка электрических характеристик реле РТ-85/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование глубины зацепления зубчатого сектора с червяком реле РТ-85/1 на ВК-10-1600-20 4041e563-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-10кВ Т-1) / b2a68268-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-06-30 07:55 | 2020-06-30 08:01
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ВЛ 110кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками | 499 | 2020-06-07 04:38 | 2020-06-08 17:49 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - строительство гнёзд. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №272 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВДСК-1 является жизнедеятельность птиц. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами для гнезда произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №272 ВЛ 110 кВ ВДСК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета, переносимого птицами для гнезда произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №272 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ ВДСК-1) на ВЛ 110 кВ ВДСК-1 ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1)
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 466 | 2020-05-29 10:36 | 2020-05-29 16:56 | 3.4.12.2.1, 28.05.2020 и 29.05.2020 на территории Городищенского района наблюдался сильный порывистый ветер (порывы до 20 м/с). | 4.11, Во время порыва ветра на ПС 110 кВ Котлубань В.ВЛ-110 кВ №543 происходило сильное раскачивание шлейфа фазы "В", что привело к образованию трещины в опорно-стержневом поддерживающем изоляторе марки ИОС-110-600 УХЛ1 между В.ВЛ-110кВ №543 и ШР ВЛ-110кВ №543. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина опорно-стержневого изолятора на ПС 110 кВ Котлубань LTB-145D1/B-31,5/3150
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ-110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками ВЛ 110кВ Кировская - Калач 2цепь с отпайками | 392 | 2020-05-07 22:19 | 2020-05-08 16:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками (ВДСК-2) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием с провода фазы "В" на траверсу опоры №232 через посторонний предмет (ветку) принесённый птицей. Вывод ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками (ВДСК-1) в ремонт по неотложной заявке вызван необходимостью снятия посторонних предметов (веток и проволок) принесённых птицами с этой же опоры двухцепного участка ВЛ ( №261 по нумерации ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками (ВДСК-1). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками (ВДСК-2) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием с провода фазы "В" на траверсу опоры №232 через посторонний предмет (ветку) принесённый птицей. 1. На двухцепной опоре №232 ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками, на опоре №261 ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками интенсивное строительство гнезд птицами на траверсах и в теле опоры, электродуговое перекрытие по воздушному промежутку с провода фазы "В" посторонним предметом на металлическую траверсу. 2. На двухцепной опоре №261 ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками, на опоре №232 ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками интенсивное строительство гнезд птицами на траверсах и в теле опоры, электродуговое перекрытие по воздушному промежутку с провода фазы "В" посторонним предметом на металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: строительство гнезд птицами на траверсах и в теле опоры ВЛ 110 кВ ВДСК-2 на 110 кВ ВДСК-2 ВЛ 110кВ Кировская - Калач 2 цепь с отпайками, строительство гнезд птицами на траверсах и в теле опоры ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на 110 кВ ВДСК-1 ВЛ 110кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53) | 390 | 2020-05-06 12:14 | 2020-05-06 17:22 | 3.4.8.4, Наброс на провода ВЛ-110 кВ №53 в пролётах опор №55-№57 полиэтиленовой капельной ленты от системы капельного полива, занесённой ветром с соседнего поля. | 4.11, В результате попадания посторонних предметов принесённых порывами ветра с поля ПЭТ шлангов для капельного орошения, произошёл наброс в нескольких местах на провода ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53) ВЛ-110 кВ №53 в пролётах опор №55-№57, грозящий перейти в электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами всех 3-х фаз и землёй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания посторонних предметов принесённых порывами ветра с поля на провода ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53) на ВЛ 110 кВ №53 ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53)
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35кВ №39 ВЛ 35кВ №39 | 391 | 2020-05-05 20:39 | 2020-05-06 21:19 | 3.4.12.3, В Дубовском районе (районе расположения ПС 110 кВ Родники) прохождение грозового фронта. | 4.11, На ПС 110 кВ Родники при прохождении грозового фронта, произошло воздействие дугового разряда между проводом фазы "В" ВЛ-35 кВ №39 и металлоконструкцией РПГ ВЛ-35 кВ №39, с электродуговым повреждением изолятора типа ИОС-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора РПГ-110 кВ ПС 110 кВ Родники на 110 кВ Родники ВЛ 35 кВ №39
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | 389 | 2020-05-05 15:26 | 2020-05-05 15:26 | 3.4.12.3, В Калачёвском районе (районе расположения ПС 110 кВ Калач) прохождение грозового фронта. | 4.11, На ПС 110 кВ Калач при прохождении грозового фронта, при попадании молнии в молниеотвод портала произошло воздействие дугового разряда между проводом фазы "В" и металлоконструкцией приёмного портала от ВЛ-110 кВ ВДСК-1, что привело к отключению от 1 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие дугового разряда между проводом фазы "В" и металлоконструкцией приёмного портала от ВЛ-110 кВ ВДСК-1 на ПС 110 кВ Калач ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (№51) | 385 | 2020-04-29 16:30 | 2020-04-29 21:08 | 3.4.8.4, Наброс на провода ВЛ-110 кВ №51 в пролётах опор №125-№128. | 4.11, В результате попадания посторонних предметов принесённых порывами ветра с поля ПЭТ шлангов для капельного орошения, произошёл наброс в нескольких местах на провода ВЛ-110 кВ №51 в пролётах опор №125-№128, грозящий перейти в электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами всез 3-х фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ №51 на №51 ВЛ 110кВ Гумрак - Котлубань с отпайками (№51)
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 364 | 2020-04-27 16:04 | 2020-04-29 14:51 | 3.4.7.2, Снижение омического сопротивления электромагнита отключения привода В.ВЛ-110 кВ №53 ПС 110 кВ Котлубань. При проведении предыдущего ТО омическое сопротивление электромагнита отключения привода В.ВЛ-110 кВ №53 ПС 110 кВ Котлубань соответствовало норме. | 4.10, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик конструкции электромагнита отключения привода выключателя В.ВЛ-110 кВ №53 ПС 110 кВ Котлубань, что привело к термическому повреждению электромагнита отключения. Выключатель В.ВЛ-110 кВ №53 в эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ПС 110 кВ Котлубань В. ВЛ-110 кВ №53 МКП-110М-630 3a4bc873-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-110кВ ВЛ№53) / 94c02d21-d530-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками | 278 | 2020-04-07 06:05 | 2020-04-07 06:05 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - строительство гнёзд. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и траверсой анкерной опоры №331 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1). | 4.11, Причиной отключения ВЛ-110 кВ № является жизнедеятельность птиц. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами для гнезда произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и траверсой анкерной опоры №331 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) ВЛ 110 кВ Кировская - Калач 1 цепь с отпайками
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ-110кВ Кировская - Калач с отпайками (ВДСК-1) ВЛ-110кВ Кировская- Калач Цепь II ВЛ-110кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) | 267 | 2020-03-30 14:33 | 2020-03-31 05:02 | 3.4.12.2.1, 1. На ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками (ВДСК-2) разрыв стального сердечника с потерей несущей способности провода АС-120/19 в пролёте опор №485-№486 фаза "А" при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с. 2. Из-за разрыва стального сердечника с потерей несущей способности провода АС-120/19 в пролёте опор №485-№486 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками (ВДСК-2) фаза "А" и падения оборванного конца провода на провод ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с, произошло электродуговое повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №460 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1). | 4.13, 1. На ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками (ВДСК-2) разрыв стального сердечника с потерей несущей способности провода АС-120/19 в пролёте опор №485-№486 фаза "А" при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с. 2. Из-за разрыва стального сердечника с потерей несущей способности провода АС-120/19 в пролёте опор №485-№486 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками (ВДСК-2) фаза "А" и падения оборванного конца провода на провод ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1) произошло электродуговое повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №460 ВЛ 110 кВ Кировская-Калач I цепь с отпайками (ВДСК-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв стального сердечника с потерей несущей способности провода АС-120/19 в пролёте опор №485-№486 фаза "А" при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с на ВЛ 110 кВ Кировская-Калач II цепь с отпайками (ВДСК-2) ВЛ-110кВ Кировская - Калач с отпайками (ВДСК-1) | 2020-03-30 14:33 | 2020-03-30 16:22
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ-110кВ №300 - 320 | 214 | 2020-03-21 06:48 | 2020-03-21 06:48 | 3.4.10.2, Жизнедеятельность птиц - строительство гнёзд. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода средней фазы "В" и телом анкерной опоры №1 ВЛ-110 кВ №300. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №300 является жизнедеятельность птиц. В результате попадания постороннего предмета, переносимого птицами для гнезда произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода средней фазы "В" и телом анкерной опоры №1 ВЛ-110 кВ №300. На шлейфе имеются следы электродугового воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания постороннего предмета, переносимого птицами на ВЛ-110 кВ №300 ВЛ-110 кВ №300-№320
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 155 | 2020-03-07 13:38 | 2020-03-07 22:50 | 3.4.12.2.1, Сильный ветер с максимальными порывами 17 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. | 4.13, На ПС 220 кВ Песковатка при порывах ветра произошёл излом шлейфа (повреждение в виде обрыва проволок в проводе АС-300/30) в аппаратном зажиме провода шлейфа ВЧЗ ВЛ 220 кВ Песковатка фазы "В", из-за усталости металла, при постоянном воздействии ветровых нагрузок. ВЧЗ-220 кВ Песковатка фазы "В" тип ВЗ-1250-05 в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в виде обрыва проволок в проводе АС-300/30 на ПС 220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ №68 | 84 | 2020-02-23 11:42 | 2020-02-23 11:42 | 3.4.8.5.2, Наброс постороннего предмета на изолятор ОД-110 кВ Т-1 фаза "А" ПС 110 кВ Дальняя. Бригадой СПС обнаружены остатки от наброса (куски проволоки от конструкции китайского воздушного фонаря) визуально просматриваются следы воздействия электрической дуги и перекрытия изоляции, на земле рядом с ОД-110 кВ Т-1 остатки китайского воздушного фонаря. В 500 м от ПС 110 кВ Дальняя имеются остатки костра и стоянки охотников в праздничные дни. | 4.4.1, При набросе постороннего предмета на ОД-110 кВ Т-1 фаза "А" ПС 110 кВ Дальняя, возникло перекрытие изоляции от воздействия китайского воздушного фонаря. Бригадой СПС обнаружены остатки от наброса (куски проволоки от конструкции китайского воздушного фонаря) визуально просматриваются следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ОД-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Дальняя ПС 110 кВ Дальняя
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №301) | 16 | 2020-01-14 05:44 | 2020-01-14 05:44 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем одного изолятора (марки ПС-70 Е) из 9 штук в гирлянде фазы "А" на опоре №114/44 ВЛ-110 кВ №301 кВ. ВЛ-110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 Е на опоре №114/44 ВЛ-110 кВ №301 кВ, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем воздушного промежутка между гирляндой и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 Е на опоре №114/44 на ВЛ-110 кВ №301 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №301)
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ №75 | 4 | 2020-01-11 01:23 | 2020-01-11 01:23 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем одного изолятора (марки ПС-70 Е) из 9 штук в гирлянде фазы "С" на опоре №101 ВЛ-110 кВ №75 кВ. ВЛ-110 кВ №75 в эксплуатации с 1987 года. | 4.12, Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "С" марки ПС-70 Е на опоре №101 ВЛ-110 кВ №75 кВ, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем воздушного промежутка между гирляндой и телом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "С" марки ПС-70 Е на опоре №101 ВЛ-110 кВ №75 кВ на ВЛ-110 кВ М. Горького ВЛ-110 кВ М.Горького - ПХГ с отпайкой на ПС Летняя
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками(№301) | 3 | 2020-01-09 19:39 | 2020-01-09 19:39 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем одного изолятора (марки ПС-70 Е) из 9 штук в гирлянде фазы "А" на опоре №176 ВЛ-110 кВ №301 кВ. ВЛ-110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 Е на опоре №176 ВЛ-110 кВ №301 кВ, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с пробоем воздушного промежутка между гирляндой и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой одного изолятора из 9 штук в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 Е на опоре №176 ВЛ-110 кВ №301 кВ на ВЛ-110 кВ №301 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (№301)
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 953 | 2020-12-28 10:54 | 2020-12-28 12:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1810. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1810. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1810. на ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая | 2020-12-28 10:54 | 2020-12-28 12:44
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 954 | 2020-12-27 01:38 | 2020-12-27 01:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А1832. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А1832. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А1832. на ВЛ-10 кВ №5 Крепь ВЛ-10 кВ №5 Крепь
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №674 | 947 | 2020-12-27 01:13 | 2020-12-27 01:34 | 3.4.7.3.1, Превышение номинальных токов нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 874 . | 4.9.20, Превышение номинальных токов нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 874 , что привело к срабатыванию защиты и отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 874. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных токов нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 874 , отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 874. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №674 Опора А1-2 | 2020-12-27 01:13 | 2020-12-27 01:34
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №869 | 945 | 2020-12-26 16:58 | 2020-12-26 18:06 | 3.4.7.3.1, Схлест на вводных проводах в ЖД по ул. Советская 2/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. | 4.4.4, Схлест на вводных проводах в ЖД по ул. Советская 2/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на вводных проводах в ЖД по ул. Советская 2/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869, перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869 | 2020-12-26 16:58 | 2020-12-26 18:06
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Крепь | 971 | 2020-12-25 10:00 | 2020-12-25 11:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №20, №106 ВЛ-10 кВ №12 Крепь произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №20, №106 ВЛ-10 кВ №12 Крепь произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 ГНС обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №20, №106. на ВЛ-10 кВ №12 Крепь ВЛ-10 кВ №12 Крепь | 2020-12-25 10:00 | 2020-12-25 11:49
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 955 | 2020-12-24 16:33 | 2020-12-24 16:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №9 Новая произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №22 - №23 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №9 Новая произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №22 - №23 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №22 - №23 на ВЛ-10 кВ №9 Новая. на ВЛ-10 кВ №9 Новая ВЛ-10 кВ №9 Новая
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №20 ПС Тингута | 904 | 2020-12-24 02:30 | 2020-12-24 02:30 | 3.4.7.3.1, Не выявление образования люфтов рамки и диска в подпятниках индукционного реле РТ-81/1 на фидере 6 кВ №34 ПС 110 кВ Тингута при регламентных работах по техническому обслуживанию РЗА. | 4.14, На ПС 110 кВ Тингута при возникновении КЗ на фидере 6 кВ №34 произошла задержка отключения В-6 кВ фидера № 34. Одновременно с отключением В-6 кВ фидера № 34 действием МТЗ отключился В 6 кВ Т 2. Причиной задержки отключения В-6 кВ фидера № 34 явилось затирание диска о магнитопровод индукционного реле РТ-81/1 по причине увеличенных люфтов рамки и диска в подпятниках, появившихся при снижении температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: задержка отключения В-6 кВ фидера № 34 на ВЛ-6 кВ №34 ПС Тингута e947698f-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 969 | 2020-12-23 08:56 | 2020-12-23 08:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Новая произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №39 - №41 вследствие опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №2 Новая произошло по причине их схлёста при опадании гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ (пляска проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Новая схлест проводов в пролете опор №39-№41. на ВЛ-10 кВ №2 Новая ВЛ-10 кВ №2 Новая
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 970 | 2020-12-23 08:56 | 2020-12-23 08:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10 кВ №19 Новая произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №30 - №40 вследствие опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №19 Новая произошло по причине их схлёста при опадании гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ (пляска проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №19 Новая схлест проводов в пролете опор №30-№40. на ВЛ-10 кВ №19 Новая ВЛ-10 кВ №19 Новая
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №728 | 931 | 2020-12-21 23:32 | 2020-12-22 00:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 728. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №728 Пролет:4*А 35 | 2020-12-21 23:32 | 2020-12-22 00:04
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №701 | 912 | 2020-12-20 17:45 | 2020-12-20 18:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 тп 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ №1 на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №701 Пролет:4*А 35 | 2020-12-20 17:45 | 2020-12-20 18:25
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 968 | 2020-12-18 10:40 | 2020-12-18 16:40 | 3.4.12.1, Образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №19 Новая. | 4.12, Образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №19 Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №19 Новая. на ВЛ-10 кВ №19 Новая. ВЛ-10 кВ №19 Новая. | 2020-12-18 10:40 | 2020-12-18 16:40
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №625 | 899 | 2020-12-12 21:05 | 2020-12-12 22:17 | 3.4.7.3.1, Превышение тока нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 фазы А и В ТП 625. | 4.9.20, Превышение тока нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 фазы А и В ТП 625, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение тока нагрузки на АВ ВЛ-0,4кВ №1 фазы А и В ТП 625, отключени АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 625 | 2020-12-12 21:05 | 2020-12-12 22:17
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №803 | 866 | 2020-11-27 16:31 | 2020-11-27 17:10 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803. | 4.4.4, Схлест провода в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №803 Пролет:4*А 35 | 2020-11-27 16:31 | 2020-11-27 17:10
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №885 | 864 | 2020-11-27 16:28 | 2020-11-27 17:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №885 Пролет:4*А 25 | 2020-11-27 16:28 | 2020-11-27 17:12
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №811 | 862 | 2020-11-26 15:48 | 2020-11-26 17:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811 что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №811 Пролет:4*А 25 | 2020-11-26 15:48 | 2020-11-26 17:05
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №892 | 853 | 2020-11-18 16:10 | 2020-11-18 17:44 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 892. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 892, что привело к схлесту проводов и отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 892. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 892, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 892. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №892 Опора ПН-1Д | 2020-11-18 16:10 | 2020-11-18 17:44
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 870 | 2020-11-17 08:12 | 2020-11-17 08:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А814. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А814. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Новая повреждение на абонентском ТП-А814. на ВЛ-10 кВ №7 Новая ВЛ-10 кВ №7 Новая | 2020-11-17 08:12 | 2020-11-17 08:17
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №931 | 822 | 2020-10-28 08:02 | 2020-10-28 08:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №931 Пролет:5*А 35 | 2020-10-28 08:02 | 2020-10-28 08:49
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №693 (Потр) | 824 | 2020-10-26 15:24 | 2020-10-26 16:44 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №693 (Потр) Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-26 15:24 | 2020-10-26 16:44
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №857 (Потр) | 823 | 2020-10-20 20:24 | 2020-10-20 21:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 857. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857 | 2020-10-20 20:24 | 2020-10-20 21:35
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №882 | 821 | 2020-10-18 11:07 | 2020-10-18 12:31 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов впролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882. | 4.4.4, Схлёст проводов впролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов впролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 882 | 2020-10-18 11:07 | 2020-10-18 12:31
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 803 | 2020-10-16 12:49 | 2020-10-16 13:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Майская повреждение на абонентском ТП-А1794. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Майская повреждение на абонентском ТП-А1794. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Майская повреждение на абонентском ТП-А1794. на ВЛ-10 кВ №7 Майская ВЛ-10 кВ №7 Майская | 2020-10-16 12:49 | 2020-10-16 13:52
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №902 | 755 | 2020-09-29 19:43 | 2020-09-29 20:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902, что привело к перегоранию Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902, перегорел Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №902 Пролет:4*А 25 | 2020-09-29 19:43 | 2020-09-29 20:58
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №626 | 754 | 2020-09-29 07:20 | 2020-09-29 07:58 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 626. | 4.4.4, Схлест провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 626, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 626. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 626, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 626. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №626 Опора А1-2 | 2020-09-29 07:20 | 2020-09-29 07:58
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №710 | 753 | 2020-09-29 07:00 | 2020-09-29 07:59 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710. | 4.4.4, Схлест провода в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №710 Опора А1-2 | 2020-09-29 07:00 | 2020-09-29 07:59
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 | 752 | 2020-09-28 19:15 | 2020-09-28 20:54 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов на вводе в жилой дом ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлёст проводов на вводе в жилой дом ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе в жилой дом ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 Опора К1-2 | 2020-09-28 19:15 | 2020-09-28 20:54
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 | 751 | 2020-09-28 05:00 | 2020-09-28 06:18 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода оп.№5-оп.№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 4.4.4, Схлёст провода оп.№5-оп.№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, что привыело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода оп.№5-оп.№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 Пролет:4*А 35 | 2020-09-28 05:00 | 2020-09-28 06:18
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №724 | 750 | 2020-09-27 01:46 | 2020-09-27 02:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724, что привело к отключению АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 724, отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №724 Пролет:5*А 16 | 2020-09-27 01:46 | 2020-09-27 02:31
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1783 | 749 | 2020-09-27 01:38 | 2020-09-27 02:28 | 3.4.7.3.1, Схлет проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1783. | 4.4.4, Схлет проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1783, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1783, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1783. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1783 Пролет:4*А 35 | 2020-09-27 01:38 | 2020-09-27 02:28
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 732 | 2020-09-19 20:16 | 2020-09-19 21:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 2020-09-19 20:16 | 2020-09-19 21:24
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662 | 731 | 2020-09-19 05:10 | 2020-09-19 06:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1662 | 2020-09-19 05:10 | 2020-09-19 06:10
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №2 Тп 666 | 730 | 2020-09-15 10:18 | 2020-09-15 10:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-04кВ №2 ТП 666. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 666, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 666. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 666, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 666. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 666 | 2020-09-15 10:18 | 2020-09-15 10:22
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 683 | 2020-08-05 13:15 | 2020-08-05 15:01 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КВЛ-10 кВ №14 Карповская нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке к ТП-818 по КВЛ-10 кВ №14 Карповская повреждение кабеля марки СБ 3х35. на КВЛ-10 кВ №14 Карповская КВЛ-10 кВ №14 Карповская | 2020-08-05 13:15 | 2020-08-05 15:01
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 679 | 2020-08-04 09:35 | 2020-08-04 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №91. на ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая | 2020-08-04 09:35 | 2020-08-04 09:55
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 1657 | 667 | 2020-08-03 20:50 | 2020-08-03 22:16 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657 | 2020-08-03 20:50 | 2020-08-03 22:16
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751 | 650 | 2020-07-30 20:35 | 2020-07-30 22:20 | 3.4.7.3.1, Перекрытие вывода ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 751. | 4.9.17, Перекрытие вывода ВЛ-0,4кВ №1, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие вывода ВЛ-0,4кВ №1, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751 | 2020-07-30 20:35 | 2020-07-30 22:20
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 | 649 | 2020-07-28 20:56 | 2020-07-28 22:20 | 3.4.7.3.1, Схлест вводных проводов в здание почты по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. | 4.4.4, Схлест вводных проводов в здание почты по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест вводных проводов в здание почты по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 | 2020-07-28 20:56 | 2020-07-28 22:20
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 | 645 | 2020-07-25 12:44 | 2020-07-25 14:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов на вводе в ж/д №6/1 опора №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1761. | 4.4.4, Схлёст проводов на вводе в ж/д №6/1 опора №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1761, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе в ж/д №6/1 опора №9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1761, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 | 2020-07-25 12:44 | 2020-07-25 14:10
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | 644 | 2020-07-22 21:43 | 2020-07-22 23:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | 2020-07-22 21:43 | 2020-07-22 23:05
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | 636 | 2020-07-19 12:10 | 2020-07-19 14:10 | 3.4.7.3.1, Ослабленный контакт на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 4.13, Ослабленный контакт на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабленный контакт на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | 2020-07-19 12:10 | 2020-07-19 14:10
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 | 635 | 2020-07-14 15:30 | 2020-07-14 17:00 | 3.4.7.3.1, Неравномерная нагрузка на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 4.9.20, Неравномерная нагрузка на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693, привела к перегоранию РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерная нагрузка на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693, перегорел РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 | 2020-07-14 15:30 | 2020-07-14 17:00
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 602 | 2020-07-13 11:16 | 2020-07-13 12:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. на ВЛ-10 кВ №5 Крепь ВЛ-10 кВ №5 Крепь | 2020-07-13 11:16 | 2020-07-13 12:27
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №3 ТП 1693 | 590 | 2020-07-08 20:33 | 2020-07-08 21:41 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фазы "А", "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693, перегорели ПН-0,4кВ фазы "А", "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693 | 2020-07-08 20:33 | 2020-07-08 21:41
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 630 | 589 | 2020-07-04 16:15 | 2020-07-04 17:05 | 3.4.7.3.1, Наброс на вводе в ж/д №9. | 4.4.4, Наброс на вводе в ж/д №9, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на вводе в ж/д №9, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 630. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 630 | 2020-07-04 16:15 | 2020-07-04 17:05
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 565 | 2020-06-30 00:50 | 2020-06-30 01:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | 4.4.4, Провис проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 2020-06-30 00:50 | 2020-06-30 01:47
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 | 564 | 2020-06-29 04:54 | 2020-06-29 06:18 | 3.4.7.3.1, Схлест в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | 4.4.4, Схлест в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 | 2020-06-29 04:54 | 2020-06-29 06:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749 | 547 | 2020-06-28 16:17 | 2020-06-28 17:28 | 3.4.7.3.1, Схлест провов в пролетах опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749. | 4.4.4, Схлест провов в пролетах опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провов в пролетах опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 749 | 2020-06-28 16:17 | 2020-06-28 17:28
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 771 | 546 | 2020-06-28 11:46 | 2020-06-28 12:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опр №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771. | 4.4.4, Провис проводов в пролете опр №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опр №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 771 ТП 771 АВ ВЛ-0,4кВ №1 | 2020-06-28 11:46 | 2020-06-28 12:50
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 | 543 | 2020-06-28 10:38 | 2020-06-28 11:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 | 2020-06-28 10:38 | 2020-06-28 11:38
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857 | 545 | 2020-06-27 16:36 | 2020-06-27 17:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза С на РВЛ-0.4кВ №1 ТП 857. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857, перегорел ПН-0,4кВ фаза С на РВЛ-0.4кВ №1 ТП 857. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 857 | 2020-06-27 16:36 | 2020-06-27 17:42
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700 | 544 | 2020-06-26 22:00 | 2020-06-26 23:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700 | 2020-06-26 22:00 | 2020-06-26 23:12
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 542 | 2020-06-26 00:13 | 2020-06-26 01:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №20-№22 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №20-№22 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №20-№22 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 2020-06-26 00:13 | 2020-06-26 01:42
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 854 | 541 | 2020-06-25 19:30 | 2020-06-25 21:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фаза "В" в пролете опор 19-20 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 854. | 4.4.4, Обрыв вязки фаза "В" в пролете опор 19-20 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 854, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 854. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" в пролете опор 19-20 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 854, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 854. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 854 | 2020-06-25 19:30 | 2020-06-25 21:20
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 540 | 2020-06-23 23:42 | 2020-06-23 23:52 | 3.4.7.3.1, Схлёст ввода в здание по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | 4.4.4, Схлёст ввода в здание по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст ввода в здание по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 2020-06-23 23:42 | 2020-06-23 23:52
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680 | 519 | 2020-06-15 17:27 | 2020-06-15 17:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680, что привело к перегоранию АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680, перегорел АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680 | 2020-06-15 17:27 | 2020-06-15 17:33
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699 | 533 | 2020-06-14 22:23 | 2020-06-14 22:33 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699 | 2020-06-14 22:23 | 2020-06-14 22:33
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 Карповская | 566 | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 19:51 | 3.4.8.4, На ВЛ-10 кВ №14 Карповская наброс куска проволоки на провода ВЛ-10 кВ на опоре №8. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Карповская наброс куска проволоки на провода ВЛ-10 кВ на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Карповская наброс куска проволоки на провода ВЛ-10 кВ на опоре №8. на ВЛ-10 кВ №14 Карповская ВЛ-10 кВ №14 Карповская | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 19:51
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 639 | 532 | 2020-06-14 14:57 | 2020-06-14 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлёст ввода у потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. | 4.4.4, Схлёст ввода у потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст ввода у потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965 | 2020-06-14 14:57 | 2020-06-14 15:00
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699 | 531 | 2020-06-14 14:36 | 2020-06-14 14:39 | 3.4.7.3.1, Схлест вводного провода ветвями дерева при усилении порывов ветра в зоне ответственности потребителя. | 4.4.4, Схлест вводного провода ветвями дерева при усилении порывов ветра в зоне ответственности потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фазы "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест вводного провода ветвями дерева при усилении порывов ветра в зоне ответственности потребителя, что привело к перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699 | 2020-06-14 14:36 | 2020-06-14 14:39
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 Карповская | 497 | 2020-06-02 23:48 | 2020-06-03 00:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядников на ТП-645 по ВЛ-10 кВ №17 Карповская. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядников на ТП-645 по ВЛ-10 кВ №17 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение разрядников на ТП-645. на ТП-645 ТП-645 | 2020-06-02 23:48 | 2020-06-03 00:49
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 496 | 2020-06-02 08:45 | 2020-06-02 10:34 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1745. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1745. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1745. на ВЛ-10 кВ №10 Карповская ВЛ-10 кВ №10 Карповская | 2020-06-02 08:45 | 2020-06-02 10:34
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 494 | 2020-06-01 12:59 | 2020-06-01 14:59 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском КРН-10 кВ №А14. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском КРН-10 кВ №А14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском КРН-10 кВ №А14. на ВЛ-10 кВ №10 Карповская ВЛ-10 кВ №10 Карповская | 2020-06-01 12:59 | 2020-06-01 14:59
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | 457 | 2020-05-29 11:05 | 2020-05-29 11:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 . | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | 2020-05-29 11:05 | 2020-05-29 11:46
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | 456 | 2020-05-29 05:05 | 2020-05-29 06:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | 2020-05-29 05:05 | 2020-05-29 06:05
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786 | 455 | 2020-05-28 20:15 | 2020-05-28 21:29 | 3.4.8.4, Наброс на провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. | 4.4.1, Наброс на провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786 | 2020-05-28 20:15 | 2020-05-28 21:29
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 454 | 2020-05-28 11:47 | 2020-05-28 11:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 1623 . | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | 2020-05-28 11:47 | 2020-05-28 11:59
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 | 453 | 2020-05-28 11:35 | 2020-05-28 11:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084, отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 | 2020-05-28 11:35 | 2020-05-28 11:48
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 721 | 452 | 2020-05-28 10:42 | 2020-05-28 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721 | 2020-05-28 10:42 | 2020-05-28 10:50
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724 | 443 | 2020-05-27 16:52 | 2020-05-27 18:00 | 3.4.8.4, Наброс на провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724. | 4.4.1, Наброс на провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 724 | 2020-05-27 16:52 | 2020-05-27 18:00
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965 | 442 | 2020-05-27 16:25 | 2020-05-27 16:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 965. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 965. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 965 | 2020-05-27 16:25 | 2020-05-27 16:40
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890 | 441 | 2020-05-27 08:35 | 2020-05-27 09:15 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890. | 4.4.4, Схлест провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890 | 2020-05-27 08:35 | 2020-05-27 09:15
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621 | 440 | 2020-05-27 03:30 | 2020-05-27 05:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621. | 4.4.3, Обрыв провода на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621. | 2020-05-27 03:30 | 2020-05-27 05:20
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 965 | 437 | 2020-05-26 11:50 | 2020-05-26 11:54 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 965. | 2020-05-26 11:50 | 2020-05-26 11:54
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631 | 436 | 2020-05-24 11:35 | 2020-05-24 11:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631. | 4.4.4, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1631. | 2020-05-24 11:35 | 2020-05-24 11:45
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 | 435 | 2020-05-23 15:46 | 2020-05-23 15:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696, отключен ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | 2020-05-23 15:46 | 2020-05-23 15:52
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Рокотино. | 486 | 2020-05-23 13:41 | 2020-05-23 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ ТП-608. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ ТП-608 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ №18 Рокотино-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 повреждение изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ ТП-608. на ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 | 2020-05-23 13:41 | 2020-05-23 13:45
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман | 430 | 2020-05-22 10:30 | 2020-05-22 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Нариман произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Нариман произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Нариман обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №47 на ВЛ-10 кВ №2 Нариман ВЛ-10 кВ №2 Нариман | 2020-05-22 10:30 | 2020-05-22 11:40
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №2 ТП 664 | 434 | 2020-05-21 16:25 | 2020-05-21 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 664 | 2020-05-21 16:25 | 2020-05-21 16:33
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №2 ТП 705 | 423 | 2020-05-17 21:10 | 2020-05-17 21:20 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. | 2020-05-17 21:10 | 2020-05-17 21:20
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 | 422 | 2020-05-16 19:00 | 2020-05-16 20:30 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | 4.4.4, Схлест провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 | 2020-05-16 19:00 | 2020-05-16 20:30
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №2 ТП 604 | 396 | 2020-05-06 17:58 | 2020-05-06 18:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | 2020-05-06 17:58 | 2020-05-06 18:15
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 Новая | 429 | 2020-05-05 17:50 | 2020-05-05 18:02 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №7 Новая ВЛ-10 кВ №7 Новая | 2020-05-05 17:50 | 2020-05-05 18:02
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931 | 383 | 2020-05-02 14:31 | 2020-05-02 14:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение в сетях потребителя по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | 4.4.4, Повреждение в сетях потребителя по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сетях потребителя по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931 | 2020-05-02 14:31 | 2020-05-02 14:33
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701 | 372 | 2020-04-29 20:00 | 2020-04-29 20:06 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание у абонента - владельца вводных проводов АП-16 от ВЛ-0.4кВ №1 ТП 701, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. | 4.1.4, Короткое замыкание у абонента - владельца вводных проводов АП-16 от ВЛ-0.4кВ №1 ТП 701, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляционного покрова вводных проводов АП-16 на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 701 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 701 | 2020-04-29 20:00 | 2020-04-29 20:06
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ №1 ТП 1603 | 373 | 2020-04-28 20:45 | 2020-04-28 20:55 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1603 вызвано КЗ из-за повреждения в сети потребителя. | 4.9.18, Повреждение в сетях потребителя, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сетях потребителя, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1603. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1603. | 2020-04-28 20:45 | 2020-04-28 20:55
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 362 | 2020-04-25 16:35 | 2020-04-25 18:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | 4.4.4, Обрыв провода на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 2020-04-25 16:35 | 2020-04-25 18:00
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | 360 | 2020-04-24 15:17 | 2020-04-24 15:44 | 3.4.8.5.2, Схлёст проводов по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 от опоры №21 до ввода в ж/д по адресу п. Майский улица Красикова д.49 вызван механическим воздействием веток деревьев на частном подворье, при воздействии ветра. | 4.4.4, Схлёст проводов по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 от опоры №21 до ввода в ж/д по адресу п. Майский улица Красикова д.49, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 от опоры №21 до ввода в ж/д ,отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715. | 2020-04-24 15:17 | 2020-04-24 15:44
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521 | 358 | 2020-04-24 10:30 | 2020-04-24 11:34 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521. | 4.4.5, Схлёст проводов в пролёте №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1521. | 2020-04-24 10:30 | 2020-04-24 11:34
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 | 357 | 2020-04-23 05:44 | 2020-04-23 05:50 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролётах оп.№2-оп.№3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | 4.4.4, Схлёст провода в пролётах оп.№2-оп.№3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролётах оп.№2-оп.№3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 | 2020-04-23 05:44 | 2020-04-23 05:50
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 846 | 356 | 2020-04-21 19:03 | 2020-04-21 20:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1Т П 846. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1Т П 846, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 846. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1Т П 846, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 846. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 846. | 2020-04-21 19:03 | 2020-04-21 20:05
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 | 348 | 2020-04-21 05:40 | 2020-04-21 06:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 | 2020-04-21 05:40 | 2020-04-21 06:15
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14ПС КАрповская Отпайка от КРН-1 | 361 | 2020-04-20 17:25 | 2020-04-20 17:45 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №14 Карповская схлест проводов в пролете опор №55-№56. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Карповская схлест проводов в пролете опор №55-№56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Карповская схлест проводов в пролете опор №55-№56. на ВЛ-10 кВ №14 Карповская ВЛ-10 кВ №14 Карповская | 2020-04-20 17:25 | 2020-04-20 17:45
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП1795 | 345 | 2020-04-20 14:40 | 2020-04-20 16:30 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795 . | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795 | 2020-04-20 14:40 | 2020-04-20 16:30
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | 331 | 2020-04-19 11:15 | 2020-04-19 11:35 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 вызвано КЗ при повреждении в электроустановке потребителя. | 4.9.18, Повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в электроустановке потребителя, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 . на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | 2020-04-19 11:15 | 2020-04-19 11:35
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛкВ №1 ТП 963 | 330 | 2020-04-18 13:35 | 2020-04-18 14:03 | 3.4.8.5.2, Сильный провис провода освещения (следы схлёста с ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963). | 4.4.4, Сильный провис провода освещения (следы схлёста с ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963), что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный провис провода освещения (следы схлёста с ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963), отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 | 2020-04-18 13:35 | 2020-04-18 14:03
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 791 | 329 | 2020-04-15 15:57 | 2020-04-15 16:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Перегорание ПН-0,4 кВ фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП 791 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 791 разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-791 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-791 | 2020-04-15 15:57 | 2020-04-15 16:05
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 673 | 313 | 2020-04-11 23:32 | 2020-04-11 23:40 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 673 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 673 разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-673 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-673 | 2020-04-11 23:32 | 2020-04-11 23:40
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 297 | 2020-04-06 16:30 | 2020-04-06 16:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1635. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1635. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1635. на ВЛ-10 кВ №10 Карповская ВЛ-10 кВ №10 Карповская | 2020-04-06 16:30 | 2020-04-06 16:38
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 274 | 2020-04-06 12:20 | 2020-04-06 14:20 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка на опоре №18 и схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | 4.4.4, Срыв крюка на опоре №18 и схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,кВ №1 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на опоре №18 и схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,кВ №1 ТП 705. на ВЛ-0,кВ №1 ТП 705 | 2020-04-06 12:20 | 2020-04-06 14:20
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827 | 260 | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 13:00 | 3.4.7.3.1, Провис провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 827. | 4.4.4, Провис провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 827, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 827, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 827. | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 13:00
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 262 | 2020-03-29 16:25 | 2020-03-29 18:06 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская произошел схлест проводов в пролете опор №54-№55. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Карповская произошел схлест проводов в пролете опор №54-№55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Карповская произошел схлест проводов в пролете опор №54-№55. на ВЛ-10 кВ №10 Карповская ВЛ-10 кВ №10 Карповская | 2020-03-29 16:25 | 2020-03-29 18:06
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | 259 | 2020-03-29 13:04 | 2020-03-29 13:39 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 4.4.4, Схлест провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 2020-03-29 13:04 | 2020-03-29 13:39
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 258 | 2020-03-29 09:00 | 2020-03-29 09:34 | 3.4.9.3, Схлёст ввода в жилой дом потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | 4.4.4, Схлёст ввода в жилой дом потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст ввода в жилой дом потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 2020-03-29 09:00 | 2020-03-29 09:34
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623 | 256 | 2020-03-29 05:25 | 2020-03-29 05:35 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода в здание потребителя по вл-0,4кВ №2 ТП 1623. | 4.4.4, Схлёст проводов ввода в здание потребителя по вл-0,4кВ №2 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в здание потребителя по вл-0,4кВ №2 ТП 1623, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1623 | 2020-03-29 05:25 | 2020-03-29 05:35
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671 | 254 | 2020-03-28 18:05 | 2020-03-28 18:11 | 3.4.7.3.1, Превышение номинальных параметров АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671. | 4.9.20, Превышение номинальных параметров АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных параметров АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671. | 2020-03-28 18:05 | 2020-03-28 18:11
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 | 253 | 2020-03-26 20:11 | 2020-03-26 20:54 | 3.4.8.4, Наброс на провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 . | 4.4.1, Наброс на провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролётах опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762, чотключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | 2020-03-26 20:11 | 2020-03-26 20:54
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП1662 | 252 | 2020-03-26 16:03 | 2020-03-26 18:01 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1662. | 2020-03-26 16:03 | 2020-03-26 18:01
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 700 | 251 | 2020-03-26 08:45 | 2020-03-26 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. | 2020-03-26 08:45 | 2020-03-26 10:25
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 | 250 | 2020-03-25 20:06 | 2020-03-25 20:18 | 3.4.7.3.1, Схлест в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. | 4.4.4, Схлест в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1655 | 2020-03-25 20:06 | 2020-03-25 20:18
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719 | 249 | 2020-03-25 14:17 | 2020-03-25 14:23 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719. | 4.4.4, Схлёст провода в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 719. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719, отключен АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 719. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719. | 2020-03-25 14:17 | 2020-03-25 14:23
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 | 248 | 2020-03-25 01:10 | 2020-03-25 01:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675, перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. | 2020-03-25 01:10 | 2020-03-25 01:19
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 242 | 2020-03-24 12:01 | 2020-03-24 12:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №23/2-23/3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №23/2-23/3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" РВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23/2-23/3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" РВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 2020-03-24 12:01 | 2020-03-24 12:05
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Новая | 271 | 2020-03-20 15:27 | 2020-03-20 15:40 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №10 Новая видимых повреждений не обнаружено. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Новая видимых повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Новая видимых повреждений не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №10 Новая ВЛ-10 кВ №10 Новая | 2020-03-20 15:27 | 2020-03-20 15:40
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №22 Карповская | 217 | 2020-03-19 16:00 | 2020-03-19 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №22 Карповская произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №22 Карповская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Карповская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №4. на ВЛ-10 кВ №22 Карповская ВЛ-10 кВ №22 Карповская | 2020-03-19 16:00 | 2020-03-19 16:30
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725 | 239 | 2020-03-17 14:30 | 2020-03-17 14:41 | 3.4.7.3.1, Схлест провода в пролетах опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725. | 4.4.4, Схлест провода в пролетах опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролетах опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 725. | 2020-03-17 14:30 | 2020-03-17 14:41
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Орошаемая | 264 | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:05 | 3.4.8.5.2, Наброс куска проволоки на проходные изоляторы ТП-1833. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в следствии наброса куска проволоки на проходные изоляторы ТП-1833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Орошаемая наброс куска проволоки на проходные изоляторы ТП-1833 на ВЛ-10 кВ №1 Орошаемая ВЛ-10 кВ №1 Орошаемая | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:05
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 Карповская | 180 | 2020-03-16 23:20 | 2020-03-16 23:25 | 3.4.8.4, На ВЛ-10 кВ №23 Карповская наброс куска проволоки на вводе в ТП-611. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №23 Карповская межфазное замыкание в следствии наброса на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Карповская наброс куска проволоки на вводе в ТП-611. на ВЛ-10 кВ №23 Карповская ВЛ-10 кВ №23 Карповская | 2020-03-16 23:20 | 2020-03-16 23:25
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Нариман. | 265 | 2020-03-16 16:28 | 2020-03-16 16:35 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №2 Нариман произошел схлест проводов на шлейфах к ТП-770. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Нариман произошел схлест проводов на шлейфах к ТП-770. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Нариман произошел схлест проводов на шлейфах к ТП-770. на ВЛ-10 кВ №2 Нариман ВЛ-10 кВ №2 Нариман | 2020-03-16 16:28 | 2020-03-16 16:35
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Рокотино-2 | 163 | 2020-03-14 09:14 | 2020-03-14 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Рокотино-2 произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №6 ВЛ-10 №8 Рокотино-2 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Рокотино-2 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №6. на ВЛ-10 №8 Рокотино-2 ВЛ-10 №8 Рокотино-2 | 2020-03-14 09:14 | 2020-03-14 11:10
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 Нариман | 165 | 2020-03-13 16:03 | 2020-03-13 17:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Нариман повреждение на абонентском ТП-А1758. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Нариман повреждение на абонентском ТП-А1758. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Нариман повреждение на абонентском ТП-А1758. на ВЛ-10 кВ №7 Нариман ВЛ-10 кВ №7 Нариман | 2020-03-13 16:03 | 2020-03-13 17:41
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 173 | 2020-03-12 16:51 | 2020-03-12 18:50 | 3.4.7.3.5, Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | 4.13, Обрыв проволок верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №6-№7. на ВЛ-10 кВ №17 Карповская ВЛ-10 кВ №17 Карповская | 2020-03-12 16:51 | 2020-03-12 18:50
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ №1 Нариман от Р-10кВ №82 до ТП 700 | 266 | 2020-03-12 12:31 | 2020-03-12 14:20 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-700 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-700 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Нариман разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-700. на ВЛ-10 кВ №1 Нариман ВЛ-10 кВ №1 Нариман | 2020-03-12 12:31 | 2020-03-12 14:20
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | 238 | 2020-03-04 22:20 | 2020-03-04 22:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623, отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 623 | 2020-03-04 22:20 | 2020-03-04 22:50
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897 | 118 | 2020-02-29 12:50 | 2020-02-29 12:56 | 3.4.7.3.1, Превышение номинального тока по АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897. | 4.9.20, Превышение номинального тока по АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинального тока по АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 897 | 2020-02-29 12:50 | 2020-02-29 12:56
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 705 | 117 | 2020-02-26 15:35 | 2020-02-26 15:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 | 2020-02-26 15:35 | 2020-02-26 15:43
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | 106 | 2020-02-25 09:55 | 2020-02-25 10:02 | 3.4.7.3.1, ТП 833 РВЛ-0,4кВ №2 перегорел ПН-0,4кВ фаза "В", из-за схлеста провода в пролете опор №10-11. | 4.4.4, Схлест провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833, перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. | 2020-02-25 09:55 | 2020-02-25 10:02
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 Карповская | 105 | 2020-02-24 19:30 | 2020-02-24 19:42 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации на поверхности корпуса разрядника появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора корпуса разрядника влагой. | 4.11, Разрушение разрядника РВО-10 на опоре №5 ВЛ-10 кВ №17 Карповская произошло из-за появления микротрещин на поверхности фарфорового корпуса разрядника в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Карповская повреждение разрядника на опоре №5. на ВЛ-10 кВ №17 Карповская ВЛ-10 кВ №17 Карповская | 2020-02-24 19:30 | 2020-02-24 19:42
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ №1 ТП 760 | 60 | 2020-02-09 21:05 | 2020-02-09 22:44 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя по внутренним сетям на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760 . | 4.4.1, Повреждение у потребителя по внутренним сетям на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760 , что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя по внутренним сетям на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760 , отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 760 | 2020-02-09 21:05 | 2020-02-09 22:44
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663. | 53 | 2020-02-06 17:38 | 2020-02-06 17:41 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 663 | 2020-02-06 17:38 | 2020-02-06 17:41
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 65 | 2020-02-06 17:14 | 2020-02-06 17:18 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 за КРН-10 кВ №9. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Крепь произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 за КРН-10 кВ №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Крепь произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 за КРН-10 кВ №9. на ВЛ-10 кВ №5 Крепь ВЛ-10 кВ №5 Крепь | 2020-02-06 17:14 | 2020-02-06 17:18
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | 37 | 2020-01-26 00:27 | 2020-01-26 00:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | 2020-01-26 00:27 | 2020-01-26 00:32
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 784 | 36 | 2020-01-24 11:00 | 2020-01-24 11:05 | 3.4.7.3.1, ВЛ-0.4кВ №1 ТП 784 схлест проводов в пролетах опор №2-№3. | 4.4.4, ВЛ-0.4кВ №1 ТП 784 схлест проводов в пролетах опор №2-№3, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 784. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0.4кВ №1 ТП 784 схлест проводов в пролетах опор №2-№3, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 784. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 784. | 2020-01-24 11:00 | 2020-01-24 11:05
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №19 Новая | 38 | 2020-01-22 12:40 | 2020-01-22 14:35 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №19 Новая следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №193-№194, увеличенный провес проводов. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №19 Новая следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №193-№194, увеличенный провес проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №19 Новая следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №193-№194, увеличенный провес проводов. на ВЛ-10 кВ №19 Новая ВЛ-10 кВ №19 Новая | 2020-01-22 12:40 | 2020-01-22 14:35
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 791 | 6 | 2020-01-14 13:58 | 2020-01-14 15:57 | 3.4.7.3.1, Срыв изоляторов фазы "А", "В" на опоре №3 ТП 791 ВЛ-0,4кВ №2. | 4.16, Срыв изоляторов фазы "А", "В" на опоре №3 ТП 791 ВЛ-0,4кВ №2, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А", "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 791. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "А", "В" на опоре №3 ТП 791 ВЛ-0,4кВ №2, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А", "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 791. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 791. | 2020-01-14 13:58 | 2020-01-14 15:57
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 934 | 2020-12-27 11:37 | 2020-12-27 11:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Набатовская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №136 - №137 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №8 Набатовская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №136 - №137 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №136 - №137 на ВЛ-10 кВ №8 Набатовская. на ВЛ-10 кВ №8 Набатовская ВЛ-10 кВ №8 Набатовская
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028 | 917 | 2020-12-27 08:55 | 2020-12-27 09:59 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1028 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1028 | 2020-12-27 08:55 | 2020-12-27 09:59
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС "Ляпичево" | 933 | 2020-12-26 20:54 | 2020-12-26 20:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №43 - №44 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №43 - №44 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №43 - №44 на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево. на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 | 916 | 2020-12-26 15:06 | 2020-12-26 16:18 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-12-26 15:06 | 2020-12-26 16:18
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937 | 915 | 2020-12-26 09:35 | 2020-12-26 10:41 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-26 09:35 | 2020-12-26 10:41
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Ильёвка" | 932 | 2020-12-25 21:14 | 2020-12-25 21:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Ильевка повреждение на абонентском ТП-А1902. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Ильевка повреждение на абонентском ТП-А1902. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ильевка повреждение на абонентском ТП-А1902. на ВЛ-10 кВ №7 Ильевка ВЛ-10 кВ №7 Ильевка
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 922 | 2020-12-25 10:35 | 2020-12-25 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Набатовская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №126 - №127 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Набатовская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №126 - №127 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №126 - №127 на ВЛ-10 кВ №1 Набатовская. на ВЛ-10 кВ №1 Набатовская ВЛ-10 кВ №1 Набатовская
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Колпачки" | 921 | 2020-12-24 20:35 | 2020-12-24 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Колпачки произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №18 - №19 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №7 Колпачки произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №18 - №19 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18 - №19 на ВЛ-10 кВ №7 Колпачки. на ВЛ-10 кВ №7 Колпачки ВЛ-10 кВ №7 Колпачки
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 920 | 2020-12-24 13:07 | 2020-12-24 13:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Ильевка произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №113 - №114 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №3 Ильевка произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №113 - №114 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №113 - №114 на ВЛ-10 кВ №3 Ильевка. на ВЛ-10 кВ №3 Ильевка ВЛ-10 кВ №3 Ильевка
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 | 907 | 2020-12-24 04:17 | 2020-12-24 05:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 АС 35/6,2 | 2020-12-24 04:17 | 2020-12-24 05:27
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Радиорелейная" | 919 | 2020-12-23 21:35 | 2020-12-23 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №31л/3 - №31л/4 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №31л/3 - №31л/4 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №31л/3 - №31л/4 на ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная. на ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС "Водопроводная" | 918 | 2020-12-23 11:35 | 2020-12-23 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №33 - №34 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №33 - №34 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №33 - №34 на ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная. на ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 | 906 | 2020-12-20 21:19 | 2020-12-20 22:54 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-20 21:19 | 2020-12-20 22:54
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 938 | 905 | 2020-12-20 10:55 | 2020-12-20 12:23 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 938 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-20 10:55 | 2020-12-20 12:23
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 | 903 | 2020-12-19 19:38 | 2020-12-19 21:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1016 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №12/5 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 произошло в результате схлёста неизолированных вводных проводов с обрывом провода марки АС-25 от изолятора на опоре №12/5 по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 Опора П2-2 | 2020-12-19 19:38 | 2020-12-19 21:25
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 922 | 902 | 2020-12-12 20:57 | 2020-12-12 22:34 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №18-№19. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 922 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-12 20:57 | 2020-12-12 22:34
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 | 901 | 2020-12-12 10:40 | 2020-12-12 12:16 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5-№6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-12 10:40 | 2020-12-12 12:16
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 967 | 900 | 2020-12-11 19:43 | 2020-12-11 21:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 967 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №2 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 от изолятора на опоре №2 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 967 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-11 19:43 | 2020-12-11 21:05
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1977 | 895 | 2020-12-09 13:45 | 2020-12-09 15:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевой шпильки 0,4 кВ внутри бака трансформатора КТП-1977 произошел из-за усталости металла вследствие сверхнормативного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевой шпильки 0,4 кВ внутри бака трансформатора КТП-1977 произошел из-за усталости металла вследствие сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На трансформаторе в ТП-1977 повреждение нулевой шпильки 0,4 кВ. на ТП-1977 ТП-1977 | 2020-12-09 13:45 | 2020-12-09 15:27
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964 | 865 | 2020-11-28 09:04 | 2020-11-28 10:31 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964 Пролет:4*А 35 | 2020-11-28 09:04 | 2020-11-28 10:31
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 993 | 863 | 2020-11-27 21:57 | 2020-11-27 23:26 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №13-№14. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 993 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 993 Пролет:4*А 35 | 2020-11-27 21:57 | 2020-11-27 23:26
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 956 | 850 | 2020-11-20 08:40 | 2020-11-20 10:06 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загнивание тела опоры в месте крепления крюка. | 4.1.1, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 956 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №5 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм. на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 956 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 956 | 2020-11-20 08:40 | 2020-11-20 10:06
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1991 | 849 | 2020-11-18 10:15 | 2020-11-18 11:36 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1991 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1991 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1991 | 2020-11-18 10:15 | 2020-11-18 11:36
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Радиорелейная" | 873 | 2020-11-17 22:12 | 2020-11-17 23:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ ТП-1991, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-10 кВ и отключению ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная действием защит. | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов ТП-1991, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-10 кВ ТП-1991. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1991 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". на ТП-1991 ТП-1991 | 2020-11-17 22:12 | 2020-11-17 23:16
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950 | 848 | 2020-11-16 14:31 | 2020-11-16 15:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-11-16 14:31 | 2020-11-16 15:52
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1016 | 847 | 2020-11-14 20:05 | 2020-11-14 21:12 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1016 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-14 20:05 | 2020-11-14 21:12
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922 | 846 | 2020-11-09 20:32 | 2020-11-09 21:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 922 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 922 | 2020-11-09 20:32 | 2020-11-09 21:45
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 | 843 | 2020-11-07 20:08 | 2020-11-07 21:04 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-07 20:08 | 2020-11-07 21:04
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 | 842 | 2020-11-07 07:39 | 2020-11-07 08:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №4 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №4 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-07 07:39 | 2020-11-07 08:45
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Колпачки" | 836 | 2020-11-01 13:05 | 2020-11-01 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Колпачки от МТЗ, произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №32/96. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2020-11-01 13:05 | 2020-11-01 14:15
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1042 | 819 | 2020-10-28 19:23 | 2020-10-28 20:14 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1042 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1042 Пролет:5*А 95 | 2020-10-28 19:23 | 2020-10-28 20:14
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028 | 818 | 2020-10-26 21:32 | 2020-10-26 23:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028 Пролет:3*А 25 | 2020-10-26 21:32 | 2020-10-26 23:27
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 | 817 | 2020-10-26 01:53 | 2020-10-26 03:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект изоляции провода на опоре №11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 657 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине перетирания изоляции провода СИП о тело железобетонной опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия или оплавления провода. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2020-10-26 01:53 | 2020-10-26 03:43
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 | 814 | 2020-10-24 19:52 | 2020-10-24 21:10 | 3.4.7.3.1, Перегорание перемычки провода на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1708 произошло в месте крепления провода к изолятору на опоре по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора и уменьшения сечения провода. | 4.13, Перегорание провода марки А-25 на изоляторе на опоре №23 произошло по причине перетирания нескольких повивов проволок и уменьшения сечения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-24 19:52 | 2020-10-24 21:10
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1961 | 813 | 2020-10-23 20:05 | 2020-10-23 21:26 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1961 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1961 Пролет:4*А 25 | 2020-10-23 20:05 | 2020-10-23 21:26
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 989 | 801 | 2020-10-13 21:17 | 2020-10-13 22:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №13-№14. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 989 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-13 21:17 | 2020-10-13 22:29
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 | 789 | 2020-10-12 21:24 | 2020-10-12 22:42 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-12 21:24 | 2020-10-12 22:42
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937 | 788 | 2020-10-10 21:31 | 2020-10-10 22:32 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-10 21:31 | 2020-10-10 22:32
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС "Водопроводная" | 802 | 2020-10-09 10:38 | 2020-10-09 12:30 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-652 по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.12, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-652 по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-420. на ЛР-10 кВ ТП-652 по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная ЛР-10 кВ ТП-652 по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная | 2020-10-09 10:38 | 2020-10-09 12:30
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654 | 787 | 2020-10-08 14:01 | 2020-10-08 15:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 654 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №9 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода марки А-16 от изолятора на опоре №9 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 654 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 654 | 2020-10-08 14:01 | 2020-10-08 15:48
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903 | 786 | 2020-10-06 20:34 | 2020-10-06 21:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-06 20:34 | 2020-10-06 21:52
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 769 | 2020-09-30 13:33 | 2020-09-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре №44 ВЛ-10 кВ №2 Набатовская произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №44 ВЛ-10 кВ №2 Набатовская произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Набатовская срыв изолятора на опоре №44. на ВЛ-10 кВ №2 Набатовская ВЛ-10 кВ №2 Набатовская | 2020-09-30 13:33 | 2020-09-30 15:30
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 967 | 772 | 2020-09-29 08:28 | 2020-09-29 08:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 967 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 967 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-29 08:28 | 2020-09-29 08:52
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 | 771 | 2020-09-28 09:25 | 2020-09-28 10:16 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-28 09:25 | 2020-09-28 10:16
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | 763 | 2020-09-25 21:50 | 2020-09-25 22:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 Пролет:4*А 35 | 2020-09-25 21:50 | 2020-09-25 22:33
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627 | 757 | 2020-09-24 21:11 | 2020-09-24 22:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №3. | 4.1.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 627 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №3 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627 Опора ПН-1ДБ | 2020-09-24 21:11 | 2020-09-24 22:55
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 973 | 722 | 2020-09-18 20:18 | 2020-09-18 21:48 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 973 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-18 20:18 | 2020-09-18 21:48
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево | 761 | 2020-09-17 09:32 | 2020-09-17 11:03 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №47-№48. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №47-№48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №47-№48. на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево | 2020-09-17 09:32 | 2020-09-17 11:03
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 934 | 721 | 2020-09-16 19:35 | 2020-09-16 21:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №17 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №17 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 пролёт опор №17-№18 | 2020-09-16 19:35 | 2020-09-16 21:05
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 650 | 720 | 2020-09-15 23:17 | 2020-09-16 00:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 650 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-15 23:17 | 2020-09-16 00:52
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652 | 715 | 2020-09-11 14:17 | 2020-09-11 15:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 652 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 652 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 652 | 2020-09-11 14:17 | 2020-09-11 15:33
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1963 | 714 | 2020-09-10 15:27 | 2020-09-10 17:03 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1963 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1963 | 2020-09-10 15:27 | 2020-09-10 17:03
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 998 | 713 | 2020-09-09 14:25 | 2020-09-09 15:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 998 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 998 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 998 | 2020-09-09 14:25 | 2020-09-09 15:43
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 699 | 2020-08-24 20:35 | 2020-08-24 21:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошел по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания и изменению свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошел по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания и изменению свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Горинская повреждение провода марки АС-50 фаз "А" и "С" в пролете опор №97-№98 на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2020-08-24 20:35 | 2020-08-24 21:10
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1706 | 672 | 2020-08-07 21:43 | 2020-08-07 22:23 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1706 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1706 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1706 | 2020-08-07 21:43 | 2020-08-07 22:23
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1038 | 671 | 2020-08-06 19:45 | 2020-08-06 21:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено повреждение крепления изолятора к крюку на опоре №13. | 4.1.3, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1038 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате слёта изолятора с крюка на опоре №13 изменения физических свойств пластикового колпачка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие трещин в арматуре или деформация отдельных деталей. на ВЛ-0,4кВ ТП 1038 Опора П2-2 | 2020-08-06 19:45 | 2020-08-06 21:25
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | 670 | 2020-08-04 21:57 | 2020-08-04 23:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №16-№17. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 Пролет:4*А 35 | 2020-08-04 21:57 | 2020-08-04 23:08
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ № 1 ТП 1012 | 662 | 2020-08-02 13:47 | 2020-08-02 14:31 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №13-№14. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1012 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-02 13:47 | 2020-08-02 14:31
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №21 Ляпичево | 668 | 2020-08-02 10:07 | 2020-08-02 10:11 | 3.4.8.5.2, На КЛ-10 кВ №21 Ляпичево повреждение на абонентском участке. | 4.12, На КЛ-10 кВ №21 Ляпичево повреждение на абонентском участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ №21 Ляпичево повреждение на абонентском участке. на КЛ-10 кВ №21 Ляпичево КЛ-10 кВ №21 Ляпичево | 2020-08-02 10:07 | 2020-08-02 10:11
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 669 | 2020-08-01 23:55 | 2020-08-02 00:05 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошел схлест проводов в пролете опор №32/55-№32/56. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошел схлест проводов в пролете опор №32/55-№32/56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошел схлест проводов в пролете опор №32/55-№32/56. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2020-08-01 23:55 | 2020-08-02 00:05
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816 | 659 | 2020-08-01 20:22 | 2020-08-01 20:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816 Пролет:4*А 35 | 2020-08-01 20:22 | 2020-08-01 20:55
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942 | 658 | 2020-07-31 21:59 | 2020-07-31 23:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1942 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-31 21:59 | 2020-07-31 23:05
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1989 | 657 | 2020-07-31 20:34 | 2020-07-31 21:32 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1989 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-31 20:34 | 2020-07-31 21:32
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058 | 656 | 2020-07-29 19:58 | 2020-07-29 21:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1058 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №9 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуа-тации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв нулевого провода от изолятора на опоре №9 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в соединении проводов. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058 Опора ПН-1ДБ | 2020-07-29 19:58 | 2020-07-29 21:05
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 937 | 647 | 2020-07-28 19:42 | 2020-07-28 20:41 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-28 19:42 | 2020-07-28 20:41
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1963 | 642 | 2020-07-23 21:30 | 2020-07-23 22:23 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1963 Пролет:4*А 35 | 2020-07-23 21:30 | 2020-07-23 22:23
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1007 | 634 | 2020-07-19 10:47 | 2020-07-19 11:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №16-№17. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1007 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1007 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-19 10:47 | 2020-07-19 11:45
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево | 604 | 2020-07-13 08:37 | 2020-07-13 10:31 | 3.4.7.3.5, Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево обрыв провода марки А-95 в пролете опор №118-№120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево обрыв провода марки А-95 в пролете опор №118-№120. на ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево | 2020-07-13 08:37 | 2020-07-13 10:31
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 603 | 2020-07-13 00:45 | 2020-07-13 01:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №111. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2020-07-13 00:45 | 2020-07-13 01:37
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ№1 ТП 932 | 598 | 2020-07-12 11:36 | 2020-07-12 12:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 932 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 932 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 932 | 2020-07-12 11:36 | 2020-07-12 12:08
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1914 | 597 | 2020-07-10 20:19 | 2020-07-10 21:51 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1914 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1914 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1914 | 2020-07-10 20:19 | 2020-07-10 21:51
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1951 | 596 | 2020-07-10 11:27 | 2020-07-10 11:59 | 3.4.8.3, Несанкционированная рубка деревьев вблизи ВЛ. | 4.12, Следы воздействия ветвей спиленного дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия ветвей спиленного дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 Пролет:4*А 35 | 2020-07-10 11:27 | 2020-07-10 11:59
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 933 | 573 | 2020-06-24 18:46 | 2020-06-24 20:42 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора ТМ-100 в ТП-933. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в ТП-933 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-933 повреждение силового трансформатора ТМ-100. на ТП-933 ТП-933 | 2020-06-24 18:46 | 2020-06-24 20:42
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 994 | 530 | 2020-06-14 08:05 | 2020-06-14 09:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 994 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №5 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода марки А-35 от изолятора на опоре №5 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 08:05 | 2020-06-14 09:40
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 991 | 529 | 2020-06-13 21:44 | 2020-06-13 22:19 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 991 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 991 Пролет:4*А 50 | 2020-06-13 21:44 | 2020-06-13 22:19
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 978 | 471 | 2020-05-30 21:55 | 2020-05-30 22:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №20-№21. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-30 21:55 | 2020-05-30 22:58
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1075 | 470 | 2020-05-29 19:35 | 2020-05-29 20:49 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №1-№2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1075 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1075 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1075 | 2020-05-29 19:35 | 2020-05-29 20:49
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 966 | 459 | 2020-05-27 10:05 | 2020-05-27 11:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 966 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №4/9 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №4/9 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 966 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-27 10:05 | 2020-05-27 11:55
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1010 | 415 | 2020-05-17 21:53 | 2020-05-17 22:37 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-17 21:53 | 2020-05-17 22:37
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1720 | 414 | 2020-05-13 08:21 | 2020-05-13 09:12 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1720 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1720 | 2020-05-13 08:21 | 2020-05-13 09:12
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 916 | 413 | 2020-05-08 00:51 | 2020-05-08 01:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1027 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-08 00:51 | 2020-05-08 01:35
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1027 | 412 | 2020-05-06 14:38 | 2020-05-06 15:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №16-№17. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1027 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1027 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-06 14:38 | 2020-05-06 15:35
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 1720 | 479 | 2020-05-06 10:24 | 2020-05-06 11:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на проходных изоляторах ТП-1720. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на проходных изоляторах ТП-1720. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-1720 повреждение проходного изолятора. на ТП-1720 ТП-1720 | 2020-05-06 10:24 | 2020-05-06 11:51
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Ляпичево | 424 | 2020-05-05 20:16 | 2020-05-05 20:19 | 3.4.7.4.1, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево видимых повреждений не обнаружено. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево видимых повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево видимых повреждений не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2020-05-05 20:16 | 2020-05-05 20:19
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1989 | 411 | 2020-05-04 20:28 | 2020-05-04 21:18 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4л/8-№4л/9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4л/8-№4л/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1989 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-04 20:28 | 2020-05-04 21:18
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962 | 410 | 2020-05-03 19:34 | 2020-05-03 20:22 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962 Пролет:4*А 25 | 2020-05-03 19:34 | 2020-05-03 20:22
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1980 | 409 | 2020-05-03 11:30 | 2020-05-03 12:02 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1980 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1980 Пролет:4*А 16 | 2020-05-03 11:30 | 2020-05-03 12:02
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1710 | 408 | 2020-05-03 10:10 | 2020-05-03 11:03 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-03 10:10 | 2020-05-03 11:03
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1990 | 332 | 2020-04-23 14:18 | 2020-04-23 15:10 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17п1/2-№17п1/3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1990 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17п1/2-№17п1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1990 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-23 14:18 | 2020-04-23 15:10
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 933 | 326 | 2020-04-22 15:34 | 2020-04-22 16:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ввода в дом ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 933 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №11 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода ввода в дом от изолятора на опоре №11 произошел по причине повреждения нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 933 Опора А1-2 | 2020-04-22 15:34 | 2020-04-22 16:50
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 909 | 325 | 2020-04-22 07:49 | 2020-04-22 09:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 909 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №11 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №11 произошел по причине повреждения нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 909 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 909 | 2020-04-22 07:49 | 2020-04-22 09:30
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1028 | 324 | 2020-04-21 21:25 | 2020-04-21 22:22 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1028 Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 21:25 | 2020-04-21 22:22
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Ляпичево, участок линии за КРН-10кВ №5 | 327 | 2020-04-21 01:14 | 2020-04-21 01:21 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №350/128-№350/129. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №350/128-№350/129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошел схлест проводов в пролете опор №350/128-№350/129. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2020-04-21 01:14 | 2020-04-21 01:21
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1011 | 323 | 2020-04-20 21:59 | 2020-04-20 22:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №16-№17. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1011 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-20 21:59 | 2020-04-20 22:45
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1980 | 322 | 2020-04-20 13:30 | 2020-04-20 14:12 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №1-№2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1980 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1980 Пролет:4*А 16 | 2020-04-20 13:30 | 2020-04-20 14:12
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1990 | 321 | 2020-04-20 12:18 | 2020-04-20 13:10 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №18-№19. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1990 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1990 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-20 12:18 | 2020-04-20 13:10
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816 | 320 | 2020-04-18 13:00 | 2020-04-18 14:11 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816 Пролет:4*А 35 | 2020-04-18 13:00 | 2020-04-18 14:11
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1965 | 300 | 2020-04-17 07:00 | 2020-04-17 08:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1965 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1965 Пролет:4*А 35 | 2020-04-17 07:00 | 2020-04-17 08:25
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 970 | 299 | 2020-04-15 21:21 | 2020-04-15 22:12 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 970 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 970 Пролет:4*А 35 | 2020-04-15 21:21 | 2020-04-15 22:12
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 650 | 298 | 2020-04-14 21:33 | 2020-04-14 22:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в здание от опоры №7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в здание от опоры №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 Опора АКН-2ДБ (концевая) | 2020-04-14 21:33 | 2020-04-14 22:52
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-903 | 296 | 2020-04-11 17:09 | 2020-04-11 17:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в здание от опоры №7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в здание от опоры №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903 Опора П1-2 | 2020-04-11 17:09 | 2020-04-11 17:43
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 ТП 976 | 295 | 2020-04-06 10:14 | 2020-04-06 12:13 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 976 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №16 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №16 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-06 10:14 | 2020-04-06 12:13
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 998 | 255 | 2020-03-29 20:35 | 2020-03-29 21:17 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 998 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-29 20:35 | 2020-03-29 21:17
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 925 | 257 | 2020-03-28 21:31 | 2020-03-28 23:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в здание от опоры №11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в здание от опоры №11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 ПН-1Д | 2020-03-28 21:31 | 2020-03-28 23:29
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 920 | 241 | 2020-03-26 11:21 | 2020-03-26 13:12 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в дом от опоры №1/13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 920 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №1/13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 920 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 920 | 2020-03-26 11:21 | 2020-03-26 13:12
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 995 | 240 | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 995 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №6 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №6 произошел по причине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-995 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:53
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1705 | 206 | 2020-03-23 20:51 | 2020-03-23 22:47 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1705 Опора П2-2 | 2020-03-23 20:51 | 2020-03-23 22:47
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1710 | 203 | 2020-03-23 11:27 | 2020-03-23 13:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1710 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Своевременно не обнаружен дефект. | 4.13, Обрыв провода от изолятора на опоре №7произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-23 11:27 | 2020-03-23 13:00
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-990 | 205 | 2020-03-22 16:39 | 2020-03-22 17:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в ввода в дом от опоры №17. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 990 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 990 Опора П1-2 | 2020-03-22 16:39 | 2020-03-22 17:29
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1983 | 201 | 2020-03-21 22:37 | 2020-03-21 23:51 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1983 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1983 Пролет:4*А 35 | 2020-03-21 22:37 | 2020-03-21 23:51
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1033 | 199 | 2020-03-20 20:01 | 2020-03-20 21:15 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1033 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-03-20 20:01 | 2020-03-20 21:15
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 916 | 198 | 2020-03-20 17:30 | 2020-03-20 18:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №22-№23. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 916 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 916 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-20 17:30 | 2020-03-20 18:05
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Радиорелейная | 183 | 2020-03-20 11:37 | 2020-03-20 13:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38 ВЛ-10 №1 радиорелейная произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38. на ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная | 2020-03-20 11:37 | 2020-03-20 13:34
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Ложки | 202 | 2020-03-19 19:40 | 2020-03-19 21:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №17 ЯЛожки произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №11/5 ВЛ-10 кВ №17 Ложки произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Ложки обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №11/5. на ВЛ-10 кВ №17 Ложки ВЛ-10 кВ №17 Ложки | 2020-03-19 19:40 | 2020-03-19 21:09
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево | 200 | 2020-03-19 11:11 | 2020-03-19 12:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А1998. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А1998. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А1998. на ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево | 2020-03-19 11:11 | 2020-03-19 12:45
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 1080 | 189 | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №18-№19. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 1080 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1080 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-19 10:45 | 2020-03-19 11:08
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1704 | 190 | 2020-03-18 22:17 | 2020-03-18 23:44 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в здание от опоры №14. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов вода в здание от опоры №14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1704 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1704 | 2020-03-18 22:17 | 2020-03-18 23:44
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 188 | 2020-03-16 22:05 | 2020-03-16 22:37 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-16 22:05 | 2020-03-16 22:37
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Набатово | 204 | 2020-03-16 12:33 | 2020-03-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Дефектная железобетонная опора №122 ВЛ-10 кВ №8 Набатово имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. | 4.1.5, Дефектная железобетонная опора СВ-105 №122 ВЛ-10 кВ №8 Набатово имеет оголение стержней продольной арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Набатово повреждение опоры №122 на ВЛ-10 кВ №8 Набатово ВЛ-10 кВ №8 Набатово | 2020-03-16 12:33 | 2020-03-16 14:20
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710 | 187 | 2020-03-15 17:59 | 2020-03-15 18:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-15 17:59 | 2020-03-15 18:35
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1033 | 186 | 2020-03-15 16:49 | 2020-03-15 17:14 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1033 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-03-15 16:49 | 2020-03-15 17:14
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 982 | 185 | 2020-03-14 12:46 | 2020-03-14 14:00 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 982 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 982 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-14 12:46 | 2020-03-14 14:00
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-963 | 184 | 2020-03-13 22:18 | 2020-03-13 23:53 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-13 22:18 | 2020-03-13 23:53
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1028 | 154 | 2020-03-08 22:18 | 2020-03-08 22:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1028 Пролет:4*А 25 | 2020-03-08 22:18 | 2020-03-08 22:43
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1989 | 153 | 2020-03-07 17:49 | 2020-03-07 18:02 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№8/1. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№8/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1989 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-07 17:49 | 2020-03-07 18:02
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1010 | 152 | 2020-03-07 13:46 | 2020-03-07 14:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14-№15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-07 13:46 | 2020-03-07 14:29
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-978 | 151 | 2020-03-07 12:07 | 2020-03-07 12:59 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №24-№25. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-07 12:07 | 2020-03-07 12:59
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1977 | 150 | 2020-03-07 06:39 | 2020-03-07 07:16 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1977 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1977 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-07 06:39 | 2020-03-07 07:16
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966 | 149 | 2020-03-06 22:08 | 2020-03-06 22:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-06 22:08 | 2020-03-06 22:35
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 | 145 | 2020-03-03 01:15 | 2020-03-03 01:43 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №4-№5. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-03-03 01:15 | 2020-03-03 01:43
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903 | 144 | 2020-03-03 00:23 | 2020-03-03 00:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в дом. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903 Опора П1-2 | 2020-03-03 00:23 | 2020-03-03 00:45
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1702 | 143 | 2020-03-01 13:42 | 2020-03-01 14:37 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5-№6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1702 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1702 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-03-01 13:42 | 2020-03-01 14:37
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 111 | 2020-02-27 21:20 | 2020-02-27 22:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А211. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Колпачки повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А211. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2020-02-27 21:20 | 2020-02-27 22:50
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710 | 122 | 2020-02-26 00:41 | 2020-02-26 01:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-26 00:41 | 2020-02-26 01:25
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1002 | 121 | 2020-02-25 11:57 | 2020-02-25 13:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1002 произошел в месте крепления проводов к изоляторам на опоре по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв проводов марки А-25 произошел по причине нескольких повреждения повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2, Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-25 11:57 | 2020-02-25 13:31
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 938 | 120 | 2020-02-25 05:40 | 2020-02-25 06:50 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-25 05:40 | 2020-02-25 06:50
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1709 | 119 | 2020-02-24 22:12 | 2020-02-24 23:23 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1709 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709 Опора П2-2, Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709 Опора П2-2 | 2020-02-24 22:12 | 2020-02-24 23:23
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 90 | 2020-02-23 13:45 | 2020-02-23 15:08 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Дальняя установлено повреждение на абонентском ТП-А1975. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Дальняя установлено повреждение на абонентском ТП-А1975. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Дальняя установлено повреждение на абонентском ТП-А1975. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2020-02-23 13:45 | 2020-02-23 15:08
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 657 | 80 | 2020-02-09 00:23 | 2020-02-09 00:32 | 3.4.8.5.2, Превышение токовой нагрузки. | 4.10, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 657 произошло из-за перегрузки по току превышающей номинал выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрев АВ ВЛ-0,4 кВ №2 на АВ ВЛ-0,4кВ №2 АВ ВЛ-0,4кВ №2 | 2020-02-09 00:23 | 2020-02-09 00:32
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1002 | 79 | 2020-02-08 11:52 | 2020-02-08 12:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9л/1-№9л/2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9л/1-№9л/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-08 11:52 | 2020-02-08 12:30
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 993 | 64 | 2020-02-07 05:51 | 2020-02-07 07:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-0,4 кВ ТП-993. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-0,4кВ, что привело к межфазному замыканию. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-0,4 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к перегоранию ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за попадания воды в РУ-0,4 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к перегоранию ПК-10 кВ. на ТП-993 ТП-993 | 2020-02-07 05:51 | 2020-02-07 07:40
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 62 | 2020-02-06 10:40 | 2020-02-06 10:56 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Горинская видимых повреждений не обнаружено. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Горинская видимых повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Горинская видимых повреждений не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2020-02-06 10:40 | 2020-02-06 10:56
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 640 | 77 | 2020-02-04 20:57 | 2020-02-04 21:04 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №18-№19. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-04 20:57 | 2020-02-04 21:04
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 | 66 | 2020-02-03 20:38 | 2020-02-03 20:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-03 20:38 | 2020-02-03 20:45
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-922 | 23 | 2020-01-11 12:44 | 2020-01-11 13:07 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-11 12:44 | 2020-01-11 13:07
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | 5 | 2020-01-03 17:41 | 2020-01-03 18:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв нулевого провода произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №13/1/1 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв нулевого провода марки А-16 от изолятора на опоре №13/1/1 произошел по причине обрыва нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | 2020-01-03 17:41 | 2020-01-03 18:40
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-573 | 958 | 2020-12-29 23:52 | 2020-12-30 00:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-573 в 13.52 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-573 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. | 4.10, При осмотре КТП-573 в 13.52 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-573 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-573 в 13.52 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-573 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12. на ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-573 | 2020-12-29 23:52 | 2020-12-30 00:20
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 938 | 2020-12-29 22:38 | 2020-12-29 23:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А242. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А242. на ВЛ-10 кВ №12 Ивановская ВЛ-10 кВ №12 Ивановская | 2020-12-29 22:38 | 2020-12-29 23:22
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 957 | 2020-12-29 22:23 | 2020-12-29 22:48 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-247 в 22.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, При осмотре КТП-247 в 22.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-247 в 22.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 | 2020-12-29 22:23 | 2020-12-29 22:48
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 937 | 2020-12-29 20:15 | 2020-12-29 20:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. на ВЛ-10 кВ №17 Цаца ВЛ-10 кВ №17 Цаца | 2020-12-29 20:15 | 2020-12-29 20:52
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 940 | 2020-12-26 23:54 | 2020-12-27 01:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-6 кВ №А40. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-6 кВ №А40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-6 кВ №А40. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная | 2020-12-26 23:54 | 2020-12-27 01:40
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 936 | 2020-12-24 12:27 | 2020-12-24 14:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А310. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А310. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2020-12-24 12:27 | 2020-12-24 13:57
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 935 | 2020-12-24 10:24 | 2020-12-24 12:18 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А517. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская повреждение на абонентском ТП-А517. на ВЛ-10 кВ №22 Ивановская ВЛ-10 кВ №22 Ивановская | 2020-12-24 10:24 | 2020-12-24 12:18
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-454 | 956 | 2020-12-12 16:41 | 2020-12-12 16:47 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-454 в 16.41 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-454 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-454 в 16.41 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-454 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-454 в 16.41 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-454 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-454 | 2020-12-12 16:41 | 2020-12-12 16:47
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 | 951 | 2020-12-03 22:08 | 2020-12-03 22:57 | 3.4.8.5.2, 03.12.20г. от потребителей эл.энергии поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре КТП-1233 в 22.08 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. После включения АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1233, ВЛИ-0.4кВ №1 введена в работу 22.57 | 4.10, 03.12.20г. от потребителей эл.энергии поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре КТП-1233 в 22.08 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. После включения АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1233, ВЛИ-0.4кВ №1 введена в работу 22.57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 03.12.20г. от потребителей эл.энергии поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре КТП-1233 в 22.08 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. После включения АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1233, ВЛИ-0.4кВ №1 введена в работу 22.57 на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-1233 | 2020-12-03 22:08 | 2020-12-03 22:57
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 | 949 | 2020-12-03 20:32 | 2020-12-03 20:43 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1233 в 20.32 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре КТП-1233 в 20.32 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1233 в 20.32 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 повреждение не обнаружено АВ.ВЛИ-0,4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-1233 | 2020-12-03 20:32 | 2020-12-03 20:43
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 204 | 880 | 2020-11-30 22:00 | 2020-11-30 23:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-204 в 22-00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-204 в 22-00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-204 в 22-00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 | 2020-11-30 22:00 | 2020-11-30 23:20
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454 | 879 | 2020-11-30 05:40 | 2020-11-30 06:17 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-454 в 05-40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. | 4.10, При осмотре КТП-454 в 05-40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-454 в 05-40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-454 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-454 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-454 | 2020-11-30 05:40 | 2020-11-30 06:17
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-278 | 878 | 2020-11-29 15:10 | 2020-11-29 16:15 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-278 в 15-10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-278 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7/1. | 4.10, При осмотре КТП-278 в 15-10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-278 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-278 в 15-10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-278 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7/1. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-278 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-278 | 2020-11-29 15:10 | 2020-11-29 16:15
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462 | 805 | 2020-11-08 20:30 | 2020-11-08 20:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-462 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №6 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №6 фаза "А" ТП-462 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-462 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №6 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №6 фаза "А" ТП-462 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-462 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №6 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №6 фаза "А" ТП-462 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 462 Опора П1-2 | 2020-11-08 20:30 | 2020-11-08 20:55
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-533 | 844 | 2020-11-08 16:32 | 2020-11-08 18:26 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору легкого автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение ж/б опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533 из-за наезда на опору легкого автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533 повреждение стойки СВ-95 опоры №13 из-за наезда на опору легкого автотранспортного средства. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533 | 2020-11-08 16:32 | 2020-11-08 18:26
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 | 820 | 2020-10-29 05:45 | 2020-10-29 06:08 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-534 в 05.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8 | 4.10, При осмотре КТП-534 в 05.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-534 в 05.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 Опора П1-2 | 2020-10-29 05:45 | 2020-10-29 06:08
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 826 | 2020-10-27 17:08 | 2020-10-27 17:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А250. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А250. на ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр | 2020-10-27 17:08 | 2020-10-27 17:17
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-596 | 810 | 2020-10-25 23:31 | 2020-10-25 23:45 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-596 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 повреждения не обноружены ВЛ-0.4кв №2 ТП-596 отключилась в связи с превышением нагрузки . | 4.10, При осмотре ТП-596 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 повреждения не обноружены ВЛ-0.4кв №2 ТП-596 отключилась в связи с превышением нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-596 в 23.31 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 повреждения не обноружены ВЛ-0.4кв №2 ТП-596 отключилась в связи с превышением нагрузки . на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-596 Пролет:4*А 25 | 2020-10-25 23:31 | 2020-10-25 23:45
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-247 | 809 | 2020-10-25 15:50 | 2020-10-25 16:15 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-247 в 15.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-247 в 15.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-247 в 15.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-247 Опора ПН-1Д | 2020-10-25 15:50 | 2020-10-25 16:15
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 804 | 2020-10-24 21:37 | 2020-10-24 21:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлено повреждение на абонентском ТП-А600. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлено повреждение на абонентском ТП-А600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлено повреждение на абонентском ТП-А600. на ВЛ-10 кВ №22 Ивановская ВЛ-10 кВ №22 Ивановская | 2020-10-24 21:37 | 2020-10-24 21:57
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-586 | 808 | 2020-10-23 20:20 | 2020-10-23 21:21 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-586 в 20.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-586 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, При осмотре ТП-586 в 20.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-586 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-586 в 20.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-586 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-586 Пролет:4*А 35 | 2020-10-23 20:20 | 2020-10-23 21:21
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 807 | 2020-10-19 00:30 | 2020-10-19 00:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-247 в 00.30 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №25. | 4.10, При осмотре ТП-247 в 00.30 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-247 в 00.30 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №25. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 Опора ПН-1ДБ | 2020-10-19 00:30 | 2020-10-19 00:50
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-572 | 806 | 2020-10-09 20:40 | 2020-10-09 21:35 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-527 в 20.40 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №2-№3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, При осмотре КТП-527 в 20.40 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №2-№3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 20.40 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №2-№3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 Пролет:3*А 35 | 2020-10-09 20:40 | 2020-10-09 21:35
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-551 | 778 | 2020-10-05 10:34 | 2020-10-05 10:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-551 в 10.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-551 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-551 в 10.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-551 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-551 в 10.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №12 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-551 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-551 Опора П1-2 | 2020-10-05 10:34 | 2020-10-05 10:40
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 776 | 2020-10-01 16:47 | 2020-10-01 16:54 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-471 в 16.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, При осмотре КТП-471 в 16.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-471 в 16.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-10-01 16:47 | 2020-10-01 16:54
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 775 | 2020-09-30 16:25 | 2020-09-30 17:15 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-247 в 16.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/2-№5/3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, При осмотре ТП-247 в 16.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/2-№5/3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-247 в 16.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/2-№5/3 ( обрыва провода и следы замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 Пролет:3*А 25 | 2020-09-30 16:25 | 2020-09-30 17:15
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-464 | 736 | 2020-09-26 15:38 | 2020-09-26 16:14 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-464 в 15.38 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/1-№5/2 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, При осмотре КТП-464 в 15.38 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/1-№5/2 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-464 в 15.38 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5/1-№5/2 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-464 Пролет:3*А 25 | 2020-09-26 15:38 | 2020-09-26 16:14
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-449 | 734 | 2020-09-26 13:18 | 2020-09-26 13:28 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-449 в 13.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. | 4.10, При осмотре КТП-449 в 13.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-449 в 13.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-449 Опора ПН-1ДБ | 2020-09-26 13:18 | 2020-09-26 13:28
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 | 733 | 2020-09-23 20:00 | 2020-09-23 21:30 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-462 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-462 обнаружено повреждение вязки провода на опоре №15 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, При осмотре КТП-462 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-462 обнаружено повреждение вязки провода на опоре №15 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-462 в 20.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-462 обнаружено повреждение вязки провода на опоре №15 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-23 20:00 | 2020-09-23 21:30
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-524 | 728 | 2020-09-22 19:38 | 2020-09-22 19:47 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-524 в 19.38 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, При осмотре ТП-524 в 19.38 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-524 в 19.38 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-524 опора П1к | 2020-09-22 19:38 | 2020-09-22 19:47
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 | 727 | 2020-09-19 17:20 | 2020-09-19 17:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-272 в 17.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" КТП-272 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре КТП-272 в 17.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" КТП-272 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-272 в 17.20 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" КТП-272 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 Опора ПН-1ДБ | 2020-09-19 17:20 | 2020-09-19 17:40
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 | 726 | 2020-09-19 15:40 | 2020-09-19 16:10 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-373 в 15.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/9 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-373 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-373 в 15.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/9 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-373 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-373 в 15.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/9 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-373 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 Опора ПН-1ДБ | 2020-09-19 15:40 | 2020-09-19 16:10
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-513 | 725 | 2020-09-17 08:40 | 2020-09-17 09:17 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-513 в 08.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №11 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А" ТП-513 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-513 в 08.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №11 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А" ТП-513 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-513 в 08.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания (ЩУ-0,4кВ электроснабжение жилого дома), подключенного от опоры №11 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №3 фаза "А" ТП-513 перегорел в следствии замыкания проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-513 Опора ПН-1ДБ | 2020-09-17 08:40 | 2020-09-17 09:17
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-454 | 719 | 2020-09-16 00:05 | 2020-09-16 00:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-454 в 00.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-538 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-454 в 00.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-538 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-454 в 00.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №10 ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" ТП-538 перегорел в следствии замыкание проводов на фасаде здания, повреждение у абонента. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-454 Опора ПН-1Д | 2020-09-16 00:05 | 2020-09-16 00:35
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 | 718 | 2020-09-10 22:57 | 2020-09-10 23:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-308 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, При осмотре ТП-308 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-308 в 22.57 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 Опора ПН-1Д | 2020-09-10 22:57 | 2020-09-10 23:35
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кв№7 Ивановская | 767 | 2020-09-03 22:15 | 2020-09-04 00:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Ивановская произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Ивановская произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №266/14. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2020-09-03 22:15 | 2020-09-04 00:12
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-538 | 708 | 2020-08-31 21:00 | 2020-08-31 21:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-538 в 21.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/1 | 4.10, При осмотре ТП-538 в 21.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-538 в 21.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №2/1 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-538 Опора ПН-1Д | 2020-08-31 21:00 | 2020-08-31 21:35
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 | 707 | 2020-08-29 21:25 | 2020-08-29 22:30 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-413 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №4-№6 и обрыв Вязки на опоре №5 | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-413 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №4-№6 и обрыв Вязки на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-413 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №4-№6 и обрыв Вязки на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-413 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-29 21:25 | 2020-08-29 22:30
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 703 | 2020-08-27 21:34 | 2020-08-27 23:12 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-420 по ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-420 по ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-420. на ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 | 2020-08-27 21:34 | 2020-08-27 23:12
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 702 | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 11:43 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А587. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А587. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А587. на ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 11:43
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 690 | 2020-08-27 09:57 | 2020-08-27 11:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А311. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А311. на ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 | 2020-08-27 09:57 | 2020-08-27 11:55
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-460 | 706 | 2020-08-26 21:55 | 2020-08-26 22:23 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-460 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. | 4.10, При осмотре ТП-460 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-460 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №9. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-460 Опора АКН-2ДБ (концевая) | 2020-08-26 21:55 | 2020-08-26 22:23
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 701 | 2020-08-21 11:16 | 2020-08-21 11:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-А22. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-А22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-А22. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная | 2020-08-21 11:16 | 2020-08-21 11:17
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-355 | 666 | 2020-08-01 10:20 | 2020-08-01 10:35 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-355 в 10.20 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-355 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-355 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-355 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №5-№6 (следы короткого замыкания на проводах в следствии разрегулировки стрел провеса и сближения проводов при воздействии ветровой нагрузки на провода). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-355 Пролет:4*А 25 | 2020-08-01 10:20 | 2020-08-01 10:35
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 | 648 | 2020-07-24 23:06 | 2020-07-24 23:17 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-533 в 23.06 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-533 в 23.06 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-533 в 23.06 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора ОАН-1ДБ | 2020-07-24 23:06 | 2020-07-24 23:17
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-278 | 628 | 2020-07-15 20:45 | 2020-07-15 21:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-278 в 20.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №18. | 4.10, При осмотре ТП-278 в 20.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-278 в 20.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №18. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-278 Опора П1-2 | 2020-07-15 20:45 | 2020-07-15 21:05
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 627 | 2020-07-13 20:55 | 2020-07-13 21:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-527 в 20.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен обрыв вязки на опоре №2 (обрыв провода фазы "А") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотре ТП-527 в 20.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен обрыв вязки на опоре №2 (обрыв провода фазы "А") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-527 в 20.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен обрыв вязки на опоре №2 (обрыв провода фазы "А") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-13 20:55 | 2020-07-13 21:40
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв№1 ТП-441 | 626 | 2020-07-12 21:47 | 2020-07-12 21:58 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-441 в 21.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. | 4.10, При осмотре ТП-441 в 21.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-441 в 21.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП - 441 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-07-12 21:57 | 2020-07-12 21:58
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-339 | 625 | 2020-07-11 13:51 | 2020-07-11 14:08 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-339 в 13.51 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3. | 4.10, При осмотре ТП-339 в 13.51 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-339 в 13.51 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №3. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-339 Опора К1-2 | 2020-07-11 13:51 | 2020-07-11 14:08
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-293 | 587 | 2020-07-09 00:14 | 2020-07-09 00:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-293 в 00.14 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-293 в 00.14 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-293 в 00.14 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-293 Пролет:4*А 50 | 2020-07-09 00:14 | 2020-07-09 00:20
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-464 | 586 | 2020-07-04 20:52 | 2020-07-04 21:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-464 в 20.52 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №4 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №8-№9 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотре ТП-464 в 20.52 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №4 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №8-№9 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-464 в 20.52 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №4 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-464 обнаружено повреждение провода в пролетах опор №8-№9 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-464 Пролет:4*А 25 | 2020-07-04 20:52 | 2020-07-04 21:40
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ № 1 КТП- 302 | 585 | 2020-07-04 01:48 | 2020-07-04 02:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-302 в 01.48 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-302 в 01.48 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-302 в 01.48 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 | 2020-07-04 01:48 | 2020-07-04 02:00
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-458 | 584 | 2020-07-04 00:25 | 2020-07-04 00:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-458 в 00.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-458 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. | 4.10, При осмотре ТП-458 в 00.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-458 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-458 в 00.25 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-458 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №8. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-458 Опора ПН-1Д | 2020-07-04 00:25 | 2020-07-04 00:35
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 594 | 2020-07-03 16:03 | 2020-07-03 16:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А212. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А212. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2020-07-03 16:03 | 2020-07-03 16:15
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ № 1 КТП- 302 | 583 | 2020-06-29 15:01 | 2020-06-29 15:09 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-302 в 15.01 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. | 4.10, При осмотре ТП-302 в 15.01 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-302 в 15.01 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С". ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В","С" ТП-302 перегорел в следствии замыкание проводов на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 повреждение у абонента. на ВЛ-0.4кВ №1 А ТП-302 | 2020-06-29 15:01 | 2020-06-29 15:09
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-471 | 582 | 2020-06-25 09:52 | 2020-06-25 10:23 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-471 в 09.52 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6/5 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотреТП-471 в 09.52 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6/5 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-471 в 09.52 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6/5 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 Пролет:4*А 50 | 2020-06-25 09:52 | 2020-06-25 10:23
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-569 | 528 | 2020-06-21 23:30 | 2020-06-21 23:37 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-569 в 23.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. | 4.10, При осмотре ТП-569 в 23.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-569 в 23.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №6. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2020-06-21 23:30 | 2020-06-21 23:37
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-527 | 527 | 2020-06-21 21:55 | 2020-06-21 22:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-527 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №14/3. | 4.10, При осмотре ТП-527 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №14/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-527 в 21.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №14/3. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-527 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2020-06-21 21:55 | 2020-06-21 22:05
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1ТП-445 | 526 | 2020-06-21 21:11 | 2020-06-21 21:18 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-445 в 21.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. | 4.10, При осмотре ТП-445 в 21.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-445 в 21.11 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №11. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-445 Опора АКН-1ДД (концевая) | 2020-06-21 21:11 | 2020-06-21 21:18
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 552 | 2020-06-21 18:16 | 2020-06-21 18:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2020-06-21 18:16 | 2020-06-21 18:23
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 525 | 2020-06-20 12:38 | 2020-06-20 13:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-527 в 12.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15/5. | 4.10, При осмотре ТП-527 в 12.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-527 в 12.38 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №15/5. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Пролет:1*СИП 2 4Х16 | 2020-06-20 12:38 | 2020-06-20 13:00
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-293 | 524 | 2020-06-15 00:40 | 2020-06-15 01:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-293 в 00.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-293 в 00.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-293 в 00.40 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-293 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-293 Пролет:4*А 50 | 2020-06-15 00:40 | 2020-06-15 01:05
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-421 | 523 | 2020-06-14 23:29 | 2020-06-14 23:41 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-421 в 23.29 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-421 в 23.29 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-421 в 23.29 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1 фаза "С" перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Пролет:3*А 35 | 2020-06-14 23:29 | 2020-06-14 23:41
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 | 522 | 2020-06-14 21:55 | 2020-06-14 22:17 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-479 в 21.55 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В". В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 повреждение не обнаружено ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №2 фаза "В" перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 | 2020-06-14 21:55 | 2020-06-14 22:17
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 | 521 | 2020-06-14 20:34 | 2020-06-14 21:05 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-432 в 20.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №11 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотреТП-432 в 20.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №11 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-432 в 20.34 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №11 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 Пролет:4*А 16 | 2020-06-14 20:34 | 2020-06-14 21:05
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-558 | 520 | 2020-06-14 15:22 | 2020-06-14 15:52 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-558 в 15.22 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв провода на опоре №6 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв провода на опоре №6 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв провода на опоре №6 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-558 Опора ПН-1Д | 2020-06-14 15:22 | 2020-06-14 15:52
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-569 | 517 | 2020-06-13 21:47 | 2020-06-13 21:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-569 в 21.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-569 в 21.47 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №7. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-569 | 2020-06-13 21:47 | 2020-06-13 21:55
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 516 | 2020-06-13 19:40 | 2020-06-13 19:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-527 в 19.40 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19/9 . | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19/9 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 обнаружен повреждение ввода в домовладение на фасаде здания, подключенного от опоры №19/9 . на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Опора ОА1-2 | 2020-06-13 19:40 | 2020-06-13 19:55
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП - 546 | 515 | 2020-06-13 17:44 | 2020-06-13 17:47 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-546 в 17.44 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №2 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-546 в 17.44 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №2 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-546 в 17.44 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №2 отключился от превышения нагрузки. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 Пролет:3*А 25 | 2020-06-13 17:44 | 2020-06-13 17:47
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-337 | 514 | 2020-06-11 20:27 | 2020-06-11 21:15 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-337 в 20.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-337 в 20.27 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-337 Опора ПН-1ДБ | 2020-06-11 20:27 | 2020-06-11 21:15
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-206 | 504 | 2020-06-10 00:02 | 2020-06-10 00:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-206. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-206 перегорание ПК-10 кВ всех фаз из-за межфазного замыкания в РУ-0,4 кВ в следствии загрязнения. на ТП-206 ТП-206 | 2020-06-10 00:02 | 2020-06-10 00:59
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 498 | 2020-06-01 18:36 | 2020-06-01 18:43 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошло снижение эластичности и растрескивание резинового уплотнения ТП-1201, что привело к попаданию воды в РУ-10 кВ при выпадении осадков и повреждению ПК-10. | 4.1.3, Из-за снижения эластичности и растрескивания резинового уплотнения ТП-1201 произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к замыканию и повреждению ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10 кВ №3 РП №470 произошло из-за межфазного замыкания в РУ-10 кВ ТП-1201. на ТП-1201 ТП-1201 | 2020-06-01 18:36 | 2020-06-01 18:43
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 | 462 | 2020-05-30 21:10 | 2020-05-30 22:05 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-326 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотреТП-326 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-326 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-326 Опора УП1-2 | 2020-05-30 21:10 | 2020-05-30 22:05
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 525 | 461 | 2020-05-30 07:29 | 2020-05-30 07:43 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-525 в 07.29 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 525 Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2020-05-30 07:29 | 2020-05-30 07:43
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293 | 460 | 2020-05-29 22:45 | 2020-05-29 22:52 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-293 в 22.45 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4ТП-293 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293 перегорел от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-293 в 22.45 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4ТП-293 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293 перегорел от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-293 в 22.45 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4ТП-293 повреждений необнаружено ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-293 перегорел от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-293 Пролет:4*А 50 | 2020-05-29 22:45 | 2020-05-29 22:52
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-417 | 458 | 2020-05-26 23:05 | 2020-05-26 23:50 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-417 в 23.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-417 Опора АКН-2Д (концевая) | 2020-05-26 23:05 | 2020-05-26 23:50
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 428 | 2020-05-23 17:15 | 2020-05-23 17:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №17 Цаца повреждение на абонентском ТП-А1208. на ВЛ-10 кВ №17 Цаца ВЛ-10 кВ №17 Цаца | 2020-05-23 17:15 | 2020-05-23 17:20
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-405 | 421 | 2020-05-19 17:55 | 2020-05-19 18:15 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-405 в 17.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-405 на фасаде здания. | 4.10, При осмотре ТП-405 в 17.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-405 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-405 в 17.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-405 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-405 | 2020-05-19 17:55 | 2020-05-19 18:15
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1230 | 420 | 2020-05-19 09:37 | 2020-05-19 10:00 | 3.4.8.5.2, осмотреТП-1230 в 09.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1237 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1230 на фасаде здания. | 4.10, осмотреТП-1230 в 09.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1237 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1230 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: осмотреТП-1230 в 09.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1237 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1230 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1230 | 2020-05-19 09:37 | 2020-05-19 10:00
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№2 Чапурники-1 | 403 | 2020-05-17 14:10 | 2020-05-17 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7. на ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 | 2020-05-17 14:10 | 2020-05-17 16:03
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 | 419 | 2020-05-16 18:02 | 2020-05-16 18:14 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-211 в 18.02 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-211 в 18.02 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-211 в 18.02 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №1 отключился от превышения нагрузки. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2020-05-16 18:02 | 2020-05-16 18:14
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-326 | 418 | 2020-05-16 11:25 | 2020-05-16 11:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-326 в 11.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №3 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-326 в 11.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №3 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-326 в 11.25 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №3 отключился от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-326 Пролет:3*А 70 | 2020-05-16 11:25 | 2020-05-16 11:35
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-464 | 417 | 2020-05-11 17:30 | 2020-05-11 17:50 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-464 в 17.30 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-464. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-464 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-464 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-464 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-464 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-464 в 17.30 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-464. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-464 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-464 на фасаде здания. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2020-05-11 17:30 | 2020-05-11 17:50
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 400 | 2020-05-10 22:45 | 2020-05-10 22:53 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А535. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А535. на ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 | 2020-05-10 22:45 | 2020-05-10 22:53
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 399 | 2020-05-09 22:36 | 2020-05-09 22:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А585. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А585. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А585. на ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 | 2020-05-09 22:36 | 2020-05-09 22:41
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 402 | 2020-05-07 05:40 | 2020-05-07 06:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа на опоре №45 ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр. | 4.13, Из-за нарушения контактного соединения в аппаратном зажиме, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа на опоре №45 ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр обрыв шлейфа на опоре №45. на ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр | 2020-05-07 05:40 | 2020-05-07 06:27
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 | 416 | 2020-05-03 23:15 | 2020-05-03 23:40 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-357 в 23.15 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-357 на фасаде здания | 4.10, При осмотреТП-357 в 23.15 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-357 на фасаде здания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-357 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-357 на фасаде здания на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 Опора П1-2 | 2020-05-03 23:15 | 2020-05-03 23:40
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП-326 ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 384 | 2020-04-30 21:12 | 2020-05-01 06:42 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению силового трансформатора в ТП-326. | 4.11, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-326 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-326 повреждение силового трансформатора ТП-160 кВА. на ТП-326 ТП-326 | 2020-04-30 21:12 | 2020-05-01 01:09
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 355 | 2020-04-26 12:05 | 2020-04-26 12:20 | 3.4.8.5.1, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А313. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А313. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 | 2020-04-26 12:05 | 2020-04-26 12:20
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-493 | 380 | 2020-04-26 11:16 | 2020-04-26 12:00 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-493 в 11.16 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотреТП-493 в 11.16 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-493 в 11.16 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв вязки на опоре №1 (обрыв провода фазы "С") и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-26 11:16 | 2020-04-26 12:00
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-248 | 379 | 2020-04-25 20:35 | 2020-04-25 21:00 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-248 в 20.35 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-248 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-248 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-248 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-248 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-248 в 20.35 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-248 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-248 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-248 Опора ПН-1ДБ | 2020-04-25 20:35 | 2020-04-25 21:00
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 339 | 2020-04-25 17:42 | 2020-04-25 18:13 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А226. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2020-04-25 17:42 | 2020-04-25 18:13
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-514 | 378 | 2020-04-25 13:02 | 2020-04-25 14:00 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-514 в 13.02 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-514. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №14 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №13 - №14. | 4.3.3, В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №14 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №13 - №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №14 (обрыв провода фазы "В") и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №13 - №14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 Пролет:3*А 35 | 2020-04-25 13:02 | 2020-04-25 14:00
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-302 | 377 | 2020-04-21 16:05 | 2020-04-21 16:12 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-302 в 16.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ 0.4кВ №2 ТП-302. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-302 на фасаде здания. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 | 2020-04-21 16:05 | 2020-04-21 16:12
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-460 | 376 | 2020-04-18 09:25 | 2020-04-18 09:52 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-460 в 09.25 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-460 повреждение но обноружено ВЛ-0,4кВ №1 ТП-460 отключилась от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотреТП-460 в 09.25 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-460 повреждение но обноружено ВЛ-0,4кВ №1 ТП-460 отключилась от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-460 в 09.25 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-460 повреждение но обноружено ВЛ-0,4кВ №1 ТП-460 отключилась от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-460 Пролет:4*А 25 | 2020-04-18 09:25 | 2020-04-18 09:52
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-497 | 375 | 2020-04-17 05:55 | 2020-04-17 06:15 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-497 в 05.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-497 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-497 в 05.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-497 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-497 в 05.55 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-497 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-497 Опора ПН-1ДБ | 2020-04-17 05:55 | 2020-04-17 06:15
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 | 294 | 2020-04-11 23:25 | 2020-04-12 00:14 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-432 в 23.25 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обноружен обрыв вязки на опоре № 8/3 обрыв вязки фаза "В" ), схлёст проводов в пролёте опор №8/3-№8/4 и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотре ТП-432 в 23.25 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обноружен обрыв вязки на опоре № 8/3 обрыв вязки фаза "В" ), схлёст проводов в пролёте опор №8/3-№8/4 и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-432 в 23.25 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обноружен обрыв вязки на опоре № 8/3 обрыв вязки фаза "В" ), схлёст проводов в пролёте опор №8/3-№8/4 и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-432 | 2020-04-11 23:25 | 2020-04-12 00:14
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв№1 ТП-449 | 293 | 2020-04-11 15:10 | 2020-04-11 15:40 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-449 в 15.10 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-449 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-449 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-449 в 15.10 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-449 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-449 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-449 в 15.10 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-449 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-449 на фасаде здания. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-449 | 2020-04-11 15:10 | 2020-04-11 15:40
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 | 292 | 2020-04-05 20:46 | 2020-04-05 20:51 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП-513 обнаружено отключенперегорел ПН-0.4кВ Фазы "В","С" в Р.ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен схлёст проводов в пролёте опор №14-№15 и следы короткого замыкания на проводах. | 4.10, При осмотре ТП-513 обнаружено отключенперегорел ПН-0.4кВ Фазы "В","С" в Р.ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен схлёст проводов в пролёте опор №14-№15 и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-513 обнаружено отключенперегорел ПН-0.4кВ Фазы "В","С" в Р.ВЛ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен схлёст проводов в пролёте опор №14-№15 и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ 0,4 кВ №3 тп-513 | 2020-04-05 20:46 | 2020-04-05 20:51
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | 261 | 2020-03-30 22:40 | 2020-03-30 23:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа на опоре №18 к ТП-293. | 4.13, Из-за нарушения контактного соединения в аппаратном зажиме, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа на опоре №18 к ТП-293, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 обрыв шлейфа марки АС-70 наопоре №18. на ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 | 2020-03-30 22:40 | 2020-03-30 23:59
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-441 | 273 | 2020-03-28 00:28 | 2020-03-28 01:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах в РУ-0,4 кВ ТП-441. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах в РУ-0,4 кВ ТП-441. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РУ-10 кВ ТП-441 срабатывание ПК-10 кВ фазы "А", "В", "С" из-за межфазного замыкания в РУ-0,4 кВ. на ТП-441 ТП-441 | 2020-03-28 00:28 | 2020-03-28 01:40
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 216 | 2020-03-24 17:44 | 2020-03-24 17:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А321. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А321. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А321. на ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 | 2020-03-24 17:44 | 2020-03-24 17:58
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв№3 ТП-210 | 213 | 2020-03-21 16:16 | 2020-03-21 16:45 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-210 в 16.16 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-210 в 16.16 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-210 в 16.16 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-210 Опора П1-2 | 2020-03-21 16:16 | 2020-03-21 16:45
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 4 КТП - 546 | 212 | 2020-03-18 23:08 | 2020-03-18 23:19 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-546 в 23.08 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №4 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-546 в 23.08 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №4 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-546 в 23.08 обнаружено отключен АВ ВЛ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-546 повреждений необнаружено АВ ВЛ-0.4кВ №4 отключился от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ № 4 КТП - 546 Пролет:4*А 25 | 2020-03-18 23:08 | 2020-03-18 23:19
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 211 | 2020-03-17 22:18 | 2020-03-17 22:30 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-247 в 22.18 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-247 в 22.18 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-247 в 22.18 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 Опора П1-2 | 2020-03-17 22:18 | 2020-03-17 22:30
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 224 | 2020-03-17 14:34 | 2020-03-17 16:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №45/5 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр. На опоре №45/5 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрушение изолятора на опоре №45/5 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр произошло по причине потери изоляционных свойств изолятора ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязок крепления провода к изолятору на опоре №45/5 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр произошел из-за их перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение изолятора ПС-70 и обрыв алюминиевых вязок крепления провода к изолятору фаз "А" и "В" на опоре №45/5. на ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр | 2020-03-17 14:34 | 2020-03-17 16:23
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 231 | 2020-03-16 16:30 | 2020-03-16 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Приволжская произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-10 кВ ТП-442 из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Приволжская произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-10 кВ ТП-442 из-за загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-442 по ВЛ-10 кВ №8 Приволжская загрязнение изоляции. на ВЛ-10 кВ №8 Приволжская ВЛ-10 кВ №8 Приволжская | 2020-03-16 16:30 | 2020-03-16 18:10
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-575 | 178 | 2020-03-14 21:18 | 2020-03-14 21:37 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-575 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-575 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-575 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-575 Опора ОАН-1ДД | 2020-03-14 21:18 | 2020-03-14 21:37
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ№13 Райгород-2 | 159 | 2020-03-14 15:04 | 2020-03-14 17:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А543. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А543. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А543. на ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 | 2020-03-14 15:04 | 2020-03-14 17:02
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 161 | 2020-03-13 16:21 | 2020-03-13 17:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А280. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А280. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А280. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2020-03-13 16:21 | 2020-03-13 17:50
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 162 | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение на абонентском ТП-А453. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение на абонентском ТП-А453. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение на абонентском ТП-А453. на ВЛ-10 кВ №9 Цаца ВЛ-10 кВ №9 Цаца | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:10
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 170 | 2020-03-12 15:13 | 2020-03-12 16:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязкок крепления провода к изолятору на опоре №35 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 произошел из-за их перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 обрыв алюминиевых вязок крепления провода к изолятору фаз "А" и "В" на опоре №35. на ВЛ-10 №1 Чапурники-1 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 | 2020-03-12 15:13 | 2020-03-12 16:57
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-333 | 157 | 2020-03-09 09:36 | 2020-03-09 09:42 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-333 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-333 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-333 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-333 Опора ПН-1ДБ | 2020-03-09 09:36 | 2020-03-09 09:42
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-326 | 156 | 2020-03-07 22:22 | 2020-03-07 22:47 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-326 отключилось от превышения максимальной нагрузки. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-326 отключилось от превышения максимальной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-326 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-326 отключилось от превышения максимальной нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-326 Пролет:3*А 70 | 2020-03-07 22:22 | 2020-03-07 22:28
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 278 | 142 | 2020-03-02 09:03 | 2020-03-02 09:25 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-278 в 09.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-278 отключилось от перегруза. | 4.10, При осмотреТП-278 в 09.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-278 отключилось от перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-278 в 09.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-278 отключилось от перегруза. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-278 Пролет:4*А 50 | 2020-03-02 09:03 | 2020-03-02 09:25
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 86 | 2020-02-26 00:52 | 2020-02-26 01:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской ТП-А306. на ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная | 2020-02-26 00:52 | 2020-02-26 01:03
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 99 | 2020-02-25 17:25 | 2020-02-25 17:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской ТП-А351. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской ТП-А351. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 повреждение на абонентской ТП-А351. на ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 | 2020-02-25 17:25 | 2020-02-25 17:28
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-573 | 116 | 2020-02-25 10:19 | 2020-02-25 11:30 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-573 в 10.19 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен обрыв вязки на опоре №4, схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 и следы короткого замыкания на проводах. | 4.13, При осмотреТП-573 в 10.19 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен обрыв вязки на опоре №4, схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-573 в 10.19 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обноружен обрыв вязки на опоре №4, схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 Пролет:4*А 35 | 2020-02-25 10:19 | 2020-02-25 11:30
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 572 | 115 | 2020-02-25 03:03 | 2020-02-25 03:08 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-572 на фасаде здания. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-572 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-572 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 Опора ОАН-1ДБ | 2020-02-25 03:03 | 2020-02-25 03:08
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-211 | 70 | 2020-02-17 21:26 | 2020-02-17 21:46 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-211 в 21.26 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-211 отключилось от перегруза. | 4.10, При осмотреТП-211 в 21.26 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-211 отключилось от перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-211 в 21.26 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №3 ТП-211 отключилось от перегруза. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 Пролет:4*А 35 | 2020-02-17 21:26 | 2020-02-17 21:46
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 69 | 2020-02-15 19:03 | 2020-02-15 19:08 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-527 в 19.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. | 4.10, При осмотреТП-527 в 19.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-527 в 19.03 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Пролет:1*СИП 2 4Х16 | 2020-02-15 19:03 | 2020-02-15 19:08
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 574 | 63 | 2020-02-13 01:02 | 2020-02-13 01:42 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-574 в 01.02 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 схлёст проводов в пролёте опор №10-№11 и следы короткого замыкания на проводах. | 4.13, При осмотреТП-574 в 01.02 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 схлёст проводов в пролёте опор №10-№11 и следы короткого замыкания на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-574 в 01.02 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 схлёст проводов в пролёте опор №10-№11 и следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-574 Пролет:3*А 25 | 2020-02-13 01:02 | 2020-02-13 01:42
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 54 | 2020-02-08 20:35 | 2020-02-08 20:50 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-527 в 20.35 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. | 4.10, При осмотреТП-527 в 20.35 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-527 в 20.35 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение необноружено ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 отключилось от перегруза. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Пролет:1*СИП 2 4Х16 | 2020-02-08 20:35 | 2020-02-08 20:50
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 55 | 2020-02-06 07:19 | 2020-02-06 07:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А391. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А391. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А391. на ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр | 2020-02-06 07:19 | 2020-02-06 07:39
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-210 | 52 | 2020-02-04 06:37 | 2020-02-04 07:00 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-210 в 06.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. | 4.12, При осмотреТП-210 в 06.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-210 в 06.37 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-210 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-210 Опора ПН-1ДБ | 2020-02-04 06:37 | 2020-02-04 07:00
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 379 | 51 | 2020-02-04 00:48 | 2020-02-04 01:20 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-379 в 00.48 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379 на фасаде здания. | 4.12, При осмотреТП-379 в 00.48 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-379 в 00.48 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 Опора П1-2 | 2020-02-04 00:48 | 2020-02-04 01:20
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№2 Чапурники-1 | 48 | 2020-02-03 06:15 | 2020-02-03 06:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А535. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-2 повреждение на абонентском ТП-А535. на ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-2 ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-2 | 2020-02-03 06:15 | 2020-02-03 06:35
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-552 | 35 | 2020-01-26 21:01 | 2020-01-26 21:12 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-552 в 21.01 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. После | 4.10, При осмотреТП-552 в 21.01 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. После Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-552 в 21.01 обнаружено отключен АВ-0.4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. После на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-552 опора П1к | 2020-01-26 21:01 | 2020-01-26 21:12
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 | 34 | 2020-01-26 17:52 | 2020-01-26 18:57 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-513 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №3 (фаза "С"). В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-513 на фасаде здания. | 4.10, При осмотре ТП-513 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №3 (фаза "С"). В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-513 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-513 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №3 (фаза "С"). В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-513 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-513 Опора ПН-1ДБ | 2020-01-26 17:52 | 2020-01-26 18:50
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 572 | 33 | 2020-01-26 16:39 | 2020-01-26 17:26 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-572 в 16.39 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№2 - №3. | 4.13, При осмотреТП-572 в 16.39 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№2 - №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-572 в 16.39 обнаружено отключен АВ-0.4кв №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 обнаружен обрыв провода на опоре №3 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№2 - №3. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 Опора ПН-1ДБ | 2020-01-26 16:39 | 2020-01-26 17:26
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1213 | 32 | 2020-01-26 15:50 | 2020-01-26 16:40 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-1213 в 15.50 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1213 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1213 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-1213 в 15.50 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1213 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1213 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-1213 в 15.50 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1213 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1213 на фасаде здания. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1213 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-01-26 15:50 | 2020-01-26 16:40
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 39 | 2020-01-24 12:37 | 2020-01-24 12:43 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А325. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А325. на ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр | 2020-01-24 12:37 | 2020-01-24 12:43
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кв№2 ТП-552 | 31 | 2020-01-23 21:20 | 2020-01-23 21:26 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-552 в 21.20 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-552 в 21.20 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-552 в 21.20 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-552 опора П1к | 2020-01-23 21:20 | 2020-01-23 21:26
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-424 | 30 | 2020-01-23 05:12 | 2020-01-23 05:20 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-424 в 05.12 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-424 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-424 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-424 в 05.12 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-424 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-424 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-424 в 05.12 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-424 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-424 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-424 Пролет:4*А 50 | 2020-01-23 05:12 | 2020-01-23 05:20
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кв№2 ТП-552 | 29 | 2020-01-22 20:55 | 2020-01-22 21:17 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-552 в 20.55 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-552 в 20.55 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-552 в 20.55 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-552 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-552 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-552 опора П1к | 2020-01-22 20:55 | 2020-01-22 21:17
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв№2 ТП-575 | 28 | 2020-01-21 21:30 | 2020-01-21 22:45 | 3.4.8.5.2, При осмотреТП-575 в 21.30 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-575 на фасаде здания. | 4.10, При осмотреТП-575 в 21.30 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-575 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-575 в 21.30 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-575 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-575 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-575 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-01-21 21:30 | 2020-01-21 22:45
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 | 27 | 2020-01-19 23:15 | 2020-01-19 23:58 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-323 в 23.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода (обрыв вязки фаза "А") на опоре №10 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№9 - №11. | 4.10, При осмотреТП-323 в 23.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода (обрыв вязки фаза "А") на опоре №10 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№9 - №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-323 в 23.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода (обрыв вязки фаза "А") на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 Пролет:4*А 25 | 2020-01-19 23:15 | 2020-01-19 23:58
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-596 | 26 | 2020-01-19 09:46 | 2020-01-19 10:23 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-596 в 09.46 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№6 - №7. | 4.10, При осмотреТП-596 в 09.46 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№6 - №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-596 в 09.46 обнаружено отключен АВ-0.4кв №1. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружен обрыв провода на опоре №6 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№6 - №7. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-596 Пролет:4*А 25 | 2020-01-19 09:46 | 2020-01-19 10:20
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 | 25 | 2020-01-18 17:27 | 2020-01-18 18:11 | 3.4.7.3.5, При осмотреТП-561 в 17.27 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обрыв провода на опоре №12( обрыв вязки фазы "В" ) и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №12 - №13. | 4.13, При осмотреТП-561 в 17.27 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обрыв провода на опоре №12( обрыв вязки фазы "В" ) и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №12 - №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотреТП-561 в 17.27 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обрыв провода на опоре №12( обрыв вязки фазы "В" ) и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №12 - №13. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 Пролет:4*А 50 | 2020-01-18 17:27 | 2020-01-18 18:11
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 21 | 2020-01-17 15:52 | 2020-01-17 16:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-247 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. | 4.10, При осмотре ТП-247 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-247 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 на фасаде здания. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 Опора ПН-1ДБ | 2020-01-17 15:52 | 2020-01-17 16:35
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 9 | 2020-01-11 22:20 | 2020-01-11 22:24 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 | 2020-01-11 22:20 | 2020-01-11 22:23
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 | 8 | 2020-01-11 20:49 | 2020-01-11 20:54 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-211 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 отключился от превышения нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-211 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 отключился от превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-211 повреждение не обнаружено АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 отключился от превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2020-01-11 20:49 | 2020-01-11 20:52
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 7 | 2020-01-11 20:17 | 2020-01-11 20:24 | 3.4.8.5.2, При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обноружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 отключился от превышение нагрузки. | 4.10, При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обноружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 отключился от превышение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 повреждение не обноружено АВ ВЛ-0,4кВ №4 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 | 2020-01-11 20:17 | 2020-01-11 20:22
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3020 (Потр) | 904 | 2020-12-30 11:16 | 2020-12-30 15:05 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020. | 4.13, Ослабление вязки шлейфа на опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3020 (Потр) | 930 | 2020-12-29 12:12 | 2020-12-29 18:27 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактного соединения вязки шлейфа фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки шлейфа фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3020 (Потр) | 929 | 2020-12-28 11:05 | 2020-12-28 15:13 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020. | 4.2.2, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3212 | 978 | 2020-12-28 09:35 | 2020-12-28 10:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло нарушение контактного соединения на нулевой шпильке 0,4 кВ силового трансформатора КТП-3212. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло нарушение контактного соединения на нулевой шпильке 0,4 кВ силового трансформатора КТП-3212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3212 нарушение контакта на нулевой шпильке 0,4 кВ. на ТП-3212 ТП-3212
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1159 | 977 | 2020-12-27 06:58 | 2020-12-27 15:54 | 3.4.8.5.2, Из-за попадания воды в РУ-6 кВ ТП-1159 произошло межфазное фазное замыкание и перегорание ПК-6 кВ. | 4.12, В РУ-6 кВ КТП-1159 перегорание ПК-6 кВ из-за попадания воды на оборудование. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РУ-6 кВ КТП-1159 перегорание ПК-6 кВ из-за попадания воды на оборудование. на КТП-1159 КТП-1159
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 | 974 | 2020-12-24 16:02 | 2020-12-24 17:11 | 3.4.8.5.2, ВЛ-6 кВ РП №2010 - Р-6 кВ №86 выведена в ремонт для восстановления шлейфов к отпайке на ТП-А1576 после проведения ремонтных работ на абонентском ТП-А1576. | 4.13, ВЛ-6 кВ РП №2010 - Р-6 кВ №86 выведена в ремонт для восстановления шлейфов к отпайке на ТП-А1576 после проведения ремонтных работ на абонентском ТП-А1576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения оборудования Городского РЭС. на ВЛ-6 кВ РП №2010 - Р-6 кВ №86 ВЛ-6 кВ РП №2010 - Р-6 кВ №86
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП-2010 яч.2 - Р.86 | 972 | 2020-12-23 15:22 | 2020-12-23 17:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 повреждение на абонентском ТП-А1576. | 4.12, На ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 повреждение на абонентском ТП-А1576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 повреждение на абонентском ТП-А1576. на ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - Р-6 кВ №86 ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - Р-6 кВ №86
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3268 | 976 | 2020-12-23 09:18 | 2020-12-23 10:06 | 3.4.7.3.5, КТП-3268 выведена в ремонт по неотложной для регулирования напряжения с помощью ПБВ. | 4.13, КТП-3268 выведена в ремонт по неотложной для регулирования напряжения с помощью ПБВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП-3268 выведена в ремонт по неотложной для регулирования напряжения с помощью ПБВ. на КТП-3268 КТП-3268
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3268 | 973 | 2020-12-18 14:57 | 2020-12-18 15:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 6 кВ фазы "А" силового трансформатора ТМ-160/6 КТП-3268. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 6 кВ фазы "А" силового трансформатора ТМ-160/6 КТП-3268. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3268 нагрев на шпильке 6 кВ фазы "А". на ТП-3268 ТП-3268 | 2020-12-18 14:57 | 2020-12-18 15:54
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2029 (Потр) | 928 | 2020-12-18 13:26 | 2020-12-18 14:23 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №10 - №11, и ослабление вязки на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2029. | 4.13, Ослабление вязки на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2029. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2029 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2029 | 2020-12-18 13:26 | 2020-12-18 14:23
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3212 | 975 | 2020-12-18 11:30 | 2020-12-18 14:27 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №29 в КТП-3212 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника 0,4 кВ группы №29 в КТП-3212 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на рубильнике 0,4 кВ группы №29 на КТП-3212. на КТП-3212 КТП-3212 | 2020-12-18 11:30 | 2020-12-18 13:25
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3040 | 893 | 2020-12-13 10:36 | 2020-12-13 11:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ ТП-3040, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-6 кВ фазы "В". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов ТП-3040, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-6 кВ фазы "В" ТП-3040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3040 срабатывание предохранителя ПК-6 кВ фазы "В". на ТП-3040 ТП-3040 | 2020-12-13 10:36 | 2020-12-13 11:41
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 889 | 2020-12-12 19:30 | 2020-12-12 20:08 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2020-12-12 19:30 | 2020-12-12 20:08
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2624 | 898 | 2020-12-09 00:04 | 2020-12-09 00:36 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №1 в КТП-2624 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника 0,4 кВ группы №1 в КТП-2624 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на рубильнике 0,4 кВ группы №1 на КТП-2624. на КТП-2624 КТП-2624 | 2020-12-09 00:04 | 2020-12-09 00:36
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1652 | 896 | 2020-12-08 20:50 | 2020-12-08 22:46 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения рубильника 0,4 кВ в КТП-1652 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. | 4.13, Ревизия контактного соединения рубильника 0,4 кВ в КТП-1652 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на рубильнике 0,4 кВ на КТП-1652. на КТП-1652 КТП-1652 | 2020-12-08 20:50 | 2020-12-08 22:46
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.14 | 894 | 2020-12-07 20:10 | 2020-12-11 20:56 | 3.4.7.3.5, Увлажнение изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №44 Садовая - РП №1560 яч.14 повреждение свинцовой соединительной муфты марки СС-110. на КЛ-6 кВ №44 Садовая - РП №1560 яч.14 КЛ-6 кВ №44 Садовая - РП №1560 яч.14
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №3243 | 877 | 2020-12-06 20:44 | 2020-12-06 21:32 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на нижнем держателе ПН-0,4 кВ гр.3 фаза "А" 400А ТП 3243. | 4.13, Нарушение электрического контакта на нижнем держателе ПН-0,4 кВ гр.3 фаза "А" 400А ТП 3243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КТП-6кВ №3243 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2020-12-06 20:44 | 2020-12-06 21:32
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.43 ПС Курганная - ТП 1690 | 882 | 2020-12-05 10:32 | 2020-12-15 20:29 | 3.4.7.3.5, Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения защитного покрова оболочки кабеля. | 4.12, Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №43 Курганная - ТП-1690 повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №43 Курганная - ТП-1690 КЛ-6 кВ №43 Курганная - ТП-1690
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ на ВЛ к КТП 2594, КЛ-6 кВ ТП 41 | 897 | 2020-12-05 01:50 | 2020-12-05 04:07 | 3.4.7.3.5, Разрушение штыревого изолятора на опоре №1 отпайка к ТП-2594 произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.14, Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №1 отпайка к ТП-2594 произошло из-за возникших в процессе эксплуатации микротрещин в стекле и воздействия знакопеременных температур окружающего воздуха и солнечных лучей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке к ТП-2594 разрушение штыревого изолятора ШС-10. на отпайка к ТП-2594 отпайка к ТП-2594 | 2020-12-05 01:50 | 2020-12-05 02:10
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-778 | 888 | 2020-12-04 23:45 | 2020-12-05 00:23 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №14 в КТП-778 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника 0,4 кВ группы №14 в КТП-778 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на рубильнике 0,4 кВ группы №14 на КТП-778. на ТП-778 ТП-778 | 2020-12-04 23:45 | 2020-12-05 00:23
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 876 | 2020-12-03 22:40 | 2020-12-03 22:48 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | 4.12, Перекрытие между проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | 2020-12-03 22:40 | 2020-12-03 22:48
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.10 - ТП 1223 яч. | 881 | 2020-12-03 16:30 | 2020-12-09 18:12 | 3.4.7.3.5, На КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 КЛ-6 кВ РП №1260 яч.10 - ТП-1223 яч.6 | 2020-12-03 16:30 | 2020-12-03 16:45
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-2039 | 887 | 2020-12-01 20:36 | 2020-12-02 02:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие изоляции на опорных изоляторах 10 кВ КТП-2039, что явилось причиной межфазного замыкания, срабатыванию ПК-6 кВ фаз "А", "В", "С". | 4.12, Вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения опорных изоляторов КТП-2039, произошло перекрытие изоляции с последующим срабатывание ПК-6 кВ КТП-2039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В КТП-2039 срабатывание ПК-6 кВ фаз "А", "В", "С". на КТП-2039 КТП-2039 | 2020-12-01 20:36 | 2020-12-01 21:35
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 3444 яч.3 - ТП 1429 яч.2 | 875 | 2020-11-30 17:34 | 2020-11-30 17:34 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Нарушение целостности шлангового покрытия кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-3434 яч.3 - ТП-1429 яч.2 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-3434 яч.3 - ТП-1429 яч.2 КЛ-10 кВ ТП-3434 яч.3 - ТП-1429 яч.2
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2004 | 861 | 2020-11-29 19:00 | 2020-11-29 20:20 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2004 в пролете опор №5-№6. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2004 в пролете опор №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2004 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2004 | 2020-11-29 19:00 | 2020-11-29 20:20
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ТП 2246 до ТП 1263 | 872 | 2020-11-14 23:14 | 2020-11-14 23:33 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. на КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263 КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263 | 2020-11-14 23:14 | 2020-11-14 23:33
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП1260гр.9-ВУ насосно | 841 | 2020-11-12 16:08 | 2020-11-12 16:31 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования ВРУ Насосной ООО "Концессии водоснабжения". | 4.12, Перекрытие в ВРУ Насосной ООО "Концессии водоснабжения". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вспомогательное оборудование на КЛ-0,4кВ РП1260гр.9-ВУ насосно ААШв | 2020-11-12 16:08 | 2020-11-12 16:31
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №19А ПС"ТДН" - РП 1200 яч.4 | 874 | 2020-11-11 12:15 | 2020-11-16 17:35 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.12 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.12 повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.12 КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 яч.12 | 2020-11-11 12:15 | 2020-11-11 12:45
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1630 гр.3 (Потр) | 840 | 2020-11-10 23:50 | 2020-11-11 01:00 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 | 2020-11-10 23:50 | 2020-11-11 01:00
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.27 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 871 | 2020-11-10 14:05 | 2020-11-26 13:07 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. на КЛ-6 кВ №27 Олимпийская - ТП-4270 КЛ-6 кВ №27 Олимпийская - ТП-4270
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.7, -ж/д31 п-5 ул.Алек | 839 | 2020-11-09 11:30 | 2020-11-16 09:00 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние (старение изоляции) КЛ-0,4 кВ №7 ТП 2536 - ВРУ-0,4 кВ ул. Алексеевская №31. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №7 ТП 2536 - ВРУ-0,4 кВ ул. Алексеевская №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.7, -ж/д31 п-5 ул.Алек АСБ | 2020-11-09 11:30 | 2020-11-09 13:25
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1 | 838 | 2020-11-07 20:15 | 2020-11-07 20:47 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ от КТП 4572 гр.1 Опора П1-2 | 2020-11-07 20:15 | 2020-11-07 20:47
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 837 | 2020-11-07 16:30 | 2020-11-07 17:30 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 Пролет:4*А 35 | 2020-11-07 16:30 | 2020-11-07 17:30
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. №19Б ПС"Дар Гора - РП 1090 яч8 | 869 | 2020-11-07 07:25 | 2020-11-07 07:25 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 "Б" - РП №1090 яч.8 повреждение кабеля марки ААБ 3х185. на КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 "Б" - РП №1090 яч.8 КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 "Б" - РП №1090 яч.8
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1350 - на ВЛ к ТП 323 | 868 | 2020-11-05 20:30 | 2020-11-05 21:13 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 - на ВЛ-10 кВ к ТП-323 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. на КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 - на ВЛ-10 кВ к ТП-323 КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 - на ВЛ-10 кВ к ТП-323 | 2020-11-05 20:30 | 2020-11-05 21:13
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 343 гр.4 (Потр) | 828 | 2020-11-05 00:40 | 2020-11-05 01:54 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции) КЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 КЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 2020-11-05 00:40 | 2020-11-05 01:54
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 825 | 2020-10-27 10:20 | 2020-10-27 10:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение абонентской КЛ-6 отпайка к ТП-А4220. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение абонентской КЛ-6 отпайка к ТП-А4220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение абонентской КЛ-6 отпайка к ТП-А4220. на ВЛ-6 кВ №32 Моторная ВЛ-6 кВ №32 Моторная | 2020-10-27 10:20 | 2020-10-27 10:56
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 812 | 2020-10-26 16:25 | 2020-10-26 17:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки перемычки на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки перемычки на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 Опора П1-2 | 2020-10-26 16:25 | 2020-10-26 17:33
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2030 (Потр) | 811 | 2020-10-26 14:40 | 2020-10-26 15:25 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактов ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Мариинская, 90 на опоре №27 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2030. | 4.13, Нарушение электрического контакта ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Мариинская, 90 на опоре №27 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2030 (Потр) Пролет:4*А 70 | 2020-10-26 14:40 | 2020-10-26 15:25
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 100 - ТП 2036 | 830 | 2020-10-21 11:20 | 2020-10-21 11:20 | 3.4.7.3.5, На КЛ-6 кВ ТП-2036 - ТП-79/ТП-81 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ ТП-2036 - ТП-79/ТП-81 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-2036 - ТП-79/ТП-81 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-2036 - ТП-79/ТП-81 КЛ-6 кВ ТП-2036 - ТП-79/ТП-81
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 690 - ТП 1605 | 829 | 2020-10-20 09:03 | 2020-10-20 09:03 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №690 яч.12 - ТП-1605 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №690 яч.12 - ТП-1605. КЛ-6 кВ РП №690 яч.12 - ТП-1605.
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.13 - ТП А.774 | 827 | 2020-10-16 13:29 | 2020-10-17 13:22 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | 4.12, На КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 785 | 2020-10-08 20:19 | 2020-10-09 00:50 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 Пролет:4*А 50 | 2020-10-08 20:19 | 2020-10-08 22:15
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 270 - ТП 1231 (каб Б) (Потр) | 799 | 2020-10-06 18:05 | 2020-10-06 18:05 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-6 кВ РП №270 - ТП-1231 нитка "Б" повреждение кабеля марки ААБ 3х50. на КЛ-6 кВ РП №270 - ТП-1231 кабель "Б" КЛ-6 кВ РП №270 - ТП-1231 кабель "Б"
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 784 | 2020-10-03 11:55 | 2020-10-03 15:27 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 Пролет:4*А 35 | 2020-10-03 11:55 | 2020-10-03 13:50
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | 783 | 2020-10-02 19:02 | 2020-10-02 19:50 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стерлы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ гр. 7 ТП № 1378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 Пролет:4*А 50 | 2020-10-02 19:02 | 2020-10-02 19:50
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 782 | 2020-10-01 19:32 | 2020-10-01 19:44 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | 4.12, Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 Опора П1-2 | 2020-10-01 19:32 | 2020-10-01 19:44
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | 781 | 2020-10-01 16:00 | 2020-10-01 16:44 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 в пролете опор №5-№6. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 в пролете опор №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 Пролет:4*А 50 | 2020-10-01 16:00 | 2020-10-01 16:44
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3248 | 773 | 2020-09-30 20:50 | 2020-09-30 21:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-3248. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-3248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3248 срабатывание ПК-6 кВ фазы "С". на ТП-3248 ТП-3248 | 2020-09-30 20:50 | 2020-09-30 21:24
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | 780 | 2020-09-30 20:43 | 2020-09-30 20:48 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 Пролет:4*А 50 | 2020-09-30 20:43 | 2020-09-30 20:48
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1264 | 779 | 2020-09-30 15:36 | 2020-09-30 17:20 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1264 в пролете опор №1-№2. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1264 в пролете опор №1-№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1264 Пролет:4*А 16 | 2020-09-30 15:36 | 2020-09-30 17:20
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 777 | 2020-09-28 21:42 | 2020-09-28 23:29 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки перемычки на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | 4.13, Обрыв вязки перемычки на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2020-09-28 21:42 | 2020-09-28 23:29
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 768 | 2020-09-22 12:17 | 2020-09-22 13:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А2602. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А2602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А2602. на ВЛ-10 кВ №27 Молзавод ВЛ-10 кВ №27 Молзавод | 2020-09-22 12:17 | 2020-09-22 13:50
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 346- ТП 330 | 774 | 2020-09-20 16:50 | 2020-10-01 22:00 | 3.4.7.3.5, На КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 КЛ-10 кВ ТП-346 - ТП-330 | 2020-09-20 16:50 | 2020-09-20 17:43
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2041 | 724 | 2020-09-19 15:15 | 2020-09-19 15:22 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2041. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 Пролет:4*А 50 | 2020-09-19 15:15 | 2020-09-19 15:22
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | 723 | 2020-09-16 14:37 | 2020-09-16 14:51 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 Опора П1-2 | 2020-09-16 14:37 | 2020-09-16 14:51
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ РП 302 яч.2 - п/ф 431 | 770 | 2020-09-14 19:28 | 2020-09-14 21:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1394. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1394. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1394 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". на ТП-1394 ТП-1394 | 2020-09-14 19:28 | 2020-09-14 21:24
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | 716 | 2020-09-10 20:07 | 2020-09-10 20:40 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | 4.12, Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | 2020-09-10 20:07 | 2020-09-10 20:40
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная | 762 | 2020-09-10 11:17 | 2020-09-10 13:11 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А2285. | 4.12, На КВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А2285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А2285. на КВЛ-6 кВ №32 Моторная КВЛ-6 кВ №32 Моторная | 2020-09-10 11:17 | 2020-09-10 13:11
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая | 766 | 2020-09-09 09:15 | 2020-09-09 09:26 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №1 Садовая произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Садовая произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Садовая произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6. на ВЛ-10 кВ №1 Садовая ВЛ-10 кВ №1 Садовая | 2020-09-09 09:15 | 2020-09-09 09:26
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | 712 | 2020-09-07 16:50 | 2020-09-07 17:08 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | 2020-09-07 16:50 | 2020-09-07 17:08
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 0.38 | 2с-0,4 кВ РП 1580 | 711 | 2020-09-05 16:14 | 2020-09-05 23:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта фазы "С" на Р-0,4 кВ гр.18 2с-0,4 кВ РП 1580. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "С" на Р-0,4 кВ гр.18 2с-0,4 кВ РП 1580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на РП 1580 РП 1580 | 2020-09-05 16:14 | 2020-09-05 17:55
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 | 710 | 2020-09-02 19:28 | 2020-09-02 21:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение на вводном устройстве 0,4 кВ потребителя ул. Белоглинская №40 "А". | 4.12, Перекрытие во вводном устройстве 0,4 кВ потребителя ул. Белоглинская №40 "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 | 2020-09-02 19:28 | 2020-09-02 21:08
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | Т-1 ТП 1379 | 765 | 2020-09-02 18:41 | 2020-09-02 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1379. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1379. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1379 срабатывание ПК-10 кВ фазы "А". на ТП-1379 ТП-1379 | 2020-09-02 18:41 | 2020-09-02 20:39
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 6 (6.3) | Т-1 РП 2010 | 764 | 2020-09-02 17:54 | 2020-09-02 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 6 кВ фазы "А" силового трансформатора РП №2010. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 6 кВ фазы "А" силового трансформатора РП №2010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РП №2010 нагрев на шпильке 6 кВ фазы "А". на РП №2010 РП №2010 | 2020-09-02 17:54 | 2020-09-02 19:10
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ гр.10 РП 30 | 709 | 2020-08-31 14:00 | 2020-09-04 13:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №10 РП 30. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ №10 РП 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №10 РП 30 КЛ-0,4 кВ №10 РП 30
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 1388 | 705 | 2020-08-29 17:19 | 2020-08-29 19:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на проходных изоляторах ТП-1388. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на проходных изоляторах ТП-1388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1388 повреждение проходного изолятора фазы "В". на ТП-1388 ТП-1388 | 2020-08-29 17:19 | 2020-08-29 17:27
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.40 ПС Развилка-1 | 696 | 2020-08-29 11:32 | 2020-08-29 11:32 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ Развилка-1 яч. 40 - РП №1360. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ Развилка-1 яч. 40 - РП №1360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ Развилка-1 яч. 40 - РП №1360. на КЛ-10 кВ Развилка-1 яч. 40 - РП №1360 КЛ-10 кВ Развилка-1 яч. 40 - РП №1360
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.27 Сибирь-Гора - РП 1260 яч.6 | 697 | 2020-08-27 09:57 | 2020-08-27 11:57 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ Сибирь Гора яч. №27 - РП №1260 яч.6. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ Сибирь Гора яч. №27 - РП №1260 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ Сибирь Гора яч. №27 - РП №1260 яч.6. на КЛ-6 кВ Сибирь Гора яч. №27 - РП №1260 яч.6. КЛ-6 кВ Сибирь Гора яч. №27 - РП №1260 яч.6. | 2020-08-27 09:57 | 2020-08-27 11:57
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 692 | 2020-08-27 09:53 | 2020-08-27 10:04 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | 4.12, Перекрытие между проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 2020-08-27 09:53 | 2020-08-27 10:04
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП 618 | 698 | 2020-08-19 20:28 | 2020-08-19 21:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора ТП-618. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора ТП-618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-618 нагрев на шпильке 0,4 кВ фазы "С". на ТП-618 ТП-618 | 2020-08-19 20:28 | 2020-08-19 21:22
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 302 - п/ф.1381 | 693 | 2020-08-17 19:22 | 2020-08-17 19:42 | 3.4.7.3.5, На КЛ-10 кВ РП №302 яч.12 - ТП-1381 яч.2 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ РП №302 яч.12 - ТП-1381 яч.2 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №302 яч.12 - ТП-1381 яч.2 повреждение кабеля марки ААШВ 3-120 в целом месте. на КЛ-10 кВ РП №302 яч.12 - ТП-1381 яч.2 КЛ-10 кВ РП №302 яч.12 - ТП-1381 яч.2 | 2020-08-17 19:22 | 2020-08-17 19:42
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 3235 | 691 | 2020-08-15 11:54 | 2020-08-15 12:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на держателе ПН-0,4 кВ фаза "В" гр.2 ТП 3235. | 4.13, Нарушение электрического контакта на держателе ПН-0,4 кВ фаза "В" гр.2 ТП 3235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 3235 1с-0,4 кВ ТП 3235 | 2020-08-15 11:54 | 2020-08-15 12:33
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТПА 2416 - ТПА 2430 | 685 | 2020-08-09 13:34 | 2020-08-09 13:34 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-А2416 - ТП-А2430 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-А2416 - ТП-А2430 КЛ-10 кВ ТП-А2416 - ТП-А2430
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 675 | 2020-08-07 16:39 | 2020-08-07 16:48 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 2020-08-07 16:39 | 2020-08-07 16:48
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 306 - ТП 318 | 678 | 2020-08-05 22:55 | 2020-08-11 12:22 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Нарушение целостности шлангового покрытия кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 329 - Р-10 кВ №58 | 684 | 2020-08-05 20:26 | 2020-08-07 01:15 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Нарушение целостности шлангового покрытия кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-329 - Р-10 кВ №58 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-329 - Р-10 кВ №58 КЛ-10 кВ ТП-329 - Р-10 кВ №58
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП 2041 | 686 | 2020-08-01 21:34 | 2020-08-01 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2041. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-2041 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А". на ТП-2041 ТП-2041 | 2020-08-01 21:34 | 2020-08-01 21:40
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.8 ПС Дар-Гора-2 | 676 | 2020-08-01 01:50 | 2020-08-05 17:04 | 3.4.7.3.5, Увлажнение изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 повреждение соединительной свинцовой муфты СС-110. на КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 | 2020-08-01 01:50 | 2020-08-01 02:48
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 654 | 2020-07-31 16:36 | 2020-07-31 16:39 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 2020-07-31 16:36 | 2020-07-31 16:39
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 761 | 653 | 2020-07-29 11:50 | 2020-07-29 12:15 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 761. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 761. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 761 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 761 | 2020-07-29 11:50 | 2020-07-29 12:15
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | Т-1 ТП 1389 | 664 | 2020-07-28 12:06 | 2020-07-28 13:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1389. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-1389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1389 срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "С". на ТП-1389 ТП-1389 | 2020-07-28 12:06 | 2020-07-28 13:54
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.40 Развилка-1 | 661 | 2020-07-24 11:26 | 2020-07-24 11:26 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ Развилка-1 яч.40 - РП №1360 яч.1 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. на КЛ-10 кВ Развилка-1 яч.40 - РП №1360 яч.1 КЛ-10 кВ Развилка-1 яч.40 - РП №1360 яч.1
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 | 652 | 2020-07-22 19:45 | 2020-07-22 21:23 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. | 4.13, Обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 | 2020-07-22 19:45 | 2020-07-22 21:23
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 498 | 651 | 2020-07-22 14:47 | 2020-07-22 15:35 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №3 к ВРУ ж/д ул.Зеленоградская 10 ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 498. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №3 к ВРУ ж/д ул.Зеленоградская 10 ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 498. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 498 ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 498 | 2020-07-22 14:47 | 2020-07-22 15:35
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ № 8, №5 ТП 1074 | 639 | 2020-07-19 20:50 | 2020-07-22 14:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ № 8, №5 ТП 1074. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ № 8, №5 ТП 1074. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ № 8, №5 ТП 1074 КЛ-0,4 кВ № 8, №5 ТП 1074 | 2020-07-19 20:50 | 2020-07-19 22:39
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 785 | 638 | 2020-07-18 20:30 | 2020-07-18 22:25 | 3.4.7.3.1, Загрязнений опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 785. | 4.12, Перекрытие на опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 785. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на 1с-0,4 кВ ТП 785 1с-0,4 кВ ТП 785 | 2020-07-18 20:30 | 2020-07-18 22:25
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | 621 | 2020-07-16 14:43 | 2020-07-16 14:57 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-10 кВ №24 Молзаод повреждение на абонентском ТП-А2639. | 4.12, На КВЛ-10 кВ №24 Молзаод повреждение на абонентском ТП-А2639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №24 Молзаод повреждение на абонентском ТП-А2639. на КВЛ-10 кВ №24 Молзавод КВЛ-10 кВ №24 Молзавод | 2020-07-16 14:43 | 2020-07-16 14:57
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2527 | 620 | 2020-07-15 17:30 | 2020-07-15 17:34 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2527. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2527 | 2020-07-15 17:30 | 2020-07-15 17:34
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 1389 | 665 | 2020-07-14 00:15 | 2020-07-14 01:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-1389. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-1389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1389 срабатывание ПК-10 кВ фазы "В". на ТП-1389 ТП-1389 | 2020-07-14 00:15 | 2020-07-14 01:40
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2 | 619 | 2020-07-12 21:08 | 2020-07-12 21:12 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ул. Днестровкая №2 управляющей компанией. | 4.12, Повреждение электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ул. Днестровкая №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2 КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2 | 2020-07-12 21:08 | 2020-07-12 21:12
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 1493- ТП 1421 | 624 | 2020-07-10 07:35 | 2020-07-10 07:50 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-1493 - ТП-1421. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-1493 - ТП-1421. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-1493 - ТП-1421. на КЛ-10 кВ ТП-1493 - ТП-1421. КЛ-10 кВ ТП-1493 - ТП-1421. | 2020-07-10 07:35 | 2020-07-10 07:50
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №10 РП 1580 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 15 | 618 | 2020-07-09 21:27 | 2020-07-09 21:57 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 15 управляющей компанией. | 4.12, Повреждение электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ №10 РП 1580 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 15 КЛ-0,4 кВ №10 РП 1580 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 15 | 2020-07-09 21:27 | 2020-07-09 21:57
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 410 | 617 | 2020-07-09 19:05 | 2020-07-09 20:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки нулевого провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 410. | 4.13, Обрыв вязки нулевого провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 410 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 410 | 2020-07-09 19:05 | 2020-07-09 20:39
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ, 2с-0,4 кВ ТП 2403 | 616 | 2020-07-09 11:17 | 2020-07-09 14:06 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции на Р-0,4 кВ гр.№2 гр.№14 ТП 2403. | 4.12, Перекрытие опорной изоляции на Р-0,4 кВ гр.№2 гр.№14 ТП 2403. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на 1с-0,4 кВ, 2с-0,4 кВ ТП 2403 1с-0,4 кВ, 2с-0,4 кВ ТП 2403 | 2020-07-09 11:17 | 2020-07-09 14:06
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 615 | 2020-07-08 19:49 | 2020-07-08 19:52 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. | 4.12, Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 2020-07-08 19:49 | 2020-07-08 19:52
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | 608 | 2020-07-08 18:05 | 2020-07-08 18:38 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | 2020-07-08 18:05 | 2020-07-08 18:38
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 25 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Симбирская 43 | 614 | 2020-07-08 16:08 | 2020-07-08 16:31 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Симбирская 43 управляющей компанией. | 4.13, Повреждение электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Симбирская 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ №16 ТП 25 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Симбирская 43 КЛ-0,4 кВ №16 ТП 25 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Симбирская 43 | 2020-07-08 16:08 | 2020-07-08 16:31
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 613 | 2020-07-08 13:46 | 2020-07-08 14:12 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 в пролете опор №4 - №5. | 4.12, На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 в пролете опор №4 - №5 обнаружен схлест линейных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 2020-07-08 13:46 | 2020-07-08 14:12
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.22 ПС Ельшанская | 607 | 2020-07-08 08:39 | 2020-07-08 10:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ РП №2540 яч.13 - ТП-1537. | 4.12, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ РП №2540 яч.13 - ТП-1537. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентской КЛ-6 кВ РП №2540 яч.13 - ТП-1537. на КЛ-6 кВ №22 Ельшанская КЛ-6 кВ №22 Ельшанская
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 612 | 2020-07-07 15:15 | 2020-07-07 15:17 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. | 4.12, Перекрытие проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 2020-07-07 15:15 | 2020-07-07 15:17
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - п/ф263 | 600 | 2020-07-07 11:39 | 2020-07-07 11:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А1576. | 4.12, На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А1576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А1576. на ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 | 2020-07-07 11:39 | 2020-07-07 11:58
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 627 - ВРУ-0,4 кВ ж.д пер. Демократический д.8 | 611 | 2020-07-06 21:50 | 2020-07-07 00:26 | 3.4.7.3.5, Старение и рассыхание изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 627. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 627. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 627 КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 627 | 2020-07-06 21:50 | 2020-07-06 22:14
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ гр.№8 ТП 1571 - ВРУ-0,4кВ Чигиринская д.2 | 610 | 2020-07-06 20:56 | 2020-07-06 21:30 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Чигиринская д.2 управляющей компанией. | 4.13, Повреждение электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Чигиринская д.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ гр.№8 ТП 1571 - ВРУ-0,4кВ Чигиринская д.2 КЛ-0,4 кВ гр.№8 ТП 1571 - ВРУ-0,4кВ Чигиринская д.2 | 2020-07-06 20:56 | 2020-07-06 21:30
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 | 609 | 2020-07-05 15:25 | 2020-07-05 16:05 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 в пролете опор №10-11. | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 | 2020-07-05 15:25 | 2020-07-05 16:05
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №7, №18 ТП 2294 | 601 | 2020-07-03 17:05 | 2020-07-13 15:00 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение КЛ-0,4 кВ гр.7, гр.18 ТП 2294 персоналом ПАО Концессии Теплоснабжения. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ гр.7, гр.18 ТП 2294 персоналом ПАО Концессии Теплоснабжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ гр.7, гр.18 ТП 2294 КЛ-0,4 кВ гр.7, гр.18 ТП 2294 | 2020-07-03 17:05 | 2020-07-03 19:00
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 | 593 | 2020-07-02 20:52 | 2020-07-02 21:35 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №-1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №-1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 | 2020-07-02 20:52 | 2020-07-02 21:35
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 592 | 2020-07-02 19:23 | 2020-07-02 19:40 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 2020-07-02 19:23 | 2020-07-02 19:40
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М.Горького | 591 | 2020-07-02 02:16 | 2020-07-02 04:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ №22 М. Горького произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №18 - №19 возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №18 - №19, потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода АС-70 в протеле опор №18 - №19 произошел из-за обрыва проволок верхнего повива провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 М. Горького обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №18 - №19. на ВЛ-10 кВ №22 М.Горького ВЛ-10 кВ №22 М.Горького | 2020-07-02 02:16 | 2020-07-02 04:07
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2404 | 568 | 2020-06-29 21:31 | 2020-06-29 21:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2404 | 2020-06-29 21:31 | 2020-06-29 21:36
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 569 | 2020-06-29 14:14 | 2020-06-29 15:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 2020-06-29 14:14 | 2020-06-29 15:03
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1286 | 570 | 2020-06-29 13:55 | 2020-06-29 14:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ЭУ потребителя. | 4.12, Короткое замыкание в ЭУ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЭУ потребителя на ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1286 | 2020-06-29 13:55 | 2020-06-29 14:36
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 553 | 2020-06-29 02:45 | 2020-06-29 03:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 2020-06-29 02:45 | 2020-06-29 03:56
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 1639 | 574 | 2020-06-29 01:05 | 2020-06-29 02:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-1639. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-1639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1639 срабатывание ПК-6 кВ фазы "В". на ТП-1639 ТП-1639 | 2020-06-29 01:05 | 2020-06-29 02:55
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 10 (10.5) | РП 1360 яч.11-п/ф 2304 | 580 | 2020-06-26 01:14 | 2020-06-26 02:51 | 3.4.7.3.5, На КЛ-10 кВ ТП-2323 на ВЛ-10 кВ к ТП-1343 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ ТП-2323 на ВЛ-10 кВ к ТП-1343 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-2323 на ВЛ-10 кВ к ТП-1343 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-2323 на ВЛ-10 кВ к ТП-1343 КЛ-10 кВ ТП-2323 на ВЛ-10 кВ к ТП-1343 | 2020-06-26 01:14 | 2020-06-26 02:51
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 10 (10.5) | РП 1360 яч.11-п/ф 2304 | 578 | 2020-06-25 22:20 | 2020-06-26 14:42 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 | 2020-06-25 22:20 | 2020-06-26 00:05
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 10 (10.5) | РП 1350 яч.15- п/ф 1352 | 577 | 2020-06-25 20:31 | 2020-06-25 20:31 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ-10 кВ к ТП-350/ТП-431. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ-10 кВ к ТП-350/ТП-431. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ-10 кВ к ТП-350/ТП-431 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ-10 кВ к ТП-350/ТП-431 КЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ-10 кВ к ТП-350/ТП-431
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2304 | 549 | 2020-06-25 18:02 | 2020-06-25 18:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2304 | 2020-06-25 18:02 | 2020-06-25 18:09
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 3130 яч.12 - п/ф 242 | 556 | 2020-06-25 02:38 | 2020-06-25 04:30 | 3.4.7.3.5, На КВЛ-6 кВ №12 РП №3130 - ТП-242 произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. | 4.12, На КВЛ-6 кВ №12 РП №3130 - ТП-242 произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ №12 РП №3130 - ТП-242 произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. на КВЛ-6 кВ №12 РП №3130 - ТП-242 КВЛ-6 кВ №12 РП №3130 - ТП-242 | 2020-06-25 02:38 | 2020-06-25 04:30
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 | 554 | 2020-06-23 17:52 | 2020-06-23 18:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления контакта ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Большая кольцевая, 11Б. | 4.13, Механическое ослабления контакта ввода 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 | 2020-06-23 17:52 | 2020-06-23 18:55
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 2406 | 555 | 2020-06-23 09:51 | 2020-06-23 11:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | 4.10, Нагрев на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406, по причине механического ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406 | 2020-06-23 09:51 | 2020-06-23 11:12
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 2с-0,4 кВ ТП 1286 | 557 | 2020-06-22 14:12 | 2020-06-22 16:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения трансформатора тока 0,4 кВ. | 4.12, Повреждение трансформатора тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-0,4 кВ. на гр.18 ТП 1286 | 2020-06-22 14:12 | 2020-06-22 16:05
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ РП 1580 | 551 | 2020-06-21 10:50 | 2020-06-21 11:00 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на трансформаторе тока КЛ-0,4 кВ №9 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 17 в РП 1580. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на трансформаторе тока КЛ-0,4 кВ №9 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Елисеева, 17 в РП 1580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на РП 1580 РП 1580 | 2020-06-21 10:50 | 2020-06-21 11:00
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | 550 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-19 14:16 | 3.4.7.3.1, Окисление контакта в плашечном зажиме на опоре №6/3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030. | 4.13, Окисление контакта в плашечном зажиме на опоре №6/3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-19 14:16
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | 548 | 2020-06-19 10:37 | 2020-06-19 11:40 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | 2020-06-19 10:37 | 2020-06-19 11:40
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 348 - ТП 1377 | 572 | 2020-06-17 13:50 | 2020-06-17 14:56 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-348 - ТП-1377 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. на КЛ-10 кВ ТП-348 - ТП-1377 КЛ-10 кВ ТП-348 - ТП-1377 | 2020-06-17 13:50 | 2020-06-17 14:56
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1350 яч.12 на ВЛ-10 кВ к ТП 323 | 571 | 2020-06-17 13:30 | 2020-06-17 14:38 | 3.4.7.3.5, Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения защитного покрова оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 КЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 на ВЛ-10 кВ к ТП-323 | 2020-06-17 13:30 | 2020-06-17 14:38
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 160 яч.3- ТП А 1179 | 567 | 2020-06-16 11:35 | 2020-06-16 11:35 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. на КЛ-6 кВ РП №160 яч.3 - ТП-А1179 КЛ-6 кВ РП №160 яч.3 - ТП-А1179
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.53 "А" Центральная - РП 160 | 563 | 2020-06-15 16:15 | 2020-06-15 16:15 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. на КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160 КЛ-6 кВ №53 Центральная - РП №160
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 508 | 2020-06-14 16:27 | 2020-06-14 16:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление деффекта. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4-№5, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 2020-06-14 16:27 | 2020-06-14 16:33
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 1528- ТП 1513 | 562 | 2020-06-14 00:55 | 2020-06-14 00:55 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. | 4.12, Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-1528 - ТП-1513 повреждение кабеля марки ААШв 3х120. на КЛ-6 кВ ТП-1528 - ТП-1513 КЛ-6 кВ ТП-1528 - ТП-1513
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 2406 | 561 | 2020-06-12 15:00 | 2020-06-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2406. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2406. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2406. на ТП-2406 ТП-2406 | 2020-06-12 15:00 | 2020-06-12 16:30
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 6 (6.3) | Т-1 РП 1580 | 560 | 2020-06-11 20:07 | 2020-06-11 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ РП №1580. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ РП №1580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РУ-6 кВ Т-1 РП №1580 срабатывание ПК-6 кВ фазы "С" из-за поверхностного загрязнения оборудования. на РП-6 кВ №1580 РП-6 кВ №1580 | 2020-06-11 20:07 | 2020-06-11 20:53
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 - п/ф 326 | 518 | 2020-06-11 02:58 | 2020-06-11 03:09 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение на абонентском ТП-А1345. | 4.12, На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение на абонентском ТП-А1345. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение на абонентском ТП-А1345. на ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 | 2020-06-11 02:58 | 2020-06-11 03:09
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 1230 яч.10 п/ф 1262 | 559 | 2020-06-10 00:06 | 2020-06-10 00:22 | 3.4.7.3.5, Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения защитного покрова оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 | 2020-06-10 00:06 | 2020-06-10 00:22
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 700 яч.16 п/ф 673 | 558 | 2020-06-09 21:02 | 2020-06-09 21:28 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №700 яч.16 - ТП-673 повреждение кабеля марки ААБл 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №700 яч.16 - ТП-673 КЛ-6 кВ РП №700 яч.16 - ТП-673 | 2020-06-09 21:02 | 2020-06-09 21:28
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП 200 яч.5 п/ф ТП 3265 | 503 | 2020-06-09 15:37 | 2020-06-09 15:56 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-6 кВ №5 РП №200 произошел схлест проводов на отпайке к ТП-3265. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №5 РП №200 произошел схлест проводов на отпайке к ТП-3265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №5 РП №200 произошел схлест проводов на отпайке к ТП-3265. на ВЛ-6 кВ №5 РП №200 - ТП-3265 ВЛ-6 кВ №5 РП №200 - ТП-3265 | 2020-06-09 15:37 | 2020-06-09 15:56
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ № 7 ТП 1419 - ВРУ ул. Зерноградская 1 а | 509 | 2020-06-07 13:00 | 2020-06-16 11:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление деффекта. | 4.12, Пробой изоляции кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ № 7 ТП 1419 - ВРУ ул. Зерноградская 1 а
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.4 Яблочная | 495 | 2020-06-06 10:00 | 2020-06-06 11:55 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-6 кВ №4 Яблочная повреждение на абонентском ТП-А2077. | 4.12, На КВЛ-6 кВ №4 Яблочная повреждение на абонентском ТП-А2077. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ №4 Яблочная повреждение на абонентском ТП-А2077. на КВЛ-6 кВ №4 Яблочная КВЛ-6 кВ №4 Яблочная | 2020-06-06 10:00 | 2020-06-06 11:55
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.23 Кордовая - РП 1450 яч.1 | 501 | 2020-06-04 08:08 | 2020-06-04 10:02 | 3.4.7.3.5, На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения защитного покрова оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 повреждение кабеля марки ААШВ х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 | 2020-06-04 08:08 | 2020-06-04 10:02
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1550 яч.7 - п/ф 1546 яч.2 | 500 | 2020-06-02 20:50 | 2020-06-06 14:48 | 3.4.7.3.5, Старение и увлажнение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ РП №1550 яч.7 - ТП-1546 яч.2 повреждение концевой муфты в ТП-1549. на КЛ-10 кВ РП №1550 яч.7 - ТП-1546 яч.2 КЛ-10 кВ РП №1550 яч.7 - ТП-1546 яч.2 | 2020-06-02 20:50 | 2020-06-02 21:12
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 1400 | 490 | 2020-06-02 17:11 | 2020-06-02 18:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 1400. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 1400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 1400. ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП 1400. | 2020-06-02 17:11 | 2020-06-02 18:39
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 20 ТП 1223 | 491 | 2020-06-02 16:30 | 2020-06-02 17:22 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание абонентом ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 по ул.Рионская. | 4.13, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 по ул.Рионская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 1223 | 2020-06-02 16:30 | 2020-06-02 17:22
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 489 | 2020-06-02 04:33 | 2020-06-02 06:30 | 3.4.7.3, Ослабление вязки провода в пролете опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 2020-06-02 04:33 | 2020-06-02 06:30
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021 | 488 | 2020-06-02 03:20 | 2020-06-08 10:05 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021. КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021.
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021 | 487 | 2020-06-01 21:59 | 2020-06-01 22:08 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ардатовская, 16, находящегося на обслуживании Управляющей компании. | 4.12, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ардатовская, 16, находящегося на обслуживании Управляющей компании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021. КЛ-0,4 кВ №12 ТП 2021. | 2020-06-01 21:59 | 2020-06-01 22:08
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - п/ф263 | 478 | 2020-05-31 13:14 | 2020-05-31 14:51 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А3038. | 4.12, На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А3038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 повреждение на абонентском ТП-А3038. на ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 ВЛ-6 кВ РП №2010 яч.2 - ТП-263 | 2020-05-31 13:14 | 2020-05-31 14:51
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 480 | 2020-05-30 09:23 | 2020-05-30 09:29 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 2020-05-30 09:23 | 2020-05-30 09:29
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1380 яч.6 - п/ф 1361 яч.2 | 477 | 2020-05-28 20:03 | 2020-06-02 22:16 | 3.4.7.3.5, Старение и увлажнение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1361 повреждение концевой муфты в ячейке №2. на КЛ-10 кВ РП №1380 яч.6 - ТП-1361 яч.2. КЛ-10 кВ РП №1380 яч.6 - ТП-1361 яч.2. | 2020-05-28 20:03 | 2020-05-28 20:29
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | РП 700 яч.17- п/ф 783 | 473 | 2020-05-28 16:51 | 2020-05-28 17:42 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-783. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-783. на КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-783. КЛ-6 кВ РП №700 - ТП-783. | 2020-05-28 16:51 | 2020-05-28 17:42
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | 475 | 2020-05-27 08:09 | 2020-05-27 08:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №24 Молзавод произошло вследствие межфазного замыкания в ТП-1652 из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Отключение КВЛ-10 кВ №24 Молзавод произошло вследствие межфазного замыкания в ТП-1652 из-за загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение КВЛ-10 кВ №24 Молзавод произошло вследствие межфазного замыкания в ТП-1652 из-за загрязнения изоляции оборудования. на ТП-1652 ТП-1652 | 2020-05-27 08:09 | 2020-05-27 08:19
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.32 Моторная | 469 | 2020-05-26 17:24 | 2020-05-26 17:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А4291. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А4291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А4291. на ВЛ-6 кВ №32 Моторная ВЛ-6 кВ №32 Моторная | 2020-05-26 17:24 | 2020-05-26 17:39
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ к ТП 431 | 474 | 2020-05-24 12:43 | 2020-05-24 12:43 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка КВЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ к ТП-431. | 4.12, Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка КВЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ к ТП-431. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет определена после определения и раскопки поврежденного участка КВЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ к ТП-431. на КВЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ к ТП-431. КВЛ-10 кВ ТП-2311 яч.4 на ВЛ к ТП-431.
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | 445 | 2020-05-23 23:42 | 2020-05-24 01:04 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | 2020-05-23 23:42 | 2020-05-24 01:04
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 1383 яч.5 - ТП 1355 яч.3 | 476 | 2020-05-23 19:41 | 2020-05-23 21:35 | 3.4.7.3.5, На КЛ-6 кВ ТП-1383 яч.5 - ТП-1355 яч.3 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ ТП-1383 яч.5 - ТП-1355 яч.3 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-1383 яч.5 - ТП-1355 яч.3 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-1383 яч.5 - ТП-1355 яч.3 КЛ-6 кВ ТП-1383 яч.5 - ТП-1355 яч.3 | 2020-05-23 19:41 | 2020-05-23 21:35
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 748 - ТП 757 | 472 | 2020-05-23 19:35 | 2020-05-28 21:38 | 3.4.7.3.5, Старение и увлажнение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки КВЭ в ТП-748. на КЛ-6 кВ ТП-748 - ТП-757 КЛ-6 кВ ТП-748 - ТП-757 | 2020-05-23 19:35 | 2020-05-23 20:06
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.53 ПС Центральная - РП 160 | 482 | 2020-05-23 12:30 | 2020-05-27 16:43 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. На КЛ-6 кВ №53 Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №53 Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №53 Центральная КЛ-6 кВ №53 Центральная | 2020-05-23 12:30 | 2020-05-23 12:45
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.9 "Б" ПС Центральная - РП 2270 | 481 | 2020-05-22 10:42 | 2020-05-26 17:50 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №9 "Б" Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №9 "Б" Центральная КЛ-6 кВ №9 "Б" Центральная
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ТП | 6 (6.3) 0.38 | ТП 1159 ТП 1159 | 483 | 2020-05-22 09:22 | 2020-05-23 12:15 | 3.4.12.5, Из-за проливного дождя произошло затопление кабельных каналов ТП-1159. | 4.12, Из-за проливного дождя произошло затопление кабельных каналов ТП-1159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за проливного дождя произошло затопление кабельных каналов ТП-1159. на ТП-1159 ТП-1159 | 2020-05-22 09:22 | 2020-05-23 12:15
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-2 ТП 3203 | 493 | 2020-05-19 14:03 | 2020-05-19 14:49 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП-6 кВ №3203 произведен для замены губок держателя предохранителя ПК-6 фаза "А" в связи с их оплавлением из-за отсутствия надлежащего контакта предохранителя в губках. | 4.12, Вывод в ремонт КТП-6 кВ №3203 произведен для замены губок держателя предохранителя ПК-6 фаза "А" в связи с их оплавлением из-за отсутствия надлежащего контакта предохранителя в губках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3203 оплавление губок держателя ПК-6 кВ из-за плохого контактного соединения. на ТП-3203 ТП-3203 | 2020-05-19 14:03 | 2020-05-19 14:49
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 1663 | 492 | 2020-05-19 11:18 | 2020-05-19 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ ТП-1663. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ ТП-1663. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1663 срабатывание ПК-6 кВ фазы "С" из-за перекрытие изоляции в РУ-6 кВ фазы "С". на ТП-1663 ТП-1663 | 2020-05-19 11:18 | 2020-05-19 12:10
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 447 | 2020-05-19 09:45 | 2020-05-19 09:57 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | 2020-05-19 09:45 | 2020-05-19 09:57
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 407 | 2020-05-17 10:28 | 2020-05-17 10:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А684. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А684. на ВЛ-10 кВ №24 Молзавод ВЛ-10 кВ №24 Молзавод | 2020-05-17 10:28 | 2020-05-17 10:42
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107 | 433 | 2020-05-15 15:16 | 2020-05-15 15:22 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта ПН-0,4 кВ ф."А" 250А группы №4 ТП 3107. | 4.13, Нарушение электрического контакта ПН-0,4 кВ ф."А" 250А группы №4 ТП 3107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107 | 2020-05-15 15:16 | 2020-05-15 15:22
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 | 432 | 2020-05-13 21:34 | 2020-05-13 23:32 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | 4.13, Обрыв вязки проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 | 2020-05-13 21:34 | 2020-05-13 23:31
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №22 ТП 1223 | 427 | 2020-05-12 04:00 | 2020-05-12 04:17 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Рионская, 4, находящегося на обслуживании Управляющей компании. | 4.12, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Рионская, 4, находящегося на обслуживании Управляющей компании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №22 ТП 1223 КЛ-0,4 кВ №22 ТП 1223 | 2020-05-12 04:00 | 2020-05-12 04:17
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-6 кВ РП 1350 яч.12 п/ф 323 | 404 | 2020-05-10 15:15 | 2020-05-12 13:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение на КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ к ТП-323 находящейся на балансе смежной организации АО "ВМЭС". | 4.12, Повреждение на КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ к ТП-323 находящейся на балансе смежной сетевой организации АО "ВМЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение КВЛ-10 кВ РП №1350 яч.12 - ТП-323 вызвано повреждением КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ к ТП-323 находящейся на балансе смежной сетевой организации АО "ВМЭС". на КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ к ТП-323 КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ к ТП-323 | 2020-05-10 15:15 | 2020-05-10 17:00
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 756 - ТП 765 | 439 | 2020-05-08 19:04 | 2020-05-08 19:04 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-756 - ТП-765. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-756 - ТП-765. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-756 - ТП-765. на КЛ-6 кВ ТП-756 - ТП-765 КЛ-6 кВ ТП-756 - ТП-765
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | Т-1 ТП 1498 | 438 | 2020-05-07 16:24 | 2020-05-07 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в ячейке №3 ТП-1498. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения оборудования произошло перекрытие изоляции в ячейке №3 ТП-1498. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-1498 срабатывание ПК-10 кВ из-за перекрытие изоляции в ячейке №3. на ТП-1498 ТП-1498 | 2020-05-07 16:24 | 2020-05-07 16:56
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 775- ТП А 774 | 405 | 2020-05-07 06:39 | 2020-05-07 06:39 | 3.4.7.3.5, Увлажнение изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-775 - ТП-А774 повреждение соединительной свинцовой муфты СС-100. на КЛ-6 кВ ТП-775 - ТП-А774 КЛ-6 кВ ТП-775 - ТП-А774
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора 110 кВ | 406 | 2020-05-03 14:03 | 2020-05-03 15:02 | 3.4.7.3.5, На КЛ-10 кВ №14 Дар-Гора нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ №14 Дар-Гора нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ №14 Дар-Гора повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. на КЛ-10 кВ №14 Дар-Гора КЛ-10 кВ №14 Дар-Гора | 2020-05-03 14:03 | 2020-05-03 15:02
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2 | 388 | 2020-05-01 22:08 | 2020-05-01 22:19 | 3.4.9.3, Неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования ВРУ-0,4 кВ Днестровкая, 2, находящегося на обслуживании управляющей компании данного жилого дома. | 4.13, Нарушение электрического контакта в ВРУ-0,4 кВ Днестровкая, 2, находящегося на обслуживании управляющей компании данного жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2 КЛ-0,4 кВ №6 ТП 1206 - ВРУ Днестровкая, 2
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 6 (6.3) | РП 1230 яч.13 п\ф ТП 3227 | 386 | 2020-04-30 06:45 | 2020-04-30 08:11 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3227 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3227 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3227 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. на ТП-3227 ТП-3227 | 2020-04-30 06:45 | 2020-04-30 08:11
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 - п/ф 326 | 381 | 2020-04-29 19:54 | 2020-04-30 02:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №23 РП №302. | 4.11, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №23 РП №302 произошло падение фазного провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 повреждение изолятора фазы "А" на опоре №6. на ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 ВЛ-10 кВ РП №302 яч.23 - ТП-326 | 2020-04-29 19:54 | 2020-04-29 21:48
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 1060 - ТП 63 | 387 | 2020-04-29 11:45 | 2020-04-29 22:39 | 3.4.7.3.5, Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП-1060 на ВЛ-6 кВ к ТП-63 повреждение концевой муфты на опоре №1. на КЛ-6 кВ ТП-1060 на ВЛ-6 кВ к ТП-63 КЛ-6 кВ ТП-1060 на ВЛ-6 кВ к ТП-63 | 2020-04-29 11:45 | 2020-04-29 12:20
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 310 | 342 | 2020-04-23 09:33 | 2020-04-23 10:37 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 310. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 310 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 310 | 2020-04-23 09:33 | 2020-04-23 10:37
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1295 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №51 ул.Пархоменко | 366 | 2020-04-22 23:02 | 2020-04-30 13:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1295 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №51 ул.Пархоменко | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1295 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №51 ул.Пархоменко Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1295 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №51 ул.Пархоменко КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1295 - ВРУ-0,4 кВ ж/д №51 ул.Пархоменко
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №20 ТП 783 | 367 | 2020-04-22 16:53 | 2020-04-22 17:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева губки в ВРУ-0,4 кВ ЦТП на КЛ-0,4 кВ №20 ТП 783. | 4.12, Нагрев губки в ВРУ-0,4 кВ ЦТП на КЛ-0,4 кВ №20 ТП 783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев губки держателя ПН-0,4 кВ. на КЛ-0,4 кВ №20 ТП 783 - ВРУ-0,4 кВ ЦТП.
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 | 346 | 2020-04-21 13:20 | 2020-04-21 17:55 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 1384 | 368 | 2020-04-20 14:43 | 2020-04-20 15:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения ТТ-0,4 кВ на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1384. | 4.12, Повреждение ТТ-0,4 кВ на ТР-0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-0,4 кВ. на 1с-0,4 кВ ТП 1384. | 2020-04-20 14:43 | 2020-04-20 15:09
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 349 | 2020-04-19 15:43 | 2020-04-19 16:25 | 3.4.7.3.1, В ТП 2042 РУ-0,4 кВ нарушение изоляции на вводах ВЛ-0,4 кВ №1. | 4.12, В ТП 2042 РУ-0,4 кВ нарушение изоляции на вводах ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 2020-04-19 15:43 | 2020-04-19 16:25
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 1560 - ТП 1527 | 328 | 2020-04-17 16:17 | 2020-04-17 16:17 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №560 - ТП-1527. | 4.13, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №560 - ТП-1527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ РП №560 - ТП-1527 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. на КЛ-6 кВ РП №560 - ТП-1527 КЛ-6 кВ РП №560 - ТП-1527
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП 4214 | 359 | 2020-04-17 14:15 | 2020-04-17 15:50 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактного соединения рубильника 0,4 кВ вызван ослаблением болтового соединения. | 4.13, Описание технической причины: Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП-4214 вызвано ослаблением болтового соединения на ТП-4214 ТП-4214 | 2020-04-17 14:15 | 2020-04-17 15:50
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 350 | 2020-04-17 13:21 | 2020-04-17 13:27 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. | 4.12, Следы перекрытия в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 2020-04-17 13:21 | 2020-04-17 13:27
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 1560 яч.7 п/ф ТПА 3589 | 314 | 2020-04-17 04:15 | 2020-04-17 04:18 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-6 кВ РП №1560 яч.7 - ТП-А3589 повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ к ТП-А3589, принадлежащей сторонней организации. | 4.12, На КВЛ-6 кВ РП №1560 яч.7 - ТП-А3589 повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ к ТП-А3589. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ РП №1560 яч.7 - ТП-А3589 повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ к ТП-А3589. на КВЛ-6 кВ РП №1560 яч.7 - ТП-А3589 КВЛ-6 кВ РП №1560 яч.7 - ТП-А3589 | 2020-04-17 04:15 | 2020-04-17 04:18
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 3130 яч.14 п/ф ТПА 4267 | 319 | 2020-04-16 11:25 | 2020-04-17 21:24 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ-6 кВ РП №3130 яч.14 - ТП-А4267 находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации ООО "Волгаэнергосеть". |  | 2020-04-16 11:25 | 2020-04-16 13:21
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 | 354 | 2020-04-15 21:03 | 2020-04-15 23:00 | 3.4.7.3.1, Персоналом Городского РЭС при осмотре были обнаружено нарушение вязки на опоре №10-№11 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | 4.12, Персоналом Городского РЭС при осмотре были обнаружено нарушение вязки на опоре №10-№11 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | 2020-04-15 21:03 | 2020-04-15 23:00
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ яч.12 РП 1350 - п/ф 323 | 318 | 2020-04-15 20:25 | 2020-04-15 21:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на проходных изоляторах ТП-2302. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на проходных изоляторах ТП-2302. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-2302 перекрытие изоляции на проходных изоляторах. на ТП-2302 ТП-2302 | 2020-04-15 20:35 | 2020-04-15 21:07
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 | 353 | 2020-04-15 15:59 | 2020-04-15 17:51 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293. | 2020-04-15 15:59 | 2020-04-15 17:51
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 | 352 | 2020-04-15 08:54 | 2020-04-15 10:51 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции кабельной подсечки 0,4 кВ опора №5 - №7 ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590. | 4.12, Повреждение кабельной подсечки 0,4 кВ опора №5 - №7 ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 | 2020-04-15 08:54 | 2020-04-15 10:51
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.0 ПС Сибирь-Гора | 317 | 2020-04-12 16:40 | 2020-04-12 16:40 | 3.4.7.3.5, На КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 нарушение целостности оболочки кабеля, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения шлангового покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ННа КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. на КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1389 | 351 | 2020-04-12 16:20 | 2020-04-12 16:42 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 3-4, 4- 5 на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1389 | 4.12, Схлест линейных проводов в пролетах опор 3-4, 4- 5 на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1389 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1389 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1389 | 2020-04-12 16:20 | 2020-04-12 16:42
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 2527 | 340 | 2020-04-12 15:40 | 2020-04-12 15:58 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 2527. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 2527 | 2020-04-12 15:40 | 2020-04-12 15:58
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.33 Моторная - РП 3130 яч.1 | 316 | 2020-04-09 19:35 | 2020-04-09 20:24 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного ПС Моторная яч.33 - РП №3130 яч.1. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного ПС Моторная яч.33 - РП №3130 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ПС Моторная яч.33 - РП №3130 яч.1 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. на КЛ-6 кВ ПС Моторная яч.33 - РП №3130 яч.1. КЛ-6 кВ ПС Моторная яч.33 - РП №3130 яч.1. | 2020-04-09 19:35 | 2020-04-09 20:24
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 | 311 | 2020-04-09 14:39 | 2020-04-09 14:45 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.27 Моторная | 312 | 2020-04-08 12:07 | 2020-04-08 13:16 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №27 Моторная повреждение на абонентском ТП-А6226. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №27 Моторная повреждение на абонентском ТП-А6226.На ВЛ-6 кВ №27 Моторная повреждение на абонентском ТП-А6226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №27 Моторная повреждение на абонентском ТП-А6226. на ВЛ-6 кВ №27 Моторная ВЛ-6 кВ №27 Моторная | 2020-04-08 12:07 | 2020-04-08 13:16
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 1226- ТП А 6226 | 315 | 2020-04-07 17:08 | 2020-04-09 18:42 | 3.4.8.1, Обрыв КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 произошел из-за производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | 4.13, Обрыв КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 произошел из-за производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 произошел из-за производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. на КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 | 2020-04-07 17:08 | 2020-04-07 18:42
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | 310 | 2020-04-07 01:18 | 2020-04-07 01:36 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | 2020-04-07 01:18 | 2020-04-07 01:36
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203 | 309 | 2020-04-07 01:05 | 2020-04-07 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203 КЛ-0,4 кВ №13 ТП 3203 | 2020-04-07 01:05 | 2020-04-07 03:00
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3203 | 308 | 2020-04-07 01:02 | 2020-04-07 03:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3203. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3203 КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3203 | 2020-04-07 01:02 | 2020-04-07 03:00
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263 | 307 | 2020-04-06 22:40 | 2020-04-07 00:30 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263. | 4.13, Нарушение электрического контакта в вязке проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 263 | 2020-04-06 22:40 | 2020-04-07 00:30
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | 306 | 2020-04-06 16:44 | 2020-04-06 16:56 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | 2020-04-06 16:44 | 2020-04-06 16:56
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 305 | 2020-04-06 14:36 | 2020-04-06 16:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения плашечного зажима шлейфа на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 2020-04-06 14:36 | 2020-04-06 16:33
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | Перемычка КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Лазоревая 219 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Водников 4 (От ТП 425). | 277 | 2020-03-30 21:55 | 2020-03-31 05:47 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции перемычки КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Лазоревая 219 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Водников 4 (От ТП 425). | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Лазоревая 219 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Водников 4 (От ТП 425). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Лазоревая 219 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Водников 4 (От ТП 425) КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Лазоревая 219 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Водников 4 (От ТП 425) | 2020-03-30 21:55 | 2020-03-30 23:14
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 141 | 279 | 2020-03-29 22:35 | 2020-03-30 00:21 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции) КЛ-0,4 кВ №4 ТП 141. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №4 ТП 141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №4 ТП 141 | 2020-03-29 22:35 | 2020-03-30 00:21
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | 282 | 2020-03-29 11:22 | 2020-03-29 13:10 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта зажима на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 на опоре №8. | 4.13, Нарушение электрического контакта зажима на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | 2020-03-29 11:22 | 2020-03-29 13:10
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3037 | 283 | 2020-03-28 21:15 | 2020-03-28 21:54 | 3.4.9.3, Старение изоляции перемычки КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Родниковая №6. |  | 2020-03-28 21:15 | 2020-03-28 21:54
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 | 284 | 2020-03-28 17:24 | 2020-03-28 18:15 | 3.4.7.3.1, Ослабления стрелы провиса проводов в пролете опор №5/1-№5/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №5/1-№5/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 | 2020-03-28 17:24 | 2020-03-28 18:15
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 | 285 | 2020-03-28 16:04 | 2020-03-28 17:02 | 3.4.7.3.1, Ослабления стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 | 2020-03-28 16:04 | 2020-03-28 17:02
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3224 | 286 | 2020-03-27 17:30 | 2020-03-27 18:20 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения наконечника на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения наконечника на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: контакт на ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. | 2020-03-27 17:30 | 2020-03-27 18:20
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1384 | 287 | 2020-03-27 17:10 | 2020-03-27 17:53 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения губки ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1384. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения губки ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1384. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1384 Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1384 | 2020-03-27 17:10 | 2020-03-27 17:53
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП 2023 | 272 | 2020-03-26 23:15 | 2020-03-27 00:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах в РУ-0,4 кВ ТП-2023. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах в РУ-0,4 кВ ТП-2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РУ-6 кВ ТП-2023 срабатывание ПК-6 кВ фазы "С" из-за межфазного замыкания в РУ-0,4 кВ. на ТП-2023 ТП-2023 | 2020-03-26 23:15 | 2020-03-27 00:06
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2551 | 288 | 2020-03-26 17:50 | 2020-03-26 18:30 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.1 ф.Б ТП 2551. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.1 ф.Б ТП 2551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2551. ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2551. | 2020-03-26 17:50 | 2020-03-26 18:30
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП 467 АВ-0,4 кВ гр.2 | 289 | 2020-03-26 17:30 | 2020-03-26 18:30 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения наконечника на АВ-0,4 кВ группы №2 ТП 467. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения наконечника на АВ-0,4 кВ группы №2 ТП 467. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: контакт на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 467 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 467 | 2020-03-26 17:30 | 2020-03-26 18:30
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ- 6 кВ РП 690- п/ф 624 | 270 | 2020-03-26 15:50 | 2020-03-26 17:06 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-624 - ТП-1625. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-624 - ТП-1625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-624 - ТП-1625. на КЛ-6 кВ ТП-624 - ТП-1625. КЛ-6 кВ ТП-624 - ТП-1625. | 2020-03-26 15:50 | 2020-03-26 17:06
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 290 | 2020-03-25 21:57 | 2020-03-25 23:09 | 3.4.7.3.1, Ослабления стрелы провиса проводов в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 2020-03-25 21:57 | 2020-03-25 23:09
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 280 | 2020-03-25 19:00 | 2020-03-25 20:47 | 3.4.7.3.1, Потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 в пролете опор №4 - №5. | 4.13, Нарушение электрического контакта перемычки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 в пролете опор №4 - №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 2020-03-25 19:00 | 2020-03-25 20:47
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 2250 яч.12 - п/ф 3204 | 268 | 2020-03-20 13:50 | 2020-03-20 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В-6 кВ в РП-6 кВ №2250 произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-6 кВ ТП-3204 из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Отключение В-6 кВ в РП-6 кВ №2250 произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-6 кВ ТП-3204 из-за загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РУ-6 кВ ТП-3204 из-за загрязнения изоляции оборудования. на ТП-3204 ТП-3204 | 2020-03-20 13:50 | 2020-03-20 15:05
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | 208 | 2020-03-19 10:19 | 2020-03-19 11:52 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. | 4.13, Обрыв провода на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | 2020-03-19 10:19 | 2020-03-19 11:52
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ТП 350 - ТП 431 / ТП А.2311 | 269 | 2020-03-16 11:05 | 2020-03-16 12:51 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей Р-10 кВ №3 по КВЛ-10 кВ ТП-350 - ТП-431/ТП-А2311 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрегулировка привода подвижных ножей Р-10 кВ №3 по КВЛ-10 кВ ТП-350 - ТП-431/ТП-А2311 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ ТП-350 - ТП-431/ТП-А2311 разрегулировка привода подвижных ножей Р-10 кВ №3. на КВЛ-10 кВ ТП-350 - ТП-431/ТП-А2311 КВЛ-10 кВ ТП-350 - ТП-431/ТП-А2311
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 773 | 207 | 2020-03-16 10:43 | 2020-03-16 12:38 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения наконечника на Р-0,4 кВ группы №1 ТП 773. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения наконечника на Р-0,4 кВ группы №1 ТП 773. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контак на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 773 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 773 | 2020-03-16 10:43 | 2020-03-16 12:38
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ТП А.3239 - Р-6 кВ №147 / Р-6 кВ №120 | 196 | 2020-03-16 10:12 | 2020-03-16 12:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа на Р-6 кВ №77. | 4.13, Из-за нарушения контактного соединения в аппаратном зажиме, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа на Р-6 кВ №77, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ ТП-А3239 - Р-6 кВ №147/Р-6 кВ №120 на Р-6 кВ №77 обрыв шлейфа на Р-6 кВ №77 . на КВЛ-6 кВ ТП-А3239 - Р-6 кВ №147/Р-6 кВ №120 на Р-6 кВ №77. КВЛ-6 кВ ТП-А3239 - Р-6 кВ №147/Р-6 кВ №120 на Р-6 кВ №77. | 2020-03-16 10:12 | 2020-03-16 12:02
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 6 (6.3) | РП 1130 яч.17 | 160 | 2020-03-13 19:47 | 2020-03-13 20:00 | 3.4.8.5.2, На КЛ-6 кВ №17 РП №1130 повреждение на абонентском ТП-А2263. | 4.12, На КЛ-6 кВ №17 РП №1130 повреждение на абонентском ТП-А2263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ №17 РП №1130 повреждение на абонентском ТП-А2263. на ТП-А2263 ТП-А2263 | 2020-03-13 19:47 | 2020-03-13 20:00
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ТП 737 - ТП 789 | 232 | 2020-03-13 15:00 | 2020-03-13 16:55 | 3.4.7.3.5, В РУ-6 кВ ТП-761 межфазное замыкание из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание в ТП-761 произошло вследствие загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-761 повреждение опорных изоляторов. на ТП-761 ТП-761 | 2020-03-13 15:00 | 2020-03-13 16:55
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 701 яч.8 - п/ф 751 | 177 | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:38 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-6 кВ №8 РП №701 отпайка к ТП-761 произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №8 РП №701 отпайка к ТП-761 произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4. на ВЛ-6 кВ №8 РП №701 ВЛ-6 кВ №8 РП №701 | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:38
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | Т-1 ТП 1357 | 215 | 2020-03-12 12:27 | 2020-03-12 14:11 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактного соединения рубильника 0,4 кВ вызван ослаблением болтового соединения. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП-41357 вызвано ослаблением болтового соединения. на ТП-1357 ТП-1357 | 2020-03-12 12:27 | 2020-03-12 14:11
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Т-1 ТП 2513 | 172 | 2020-03-10 18:32 | 2020-03-10 19:29 | 3.4.7.3.1, Ослабления болтового соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" Т-1 ТП 2513. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" Т-1 ТП 2513. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на Т-1 ТП 2513 Т-1 ТП 2513 | 2020-03-10 18:32 | 2020-03-10 19:29
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 171 | 2020-03-10 17:43 | 2020-03-10 18:05 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 2020-03-10 17:43 | 2020-03-10 18:05
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 330 - ТП 346 | 193 | 2020-03-10 15:06 | 2020-03-17 23:35 | 3.4.7.3.5, Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения защитного покрова оболочки кабеля. | 4.12, На КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 в целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346 КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3036 | 169 | 2020-03-07 20:58 | 2020-03-07 21:47 | 3.4.7.3.1, Ослабления стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3036. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3036 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3036 | 2020-03-07 20:58 | 2020-03-07 21:47
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 №2 РП 1260 | 166 | 2020-03-05 09:22 | 2020-03-05 18:10 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 №2 РП 1260 - ВРУ Детский сад № 386. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 №2 РП 1260 - ВРУ Детский сад № 386. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 №2 РП 1260 - ВРУ Детский сад № 386 КЛ-0,4 №2 РП 1260 - ВРУ Детский сад № 386 | 2020-03-05 09:22 | 2020-03-05 09:55
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ-6 кВ РП 1360 яч.11 п/ф ТП 2302 Т-1 ТП 2302 | 194 | 2020-03-04 05:52 | 2020-03-04 08:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2302 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2302 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2302 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. на ТП-2302 ТП-2302 | 2020-03-04 05:52 | 2020-03-04 08:17
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 2540 яч.11 - п/ф 520 | 181 | 2020-03-03 14:53 | 2020-03-18 01:38 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 - РП №1090 повреждение кабеля марки АСБ 3х95 в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 - РП №1090 повреждение кабеля марки АСБ 3х95 в целом месте. на КЛ-6 кВ РП №2540 яч.11 - ТП-520 КЛ-6 кВ РП №2540 яч.11 - ТП-520 | 2020-03-03 14:53 | 2020-03-03 16:33
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая | 176 | 2020-03-02 22:38 | 2020-03-03 00:32 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2571. | 4.13, На КВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2571. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2571. на КВЛ-6 кВ №11 Садовая КВЛ-6 кВ №11 Садовая | 2020-03-02 22:38 | 2020-03-03 00:32
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320 | 164 | 2020-03-02 22:01 | 2020-03-03 00:01 | 3.4.7.3.1, Ослабления вязки шлейфов на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки шлейфов на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная | 139 | 2020-02-28 13:17 | 2020-02-28 13:46 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3224 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3224 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП-3224 срабатывание ПК-6 кВ всех фаз. на ТП-3224 ТП-3224 | 2020-02-28 13:17 | 2020-02-28 13:46
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2044 | 133 | 2020-02-28 12:40 | 2020-02-28 14:40 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтовых соединений на приборах учета типа "Миртек" на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2044. | 4.13, Нарушение электрического контакта соединений на приборах учета типа "Миртек" на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2044. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2044 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2044 | 2020-02-28 12:40 | 2020-02-28 14:40
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 3213 | 132 | 2020-02-28 09:41 | 2020-02-28 11:40 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на ТТ-0,4 кВ гр.2 ТП 3213. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на ТТ-0,4 кВ гр.2 ТП 3213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 3213 1с-0,4 кВ ТП 3213 | 2020-02-28 09:41 | 2020-02-28 11:40
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП 526 | 131 | 2020-02-28 09:40 | 2020-02-28 10:50 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактов на приборах учета типа "Миртек" на ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП 526. | 4.13, Нарушение электрических контактов на приборах учета типа "Миртек" на ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП 526. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП 526 ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП 526 | 2020-02-28 09:40 | 2020-02-28 10:50
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 2с-0,4 кВ ТП 462 | 130 | 2020-02-27 15:31 | 2020-02-27 16:39 | 3.4.7.3.1, Растрескивания опорного изолятора 2с-0,4 кВ ТП 462. | 4.14, Механическое разрушение опорного изолятора 2с-0,4 кВ ТП 462. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на 2с-0,4 кВ ТП 462 2с-0,4 кВ ТП 462 | 2020-02-27 15:31 | 2020-02-27 16:39
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 | 129 | 2020-02-27 13:48 | 2020-02-27 17:41 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтовых соединений ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 на рубильнике 0,4 кВ гр.4. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтовых соединений ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 на рубильнике 0,4 кВ гр.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2415 | 2020-02-27 13:48 | 2020-02-27 17:41
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004 | 128 | 2020-02-27 10:46 | 2020-02-27 11:43 | 3.4.7.3.1, Перекос траверсы на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004. | 4.14, Перекос траверсы на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004 | 2020-02-27 10:46 | 2020-02-27 11:43
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2558 | 127 | 2020-02-27 | 2020-02-27 01:47 | 3.4.7.3.1, Окисление вязки вводного провода 0,4 кВ на ж/д ул. Электролесовская д.36. | 4.13, Нарушение электрического контакта вязки вводного провода 0,4 кВ на ж/д ул. Электролесовская д.36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2558 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2558 | 2020-02-27 | 2020-02-27 01:47
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 | 126 | 2020-02-26 18:20 | 2020-02-26 20:16 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 | 2020-02-26 18:20 | 2020-02-26 20:16
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 630 яч.15 - п/ф 664 | 134 | 2020-02-26 17:12 | 2020-02-26 18:30 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-А1661. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-А1661. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-А1661. на КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-А1661. КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-А1661. | 2020-02-26 17:12 | 2020-02-26 18:30
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 227 - ВРУ ул.Твардовского, 8 | 125 | 2020-02-26 14:40 | 2020-02-26 15:09 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции) КЛ-0,4 кВ №8 ТП 227 - ВРУ ул. Твардовского, 8. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №8 ТП 227 - ВРУ ул. Твардовского, 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №8 ТП 227 - ВРУ ул. Твардовского, 8 КЛ-0,4 кВ №8 ТП 227 - ВРУ ул. Твардовского, 8 | 2020-02-26 14:40 | 2020-02-26 15:09
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 1073 | 124 | 2020-02-26 11:31 | 2020-02-26 12:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязок на ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 1073. | 4.12, Ослабление вязок на ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 1073. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 1073 ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 1073 | 2020-02-26 11:31 | 2020-02-26 12:39
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 ТП 343 | 123 | 2020-02-26 | 2020-02-26 02:00 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре №6 ВЛ-0,4 №3 ТП 343. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 2020-02-26 | 2020-02-26 02:00
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 701 яч.8 - ТП 751 | 102 | 2020-02-25 18:51 | 2020-02-25 18:59 | 3.4.12.2.1, На КВЛ-6 кВ РП-6 кВ №701 яч.8 - ТП-751 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест на вводных проводах ТП-761. | 4.12, На КВЛ-6 кВ РП-6 кВ №701 яч.8 - ТП-751 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест на вводных проводах ТП-761. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ РП-6 кВ №701 яч.8 - ТП-751 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест на вводных проводах ТП-761. на КВЛ-6 кВ РП-6 кВ №701 яч.8 - ТП-751 КВЛ-6 кВ РП-6 кВ №701 яч.8 - ТП-751 | 2020-02-25 18:51 | 2020-02-25 18:59
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 1230 яч.16- п/ф 245 | 101 | 2020-02-25 15:50 | 2020-02-25 15:58 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-6 кВ РП №1230 яч.16 - ТП-245 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №9-№10. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ РП №1230 яч.16 - ТП-245 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №9-№10. на ВЛ-6 кВ РП №1230 яч.16 - ТП-245 ВЛ-6 кВ РП №1230 яч.16 - ТП-245
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТП 567- ТП 2502 | 100 | 2020-02-25 15:45 | 2020-02-25 15:50 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-2502 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №6-№7. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-2502 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №6-№7. на ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-2502. ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-2502. | 2020-02-25 15:45 | 2020-02-25 15:50
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3236 | 97 | 2020-02-25 12:01 | 2020-02-25 12:25 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового контакта фазы "А" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 3236. | 4.13, Нарушение электрического соединения болтового контакта фазы "А" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 3236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3236 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3236 | 2020-02-25 12:01 | 2020-02-25 12:25
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.32 Моторная | 98 | 2020-02-25 06:19 | 2020-02-25 06:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №32 Моторная повреждение на абонентской ТП-А4220. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №32 Моторная повреждение на абонентской ТП-А4220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №32 Моторная повреждение на абонентской ТП-А4220. на ВЛ-10 кВ №32 Моторная ВЛ-10 кВ №32 Моторная | 2020-02-25 06:19 | 2020-02-25 06:32
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ РП 302 яч.2 - п/ф 431 | 103 | 2020-02-24 23:58 | 2020-02-25 02:15 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15. | 4.12, На ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15. на ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 | 2020-02-24 23:58 | 2020-02-25 01:55
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2504 | 96 | 2020-02-24 11:00 | 2020-02-24 11:20 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2504. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2504. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2504 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2504 | 2020-02-24 11:00 | 2020-02-24 11:20
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ТП 1536 яч.5 п/ф ТП 1088 | 104 | 2020-02-21 09:10 | 2020-02-27 09:20 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после согласования производства земляных работ в месте повреждения КЛ-6 кВ ТП 1088 на ВЛ-6 кВ к ТП А.2510. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после согласования производства земляных работ в месте повреждения КЛ-6 кВ ТП 1088 на ВЛ-6 кВ к ТП А.2510. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-6 кВ ТП 1088 на ВЛ-6 кВ к ТП А.2510 повреждение кабеля марки ААШв 3х70. на КЛ-6 кВ ТП 1088 на ВЛ-6 кВ к ТП А.2510. КЛ-6 кВ ТП 1088 на ВЛ-6 кВ к ТП А.2510. | 2020-02-21 09:10 | 2020-02-21 09:20
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 1374 | 95 | 2020-02-20 11:36 | 2020-02-20 12:30 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактного соединения фазы "В" ПН-0,4 кВ гр.16 и внутренний дефект ПН-0,4 кВ гр.12 фазы "В". | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "В" ПН-0,4 кВ гр.16 и нарушение внутреннего электрического контакта ПН-0,4 кВ гр.12 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 1374 1с-0,4 кВ ТП 1374 | 2020-02-20 11:36 | 2020-02-20 12:30
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1388 | 94 | 2020-02-19 23:44 | 2020-02-20 01:38 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1388. | 4.13, Перекрытие на опорном изоляторе фазы "А" Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 2020-02-19 23:44 | 2020-02-20 01:38
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1450 яч.17 - п/ф 1480 яч.1 | 76 | 2020-02-19 17:27 | 2020-02-19 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ №17 в РП №1450 произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-10 кВ РП №1480 из-за загрязнения изоляции оборудования. | 4.12, Отключение В-10 кВ №17 в РП №1450 произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-10 кВ РП №1480 из-за загрязнения изоляции оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В-10 кВ №17 в РП №1450 произошло вследствие межфазного замыкания в РУ-10 кВ РП №1480 из-за загрязнения изоляции оборудования. на КЛ-10 кВ РП №1450 яч.17 - РП №1480 яч.1 КЛ-10 кВ РП №1450 яч.17 - РП №1480 яч.1 | 2020-02-19 17:27 | 2020-02-19 19:26
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | 93 | 2020-02-19 12:10 | 2020-02-19 13:47 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на Р-0,4 кВ группы №2 ТП 3243. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения на Р-0,4 кВ группы №2 ТП 3243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | 2020-02-19 12:10 | 2020-02-19 13:47
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ РП 1230 яч.16 п/ф ТП 245 | 75 | 2020-02-18 06:31 | 2020-02-18 08:15 | 3.4.8.5.2, На КВЛ-6 кВ №16 РП №1230 повреждение на абонентском ТП-А4207. | 4.12, На КВЛ-6 кВ №16 РП №1230 повреждение на абонентском ТП-А4207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-6 кВ №16 РП №1230 повреждение на абонентском ТП-А4207. на КВЛ-6 кВ №16 РП №1230 КВЛ-6 кВ №16 РП №1230 | 2020-02-18 06:31 | 2020-02-18 08:15
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 | 92 | 2020-02-18 00:06 | 2020-02-18 00:16 | 3.4.8.5.2, Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ персоналом УК жилого дома по ул.Песчанокопская №15. | 4.12, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Песчанокопская №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на КЛ-0,4 кВ №3 ТП 3567 КЛ-0,4 кВ №3 ТП 3567
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 | 91 | 2020-02-16 18:36 | 2020-02-16 18:51 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования потребителя в ВРУ-0,4 кВ ООО "Газпром межрегионгаз". | 4.13, Повреждение оборудования потребителя в ВРУ-0,4 кВ ООО "Газпром межрегионгаз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 | 2020-02-16 18:36 | 2020-02-16 18:51
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1631 | 89 | 2020-02-15 11:53 | 2020-02-15 12:34 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения на фазе "С" рубильника 0,4 кВ гр.2 ТП 1631. | 4.13, Нарушение электрического контакта на фазе "С" рубильника 0,4 кВ гр.2 ТП 1631. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1631 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1631 | 2020-02-15 11:53 | 2020-02-15 12:34
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 371 | 82 | 2020-02-15 09:34 | 2020-02-15 10:18 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового контакта фазы "С" на Р-0,4 кВ гр.4 ТП 371. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения фазы "С" на Р-0,4 кВ гр.4 ТП 371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 371 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 371 | 2020-02-15 09:34 | 2020-02-15 10:18
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 1031 | 81 | 2020-02-15 09:30 | 2020-02-15 10:12 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта болтовых соединений на фазе "В" Р-0,4 кВ гр.2 и на фазах "В" и "С" Р-0,4 кВ гр.4 ТП 1031. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтовых соединений на фазе "В" Р-0,4 кВ гр.2 и на фазах "В" и "С" Р-0,4 кВ гр.4 ТП 1031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 1031 1с-0,4 кВ ТП 1031 | 2020-02-15 09:30 | 2020-02-15 10:12
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 | 78 | 2020-02-14 17:53 | 2020-02-14 18:08 | 3.4.9.3, Неудовлетворительное техническое обслуживание КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 - ВРУ-0,4 кВ ул. Песчанокопская №15, персоналом Управляющей компании данного жилого дома. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 - ВРУ-0,4 кВ ул. Песчанокопская №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 - ВРУ-0,4 кВ ул. Песчанокопская №15 КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 - ВРУ-0,4 кВ ул. Песчанокопская №15
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 2631 | 58 | 2020-02-11 18:28 | 2020-02-11 18:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление болтового соединения кабельной жилы 0,4 кВ фаза "В" от ТР-0,4 кВ Т-1 на 1с-0,4 кВ ТП 2631. | 4.13, Повреждение наконечника кабельной жилы 0,4 кВ фаза "В" от ТР-0,4 кВ Т-1 на 1с-0,4 кВ ТП 2631, вследствие нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 424 1с-0,4 кВ ТП 424 | 2020-02-11 18:28 | 2020-02-11 18:39
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 57 | 2020-02-10 20:35 | 2020-02-10 20:42 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3411 | 2020-02-10 20:35 | 2020-02-10 20:42
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | РП | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 302 - п/ф 1381 | 74 | 2020-02-10 03:00 | 2020-02-14 15:07 | 3.4.8.5.1, На КЛ-10 кВ №12 РП №302 - ТП-1381 перепиливании и хищении металлической трубы с проложенным в ней кабелем. | 4.4.1, На КЛ-10 кВ №12 РП №302 - ТП-1381 перепиливании и хищении металлической трубы с проложенным в ней кабелем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ №12 РП №302 - ТП-1381 перепиливании и хищении металлической трубы с проложенным в ней кабелем. на КЛ-10 кВ №12 РП №302 - ТП-1381 КЛ-10 кВ №12 РП №302 - ТП-1381 | 2020-02-10 03:00 | 2020-02-10 04:53
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТП 1377- ТП 321 | 72 | 2020-02-08 13:10 | 2020-02-08 15:06 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-2306 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-10 кВ КТП-2306 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка ЛР-10 кВ ТП-2306 на ТП-2306 ТП-2306 | 2020-02-08 13:10 | 2020-02-08 15:06
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 2306 Т-1 | 71 | 2020-02-08 10:26 | 2020-02-08 12:06 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №1 вызван ослаблением болтового соединения. | 4.10, Нагрев контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №1 вызван ослаблением болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения рубильника 0,4 кВ группы №1 вызван ослаблением болтового соединения. на ТП-2306 ТП-2306 | 2020-02-08 10:26 | 2020-02-08 12:06
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 | 56 | 2020-02-08 00:34 | 2020-02-08 00:42 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 424 | 2020-02-08 00:34 | 2020-02-08 00:42
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ РП 302 яч.23-п/ф 326 | 59 | 2020-02-07 16:32 | 2020-02-07 18:07 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №23 РП №302 на отпайке к ТП-1327 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ, увеличенный провес проводов. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №23 РП №302 на отпайке к ТП-1327 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ, увеличенный провес проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 РП №302 на отпайке к ТП-1327 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ, увеличенный провес проводов. на ВЛ-10 кВ №23 РП №302 ВЛ-10 кВ №23 РП №302 | 2020-02-07 16:32 | 2020-02-07 18:07
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1343 | 40 | 2020-02-06 16:00 | 2020-02-06 16:22 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1343. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1343 ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1343 | 2020-02-06 16:00 | 2020-02-06 16:22
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10 кВ ТП 425 яч.2 п/ф ЛР-10 кВ №75 | 61 | 2020-02-06 14:30 | 2020-02-06 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ №6 РП №314 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции ЛР-10 кВ №75 вследствие ее загрязнения. | 4.12, Отключение В-10 кВ №6 РП №314 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции ЛР-10 кВ №75 вследствие ее загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ ТП-425 яч.2 - ЛР-10 кВ №75 загрязнение изоляции на ЛР-10 кВ №75. на ВЛ-10 кВ №6 РП №314 ВЛ-10 кВ ТП-425 яч.2 - ЛР-10 кВ №75
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | 13 | 2020-02-06 00:55 | 2020-02-06 01:51 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. | 4.13, Обрыв вязки шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | 2020-02-06 00:55 | 2020-02-06 01:51
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ №12 п/ф ТП 2412 | 50 | 2020-02-03 04:54 | 2020-02-03 05:18 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки КВЭ в ячейки №5 ТП-1493. на КЛ-10 кВ №12 п/ф ТП 2412 КЛ-10 кВ №12 п/ф ТП 2412 | 2020-02-03 04:54 | 2020-02-03 05:18
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 2529 | 45 | 2020-01-31 16:10 | 2020-01-31 17:04 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта фаза "С" АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 2529. | 4.13, Нарушение электрического контакта фаза "С" АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 2529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 2529 1с-0,4 кВ ТП 2529 | 2020-01-31 16:10 | 2020-01-31 17:04
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | 1с-0,4 кВ ТП 2545 | 44 | 2020-01-31 14:00 | 2020-01-31 15:28 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта болтового соединения фазы "А" и "В" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 2545. | 4.13, Нарушение электрического контакта болтового соединения фазы "А" и "В" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 2545. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на 1с-0,4 кВ ТП 2545 1с-0,4 кВ ТП 2545 | 2020-01-31 14:00 | 2020-01-31 15:28
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП 2575 | 47 | 2020-01-24 22:35 | 2020-01-24 23:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | 4.12, Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП-2575 вызвано ослаблением болтового соединения. на ТП-2575 ТП-2575 | 2020-01-24 22:35 | 2020-01-24 23:19
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | 43 | 2020-01-22 09:27 | 2020-01-22 09:39 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389 | 2020-01-22 09:27 | 2020-01-22 09:39
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 42 | 2020-01-22 04:07 | 2020-01-22 04:14 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 2020-01-22 04:07 | 2020-01-22 04:14
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | 41 | 2020-01-22 02:37 | 2020-01-22 02:47 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | 2020-01-22 02:37 | 2020-01-22 02:47
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТП 635 - ТП 1609 | 17 | 2020-01-15 12:20 | 2020-01-15 12:20 | 3.4.7.3.5, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-635 - ТП-1609. | 4.12, Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-635 - ТП-1609. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-635 - ТП-1609. на КЛ-6 кВ ТП-635 - ТП-1609. КЛ-6 кВ ТП-635 - ТП-1609.
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 222 | 12 | 2020-01-12 14:46 | 2020-01-12 15:10 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на вводе 0,4 кВ к ж/д ул. Березовская д.31. | 4.13, Ослабление контакта на вводе 0,4 кВ к ж/д ул. Березовская д.31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 222 ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 222 | 2020-01-12 14:46 | 2020-01-12 15:10
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 | 11 | 2020-01-10 01:10 | 2020-01-10 02:33 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки шлейфа фаза "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343. | 4.13, нарушение электрического контакта шлейфа фаза "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 | 2020-01-10 01:10 | 2020-01-10 02:33
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 769 | 1 | 2020-01-05 20:25 | 2020-01-05 20:30 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 769. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 769. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стрела провеса на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 769 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 769 | 2020-01-05 20:25 | 2020-01-05 20:30
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 952 | 2020-12-29 15:01 | 2020-12-29 16:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №19 ВЛ-10 кВ №1 Степная произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №19 ВЛ-10 кВ №1 Степная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №19. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2020-12-29 15:01 | 2020-12-29 16:08
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 950 | 2020-12-28 14:10 | 2020-12-28 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на Р-10 кВ №89 ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания провода в месте контактного соединения, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на Р-10 кВ №89 ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение провода марки АС-70. на ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка | 2020-12-28 14:10 | 2020-12-28 15:40
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 948 | 2020-12-28 11:25 | 2020-12-28 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения изоляции и наличия микротрещин произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №12 ВЛ-10 кВ №7 Летняя. | 4.13, Разрушение изолятора на опоре №14 ВЛ-10 кВ №7 Летняя произошло по причине потери изоляционных свойств изолятора ШФ-20г в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №7. на ВЛ-10 кВ №7 Летняя ВЛ-10 кВ №7 Летняя | 2020-12-28 11:25 | 2020-12-28 13:10
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 946 | 2020-12-27 15:02 | 2020-12-27 16:55 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №12 Котлубань выведена в ремонт для проведения проверки РЗА и регулировки привода В-10 кВ №12. | 4.2.2, ВЛ-10 кВ №12 Котлубань выведена в ремонт для проведения проверки РЗА и регулировки привода В-10 кВ №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №12 Котлубань выведена в ремонт для проведения проверки РЗА и регулировки привода В-10 кВ №12. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2020-12-27 15:02 | 2020-12-27 16:55
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 941 | 2020-12-27 14:32 | 2020-12-27 15:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП-А665 за Р-10 кВ №А208. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП-А665 за Р-10 кВ №А208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП-А665 за Р-10 кВ №А208. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2020-12-27 14:32 | 2020-12-27 15:25
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 942 | 2020-12-26 21:14 | 2020-12-26 21:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП-А1071. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП-А1071. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП-А1071. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2020-12-26 21:14 | 2020-12-26 21:22
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №742 | 911 | 2020-12-24 13:57 | 2020-12-24 15:02 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. | 2020-12-24 13:57 | 2020-12-24 15:02
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Ерзовка | 944 | 2020-12-24 10:47 | 2020-12-24 11:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №5 ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре №5 ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка произошло по причине потери изоляционных свойств изолятора ШФ-20г в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка разрушение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №5. на ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка | 2020-12-24 10:47 | 2020-12-24 11:54
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 746 | 910 | 2020-12-23 21:15 | 2020-12-23 22:15 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-12-23 21:15 | 2020-12-23 22:15
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 943 | 2020-12-23 15:05 | 2020-12-23 16:38 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №1/6 ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №1/6 ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи обрыв провода марки АС-35. на ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи | 2020-12-23 15:05 | 2020-12-23 16:38
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №994 | 909 | 2020-12-22 15:45 | 2020-12-22 16:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-12-22 15:45 | 2020-12-22 16:55
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 746 | 908 | 2020-12-21 14:38 | 2020-12-21 14:47 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-12-21 14:38 | 2020-12-21 14:47
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №495 | 892 | 2020-12-18 14:10 | 2020-12-18 15:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. | 2020-12-18 14:10 | 2020-12-18 15:05
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №710 | 891 | 2020-12-15 19:55 | 2020-12-15 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-12-15 19:55 | 2020-12-15 21:35
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4ТП №83 | 890 | 2020-12-12 21:19 | 2020-12-12 23:05 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-12-12 21:19 | 2020-12-12 23:05
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №292 | 884 | 2020-12-07 22:40 | 2020-12-07 23:30 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №292 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-07 22:40 | 2020-12-07 23:30
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП -90 | 867 | 2020-11-29 15:45 | 2020-11-29 17:05 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | 2020-11-29 15:45 | 2020-11-29 17:05
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 | 860 | 2020-11-28 15:43 | 2020-11-28 15:53 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Наброс посторонних предметов на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-28 15:43 | 2020-11-28 15:53
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №408 | 859 | 2020-11-25 12:55 | 2020-11-25 14:14 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №408 Пролет:4*А 35 | 2020-11-25 12:55 | 2020-11-25 14:14
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 | 852 | 2020-11-23 15:22 | 2020-11-23 16:15 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 Пролет:4*А 35 | 2020-11-23 15:22 | 2020-11-23 16:15
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 гр.2 ТП №583 | 845 | 2020-11-07 13:58 | 2020-11-07 14:09 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-11-07 13:58 | 2020-11-07 14:09
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №437 | 815 | 2020-10-28 13:20 | 2020-10-28 14:47 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вязки провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №437 Пролет:4*А 35 | 2020-10-28 13:20 | 2020-10-28 14:47
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №877 | 816 | 2020-10-27 15:58 | 2020-10-27 16:25 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. | 4.13, Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №877 Опора П1-2 | 2020-10-27 15:58 | 2020-10-27 16:25
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №519 | 797 | 2020-10-19 16:25 | 2020-10-19 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №519 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-19 16:25 | 2020-10-19 16:38
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №326 | 796 | 2020-10-18 19:10 | 2020-10-18 20:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №326 Опора П1-2 | 2020-10-18 19:10 | 2020-10-18 20:45
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №701 | 795 | 2020-10-18 17:40 | 2020-10-18 18:10 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-10-18 17:40 | 2020-10-18 18:10
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 | 794 | 2020-10-17 11:10 | 2020-10-17 12:50 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Механическое повреждение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение изолятора. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 Опора УП1-2 | 2020-10-17 11:10 | 2020-10-17 12:50
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №812 | 793 | 2020-10-15 16:23 | 2020-10-15 16:45 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №812 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-15 16:23 | 2020-10-15 16:45
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №424 | 792 | 2020-10-14 19:12 | 2020-10-14 20:50 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №424 Опора ПН-1Д | 2020-10-14 19:12 | 2020-10-14 20:50
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 602 | 791 | 2020-10-14 11:45 | 2020-10-14 13:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации, обрыв вязки на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП 602 Опора П1-2 | 2020-10-14 11:45 | 2020-10-14 13:42
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 798 | 2020-10-10 18:00 | 2020-10-10 19:50 | 3.4.7.3.5, Старение элементов кабеля. | 4.12, На КВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 нарушение целостности оболочки кабеля от опоры №6-4 до ТП-455, с дальнейшей коррозией и увлажнением бумажной изоляции жил, в следствии разрушения покрытия оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ от опоры №6-4 до ТП-455 повреждение кабеля марки АСБ 3х35 в целом месте. на КЛ-10 кВ от опоры №6-4 до ТП-455 КЛ-10 кВ от опоры №6-4 до ТП-455 | 2020-10-10 18:00 | 2020-10-10 19:50
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 511 А (Потр) | 790 | 2020-10-08 15:54 | 2020-10-08 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации, увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-10-08 15:54 | 2020-10-08 16:15
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №285 | 729 | 2020-09-18 08:48 | 2020-09-18 08:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса в пролете опор № 2-4 - 2-5, приведшее к схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №285 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-18 08:48 | 2020-09-18 08:56
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 694 | 2020-08-29 11:04 | 2020-08-29 12:55 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №164 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №164 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань обрыв провода марки АС-50 на опоре №164. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2020-08-29 11:04 | 2020-08-29 12:55
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 552 от ВЛ-10кВ № 25 Городище | 700 | 2020-08-27 14:00 | 2020-08-27 14:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-08-27 14:00 | 2020-08-27 14:12
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 285 от ВЛ-10кВ №9 Степная | 674 | 2020-08-02 08:30 | 2020-08-02 09:19 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. | 2020-08-02 08:30 | 2020-08-02 09:19
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 Городище | 660 | 2020-07-28 10:15 | 2020-07-28 10:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2020-07-28 10:15 | 2020-07-28 10:19
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 376 от ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 663 | 2020-07-27 16:12 | 2020-07-27 16:34 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.12, Внешнее механическое воздействие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-376 наброс куска проволоки на провода в пролете опор №2 - №3. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-376 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-376 | 2020-07-27 16:12 | 2020-07-27 16:34
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №453 | 643 | 2020-07-24 10:50 | 2020-07-24 10:56 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции при повреждении абонентской КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-453 повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-453 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-453 | 2020-07-24 10:50 | 2020-07-24 10:56
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1ТП 476 от ВЛ-10кВ №6 Песковатка | 641 | 2020-07-22 15:19 | 2020-07-22 15:43 | 3.4.7.3.5, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 476 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-476 разрегулировка проводов в пролете опор №9-№10. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-476 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-476 | 2020-07-22 15:19 | 2020-07-22 15:43
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 694 от ВЛ-10кВ №14 Опытная 35 | 640 | 2020-07-21 15:00 | 2020-07-21 15:32 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции при повреждении абонентской КЛ-0,4 кВ по ул. Раздольная, 13Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-694 повреждение абонентского КЛ-0,4 кВ по ул. Раздольная, 13Б. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-694 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-694 | 2020-07-21 15:00 | 2020-07-21 15:32
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 807 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 622 | 2020-07-13 00:40 | 2020-07-13 01:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-07-13 00:40 | 2020-07-13 01:26
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 595 | 2020-07-12 11:36 | 2020-07-12 11:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А1046. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А1046. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А1046. на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 2020-07-12 11:36 | 2020-07-12 11:45
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 599 | 2020-07-10 16:25 | 2020-07-10 16:46 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А708. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А708. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП-А708. на ВЛ-10 кВ №8 Песковатка ВЛ-10 кВ №8 Песковатка | 2020-07-10 16:25 | 2020-07-10 16:46
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Степная | 575 | 2020-06-18 20:46 | 2020-06-18 21:41 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №4 ВЛ-10 кВ №2 Степная. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №4 ВЛ-10 кВ №2 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная обрыв провода марки АС-70 на опоре №4. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2020-06-18 20:46 | 2020-06-18 21:41
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП641 от ВЛ-10кВ №7 Степная | 510 | 2020-06-17 08:50 | 2020-06-17 08:56 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-06-17 08:50 | 2020-06-17 08:56
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №29 Городище | 511 | 2020-06-16 13:05 | 2020-06-16 14:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП-А273. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП-А273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП-А273. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2020-06-16 13:05 | 2020-06-16 14:15
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 801 от ВЛ-10кВ № 14 Степная | 507 | 2020-06-15 12:51 | 2020-06-15 14:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода в пролете опор №1 - №2. | 2020-06-15 12:51 | 2020-06-15 14:35
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 645 от ВЛ-10кВ №11 Степная | 506 | 2020-06-15 08:52 | 2020-06-15 09:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №4-1 - 4-2, приведшее к схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-06-15 08:52 | 2020-06-15 09:11
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 513 | 2020-06-14 20:55 | 2020-06-14 21:00 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №11 Степная произошел схлест проводов в пролете опор №2-№3. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №11 Степная произошел схлест проводов в пролете опор №2-№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 Степная произошел схлест проводов в пролете опор №2-№3. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная | 2020-06-14 20:55 | 2020-06-14 21:00
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №24 Городище | 502 | 2020-06-05 15:45 | 2020-06-05 17:42 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1. на КВЛ-10 кВ №24 Городище КВЛ-10 кВ №24 Городище | 2020-06-05 15:45 | 2020-06-05 17:42
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 895 от ВЛ-10кВ №21 Городище | 505 | 2020-06-05 10:25 | 2020-06-05 10:35 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-06-05 10:25 | 2020-06-05 10:35
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 414 от ВЛ-10кВ №22 Котлубань | 465 | 2020-05-31 16:30 | 2020-05-31 16:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-05-31 16:30 | 2020-05-31 16:35
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | 464 | 2020-05-27 16:35 | 2020-05-27 17:00 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-05-27 16:35 | 2020-05-27 17:00
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №29 Городище | 468 | 2020-05-26 12:47 | 2020-05-26 12:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП-А66. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП-А66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП-А66. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2020-05-26 12:47 | 2020-05-26 12:58
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | 463 | 2020-05-25 10:10 | 2020-05-25 13:10 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Механическое воздействие постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-05-25 10:10 | 2020-05-25 13:10
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 439 от ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | 431 | 2020-05-21 16:50 | 2020-05-21 17:00 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-05-21 16:50 | 2020-05-21 17:00
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №800 | 426 | 2020-05-20 13:15 | 2020-05-20 14:00 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-05-20 13:15 | 2020-05-20 14:00
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 510 от ВЛ-10кВ №3 Опытная-110 | 425 | 2020-05-18 11:10 | 2020-05-18 13:00 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-05-18 11:10 | 2020-05-18 13:00
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №7 Томилино | 398 | 2020-05-16 20:55 | 2020-05-16 21:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №7 Томилино повреждение на абонентском ТП-А847 принадлежащем СНТ "Мичуринец". | 4.12, На ВЛ-6 кВ №7 Томилино повреждение на абонентском ТП-А847 принадлежащем СНТ "Мичуринец". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №7 Томилино повреждение на абонентском ТП-А847 принадлежащем СНТ "Мичуринец". на ВЛ-6 кВ №7 Томилино ВЛ-6 кВ №7 Томилино
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 265 | 341 | 2020-04-20 15:27 | 2020-04-20 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-04-20 15:27 | 2020-04-20 15:35
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10кВ №1 ТП 800 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 304 | 2020-04-18 10:40 | 2020-04-18 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-04-18 10:40 | 2020-04-18 10:55
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 801 от ВЛ-10кВ 314 Степная | 303 | 2020-04-17 16:45 | 2020-04-17 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-04-17 16:45 | 2020-04-17 16:57
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 477 от ВЛ-10кВ №2 Степная | 302 | 2020-04-17 14:14 | 2020-04-17 14:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №4-4 - №4-5, приведшее к кратковременному схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-04-17 14:14 | 2020-04-17 14:19
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 313 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 301 | 2020-04-13 15:12 | 2020-04-13 15:22 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Наброс посторонних предметов на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-04-13 15:12 | 2020-04-13 15:22
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 339 | 291 | 2020-04-12 18:51 | 2020-04-12 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-04-12 18:51 | 2020-04-12 18:55
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 711 от ВЛ-10кВ №1 Паньшино | 276 | 2020-04-06 16:52 | 2020-04-06 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-04-06 16:52 | 2020-04-06 16:58
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №657 | 275 | 2020-04-06 14:05 | 2020-04-06 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-04-06 14:05 | 2020-04-06 14:30
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 878 ВЛ-10 кВ №14 Степная | 263 | 2020-03-28 17:29 | 2020-03-28 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №7 - №8, приведшее к кратковременному схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-28 17:29 | 2020-03-28 17:35
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 660 от ВЛ-10кВ №8 Песковатка | 230 | 2020-03-27 14:15 | 2020-03-27 15:23 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. | 2020-03-27 14:15 | 2020-03-27 15:23
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7 от ВЛ-10кВ №22 Котлубань | 229 | 2020-03-27 13:25 | 2020-03-27 13:40 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Наброс посторонних предметов на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-27 13:25 | 2020-03-27 13:40
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 228 | 2020-03-27 10:35 | 2020-03-27 11:00 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-27 10:35 | 2020-03-27 11:00
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 227 | 2020-03-26 13:15 | 2020-03-26 13:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-26 13:15 | 2020-03-26 13:42
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 315 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 226 | 2020-03-25 15:45 | 2020-03-25 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4, приведшее схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-25 15:45 | 2020-03-25 16:55
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393 от ВЛ-10кВ № 13 Опытная | 225 | 2020-03-25 08:35 | 2020-03-25 09:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №6 - №7, приведшее к схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-25 08:35 | 2020-03-25 09:30
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 267 от ВЛ-10кВ №13 Опытная 35 | 210 | 2020-03-24 14:00 | 2020-03-24 14:10 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-24 14:00 | 2020-03-24 14:10
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 245 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 209 | 2020-03-24 11:30 | 2020-03-24 11:40 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.4.5, Пробой воздушного промежутка при внешнем механическом воздействии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-24 11:30 | 2020-03-24 11:40
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 343 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 197 | 2020-03-23 14:09 | 2020-03-23 14:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса в пролете опор №10 - №11, приведшее к кратковременному схлесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-23 14:09 | 2020-03-23 14:21
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 311 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 195 | 2020-03-19 12:50 | 2020-03-19 13:40 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-19 12:50 | 2020-03-19 13:40
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Песковатка | 219 | 2020-03-19 10:55 | 2020-03-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре №21 ВЛ-10 кВ №6 Песковатка произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №21 ВЛ-10 кВ №6 Песковатка произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №6 Песковатка срыв изолятора на опоре №21. на ВЛ-10 кВ №6 Песковатка ВЛ-10 кВ №6 Песковатка | 2020-03-19 10:55 | 2020-03-19 12:30
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Степная | 182 | 2020-03-18 14:22 | 2020-03-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Степная произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №35 ВЛ-10 кВ №3 Степная произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №35. на ВЛ-10 кВ №3 Степная ВЛ-10 кВ №3 Степная | 2020-03-18 14:22 | 2020-03-18 16:10
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 Опытная-35 | 218 | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:45 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре №42 ВЛ-10 кВ №14 Опытная произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Опытная срыв изолятора на опоре №42. на ВЛ-10 кВ №14 Опытная ВЛ-10 кВ №14 Опытная | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:45
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Городище | 179 | 2020-03-16 14:45 | 2020-03-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Городище произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №20 ВЛ-10 №20 Городище произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Городище обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №20. на ВЛ-10 №20 Городище ВЛ-10 №20 Городище | 2020-03-16 14:45 | 2020-03-16 16:40
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 12 Разгуляевская | 174 | 2020-03-13 16:17 | 2020-03-13 18:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение изолятора на абонентской отпайке к ТП-А276. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение изолятора на абонентской отпайке к ТП-А276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение изолятора на абонентской отпайке к ТП-А276. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2020-03-13 16:17 | 2020-03-13 18:06
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 735 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 175 | 2020-03-12 08:40 | 2020-03-12 08:47 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-12 08:40 | 2020-03-12 08:47
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №455 | 148 | 2020-03-09 08:58 | 2020-03-09 09:12 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-09 08:58 | 2020-03-09 09:12
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 338 от ВЛ-10 кВ № 14 Песковатка | 147 | 2020-03-05 14:38 | 2020-03-05 14:43 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ЩУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-03-05 14:38 | 2020-03-05 14:43
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411 (Ерзовка) | 146 | 2020-03-04 13:11 | 2020-03-04 13:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов. | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-03-04 13:11 | 2020-03-04 13:20
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 158 | 2020-03-01 15:54 | 2020-03-01 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа на опоре №27 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань. | 4.13, Из-за нарушения контактного соединения в аппаратном зажиме, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань обрыв шлейфа на опоре №27. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2020-03-01 15:54 | 2020-03-01 17:45
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 264 от ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 114 | 2020-02-28 15:00 | 2020-02-28 15:08 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-02-28 15:00 | 2020-02-28 15:08
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3ТП №83 | 113 | 2020-02-28 11:20 | 2020-02-28 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-02-28 11:20 | 2020-02-28 11:35
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 876 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 112 | 2020-02-26 10:40 | 2020-02-26 10:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-02-26 10:40 | 2020-02-26 10:47
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 107 | 2020-02-25 21:30 | 2020-02-25 23:11 | 3.4.7.3.5, Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | 4.13, Обрыв проволок верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка обрыв провода марки АП-50 на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2020-02-25 21:30 | 2020-02-25 23:11
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986 от ВЛ-10кВ №3 Паньшино | 110 | 2020-02-25 12:55 | 2020-02-25 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-02-25 12:55 | 2020-02-25 12:57
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 279 от ВЛ-10кВ №2 Степная | 109 | 2020-02-25 12:38 | 2020-02-25 14:36 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала. | 2020-02-25 12:38 | 2020-02-25 14:36
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №424 | 108 | 2020-02-25 00:34 | 2020-02-25 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | 4.4.4, Механическое воздействие постороннего предмета при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-02-25 00:34 | 2020-02-25 00:40
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 88 | 2020-02-24 19:25 | 2020-02-24 21:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Опытная установлено повреждение на абонентском ТП-А143. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Опытная установлено повреждение на абонентском ТП-А143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Опытная установлено повреждение на абонентском ТП-А143. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная ВЛ-10 кВ №3 Опытная | 2020-02-24 19:25 | 2020-02-24 21:15
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 87 | 2020-02-24 17:15 | 2020-02-24 18:31 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А70. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А70. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 2020-02-24 17:15 | 2020-02-24 18:31
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 284 от ВЛ-10кВ №11 Степная | 67 | 2020-02-10 09:35 | 2020-02-10 09:42 | 3.4.8.5.2, Превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.10, Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-02-10 09:35 | 2020-02-10 09:42
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12 | 46 | 2020-01-30 18:15 | 2020-01-30 18:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №12 повреждение на абонентском ТП-А369. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №12 повреждение на абонентском ТП-А369. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №12 повреждение на абонентском ТП-А369. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2020-01-30 18:15 | 2020-01-30 18:35
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 81 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 24 | 2020-01-26 13:30 | 2020-01-26 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81, сопровождающееся порывами ветра при прохождении циклона. | 4.12, По территории Городищенского района 26 января 2020 года проходил циклон с порывами ветра. При порывах ветра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81 происходили сближения проводов, с возникновением схлёстов проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. | 2020-01-26 13:30 | 2020-01-26 13:40
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12 | 15 | 2020-01-18 16:20 | 2020-01-18 16:35 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань произошел схлест проводов в пролете опор №202-№203. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань произошел схлест проводов в пролете опор №202-№203. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2020-01-18 16:20 | 2020-01-18 16:35
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Опытная | 14 | 2020-01-18 08:43 | 2020-01-18 08:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А797. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А797. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Опытная повреждение на абонентском ТП-А797. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 2020-01-18 08:43 | 2020-01-18 08:55
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 801 от ВЛ-10 кВ №14 Степная | 22 | 2020-01-16 15:35 | 2020-01-16 15:41 | 3.4.8.5.2, Превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.10, Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-01-16 15:35 | 2020-01-16 15:41
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 309 от ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2 | 2020-01-10 15:40 | 2020-01-10 15:45 | 3.4.8.5.2, Превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.10, Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. | 2020-01-10 15:40 | 2020-01-10 15:45
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 10 | 2020-01-09 12:58 | 2020-01-09 14:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №34 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что привело к обрыву провода. | 4.13, Разрушение изолятора на опоре №34 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань произошло по причине потери изоляционных свойств изолятора ШФ-20г в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань разрешение изолятора на опоре №34. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2020-01-09 12:58 | 2020-01-09 14:24
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС ГНС | 966 | 2020-12-29 16:40 | 2020-12-29 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №11 ВЛ-10 кВ №11 ГНС произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №11 ВЛ-10 кВ №11 ГНС произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 ГНС обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №11. на ВЛ-10 кВ №11 ГНС ВЛ-10 кВ №11 ГНС | 2020-12-29 16:40 | 2020-12-29 18:30
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 202 | 927 | 2020-12-28 20:41 | 2020-12-28 21:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15-№16 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 202 | 2020-12-28 20:41 | 2020-12-28 21:58
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Г-Пролейка | 965 | 2020-12-27 14:25 | 2020-12-27 14:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №14 - №15 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №14 - №15 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №14 - №15 на ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка. на ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка | 2020-12-27 14:25 | 2020-12-27 14:34
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 392 | 926 | 2020-12-27 13:30 | 2020-12-27 14:49 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9-№10 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 392 | 2020-12-27 13:30 | 2020-12-27 14:49
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 967 | 2020-12-26 20:36 | 2020-12-26 21:34 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовка произошло вследствие касания провода фазы "В" траверсы на опоре №137 ВЛ-10 кВ №25 Дубовка из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №137 ВЛ-10 №25 Дубовка произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №25 Дубовка обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №137. на ВЛ-10 кВ №25 Дубовка ВЛ-10 кВ №25 Дубовка | 2020-12-26 20:36 | 2020-12-26 21:34
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС С-Широкое | 964 | 2020-12-26 14:15 | 2020-12-26 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Стрельноширокое произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №4 - №5 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ №1 Стрельноширокое произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-10 кВ №1 Стрельноширокое. на ВЛ-10 кВ №1 Стрельноширокое ВЛ-10 кВ №1 Стрельноширокое | 2020-12-26 14:15 | 2020-12-26 14:20
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Лозное | 963 | 2020-12-25 15:39 | 2020-12-25 17:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №6/2 ВЛ-10 кВ №8 Лозное произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №6/2 ВЛ-10 кВ №8 Лозное произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Лозное обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №6/2. на ВЛ-10 кВ №8 Лозное ВЛ-10 кВ №8 Лозное | 2020-12-25 15:39 | 2020-12-25 17:06
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга | 962 | 2020-12-24 10:37 | 2020-12-24 12:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №45 ВЛ-10 кВ №8 Пичуга произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №45 ВЛ-10 кВ №8 Пичуга произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Пичуга обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №45. на ВЛ-10 кВ №8 Пичуга ВЛ-10 кВ №8 Пичуга | 2020-12-24 10:37 | 2020-12-24 12:30
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка | 961 | 2020-12-23 19:27 | 2020-12-23 21:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №32. Разрушение колпачка крепления изолятора произошло при изменении свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.12, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №32 ВЛ-10 №5 Давыдовка произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 №5 Давыдовка срыв изолятора на опоре №32 в следствии разрушения колпачка марки К-6. на ВЛ-10 №5 Давыдовка ВЛ-10 №5 Давыдовка | 2020-12-23 19:27 | 2020-12-23 21:24
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 115 | 925 | 2020-12-18 19:25 | 2020-12-18 20:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/1-№2/2 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 115 | 2020-12-18 19:25 | 2020-12-18 20:59
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | 924 | 2020-12-18 19:18 | 2020-12-18 20:53 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 96 | 2020-12-18 19:18 | 2020-12-18 20:53
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 41 | 923 | 2020-12-17 08:43 | 2020-12-17 10:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/6-№1/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 | 2020-12-17 08:43 | 2020-12-17 10:01
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 359 | 858 | 2020-11-27 19:39 | 2020-11-27 21:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/3-№1/4 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 | 2020-11-27 19:39 | 2020-11-27 21:10
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 128 | 857 | 2020-11-27 19:27 | 2020-11-27 21:10 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 128 | 2020-11-27 19:27 | 2020-11-27 21:10
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 113 | 855 | 2020-11-26 12:50 | 2020-11-26 14:31 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №16-№17 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 113 | 2020-11-26 12:50 | 2020-11-26 14:31
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 389 | 856 | 2020-11-26 12:03 | 2020-11-26 13:56 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 389 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 389 | 2020-11-26 12:03 | 2020-11-26 13:56
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 52 | 854 | 2020-11-19 10:30 | 2020-11-19 12:25 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/3-№3/4 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 52 | 2020-11-19 10:30 | 2020-11-19 12:25
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 835 | 2020-11-02 21:40 | 2020-11-02 21:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждение на абонентском ТП-А615. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждение на абонентском ТП-А615. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждение на абонентском ТП-А615. на ВЛ-10 кВ №2 Полунино ВЛ-10 кВ №2 Полунино | 2020-11-02 21:40 | 2020-11-02 21:44
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | 834 | 2020-10-27 14:49 | 2020-10-27 16:03 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 412 | 2020-10-27 14:49 | 2020-10-27 16:03
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 41 | 833 | 2020-10-27 10:31 | 2020-10-27 11:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 41 | 2020-10-27 10:31 | 2020-10-27 11:45
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | 832 | 2020-10-18 16:01 | 2020-10-18 17:28 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №22-№23 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 | 2020-10-18 16:01 | 2020-10-18 17:28
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | 831 | 2020-10-17 20:34 | 2020-10-17 22:25 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5-№6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 2020-10-17 20:34 | 2020-10-17 22:25
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 398 | 758 | 2020-09-30 20:35 | 2020-09-30 21:46 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 398 | 2020-09-30 20:35 | 2020-09-30 21:46
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 128 | 747 | 2020-09-28 12:36 | 2020-09-28 14:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5-№6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 128 | 2020-09-28 12:36 | 2020-09-28 14:05
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 146 | 746 | 2020-09-27 09:18 | 2020-09-27 11:01 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №10-№11 | 4.12, При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №10-№11 произошло К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №10-№11 произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 146 | 2020-09-27 09:18 | 2020-09-27 11:01
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 351 (580) | 745 | 2020-09-26 16:47 | 2020-09-26 18:04 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 351 | 2020-09-26 16:47 | 2020-09-26 18:04
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС С-Широкое | 760 | 2020-09-24 09:47 | 2020-09-24 09:49 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое видимых повреждений не обнаружено. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое видимых повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое видимых повреждений не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое | 2020-09-24 09:47 | 2020-09-24 09:49
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 207 | 744 | 2020-09-23 08:37 | 2020-09-23 10:10 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | 2020-09-23 08:37 | 2020-09-23 10:10
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 142 | 743 | 2020-09-23 08:31 | 2020-09-23 10:06 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 142 | 2020-09-23 08:31 | 2020-09-23 10:06
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 66 | 741 | 2020-09-22 10:30 | 2020-09-22 12:06 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 66 | 2020-09-22 10:30 | 2020-09-22 12:06
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 740 | 2020-09-22 09:13 | 2020-09-22 11:04 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №5/2-№5/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 382 | 2020-09-22 09:13 | 2020-09-22 11:04
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 739 | 2020-09-21 14:48 | 2020-09-21 16:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения абонентского ввода на фасаде здания | 4.12, Перекрытие между вводными проводами имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 2020-09-21 14:48 | 2020-09-21 16:05
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 42 | 738 | 2020-09-20 11:41 | 2020-09-20 13:32 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 42 | 2020-09-20 11:41 | 2020-09-20 13:32
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 135 | 737 | 2020-09-19 10:55 | 2020-09-19 12:46 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/5-№3/6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 | 2020-09-19 10:55 | 2020-09-19 12:46
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 119 | 735 | 2020-09-19 10:46 | 2020-09-19 12:34 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 | 2020-09-19 10:46 | 2020-09-19 12:34
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №449 | 688 | 2020-08-23 13:31 | 2020-08-23 15:03 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 449 | 2020-08-23 13:31 | 2020-08-23 15:03
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 622 | 687 | 2020-08-12 21:01 | 2020-08-12 22:41 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 622 | 2020-08-12 21:01 | 2020-08-12 22:41
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 681 | 2020-08-03 09:42 | 2020-08-03 11:33 | 3.4.7.3.5, Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №1 Горняа Пролейка обрыв провода марки А-70 в пролете опор №21-№22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Горняа Пролейка обрыв провода марки А-70 в пролете опор №21-№22. на ВЛ-10 кВ №1 Горняа Пролейка ВЛ-10 кВ №1 Горняа Пролейка | 2020-08-03 09:42 | 2020-08-03 11:33
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 95 | 646 | 2020-07-27 14:01 | 2020-07-27 15:31 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 95 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 95 | 2020-07-27 14:01 | 2020-07-27 15:31
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 519 | 633 | 2020-07-14 15:04 | 2020-07-14 16:12 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 519 | 2020-07-14 15:04 | 2020-07-14 16:12
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 41 | 632 | 2020-07-14 14:50 | 2020-07-14 15:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №13-№6/1 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 41 | 2020-07-14 14:50 | 2020-07-14 15:45
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 373 | 631 | 2020-07-13 11:57 | 2020-07-13 13:44 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3-№4 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 373 | 2020-07-13 11:57 | 2020-07-13 13:44
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 194 | 630 | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 21:51 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №22-№23 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 21:51
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 120 | 629 | 2020-07-09 10:16 | 2020-07-09 12:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 120 | 2020-07-09 10:16 | 2020-07-09 12:01
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 623 | 2020-07-08 18:30 | 2020-07-08 20:15 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре №65 ВЛ-10 кВ №2 Полунино произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №65 ВЛ-10 кВ №2 Полунино произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Полунино срыв изолятора на опоре №65. на ВЛ-10 кВ №2 Полунино ВЛ-10 кВ №2 Полунино | 2020-07-08 18:30 | 2020-07-08 20:15
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 119 | 539 | 2020-06-26 12:15 | 2020-06-26 13:56 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №19-№20 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 119 | 2020-06-26 12:15 | 2020-06-26 13:56
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | 538 | 2020-06-26 12:02 | 2020-06-26 13:38 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №4-№5 | 4.12, При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №4-№5, произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | 2020-06-26 12:02 | 2020-06-26 13:38
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 207 | 537 | 2020-06-24 20:10 | 2020-06-24 20:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/1-№1/2 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | 2020-06-24 20:10 | 2020-06-24 20:45
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 581 | 2020-06-23 21:25 | 2020-06-23 21:35 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10 кВ не установлено. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10 кВ не установлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Полунино видимых повреждений ВЛ-10 кВ не установлено. на ВЛ-10 кВ №12 Полунино ВЛ-10 кВ №12 Полунино | 2020-06-23 21:25 | 2020-06-23 21:35
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | 536 | 2020-06-17 19:18 | 2020-06-17 20:26 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/7-№3/8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | 2020-06-17 19:18 | 2020-06-17 20:26
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 398 | 535 | 2020-06-14 16:01 | 2020-06-14 16:39 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 398 | 2020-06-14 16:01 | 2020-06-14 16:39
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 62 | 534 | 2020-06-14 15:15 | 2020-06-14 15:21 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис проводов в пролетах оп №10-№11 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 2020-06-14 15:15 | 2020-06-14 15:21
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 | 484 | 2020-06-04 20:40 | 2020-06-04 21:13 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | 2020-06-04 20:40 | 2020-06-04 21:13
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4кВ № 1 ТП 440 | 485 | 2020-05-30 11:41 | 2020-05-30 12:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефект прибора учета на фасаде здания абонента | 4.12, Дефект прибора учета на фасаде здания жилого строения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект прибора учета на фасаде здания жилого строения на ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 440 | 2020-05-30 11:41 | 2020-05-30 12:59
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 120 | 451 | 2020-05-27 13:19 | 2020-05-27 14:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 120 | 2020-05-27 13:19 | 2020-05-27 14:35
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 | 450 | 2020-05-27 13:01 | 2020-05-27 14:22 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №17-№18 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 | 2020-05-27 13:01 | 2020-05-27 14:22
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 385 | 449 | 2020-05-25 13:57 | 2020-05-25 15:09 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №7-№8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 385 | 2020-05-25 13:57 | 2020-05-25 15:09
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 42 | 448 | 2020-05-25 10:01 | 2020-05-25 11:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефект абонентского ввода | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 от опоры №2/4 до здания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 42 | 2020-05-25 10:01 | 2020-05-25 11:01
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 42 | 446 | 2020-05-24 14:58 | 2020-05-24 16:55 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/1-№2/2 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 42 | 2020-05-24 14:58 | 2020-05-24 16:55
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 | 444 | 2020-05-19 15:40 | 2020-05-19 17:38 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефектный абонентский кабель | 4.12, К.З. в разделке вводного кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: К.З. в разделке вводного кабеля на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 | 2020-05-19 15:40 | 2020-05-19 17:38
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 | 363 | 2020-04-27 15:05 | 2020-04-27 15:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 | 2020-04-27 15:05 | 2020-04-27 15:59
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219 | 338 | 2020-04-25 18:02 | 2020-04-25 18:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219 | 2020-04-25 18:02 | 2020-04-25 18:58
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 | 337 | 2020-04-25 17:20 | 2020-04-25 17:30 | 3.4.8.5, Превышение допустимой нагрузки потребителями | 4.9.20, Из-за превышения номинальной токовой нагрузки произошло отключение АВ ВЛИ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за превышения номинальной токовой нагрузки произошло отключение АВ ВЛИ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 | 2020-04-25 17:20 | 2020-04-25 17:30
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 | 336 | 2020-04-20 12:51 | 2020-04-20 14:37 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 | 2020-04-20 12:51 | 2020-04-20 14:37
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | 335 | 2020-04-20 12:16 | 2020-04-20 14:08 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №1/2-№1/3 | 4.12, При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №1/2-№1/3 произошло К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №1/2-№1/3 произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | 2020-04-20 12:16 | 2020-04-20 14:08
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 614 | 334 | 2020-04-11 20:18 | 2020-04-11 21:29 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 614 | 2020-04-11 20:18 | 2020-04-11 21:29
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 619 | 333 | 2020-04-01 10:26 | 2020-04-01 12:22 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 | 2020-04-01 10:26 | 2020-04-01 12:22
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 69 | 247 | 2020-03-30 09:10 | 2020-03-30 11:04 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №13-№14 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | 2020-03-30 09:10 | 2020-03-30 11:04
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 246 | 2020-03-27 09:25 | 2020-03-27 10:16 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 2020-03-27 09:25 | 2020-03-27 10:16
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 | 245 | 2020-03-26 13:40 | 2020-03-26 15:10 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 170 | 2020-03-26 13:40 | 2020-03-26 15:10
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 | 244 | 2020-03-26 10:36 | 2020-03-26 12:17 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4-№5 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 152 | 2020-03-26 10:36 | 2020-03-26 12:17
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 69 | 243 | 2020-03-25 13:37 | 2020-03-25 14:44 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 69 | 2020-03-25 13:37 | 2020-03-25 14:44
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | 237 | 2020-03-25 13:01 | 2020-03-25 14:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачек | 4.12, При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | 2020-03-25 13:01 | 2020-03-25 14:35
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 6 Пичуга | 223 | 2020-03-24 17:03 | 2020-03-24 18:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №24 ВЛ-10 кВ №6 Пичуга, что привело к обрыву провода. | 4.11, Разрушение изолятора на опоре №24 ВЛ-10 кВ №6 Пичуга произошло по причине потери изоляционных свойств изолятора ШФ-20г в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №6 Пичуга разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №24. на ВЛ-10 кВ №6 Пичуга ВЛ-10 кВ №6 Пичуга | 2020-03-24 17:03 | 2020-03-24 18:14
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 108 | 236 | 2020-03-24 12:06 | 2020-03-24 12:11 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 108 | 2020-03-24 12:06 | 2020-03-24 12:11
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 93 | 235 | 2020-03-24 10:12 | 2020-03-24 11:57 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию и обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию и обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | 2020-03-24 10:12 | 2020-03-24 11:57
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 8 Оленье | 222 | 2020-03-23 13:42 | 2020-03-23 15:28 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №34 ВЛ-10 кВ №8 Оленье. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №34 ВЛ-10 кВ №8 Оленье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Оленье обрыв провода марки АС-70 на опоре №34 на ВЛ-10 кВ №8 Оленье ВЛ-10 кВ №8 Оленье | 2020-03-23 13:42 | 2020-03-23 15:28
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552 | 234 | 2020-03-23 12:20 | 2020-03-23 13:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552 | 2020-03-23 12:20 | 2020-03-23 13:20
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 622 | 233 | 2020-03-23 09:50 | 2020-03-23 10:16 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 622 | 2020-03-23 09:50 | 2020-03-23 10:16
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Горная Пролейка | 221 | 2020-03-21 14:38 | 2020-03-21 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №32 ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №32 ВЛ-10 кВ №2 Горняа Пролейка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 горная Пролейка обрыв провода марки АС-70 на опоре №32. на ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка ВЛ-10 кВ №2 Горная Пролейка | 2020-03-21 14:38 | 2020-03-21 16:04
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | 192 | 2020-03-21 13:50 | 2020-03-21 14:51 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/5-№1/6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | 2020-03-21 13:50 | 2020-03-21 14:51
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 4 Придорожная | 220 | 2020-03-20 10:39 | 2020-03-20 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Придорожная произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №4 Придорожная произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Придорожная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №14. на ВЛ-10 кВ №4 Придорожная ВЛ-10 кВ №4 Придорожная | 2020-03-20 10:39 | 2020-03-20 12:22
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Пичуга | 167 | 2020-03-13 15:24 | 2020-03-13 15:24 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №6 Пичуга произошел схлест проводов в пролете опор №21-№22. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №6 Пичуга схлест проводов в пролете опор №21-№22. на ВЛ-10 кВ №6 Пичуга ВЛ-10 кВ №6 Пичуга
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 291 | 191 | 2020-03-13 09:01 | 2020-03-13 10:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10-№14 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 291 | 2020-03-13 09:01 | 2020-03-13 10:20
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | 168 | 2020-03-12 15:20 | 2020-03-12 15:20 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка произошел схлест проводов в пролете опор №21-№22. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка схлест проводов в пролете опор №21-№22. на ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 | 141 | 2020-02-28 14:10 | 2020-02-28 15:07 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №6-№7 произошло К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №6-№7 произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 | 2020-02-28 14:10 | 2020-02-28 15:07
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 128 | 140 | 2020-02-28 14:01 | 2020-02-28 14:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/6-№1/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 128 | 2020-02-28 14:01 | 2020-02-28 14:59
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 | 138 | 2020-02-25 18:45 | 2020-02-25 19:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №22-№23 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 | 2020-02-25 18:45 | 2020-02-25 19:58
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 351 | 137 | 2020-02-25 17:48 | 2020-02-25 18:33 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 351 | 2020-02-25 17:48 | 2020-02-25 18:33
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299 | 136 | 2020-02-25 13:55 | 2020-02-25 14:44 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ 32 ТП 299 | 2020-02-25 13:55 | 2020-02-25 14:44
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 195 | 135 | 2020-02-25 08:55 | 2020-02-25 09:33 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9-№10 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 195 | 2020-02-25 08:55 | 2020-02-25 09:33
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 316 | 85 | 2020-02-24 15:01 | 2020-02-24 15:25 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №11-№12 произошло К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №11-№12 произошло К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 316 | 2020-02-24 15:01 | 2020-02-24 15:25
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 459 | 83 | 2020-02-06 12:36 | 2020-02-06 12:54 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 | 2020-02-06 12:36 | 2020-02-06 12:54
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299 | 20 | 2020-01-23 14:02 | 2020-01-23 14:49 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 299 | 2020-01-23 14:02 | 2020-01-23 14:49
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 | 19 | 2020-01-23 09:51 | 2020-01-23 10:28 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/2-№2/3 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209 | 2020-01-23 09:51 | 2020-01-23 10:28
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | 18 | 2020-01-17 10:20 | 2020-01-17 10:51 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №7-№8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | 2020-01-17 10:20 | 2020-01-17 10:51
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410) | 60 | 2020-12-29 14:50 | 2020-12-29 20:48 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и развитие скрытых дефектов стеклянных изоляторов на опорах ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410). При перепадах температуры окружающего воздуха произошло разрушение 7 шт. изоляторов гирлянды фазы «А» на опоре №170 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410). | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности по причине изменения свойств материалов и развития скрытых дефектов вследствие старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации при перепадах температуры окружающего воздуха произошло разрушение 7 шт. изоляторов гирлянды фазы «А» на опоре №170 ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 7 шт. изоляторов гирлянды фазы «А» на опоре №170 на ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410) ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (№410)
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 59 | 2020-12-28 20:45 | 2020-12-28 20:45 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №75 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №75 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402)
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (№450) | 58 | 2020-12-27 22:55 | 2020-12-27 22:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450)
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 57 | 2020-12-27 16:14 | 2020-12-27 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (№469) | 56 | 2020-12-24 21:19 | 2020-12-24 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ 110 кВ №469)
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 55 | 2020-12-23 21:03 | 2020-12-23 21:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №230 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №230 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №230 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 54 | 2020-12-16 16:41 | 2020-12-16 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №221 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №221 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №221 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 53 | 2020-12-08 03:21 | 2020-12-08 03:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №119 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (№445) | 52 | 2020-12-06 23:36 | 2020-12-06 23:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445)
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 51 | 2020-12-01 15:20 | 2020-12-03 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора изолятора вывода блока выводов вторичной обмотки ТН-1-110 фазы "С" ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к возникновению сквозной трещины с последующим нарушением герметичности и образованием течи масла. | 4.14, Из-за развития микротрещин в теле фарфора, вследствие длительного срока эксплуатации и старения изоляции, при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование сквозной трещины изолятора вывода блока выводов вторичной обмотки ТН-1-110 фазы "С" ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к нарушению герметичности и возникновению течи трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора вывода блока выводов вторичной обмотки ТН-1-110 фазы "С" на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | 50 | 2020-11-26 23:37 | 2020-11-26 23:37 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №185 и отключению ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400) действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №185 ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №185 на ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400) ВЛ 110 кВ Петров Вал - Купцово (ВЛ 110 кВ №400)
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 49 | 2020-11-08 06:31 | 2020-11-08 06:31 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №73 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №73 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №73 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404)
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 48 | 2020-11-05 01:39 | 2020-11-05 01:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405)
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 47 | 2020-11-03 02:37 | 2020-11-03 02:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №172/60 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №172/60 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №172/60 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 46 | 2020-10-28 18:01 | 2020-10-28 18:01 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №127 и отключению ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №127 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №127 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 45 | 2020-10-21 11:33 | 2020-10-21 11:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471)
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 44 | 2020-09-29 14:30 | 2020-09-29 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 43 | 2020-09-25 17:37 | 2020-09-25 17:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 42 | 2020-09-24 06:36 | 2020-09-24 06:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайками (Антиповская) | 41 | 2020-09-19 00:11 | 2020-09-19 00:14 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №46, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ Антиповская действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №46, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ Антиповская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №46 на ВЛ 35 кВ Антиповская ВЛ 35 кВ Антиповская | 2020-09-19 00:11 | 2020-09-19 00:14
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | 40 | 2020-09-12 06:23 | 2020-09-12 06:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №164 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (№407) | 39 | 2020-09-04 23:58 | 2020-09-05 00:30 | 3.4.10.2, Из-за образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц, произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №127 и отключению ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы «А» на опоре №127 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №127 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №127 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и образования органических загрязнений, вызванных активной жизнедеятельностью птиц произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №127 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №127 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) | 2020-09-04 23:58 | 2020-09-05 00:30
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 38 | 2020-09-01 15:48 | 2020-09-03 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за не переключения блок-контактов во время включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка при производстве переключений на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. Из-за повреждения электромагнита включения выключателя произошло замыкание в цепях управления СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения автоматического выключателя SF - "Оперативный ток СВ-110". Причиной не переключения блок-контактов привода после включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка явилось нарушение механического соединения тяги блок контактов с главным выходящим валом привода выключателя, вследствие износа трущихся частей. Причиной заклинивания подшипника механизма выключения привода СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка явилось образование продуктов износа трущихся поверхностей вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Из-за не переключения блок-контактов во время включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка при производстве переключений на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка СВ-110 4.14, Из-за механического повреждения, вследствие износа трущихся частей, произошло заклинивание подшипника механизма выключения привода СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание подшипника механизма выключения привода на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка СВ-110 4.3.3, Из-за нарушения механического соединения тяги блок контактов с главным выходящим валом, вследствие износа трущихся частей, произошло нарушение регулировки, приведшее к не переключению блок-контактов привода после включения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка при производстве переключений на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения тяги блок контактов с главным выходящим валом привода на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка СВ-110
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 37 | 2020-08-31 00:50 | 2020-08-31 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №72 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 02:40
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 36 | 2020-08-10 05:00 | 2020-08-10 05:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №113 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) Опора анк.ж/б.УБ110-1
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 35 | 2020-08-05 05:45 | 2020-08-05 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение изолятора гирлянды и электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.11, Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло разрушение изолятора гирлянды и электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1, Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №128 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 33 | 2020-08-03 01:38 | 2020-08-03 02:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие 03.08.2020 в 01:38 и 02:43 по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключений ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие 03.08.2020 в 01:38 и 02:43 по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к отключениям ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) | 32 | 2020-08-02 03:50 | 2020-08-02 03:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403)
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (№411) ВЛ 110 кВ Астаховская - Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | 31 | 2020-07-15 15:35 | 2020-07-16 22:00 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. Вследствие образовании дуги при перекрытии изоляционного промежутка произошло электродуговое повреждение с последующим разрушением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411). | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к образованию дуги с последующим электродуговым повреждением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411) ВЛ 110 кВ Филино – Даниловская (ВЛ 110 кВ №411)
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 30 | 2020-07-12 19:12 | 2020-07-12 19:12 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №29 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №29 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432)
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 29 | 2020-07-10 23:07 | 2020-07-11 00:25 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники в пролете опор №112-113 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка произошло перекрытие фазы "В" через металлический корпус механизма на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за перекрытия фазы "В" через металлический корпус механизма на землю, вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор №112-113 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие крупногабаритной техникой фазы "В" в пролете опор №112-113 на ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50 | 2020-07-10 23:07 | 2020-07-11 00:25
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Коробки | 28 | 2020-07-08 21:25 | 2020-07-10 20:10 | 3.4.7.3.1, Вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения герметичности клеммного шкафа произошло замыкание клемм 9-9, 9-10, 9-11 токовых цепей С541 ОСВ-110 кВ и А541 В-ЛЭП 110 кВ №442 ПС 110 кВ Коробки, что при внешнем коротком замыкании в сети 110 кВ привело к излишнему срабатыванию дифференциальных защит Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Коробки. | 4.12, Из-за замыкания клемм 9-9, 9-10, 9-11 токовых цепей С541 ОСВ-110 кВ и А541 В-ЛЭП 110 кВ №442 ПС 110 кВ Коробки вследствие образования продуктов жизнедеятельности насекомых, при внешнем коротком замыкании в сети 110 кВ произошло излишнее срабатывание дифференциальных защит Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Коробки, что привело к отключению В-ЛЭП-441, В-ЛЭП-442, ОСВ-110, ОД-110-Т-1, ОД-110-Т-2, В-35-Т-1, В-35-Т-2, В-6-Т-1, В-6-Т-2 и полному обесточению потребителей ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкания клемм 9-9, 9-10, 9-11 токовых цепей С541 ОСВ-110 кВ и А541 В-ЛЭП 110 кВ №442 на ПС 110 кВ Коробки Шкаф ДЗТ Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Коробки | 2020-07-08 21:25 | 2020-07-08 23:18
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ № 446 Жирновская-Лемешкино | 27 | 2020-07-08 20:20 | 2020-07-09 17:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №156 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). При воздействии ветровой нагрузки произошел излом верхней части стойки деревянной опоры №156 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием ДЗ с неуспешным АПВ. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №156 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), при порывах ветра, произошел излом верхней части стойки деревянной опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части стойки деревянной опоры №156 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2020-07-08 20:20 | 2020-07-08 21:56
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) ПС 110 кВ Жирновская | 26 | 2020-07-07 12:01 | 2020-07-08 17:11 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "А" на опоре №193/25 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. Вследствие образовании дуги при перекрытии изоляционного промежутка произошло электродуговое повреждение с последующим разрушением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №193/25 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). 3.4.7.3.5, Из-за механического износа в процессе длительного срока эксплуатации произошло заклинивание указательного реле 8РУ – «II ступень ТЗНП» на панели №12 – «Защита ЛЭП-110кВ №446» при срабатывании 2 ступени ТЗНП в момент возникновения однофазного замыкания на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к образованию дуги с последующим электродуговым повреждением изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №193/25 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №193/25 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие механического износа произошло заклинивание указательного реле на панели №12 – «Защита ЛЭП-110кВ №446» при срабатывании 2 ступени ТЗНП в момент возникновения однофазного замыкания на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) и отключения СВ-110 кВ ПС 110 кВ Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание указательных реле на панеле защит на ПС 110 кВ Жирновская Панели защит ВЛ 110 кВ №446 ПС 110 кВ Жирновская | 2020-07-07 12:01 | 2020-07-07 12:16
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ №550 Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи | 25 | 2020-07-06 10:02 | 2020-07-06 21:06 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта 02.07.2020 года из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание разряда молнии в ТТ-ЛЭП-550 фазы "В" ПС 110 кВ Солодча, что привело к электродуговому повреждению верхней крышки трансформатора тока и увлажнению трансформаторного масла вследствие попадания обильных ливневых осадков. | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии в ТТ-ЛЭП-550 фазы "В" ПС 110 кВ Солодча, вследствие прохождения грозового фронта, произошло электродуговое повреждение верхней крышки трансформатора тока, что привело к увлажнению трансформаторного масла вследствие попадания обильных ливневых осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхней крышки ТТ-ЛЭП-550 фазы "В" на ПС 110 кВ Солодча ПС 110 кВ Солодча
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №1с отпайкой на ПС Северная (№427) ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №2с отпайкой на ПС Северная (№428) | 24 | 2020-07-02 17:16 | 2020-07-03 17:12 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра (до 28,4 м/с) постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №2 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №428), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 28,4 м/с произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №1 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №427), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.11, Из-за перекрытия изоляционного промежутка по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №2 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №428). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №24 на ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №2 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №428) ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №2 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №428) 4.13, Из-за воздействии ветровой нагрузки до 28,4 м/с произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №1 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №427). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №24 на ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №1 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №427) ВЛ 110 кВ Литейная – ХБК №1 с отпайкой на ПС Северная (ВЛ 110 кВ №427) | 2020-07-02 17:16 | 2020-07-02 17:19
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 23 | 2020-07-02 01:08 | 2020-07-02 01:10 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "В" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению траверсы и верхнего повива провода фазы "В" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "В" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | 2020-07-02 01:08 | 2020-07-02 01:10
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ №1 Линево – Алешники (Алешники) | 22 | 2020-06-29 06:07 | 2020-06-29 22:16 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие между фазами "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за образования дуги произошло повреждение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская. | 4.11, Из-за образования дуги вследствие перекрытия по причине заноса постороннего предмета произошло повреждение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 35 кВ Алешники - Макаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №76 на ВЛ 35 кВ Алешники-Макаровская (Макаровская) Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | 2020-06-29 06:07 | 2020-06-29 08:00
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 21 | 2020-06-24 14:37 | 2020-06-25 17:07 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие длительного срока эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра во время прохождении грозового фронта произошло разрушение траверсы, повреждение стоек деревянной опоры №64 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра при прохождении грозового фронта произошло разрушение траверсы, повреждение стоек деревянной опоры №64 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446), что привело к падению провода на землю и к отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы, повреждение стоек деревянной опоры №64 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2020-06-24 14:37 | 2020-06-24 16:30
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 20 | 2020-06-21 15:51 | 2020-06-22 22:33 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «В» на опоре №31 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451). 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие длительного срока эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра (до 17 м/с) произошел излом стоек и разрушение траверсы деревянной опоры №101 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «В» на опоре №31 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №31 на ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №31 на ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) 4.4.4, Из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра (до 17 м/с) произошел излом стоек и разрушение траверсы деревянной опоры №101 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446). Причиной отключения ВЛ 110 кВ №403,446,450,453 в 15:51 21.06.2020 года действием ДЗ с успешным АПВ явился кратковременный схлест проводов, образовавшийся предположительно из-за отклонения от вертикальной оси при изломе одной из стоек опоры №101 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446). Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 446,450,453 в 20:15 21.06.2020 года действием ДЗ с неуспешным АПВ явилось устойчивое межфазное замыкание при разрушении траверсы и изломе второй стойки опоры №101 ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (ВЛ 110 кВ №446). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек и разрушение траверсы деревянной опоры №101 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2020-06-21 20:15 | 2020-06-21 21:46
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПC 110 кВ Мирошники ПC 110 кВ Мирошники | 19 | 2020-06-19 06:20 | 2020-06-19 06:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных процессов в реле РЧ-1 при посадке напряжения на 1С-110 ПС 110 кВ Мирошники вследствие однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) предположительно произошло ложное срабатывание АЧР, что привело к отключению В-10-Т-1 и В-10-Т-2 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.1.3, Из-за развития деградационных процессов в реле РЧ-1 при посадке напряжения на 1С-110 ПС 110 кВ Мирошники вследствие однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) предположительно произошло ложное срабатывание АЧР, что привело к отключению В-10-Т-1 и В-10-Т-2 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложное срабатывание РЧ-1 на ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Мирошники | 2020-06-19 06:20 | 2020-06-19 06:27
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444) ПC 110 кВ Мирошники | 18 | 2020-06-19 04:49 | 2020-06-19 17:00 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №71 ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444). 3.4.13.3, Из-за развития дефекта в изготовлении произошел отказ в срабатывании реле РПВ-01 АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №71 ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №71 на ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №71 на ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) 4.13, Из-за развития заводского дефекта произошел отказ в срабатывании реле РПВ-01, что привело к отказу АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (ВЛ 110 кВ №444) действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ в срабатывании реле РПВ-01 АПВ СВ-110 на СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 17 | 2020-06-13 21:35 | 2020-06-14 12:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение опоры №81 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что явилось причиной ее падения, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение опоры №81 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело к ее падению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №81 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 2020-06-13 21:35 | 2020-06-13 22:57
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ПС 110 кВ Новомлиново | 16 | 2020-06-11 04:31 | 2020-06-11 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов произошло излишнее срабатывание плавкой вставки предохранителя фазы "В" цепей выпрямительного устройства при номинальной нагрузке питания соленоида привода в момент АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново после отключения действием ТЗНП ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к неполному циклу включения выключателя с последующим его отключением после срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя цепей питания выпрямительного устройства. 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №63 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | 4.13, Из-за излишнего срабатывания плавкой вставки предохранителя фазы "В" цепей выпрямительного устройства питания соленоида привода СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново при АПВ выключателя после отключения действием ТЗНП ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) произошло не полное завершение цикла включения, что привело к отключению выключателя после срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя цепей питания выпрямительного устройства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишнее срабатывание плавкой вставки предохранителя фазы "В" цепей выпрямительного устройства питания соленоида привода на ПС 110 кВ Новомлиново СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №63 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №63 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №63 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Новомлиново | 15 | 2020-05-26 06:05 | 2020-05-28 20:54 | 3.4.13.3, Из-за дефекта в изготовлении подшипника произошло заклинивание ролика главного выходного рычага привода СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к отказу в АПВ выключателя после отключения действием защит ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420). Из-за отказа в включении СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка при создании цепи питания электромагнита включения автоматикой АПВ, вследствие длительного импульса произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. Причиной отключения СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием III ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) явилось замыкание через посторонний предмет между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) при отказе в отключении СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново действием защит ВЛ. 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). По причине замыкания на «землю» фазы «С» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) произошло отключение В-ВЛ-401 ПС 220 кВ Красный Яр действием II ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием III ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420). Причиной отказа в отключении СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново действием II ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) явилось окисление блок контактов привода выключателя. | 4.13, При создании цепи питания электромагнита включения автоматикой АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка после отключения действием защит ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420), вследствие длительного импульса произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения СВ-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.3.2, Из-за нарушения крепления ролика к главному выходному рычагу привода по причине дефектного подшипника произошло заклинивание ролика, что привело к отказу в АПВ выключателя после отключения действием защит ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание ролика главного рычага привода СВ-110 на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ильмень – Матышево (№453) | 14 | 2020-05-23 04:46 | 2020-05-23 04:46 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №39 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы «С» на опоре №39 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453)
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 13 | 2020-05-02 05:34 | 2020-05-02 05:34 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "С" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | 4.11, Из-за перекрытия изоляционного промежутка по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "С" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "С" на опоре №110 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ильмень – Матышево (№453) | 11 | 2020-04-27 06:05 | 2020-04-27 06:05 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | 4.11, Из-за перекрытия изоляционного промежутка по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "С" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453)
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 12 | 2020-04-21 17:00 | 2020-04-24 14:40 | 3.4.13.3, Из-за дефекта в изготовлении подшипника произошло заклинивание ролика главного выходного рычага привода В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к отказу в отключении при опробовании выключателя. | 4.3.2, Из-за нарушения крепления ролика к главному выходному рычагу привода по причине дефектного подшипника произошло заклинивание ролика, что привело к отказу в отключении В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 при опробовании выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание ролика главного рычага привода выключателя В-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-1 Привод ЗПМ-70000
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (№469) | 10 | 2020-04-15 20:06 | 2020-04-16 01:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра близким к предельно допустимым (до 21 м/с) произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ-110 кВ №469). | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра близким к предельно допустимым (до 21 м/с) произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ-110 кВ №469). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №45 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ-110 кВ №469) ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (ВЛ-110 кВ №469)
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Линево | 9 | 2020-04-12 19:22 | 2020-04-13 04:35 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности узлов крепления в результате длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел срыв с молниеотводной мачты и падение кабеля освещения ОРУ-35 кВ на опорно - стержневые изоляторы ШР-ЛЭП-1 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному перекрытию, электродуговому повреждению изоляторов и отключению В-35-Т-1 действием защит. | 4.11, Из-за межфазного перекрытия по причине срыва и падения с молниеотводной мачты выведенного из эксплуатации кабеля освещения ОРУ-35 кВ произошло электродуговое повреждение опорно - стержневых изоляторов фаз "А", "В", "С" ШР-ЛЭП-1 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорно - стержневых изоляторов фаз "А", "В", "С" ШР-ЛЭП-1 на ПС 110 кВ Линево ПС 110 кВ Линево
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 8 | 2020-04-12 14:35 | 2020-04-12 14:59 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра (до 26 м/с) постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом фазы "В" на опоре №161 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ПДЗ с неуспешным АПВ. | 4.11, Из-за перекрытия изоляционного промежутка по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "В" на опоре №161 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение металлической траверсы и верхнего повива провода фазы "В" на опоре №161 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (№470) ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (№470) | 7 | 2020-04-12 13:30 | 2020-04-13 15:00 | 3.4.13.3, Из-за дефекта в изготовлении подшипника произошло заклинивание ролика главного выходного рычага привода В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к отказу в отключении действием защит ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) после АПВ выключателя. Из-за отказа в отключении В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 действием защит ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) после АПВ выключателя произошло отключение СМВ-110 ПС 110 кВ Ежовская-2 действием защит ВЛ 110 кВ Ежовская-2 - Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648). Причиной ложной работы АПВ В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 явилось неисправность реле повторителя контроля наличия напряжения на шинах KLV1 (тип РП18-54), выразившееся в увеличении времени возврата реле при снятии напряжения питания. В результате чего, создалась схема пуска АПВ, при отсутствии напряжения на 1С-110 ПС 110 кВ Елань-1. 3.4.12.2.1, Из-за снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел излом опорного изолятора фазы "С", установленного между приемным порталом и ЛР-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470), ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) действием защит. | 4.3.2, Из-за нарушения крепления ролика к главному выходному рычагу привода по причине дефектного подшипника произошло заклинивание ролика, что привело к отказу в отключении В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 действием защит ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) после АПВ выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание ролика главного рычага привода на ПС 110 кВ Елань-1 Привод ЗПМ-70000 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел излом опорного изолятора фазы "С", установленного между приемным порталом и ЛР-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора фазы "С", установленного между приемным порталом и ЛР-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-2 ПС 110 кВ Елань-2 | 2020-04-12 13:30 | 2020-04-12 14:30
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 кВ Петров Вал | 6 | 2020-04-12 12:05 | 2020-04-12 15:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с) произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал на участке от входного портала до первой опоры ВЛ, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал на участке от входного портала до первой опоры ВЛ, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов на участке от входного портала до первой опоры ВЛ на ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-04-12 12:05 | 2020-04-12 15:30
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 5 | 2020-01-12 22:01 | 2020-01-12 22:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №238 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №238 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – ГНС-2 с отпайкой на ПС ГСС (№461) | 4 | 2020-01-07 23:09 | 2020-01-07 23:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Таловка – ГНС-2 с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №461), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Таловка – ГНС-2 с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №461), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №133 на ВЛ 110 кВ Таловка – ГНС-2 с отпайкой на ПС ГСС (№461) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ №462 Таловка- Антиповская | 3 | 2020-01-06 23:53 | 2020-01-06 23:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ № 471 "Зензеватка-Ягодное" | 2 | 2020-01-06 23:00 | 2020-01-06 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 1 | 2020-01-06 07:48 | 2020-01-06 07:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/32 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/32 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75/32 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка | 177 | 2020-12-28 04:02 | 2020-12-28 04:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107-108 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | 176 | 2020-12-26 23:48 | 2020-12-26 23:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 Пролет:4*А 35 | 2020-12-26 23:48 | 2020-12-26 23:57
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 175 | 2020-12-26 22:23 | 2020-12-27 00:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №38, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В"на опоре №38 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Опора П10-9ДБ | 2020-12-26 22:23 | 2020-12-27 00:20
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 174 | 2020-12-26 21:23 | 2020-12-26 23:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №167-167/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №167-167/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №167-167/1 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-26 21:23 | 2020-12-26 23:20
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Антиповская | 173 | 2020-12-25 10:08 | 2020-12-25 10:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63/4-63/5 на ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Антиповская Пролет:3*АС 35/6,2
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 172 | 2020-12-25 08:27 | 2020-12-25 08:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 | 171 | 2020-12-22 10:00 | 2020-12-22 11:58 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №21/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал произошел излом приставки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.12, Из-за наезда транспортного средства на опору №21/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал произошел излом приставки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки у основания опоры №21/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 Опора ПН-1ДБ | 2020-12-22 10:00 | 2020-12-22 11:58
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ ГСС | 170 | 2020-12-18 19:07 | 2020-12-18 19:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ ГСС Пролет:3*АС 50/8,0
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Терновка | 169 | 2020-12-17 07:36 | 2020-12-17 07:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АП-70
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Терновка | 168 | 2020-12-16 10:40 | 2020-12-16 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 167 | 2020-12-15 14:20 | 2020-12-15 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 95/16
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Бутковка | 166 | 2020-12-14 12:43 | 2020-12-14 12:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Верхняя Добринка | 165 | 2020-12-13 21:53 | 2020-12-13 21:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 70/11
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 164 | 2020-12-12 01:20 | 2020-12-12 01:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Пролет:3*АС 35/6,2
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Иловлинская | 163 | 2020-12-11 10:44 | 2020-12-11 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-11 10:44 | 2020-12-11 10:55
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская | 162 | 2020-12-10 05:03 | 2020-12-10 05:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №200-201 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-12-10 05:03 | 2020-12-10 05:22
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Иловлинская | 161 | 2020-12-09 16:25 | 2020-12-09 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-09 16:25 | 2020-12-09 16:35
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская | 160 | 2020-12-06 03:00 | 2020-12-06 04:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №411/3 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №411/3, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №411/3 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2020-12-06 03:00 | 2020-12-06 04:56
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 182/100 | 159 | 2020-11-30 17:35 | 2020-11-30 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 182/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-30 17:35 | 2020-11-30 17:50
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 332/160 | 158 | 2020-11-30 10:56 | 2020-11-30 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 332/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 332/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-11-30 10:56 | 2020-11-30 11:07
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Умет | 157 | 2020-11-16 07:01 | 2020-11-16 09:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №109 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-2-7У действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №109, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-2-7У ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В"на опоре №109 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2020-11-16 07:01 | 2020-11-16 09:00
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 156 | 2020-11-07 02:58 | 2020-11-07 04:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №78 ВЛ-10 кВ №1 ПС 220 кВ Пионер. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки верхней части опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной стойки верхней части опоры №78 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки верхней опоры №78 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер Опора П10-1Д | 2020-11-07 02:58 | 2020-11-07 04:55
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 155 | 2020-10-28 08:03 | 2020-10-28 10:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №208-209 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №208-209 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №208-209 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 70/11 | 2020-10-28 08:03 | 2020-10-28 10:02
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 154 | 2020-10-24 17:50 | 2020-10-24 19:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению РВА-Гуселка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием МТЗ. Из-за образования дуги произошло повреждение верхних опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом пасынка у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло повреждение верхних опорных изоляторов РУ-10 кВ КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхних опорных изоляторов РУ-10 кВ на КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.1.3, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению РВА-Гуселка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ на КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом пасынка у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2020-10-24 17:50 | 2020-10-24 19:45
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 153 | 2020-10-22 10:23 | 2020-10-22 12:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 166 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Для замены дефектных опор по неотложной заявке отключен участок ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская за РВА - "Пановка". | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 166 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сверхнормативное загнивание деревянных стоек опор №153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 166 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 2020-10-22 10:23 | 2020-10-22 12:19
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 151 | 2020-10-16 10:27 | 2020-10-16 12:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №173 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2020-10-16 10:27 | 2020-10-16 12:22
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 126/250 | 149 | 2020-10-11 17:30 | 2020-10-11 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции, произошло межвитковое замыкание с последующим обрывом в обмотке ВН фазы "А" КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции, произошло межвитковое замыкание с последующим обрывом в обмотке ВН фазы "А" КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в обмотке ВН фазы "А" на КТП 126/250 Трансформатор ТМ-250/10 | 2020-10-11 17:30 | 2020-10-11 19:25
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 148 | 2020-10-09 22:40 | 2020-10-09 23:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье | 2020-10-09 22:40 | 2020-10-09 23:05
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 146 | 2020-10-04 10:03 | 2020-10-04 12:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277/4-277/5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277/4-277/5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277/4-277/5 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-10-04 10:03 | 2020-10-04 12:01
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер КТП 187/40 | 145 | 2020-09-25 08:10 | 2020-09-25 11:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной образования и развития дуги, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к образованию и развитию дуги, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер КТП 187/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 2020-09-25 08:10 | 2020-09-25 11:23
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 144 | 2020-09-19 10:37 | 2020-09-19 12:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №40/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №40/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №40/3 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора УП10-2Д | 2020-09-19 10:37 | 2020-09-19 12:28
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет от ЛОР-3-4У | 143 | 2020-09-19 08:35 | 2020-09-19 10:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №194/15 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №194/15 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло нарушение изоляции фазного провода от металлической траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №194/15 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 88/250 | 142 | 2020-09-16 09:38 | 2020-09-16 12:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на проходном изоляторе фазы "А" КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на проходном изоляторе фазы "А" КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на проходном изоляторе фазы "А" на КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП 88/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2020-09-16 09:38 | 2020-09-16 12:38
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 140 | 2020-09-08 09:10 | 2020-09-08 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №203/1 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №203/1 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №203/1 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-09-08 09:10 | 2020-09-08 11:05
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 619/160 | 139 | 2020-09-03 01:30 | 2020-09-03 03:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 619/160 Пролет:5*А 35 | 2020-09-03 01:30 | 2020-09-03 03:15
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | 138 | 2020-08-31 09:22 | 2020-08-31 09:37 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье | 2020-08-31 09:22 | 2020-08-31 09:37
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 137 | 2020-08-22 12:36 | 2020-08-22 14:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №139 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2020-08-22 12:36 | 2020-08-22 14:31
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 136 | 2020-08-18 15:12 | 2020-08-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной падения провода траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №147 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2020-08-18 15:12 | 2020-08-18 17:00
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 135 | 2020-08-17 18:30 | 2020-08-17 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №306 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Пановка действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №306, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Пановка ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А"на опоре №306 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1Д | 2020-08-17 18:30 | 2020-08-17 20:25
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№7 ПС 110кВ Лебяжье | 134 | 2020-08-09 08:20 | 2020-08-09 08:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Лебяжье
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 133 | 2020-08-07 18:43 | 2020-08-07 20:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №112 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Опора П10-1 | 2020-08-07 18:43 | 2020-08-07 20:01
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204/63 | 132 | 2020-08-04 15:00 | 2020-08-04 15:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона | 2020-08-04 15:00 | 2020-08-04 15:22
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская | 131 | 2020-08-03 13:00 | 2020-08-03 14:59 | 3.4.13.3, Из-за заводского дефекта изготовления в процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств ОПН-10 фазы "А", установленного в линейном отсеке ячейки В-Л-37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к его пробою, образованию и развитию дуги, межфазному замыканию и отключению 5С-10 действием дуговой защиты. | 4.12, Из-за пробоя изоляции ОПН-10 фазы "А", установленного в линейном отсеке ячейки В-Л-37 ПС 110 кВ Антиповская, вследствие заводского дефекта изготовления, произошло образование и развитие дуги, приведшее к межфазному замыканию и отключению В-Л-37, В-5-10-Т-3 действием дуговой защиты 5С-10 ПС 110 кВ Антиповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 фазы "А" линейного отсека В-Л-37 на ПС 110 кВ Антиповская ПС 110 кВ Антиповская | 2020-08-03 13:00 | 2020-08-03 13:28
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 | 130 | 2020-08-02 20:20 | 2020-08-02 20:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка | 2020-08-02 20:20 | 2020-08-02 20:40
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ№1 КТП-321/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 129 | 2020-08-02 20:20 | 2020-08-02 20:32 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Антиповская действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Антиповская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Антиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Антиповская | 2020-08-02 20:20 | 2020-08-02 20:32
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Умет | 128 | 2020-08-02 15:12 | 2020-08-02 15:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109-110 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 2020-08-02 15:12 | 2020-08-02 15:37
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 127 | 2020-08-02 14:48 | 2020-08-02 16:45 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 746/40 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2020-08-02 14:48 | 2020-08-02 16:45
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 126 | 2020-08-01 14:01 | 2020-08-01 14:59 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-08-01 14:01 | 2020-08-01 14:59
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС 220 кВ Петров Вал | 125 | 2020-08-01 12:33 | 2020-08-01 14:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №51 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее повреждению. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную траверсу опоры №51 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее повреждение, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы опоры №51 на ВЛ 10 кВ №23 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2Д | 2020-08-01 12:33 | 2020-08-01 14:20
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 137/250 | 124 | 2020-07-30 21:27 | 2020-07-30 21:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/3/1 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/3/1 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/3/1 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петров Вал | 2020-07-30 21:27 | 2020-07-30 21:47
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская | 122 | 2020-07-22 10:08 | 2020-07-22 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №192 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 2020-07-22 10:08 | 2020-07-22 12:05
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 121 | 2020-07-14 15:22 | 2020-07-14 15:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-14 15:22 | 2020-07-14 15:33
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 8/100 | 120 | 2020-07-13 16:05 | 2020-07-13 18:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие изменения свойств материалов произошло увеличение переходного сопротивления с последующим нарушением контактного соединения ответвления обмотки с вводом ВН фазы "А" силового трансформатора КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы трансформатора. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов, вследствие длительного срока эксплуатации произошло увеличение переходного сопротивления с последующим нарушением контактного соединения ответвления обмотки с вводом ВН фазы "А" силового трансформатора КТП 8/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления обмотки с вводом ВН фазы "А" силового трансформатора на КТП 8/100 Трансформатор ТМ-100/10 | 2020-07-13 16:05 | 2020-07-13 18:02
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 307/160 | 119 | 2020-07-13 02:30 | 2020-07-13 02:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 307/160 Опора ПН-1ДБ | 2020-07-13 02:30 | 2020-07-13 02:52
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | 118 | 2020-07-12 23:42 | 2020-07-13 01:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/6-2/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/6-2/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №2/6-2/6/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-12 23:42 | 2020-07-13 01:04
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 117 | 2020-07-12 23:20 | 2020-07-12 23:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68-69 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2020-07-12 23:20 | 2020-07-12 23:25
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | 116 | 2020-07-12 21:58 | 2020-07-12 22:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкание и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 Опора ПН-1ДБ | 2020-07-12 21:58 | 2020-07-12 22:16
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА-Пановка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 115 | 2020-07-12 21:32 | 2020-07-12 23:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП 734/25 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-Пановка ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.13, Из-за повреждения на потребительской КТП 734/25 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-Пановка ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 734/25 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 2020-07-12 21:32 | 2020-07-12 23:30
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 114 | 2020-07-12 20:44 | 2020-07-12 22:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №69-70 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 70/11 | 2020-07-12 20:44 | 2020-07-12 22:42
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | РВА-1-6П ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Пионер РВА-1-6П ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 113 | 2020-07-12 18:10 | 2020-07-13 01:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-1-6П действием защит. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №209 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №209 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №209 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158-159 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Пионер | 2020-07-12 18:10 | 2020-07-13 01:43
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 112 | 2020-07-11 21:56 | 2020-07-11 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-374/250 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2020-07-11 21:56 | 2020-07-11 23:50
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА-2-16С ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 111 | 2020-07-11 16:06 | 2020-07-11 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-2-16С действием защит с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-2-16С от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 35/6,2
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 373/250 | 110 | 2020-07-11 13:16 | 2020-07-11 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11/2-11/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 373/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11/2-11/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 373/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11/2-11/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 373/250 Пролет:3*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11/3-11/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 373/250 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-07-11 13:16 | 2020-07-11 13:35
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 198/100 | 109 | 2020-07-09 22:45 | 2020-07-09 23:10 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительском участке от опоры №11/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 | 2020-07-09 22:45 | 2020-07-09 23:10
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 259/100 | 108 | 2020-07-09 05:00 | 2020-07-09 05:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4/1-1/4/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4/1-1/4/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4/1-1/4/1А на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка | 2020-07-09 05:00 | 2020-07-09 05:06
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | 107 | 2020-07-08 22:32 | 2020-07-08 22:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка | 2020-07-08 22:32 | 2020-07-08 22:36
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-577/63 ВЛ-10кВ №8 ПС 220кВ Таловка | 106 | 2020-07-08 21:16 | 2020-07-08 23:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие изменения свойств материалов и ухудшения механической прочности, при при включении АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка произошло повреждение привода автоматического выключателя. Для замены АВ-0,4 кВ №1 по неотложной заявке выведена выведена в ремонт КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка. 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и ухудшения свойств материалов, вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение привода АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка при включении автоматического выключателя после аварийного отключения действием защит отходящей ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение привода АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка на КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка | 2020-07-08 21:16 | 2020-07-08 23:14
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 105 | 2020-07-08 17:41 | 2020-07-08 19:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с последующим обрывов в обмотках ВН внутри бака силового трансформатора КТП 248/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной аварийного режима работы трансформатора. | 4.13, Из-за ухудшения изоляции обмоток силового трансформатора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел пробой изоляции с последующим обрывов в обмотках ВН внутри бака силового трансформатора КТП 248/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к аварийному режиму работы трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывов в обмотках ВН силового трансформатора на КТП 248/160 Трансформатор ТМ-160/10, Повреждение ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 248/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка КТП 248/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 2020-07-08 17:41 | 2020-07-08 19:39
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 577/63 | 104 | 2020-07-07 21:34 | 2020-07-07 21:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 577/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка | 2020-07-07 21:34 | 2020-07-07 21:38
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 103 | 2020-07-07 18:47 | 2020-07-07 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №28/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №24, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7ПС 110 кВ Верхняя Добринка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В"на опоре №28/22 на ВЛ-10 кВ №7ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №7ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2020-07-07 18:47 | 2020-07-07 20:45
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 102 | 2020-07-07 15:55 | 2020-07-07 16:49 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-1-6П ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-1-6П ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 746/40 на КТП 746/40 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер КТП 746/40 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2020-07-07 15:55 | 2020-07-07 16:49
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Саломатино | 101 | 2020-07-07 15:44 | 2020-07-07 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-1-3С ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя РВА-1-3С ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95-96 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Саломатино | 2020-07-07 15:44 | 2020-07-07 17:40
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | 100 | 2020-07-06 23:40 | 2020-07-06 23:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12-2/13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-07-06 23:40 | 2020-07-06 23:48
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 | 99 | 2020-07-06 17:45 | 2020-07-06 19:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "А" с тела опоры №16 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 21/160 Опора ПН-1ДБ | 2020-07-06 17:45 | 2020-07-06 19:40
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 98 | 2020-07-05 18:06 | 2020-07-05 20:02 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ЛР-МТП 576/250 на опоре №306/3 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском ЛР-МТП 576/250 на опоре №306/3 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ЛР-МТП 576/250 на опоре №306/3 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2020-07-05 18:06 | 2020-07-05 20:02
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 97 | 2020-07-05 11:10 | 2020-07-05 12:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142-143 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 70/11 | 2020-07-05 11:10 | 2020-07-05 12:55
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 | 96 | 2020-07-05 10:24 | 2020-07-05 12:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние с последующим обрывом провода фазы "В". | 4.13, Из-за отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние, вследствие излома стойки у основания деревянной опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 Пролет:5*АС 35/6,2 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 21/160 Опора ПН-1Д | 2020-07-05 10:24 | 2020-07-05 12:18
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 293/400 | 95 | 2020-07-04 23:40 | 2020-07-05 01:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и срабатывания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и срабатыванию ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 293/400 Пролет:5*АС 50/8,0, Повреждение ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка | 2020-07-04 23:40 | 2020-07-05 01:19
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | 94 | 2020-07-04 21:10 | 2020-07-04 21:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 2020-07-04 21:10 | 2020-07-04 21:34
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 93 | 2020-07-02 22:03 | 2020-07-02 23:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №79 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора УА10-1 | 2020-07-02 22:03 | 2020-07-02 23:46
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/250 | 92 | 2020-07-02 20:00 | 2020-07-02 20:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-02 20:00 | 2020-07-02 20:05
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Бутковка | 91 | 2020-07-02 18:43 | 2020-07-02 18:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированние стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11 | 2020-07-02 18:43 | 2020-07-02 18:49
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 90 | 2020-07-02 17:11 | 2020-07-02 19:07 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №119 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №119, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №119 на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2020-07-02 17:11 | 2020-07-02 19:07
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204/63 | 89 | 2020-07-02 11:57 | 2020-07-02 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204/63 Опора ОА1-5 | 2020-07-02 11:57 | 2020-07-02 13:55
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 88 | 2020-06-30 13:13 | 2020-06-30 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора изоляторов фаз "А", "В", "С" ЛОР-5-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к их частичному разрушению. | 4.1.3, Из-за образования и развития микротрещин в теле фарфора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло частичное разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" ЛОР-5-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Для устранения дефектов по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 от ЛОР-8-13Г до КТП 268/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" ЛОР-5-13Г на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 2020-06-30 13:13 | 2020-06-30 15:10
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 87 | 2020-06-29 00:53 | 2020-06-29 02:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №202/156, 202/157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра произошел излом деревянных стоек у основания опор, что привело к их отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянных стоек у основания опор №202/156, 202/157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к их отклонению на недопустимое расстояние. Для установки приставок к стойкам опор №202/156, 202/157 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №202/157 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора П10-8ДБ, Излом деревянной стойки у основания опоры №202/156 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора П10-8ДБ | 2020-06-29 00:53 | 2020-06-29 02:50
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 86 | 2020-06-28 23:35 | 2020-06-29 01:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №112 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной стойки у основания опоры №112 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №112 на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2020-06-28 23:35 | 2020-06-29 01:34
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 85 | 2020-06-28 23:00 | 2020-06-28 23:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 50/8,0
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 84 | 2020-06-28 18:25 | 2020-06-28 18:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-28 18:25 | 2020-06-28 18:26
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 293/400 | 83 | 2020-06-24 23:43 | 2020-06-25 00:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и срабатывания ПН-2 фаз "А" и "В" в РУ-0,4 кВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и срабатыванию ПН-2 фаз "А" и "В" в РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 293/400 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2020-06-24 23:43 | 2020-06-25 00:26
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/100 | 82 | 2020-06-24 15:30 | 2020-06-24 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал | 2020-06-24 15:30 | 2020-06-24 15:45
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 81 | 2020-06-21 21:05 | 2020-06-21 21:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 Пролет:4*А 50 | 2020-06-21 21:05 | 2020-06-21 21:20
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 153/160 | 80 | 2020-06-21 19:25 | 2020-06-21 19:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 153/160 Пролет:4*А 25 | 2020-06-21 19:25 | 2020-06-21 19:35
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 207/160 | 79 | 2020-06-21 14:55 | 2020-06-21 16:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Терновка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.13, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 2020-06-21 14:55 | 2020-06-21 16:52
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 98/160 | 78 | 2020-06-20 11:23 | 2020-06-20 12:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на опоре №11/1А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на опоре №11/1А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на опоре №11/1А на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 | 2020-06-20 11:23 | 2020-06-20 12:44
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 13/100 | 77 | 2020-06-19 14:11 | 2020-06-19 14:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 13/100 Пролет:4*А 35 | 2020-06-19 14:11 | 2020-06-19 14:21
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 76 | 2020-06-19 12:29 | 2020-06-19 13:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 Пролет:4*А 50 | 2020-06-19 12:29 | 2020-06-19 13:23
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 | 75 | 2020-06-14 19:56 | 2020-06-14 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 19:56 | 2020-06-14 20:20
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 14/400 | 74 | 2020-06-14 16:30 | 2020-06-14 17:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/25 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 14/25 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 14/400 Опора УАН-1ДБ | 2020-06-14 16:30 | 2020-06-14 17:50
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 | 73 | 2020-06-14 15:13 | 2020-06-14 15:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 2020-06-14 15:13 | 2020-06-14 15:23
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 51/100 | 72 | 2020-06-14 10:50 | 2020-06-14 12:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что привело что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 51/100 Опора П1-5 | 2020-06-14 10:50 | 2020-06-14 12:44
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 52/160 | 71 | 2020-06-14 10:25 | 2020-06-14 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 52/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при ветровой нагрузке произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 52/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 52/160 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 52/160 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2020-06-14 10:25 | 2020-06-14 10:35
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 47А/250 | 70 | 2020-06-14 09:45 | 2020-06-14 09:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47А/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47А/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 47А/250 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-06-14 09:45 | 2020-06-14 09:55
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 | 69 | 2020-06-13 15:43 | 2020-06-13 16:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/8-7/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-06-13 15:43 | 2020-06-13 16:24
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 259/100 | 68 | 2020-06-12 16:25 | 2020-06-12 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 259/100 Пролет:4*А 35 | 2020-06-12 16:25 | 2020-06-12 16:40
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 66 | 2020-06-10 17:25 | 2020-06-10 18:16 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП 733/25 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-Камышинский ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской КТП 733/25 произошло межфазное замыкание и отключение выключателя реклоузера РВА-Камышинский ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 733/25 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2020-06-10 17:25 | 2020-06-10 18:16
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 227/250 | 65 | 2020-06-03 18:44 | 2020-06-03 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 227/250 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-06-03 18:44 | 2020-06-03 18:55
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 387/400 | 64 | 2020-06-03 18:10 | 2020-06-03 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 387/400 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 18:10 | 2020-06-03 18:46
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 63 | 2020-06-02 12:21 | 2020-06-02 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277-278 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277-278 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277-278 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-02 12:21 | 2020-06-02 12:25
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 98/160 | 62 | 2020-05-19 18:08 | 2020-05-19 18:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 98/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 | 2020-05-19 18:08 | 2020-05-19 18:18
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Терновка | 61 | 2020-05-18 20:55 | 2020-05-18 21:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированние стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11 | 2020-05-18 20:55 | 2020-05-18 21:00
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 | 59 | 2020-05-12 21:30 | 2020-05-12 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС | 2020-05-12 21:30 | 2020-05-12 21:35
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 58 | 2020-05-11 13:47 | 2020-05-11 15:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №151/9 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №151/9, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №151/9 на ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2020-05-11 13:47 | 2020-05-11 15:44
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 57 | 2020-05-09 21:25 | 2020-05-09 23:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв "нулевого" провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв "нулевого" провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 Опора ОАН-1ДБ | 2020-05-09 21:25 | 2020-05-09 23:15
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 388/250 | 56 | 2020-05-08 19:50 | 2020-05-08 19:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 2020-05-08 19:50 | 2020-05-08 19:56
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 | 55 | 2020-05-06 00:01 | 2020-05-06 00:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 Пролет:4*А 50 | 2020-05-06 00:01 | 2020-05-06 00:20
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 54 | 2020-05-05 19:12 | 2020-05-05 21:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса спусков 10 кВ от линейного разъединителя до КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера "Лебяжье" действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков 10 кВ от линейного разъединителя до КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера "Лебяжье" от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов спусков 10 кВ от линейного разъединителя до КТП 39/160 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2020-05-05 19:12 | 2020-05-05 21:00
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 53 | 2020-05-04 16:57 | 2020-05-04 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "С" ЛОР-1-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "С" ЛОР-1-13Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" ЛОР-1-13Г на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора ОА10-1 | 2020-05-04 16:57 | 2020-05-04 18:50
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 175/100 | 52 | 2020-05-04 15:04 | 2020-05-04 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 175/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-04 15:04 | 2020-05-04 15:19
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 51 | 2020-04-28 14:05 | 2020-04-28 16:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №44 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №44 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №44 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора УП10-4ДБ | 2020-04-28 14:05 | 2020-04-28 16:01
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА-1-16С ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ Северная | 50 | 2020-04-27 08:52 | 2020-04-27 08:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-1-16С действием защит с успешным АПВ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-1-16С от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 48 | 2020-04-21 16:16 | 2020-04-21 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 363/100 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора АК10-2Д | 2020-04-21 16:16 | 2020-04-21 18:12
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 47 | 2020-04-21 13:52 | 2020-04-21 13:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 13:52 | 2020-04-21 13:58
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 126/250 | 46 | 2020-04-18 15:00 | 2020-04-18 15:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2020-04-18 15:00 | 2020-04-18 15:15
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 45 | 2020-04-18 12:18 | 2020-04-18 12:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-18 12:18 | 2020-04-18 12:25
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 164/160 | 44 | 2020-04-17 20:20 | 2020-04-17 20:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 164/160 Пролет:3*А 25 | 2020-04-17 20:20 | 2020-04-17 20:29
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 | 43 | 2020-04-17 14:30 | 2020-04-17 15:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной приставки опоры №14/1б ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС Лебяжье. При порывах ветра произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры на недопустимое расстояние. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной приставки опоры №14/1б ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к отклонению опоры на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной приставки опоры №14/1б на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 Опора ПН-1Д | 2020-04-17 14:30 | 2020-04-17 15:47
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 | 42 | 2020-04-16 14:35 | 2020-04-16 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв проволок верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв проволок верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 310/160 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-16 14:35 | 2020-04-16 16:30
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ ГСС | 40 | 2020-04-14 15:25 | 2020-04-14 15:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-14 15:25 | 2020-04-14 15:36
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 253/250 | 39 | 2020-04-13 14:49 | 2020-04-13 15:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 253/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 253/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 253/250 Пролет:5*А 25 | 2020-04-13 14:49 | 2020-04-13 15:10
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 38 | 2020-04-12 11:25 | 2020-04-12 12:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-12 11:25 | 2020-04-12 12:08
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 13/100 | 37 | 2020-04-12 09:00 | 2020-04-12 09:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 13/100 Пролет:4*А 35 | 2020-04-12 09:00 | 2020-04-12 09:20
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 260/160 | 41 | 2020-04-12 00:12 | 2020-04-12 02:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 260/160 Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 ф.А | 2020-04-12 00:12 | 2020-04-12 02:10
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 36 | 2020-04-11 19:25 | 2020-04-12 00:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №129/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №129/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "А" на опоре №129/25 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №32, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №32 на ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №143-144 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Петров Вал | 2020-04-11 19:25 | 2020-04-12 00:25
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 548/250 | 31 | 2020-04-10 22:21 | 2020-04-10 23:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №1, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС Бутковка | 2020-04-10 22:21 | 2020-04-10 23:56
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 | 30 | 2020-04-09 20:15 | 2020-04-09 20:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 9/1-9/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье | 2020-04-09 20:15 | 2020-04-09 20:30
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 35 | 2020-04-07 14:31 | 2020-04-07 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №216 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию ЛР-КТП 59/250 и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №216 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию ЛР-КТП 59/25, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на опоре №216 на ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-1 | 2020-04-07 14:31 | 2020-04-07 15:43
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 57/250 | 34 | 2020-04-07 04:18 | 2020-04-07 06:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на АВ-0,4 кВ №1 на КТП 57/250 ВА 04-36-34 100А | 2020-04-07 04:18 | 2020-04-07 06:10
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 169/160 | 33 | 2020-04-06 21:02 | 2020-04-06 21:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" ввода в здание от опоры №18/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "В" ввода в здание от опоры №18/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" ввода в здание от опоры №18/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал | 2020-04-06 21:02 | 2020-04-06 21:46
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 619/160 | 32 | 2020-04-06 18:32 | 2020-04-06 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 619/160 Опора ПН-1ДД | 2020-04-06 18:32 | 2020-04-06 19:50
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 57/250 | 28 | 2020-04-06 15:05 | 2020-04-06 15:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 57/250 Пролет:3*А 25 | 2020-04-06 15:05 | 2020-04-06 15:16
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 27 | 2020-04-06 15:05 | 2020-04-06 15:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-06 15:05 | 2020-04-06 15:11
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | РВА-1-17Л ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 26 | 2020-04-06 07:43 | 2020-04-06 16:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленовых колпачков, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фазы "А" на опоре №219 и фазы "В" на опоре №221 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье,что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-1-17Л ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит с успешным АПВ. Для устранения дефектов по неотложной заявке отключен участок ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье от РВА-1-17Л ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (ЗАО «Камышинский Стеклотарный Завод») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (ЗАО «Камышинский Стеклотарный Завод») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке (ЗАО «Камышинский Стеклотарный Завод») от ЛОР-1-17Л на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье 4.1.3, Из-за срыва изоляторов фазы "А" на опоре №219 и фазы "В" на опоре №221 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие разрушения полиэтиленовых колпачков, произошел кратковременный схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению выключателя РВА-1-17Л ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит с успешным АПВ. Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №24, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "А" на опоре №219 и фазы "В" на опоре №221 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-04-06 11:50 | 2020-04-06 16:59
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 175/100 | 25 | 2020-04-01 15:31 | 2020-04-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации при воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного срока эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор№16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 175/100 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-01 15:31 | 2020-04-01 15:35
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 223/100 | 24 | 2020-03-23 17:45 | 2020-03-23 19:40 | 3.4.12.2.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. | 4.13, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. Из-за обрыва произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт | 2020-03-23 17:45 | 2020-03-23 19:40
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | РВА Нагорный ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 23 | 2020-03-23 06:25 | 2020-03-23 12:16 | 3.4.12.2.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "А" на опоре №284. Из-за обрыва произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №284-285, приведший к неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключен участок ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка от РВА Нагорный до КТП 235/160. | 4.13, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка , при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "А" на опоре №284. Из-за обрыва произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №284-285, приведший к неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода провода фазы "А" на опоре №284 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*ПС 25 | 2020-03-23 10:18 | 2020-03-23 12:16
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/250 | 22 | 2020-03-17 18:24 | 2020-03-17 18:31 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/250 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-17 18:24 | 2020-03-17 18:31
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 21 | 2020-03-16 03:56 | 2020-03-16 05:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и коррозии металла, при порывах ветра произошел излом металлического основания изолятора фазы "В" на опоре №318/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за излома металлического основания изолятора фазы "В" на опоре №318/2, вследствие корозии, развившейся в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом металлического основания изолятора фазы "В" на опоре №318/2 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2020-03-16 03:56 | 2020-03-16 05:35
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 20 | 2020-03-13 13:09 | 2020-03-13 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №310/18/3-310/18/4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА Гуселка действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/18/3-310/18/4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА Гуселка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/18/3-310/18/4 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-13 13:09 | 2020-03-13 13:10
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Иловлинская | 19 | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская,что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полиэтиленового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1 | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 10:40
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 59/250 | 18 | 2020-03-01 10:34 | 2020-03-01 12:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шпильке ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шпильке ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на шпильке ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора на КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2020-03-01 10:34 | 2020-03-01 12:32
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ЗТП 290/400 | 17 | 2020-02-25 23:35 | 2020-02-25 23:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ЗТП 290/400 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-25 23:35 | 2020-02-25 23:40
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 164/160 | 16 | 2020-02-25 22:40 | 2020-02-25 22:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 164/160 Пролет:5*А 25 | 2020-02-25 22:40 | 2020-02-25 22:45
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 15 | 2020-02-25 21:50 | 2020-02-25 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-02-25 21:50 | 2020-02-25 21:55
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Терновка | 14 | 2020-02-25 21:39 | 2020-02-25 21:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированние стрелы провеса провода в пролете опор №53-54 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 70/11 | 2020-02-25 21:39 | 2020-02-25 21:44
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 13 | 2020-02-25 18:59 | 2020-02-25 19:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-02-25 18:59 | 2020-02-25 19:12
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА-Пановка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 12 | 2020-02-25 18:10 | 2020-02-25 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Пановка действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Пановка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА- Саломатино ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 11 | 2020-02-25 17:41 | 2020-02-25 17:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Саломатино действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Саломатино от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 70/11
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 619/160 | 10 | 2020-02-25 17:20 | 2020-02-25 19:15 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №9/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №9/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №9/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 619/160 Опора ПН-1ДД | 2020-02-25 17:20 | 2020-02-25 19:15
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 9 | 2020-02-10 11:24 | 2020-02-10 13:20 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ВР-2 РВА "Камышинский" ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" ВР-2 РВА "Камышинский", что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ВР-2 РВА "Камышинский" ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" опорно-стержневого изолятора фазы "А" ВР-2 РВА "Камышинский" на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора П10-4Д | 2020-02-10 11:24 | 2020-02-10 13:20
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА-2-18П ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 8 | 2020-02-09 22:55 | 2020-02-10 00:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №234 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №234 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию Вл на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №234 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2020-02-09 22:55 | 2020-02-10 00:48
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино | 7 | 2020-02-03 22:54 | 2020-02-04 00:50 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 116/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 116/160, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 116/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 116/160 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 2020-02-03 22:54 | 2020-02-04 00:50
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 6 | 2020-01-30 03:58 | 2020-01-30 05:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с поледующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №77 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №77-78, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора изолятора фазы "А" на опоре №77, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №77-78, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора изолятора фазы "А" на опоре №77 на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-9ДБ | 2020-01-30 03:58 | 2020-01-30 05:56
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА Пановка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 5 | 2020-01-26 04:31 | 2020-01-26 04:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №77-78 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 ПС 220 КВ Петров Вал | 4 | 2020-01-22 12:10 | 2020-01-22 14:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.1.3, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 Опора ОАН-1ДБ | 2020-01-22 12:10 | 2020-01-22 14:07
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА Пановка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 3 | 2020-01-22 03:55 | 2020-01-22 03:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Пановка действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Пановка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №177-178 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-22 03:55 | 2020-01-22 03:56
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РВА Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2 | 2020-01-16 10:30 | 2020-01-16 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Мокрая Ольховка действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Мокрая Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №85-86 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1 | 2020-01-06 11:29 | 2020-01-06 13:25 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка | 2020-01-06 11:29 | 2020-01-06 13:25
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 156 | 2020-12-26 21:05 | 2020-12-26 21:08 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета произошло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами ВР-15М на опоре №152Б ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между шлейфами ВР-15М на опоре №152Б по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами ВР-15М на опоре №152Б на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2020-12-26 21:05 | 2020-12-26 21:08
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№7-10 кВ ПС Платовская | 155 | 2020-12-25 12:30 | 2020-12-25 12:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 Кленовская | 154 | 2020-12-25 11:22 | 2020-12-25 11:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Кленовская | 153 | 2020-12-24 07:05 | 2020-12-24 07:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№4-10 кВ ПС Платовская | 152 | 2020-12-23 18:21 | 2020-12-23 18:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№23-10 кВ ПС Линево | 151 | 2020-12-22 17:23 | 2020-12-22 17:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 150 | 2020-12-21 12:40 | 2020-12-21 12:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведица, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведица ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведица
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№6-10 кВ ПС Платовская | 149 | 2020-12-18 13:04 | 2020-12-18 13:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино | 148 | 2020-12-17 02:24 | 2020-12-17 02:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13-10 кВ ПС Матышево УЭС | 147 | 2020-12-16 04:30 | 2020-12-16 04:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№21-10 кВ ПС Линево | 146 | 2020-12-13 12:32 | 2020-12-13 12:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 2020-12-13 12:32 | 2020-12-13 12:44
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№17-10 кВ ПС Линево | 145 | 2020-12-12 09:54 | 2020-12-12 09:54 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Пековка | 144 | 2020-12-11 13:34 | 2020-12-11 13:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Лемешкино | 143 | 2020-12-10 18:30 | 2020-12-10 18:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-12-10 18:30 | 2020-12-10 18:40
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 142 | 2020-12-09 17:45 | 2020-12-09 17:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 356 ф2 | 141 | 2020-11-30 13:01 | 2020-11-30 13:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 356/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 356/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 356/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 356/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская | 2020-11-30 13:01 | 2020-11-30 13:12
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Алешники | 140 | 2020-11-09 16:28 | 2020-11-09 17:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №145 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники | 2020-11-09 16:28 | 2020-11-09 17:24
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 27 ф1 | 139 | 2020-10-21 12:07 | 2020-10-21 12:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-10-21 12:07 | 2020-10-21 12:12
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 91 ф2 | 138 | 2020-10-18 20:35 | 2020-10-18 20:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 91/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники | 2020-10-18 20:35 | 2020-10-18 20:45
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Ильмень | 137 | 2020-10-09 13:29 | 2020-10-09 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №31/15 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора изолятора фазы "В" на опоре №31/15 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №31/15 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2020-10-09 13:29 | 2020-10-09 15:25
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 136 | 2020-09-18 12:33 | 2020-09-18 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛОР-1-6М ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛОР-1-6М ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛОР-1-6М на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2020-09-18 12:33 | 2020-09-18 14:30
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 Алешники | 135 | 2020-09-18 10:48 | 2020-09-18 12:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47/6 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2020-09-18 10:48 | 2020-09-18 12:45
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Жирновская | 134 | 2020-09-15 23:58 | 2020-09-15 23:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Платовская | 133 | 2020-09-15 11:25 | 2020-09-15 13:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на опоре №4 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2020-09-15 11:25 | 2020-09-15 13:22
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка | 132 | 2020-09-02 22:50 | 2020-09-02 22:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2020-09-02 22:50 | 2020-09-02 22:56
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Матышево | 131 | 2020-09-01 16:48 | 2020-09-01 18:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №223 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №223 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №223 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево | 2020-09-01 16:48 | 2020-09-01 18:06
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 134/63 от ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 Жирновская | 130 | 2020-08-30 17:35 | 2020-08-30 17:39 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | 2020-08-30 17:35 | 2020-08-30 17:39
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-188/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 129 | 2020-08-29 10:24 | 2020-08-29 10:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 188/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 188/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 188/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 188/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2020-08-29 10:24 | 2020-08-29 10:30
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС110кВ Матышево | 128 | 2020-08-19 22:52 | 2020-08-19 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-08-19 22:52 | 2020-08-19 23:00
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 127 | 2020-08-19 06:30 | 2020-08-19 06:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/5-151/6 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/5-151/6 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 151/5-151/6 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2020-08-19 06:30 | 2020-08-19 06:44
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 126 | 2020-08-19 01:50 | 2020-08-19 03:40 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие трещин в железобетонной стойке. При порывах ветра произошло разрушение верхней части опоры №191/23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к срыву траверсы и обрыву провода фазы "В" на опоре №191/23. | 4.13, Из-за разрушения верхней части опоры №191/23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, вследствие образования трещин в железобетонной стойке, произошел срыв траверсы с тела опоры, что привело к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "В" на опоре №191/23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №191/23 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие трещин в железобетонной стойке, что привело к разрушению верхней части опоры №191/23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верхней части опоры №191/23 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2020-08-19 01:50 | 2020-08-19 03:40
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Жирновксая | 125 | 2020-08-17 22:05 | 2020-08-18 00:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №236 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №236 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №236 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2020-08-17 22:05 | 2020-08-18 00:02
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Рудня | 124 | 2020-08-17 17:50 | 2020-08-17 17:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №75-76 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2020-08-17 17:50 | 2020-08-17 17:53
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Линево | 123 | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-02 21:17 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2020-08-02 21:15 | 2020-08-02 21:17
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-278/63 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево | 122 | 2020-08-02 20:50 | 2020-08-02 20:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 278/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево | 2020-08-02 20:50 | 2020-08-02 20:57
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 121 | 2020-07-26 18:12 | 2020-07-26 18:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета на опору №210 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево произошло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами ВР-8Л, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия изоляционного промежутка между шлейфами ВР-8Л на опоре №210 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на шлейфах ВР-8Л на опоре №210 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2020-07-26 18:12 | 2020-07-26 18:15
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кв Лопуховка | 120 | 2020-07-25 12:55 | 2020-07-25 14:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка | 2020-07-25 12:55 | 2020-07-25 14:21
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 211/100 от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 118 | 2020-07-23 10:38 | 2020-07-23 10:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская | 2020-07-23 10:38 | 2020-07-23 10:45
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КВ №3 от КТП 169/630 ог ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Лемешкино | 117 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 13:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/630 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/630 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №11 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 13:08
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-93/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево | 116 | 2020-07-15 16:09 | 2020-07-15 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево | 2020-07-15 16:09 | 2020-07-15 16:20
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 115 | 2020-07-15 11:05 | 2020-07-15 11:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2020-07-15 11:05 | 2020-07-15 11:10
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 114 | 2020-07-14 22:20 | 2020-07-14 22:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-07-14 22:20 | 2020-07-14 22:26
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 102/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 113 | 2020-07-14 20:55 | 2020-07-14 21:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2020-07-14 20:55 | 2020-07-14 21:00
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Лемешкино | 112 | 2020-07-14 17:52 | 2020-07-14 18:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино | 2020-07-14 17:52 | 2020-07-14 18:02
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Матышево | 111 | 2020-07-13 21:00 | 2020-07-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2020-07-13 21:00 | 2020-07-13 21:15
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Рудня от ЛР-1-8Р | 110 | 2020-07-11 18:32 | 2020-07-11 20:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №168 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №168 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №168 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2020-07-11 18:32 | 2020-07-11 20:30
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-195/63 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 109 | 2020-07-05 16:12 | 2020-07-05 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-07-05 16:12 | 2020-07-05 17:52
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 55/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 108 | 2020-07-04 21:20 | 2020-07-04 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 2020-07-04 21:20 | 2020-07-04 21:30
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Лемешкино | 107 | 2020-07-03 19:45 | 2020-07-03 19:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-07-03 19:45 | 2020-07-03 19:54
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Лемешкино ВЛ-10кВ №13 от ПС 110кВ Лемешкино | 106 | 2020-07-01 18:30 | 2020-07-02 02:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №134 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит с успешным РПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №134 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №134 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-07-01 18:30 | 2020-07-02 02:50
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-6/63 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 105 | 2020-06-28 16:11 | 2020-06-28 16:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2020-06-28 16:11 | 2020-06-28 16:19
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Ильмень | 104 | 2020-06-26 08:35 | 2020-06-26 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №81 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 2020-06-26 08:35 | 2020-06-26 10:30
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 103 | 2020-06-24 12:04 | 2020-06-24 12:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-06-24 12:04 | 2020-06-24 12:08
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-121/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лопуховка | 102 | 2020-06-21 20:16 | 2020-06-21 20:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/5-10/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/5-10/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка | 2020-06-21 20:16 | 2020-06-21 20:30
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-49/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 101 | 2020-06-21 20:05 | 2020-06-21 20:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино | 2020-06-21 20:05 | 2020-06-21 20:14
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 100 | 2020-06-21 18:41 | 2020-06-21 18:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-06-21 18:41 | 2020-06-21 18:49
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 Алешники | 99 | 2020-06-21 18:12 | 2020-06-21 20:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 на ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники | 2020-06-21 18:12 | 2020-06-21 20:10
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 Алешники | 98 | 2020-06-21 18:12 | 2020-06-21 18:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2020-06-21 18:12 | 2020-06-21 18:20
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 97 | 2020-06-21 17:12 | 2020-06-21 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево | 2020-06-21 17:12 | 2020-06-21 17:17
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 55/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 Линево | 96 | 2020-06-20 10:40 | 2020-06-20 10:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 2020-06-20 10:40 | 2020-06-20 10:45
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 95 | 2020-06-17 21:23 | 2020-06-17 21:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-06-17 21:23 | 2020-06-17 21:33
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №26 ПС 110 кВ Жирновксая | 94 | 2020-06-16 11:16 | 2020-06-16 13:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №241 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, И-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №241 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №241 на ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 2020-06-16 11:16 | 2020-06-16 13:01
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-178/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Линёво | 93 | 2020-06-14 19:46 | 2020-06-14 19:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 2020-06-14 19:46 | 2020-06-14 19:52
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-254/250 ВЛ-10кВ №10 ПС110кВ Линёво | 92 | 2020-06-14 18:02 | 2020-06-14 18:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | 2020-06-14 18:02 | 2020-06-14 18:06
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-139/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 91 | 2020-06-14 17:52 | 2020-06-14 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-06-14 17:52 | 2020-06-14 17:56
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-312/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка | 90 | 2020-06-14 16:55 | 2020-06-14 17:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ-10 кВ 315 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ-10 кВ 315 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ-10 кВ 315 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ-10 кВ 315 ПС Песковка | 2020-06-14 16:55 | 2020-06-14 17:04
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-87/160 ВЛ-10кВ №4 ПС110кВ Матышево | 89 | 2020-06-14 11:52 | 2020-06-14 13:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетерание провода и обрыв провода пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за перетерания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 2020-06-14 11:52 | 2020-06-14 13:50
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС110кВ Матышево | 88 | 2020-06-14 09:08 | 2020-06-14 09:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-06-14 09:08 | 2020-06-14 09:12
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №37 ПС 220кВ Красный Яр | 87 | 2020-06-14 08:40 | 2020-06-14 10:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №107 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №107 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "В" с тела опоры №107 на ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 2020-06-14 08:40 | 2020-06-14 10:39
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КВ №1 от КТП 208/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Песковка | 86 | 2020-06-13 20:45 | 2020-06-13 20:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2020-06-13 20:45 | 2020-06-13 20:50
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 92/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники | 85 | 2020-06-13 10:45 | 2020-06-13 12:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники | 2020-06-13 10:45 | 2020-06-13 12:40
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №3 огт КТП 114/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 84 | 2020-06-08 21:03 | 2020-06-08 21:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-06-08 21:03 | 2020-06-08 21:12
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 110 Линево | 83 | 2020-06-07 19:56 | 2020-06-07 20:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2020-06-07 19:56 | 2020-06-07 20:03
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- кВ №3 от КТП 142/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 82 | 2020-06-03 22:36 | 2020-06-03 22:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-06-03 22:36 | 2020-06-03 22:41
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 ог КТП 139/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 81 | 2020-06-03 21:10 | 2020-06-03 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/7/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-06-03 21:10 | 2020-06-03 21:19
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 190/100 от ВЛ-10 кВ №37 ПС220 Красный Яр | 80 | 2020-06-03 19:43 | 2020-06-03 19:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр | 2020-06-03 19:43 | 2020-06-03 19:47
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КВ №1 от КТП 208/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Песковка | 79 | 2020-05-29 21:55 | 2020-05-29 21:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2020-05-29 21:55 | 2020-05-29 21:57
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 Алешники | 78 | 2020-05-26 15:58 | 2020-05-26 16:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2020-05-26 15:58 | 2020-05-26 16:08
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-90/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Платовская | 77 | 2020-05-25 11:30 | 2020-05-25 11:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская | 2020-05-25 11:30 | 2020-05-25 11:35
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 107/250 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 76 | 2020-05-23 15:51 | 2020-05-23 16:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/250 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/250 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/250 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 107/250 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Матышево | 2020-05-23 15:51 | 2020-05-23 16:05
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 150/160 от ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 Жирновская | 75 | 2020-05-20 21:40 | 2020-05-20 22:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 150/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 150/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 150/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 150/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | 2020-05-20 21:40 | 2020-05-20 22:01
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 269/250 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 74 | 2020-05-19 11:53 | 2020-05-19 12:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкин ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкин | 2020-05-19 11:53 | 2020-05-19 12:02
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Рудня | 73 | 2020-05-15 11:50 | 2020-05-15 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 48-49 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2020-05-15 12:00 | 2020-05-15 12:05
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Линёво | 72 | 2020-05-07 22:48 | 2020-05-08 00:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №109/5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №109/5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №109/5 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 2020-05-07 22:48 | 2020-05-08 00:45
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-159/400 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Кленовская | 71 | 2020-05-06 13:48 | 2020-05-06 13:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2020-05-06 13:48 | 2020-05-06 13:56
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 70 | 2020-05-05 14:56 | 2020-05-05 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-05-05 14:56 | 2020-05-05 15:08
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 КТП 10кВ №247 ВЛ №1-10 кВ пс Кленовская | 69 | 2020-05-05 12:13 | 2020-05-05 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2020-05-05 12:13 | 2020-05-05 12:20
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Линево участок от КРН-Линево | 66 | 2020-04-28 15:05 | 2020-04-28 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №311 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя КРН-Линево действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №311 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение выключателя КРН-Линево от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №311 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2020-04-28 15:05 | 2020-04-28 16:45
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 177/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Линево | 65 | 2020-04-23 15:26 | 2020-04-23 15:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 177/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 177/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 177/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 177/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево | 2020-04-23 15:26 | 2020-04-23 15:36
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 64 | 2020-04-22 14:43 | 2020-04-22 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-04-22 14:43 | 2020-04-22 14:46
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Линево | 63 | 2020-04-22 14:08 | 2020-04-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №109/35 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №109/35 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №109/35 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево | 2020-04-22 14:08 | 2020-04-22 16:00
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 27/250 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 62 | 2020-04-18 09:20 | 2020-04-18 10:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/6-10/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/6-10/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/6-10/7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-04-18 09:20 | 2020-04-18 10:51
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 61 | 2020-04-17 17:07 | 2020-04-17 17:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-04-17 17:07 | 2020-04-17 17:12
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 120/100 от ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10 Песковка | 60 | 2020-04-17 15:46 | 2020-04-17 17:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №6/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №6/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №6/1 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка | 2020-04-17 15:46 | 2020-04-17 17:38
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 59 | 2020-04-17 14:35 | 2020-04-17 14:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-04-17 14:35 | 2020-04-17 14:38
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 58 | 2020-04-17 02:10 | 2020-04-17 02:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2020-04-17 02:10 | 2020-04-17 02:36
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-93/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево | 57 | 2020-04-15 13:38 | 2020-04-15 14:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево | 2020-04-15 13:38 | 2020-04-15 14:41
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 90/100 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 Платовская | 56 | 2020-04-13 16:47 | 2020-04-13 16:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская | 2020-04-13 16:47 | 2020-04-13 16:52
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 94/60 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Алешники | 55 | 2020-04-13 14:10 | 2020-04-13 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники | 2020-04-13 14:10 | 2020-04-13 14:15
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 52 | 2020-04-12 13:33 | 2020-04-12 13:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-04-12 13:33 | 2020-04-12 13:41
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный яр | 51 | 2020-04-12 11:44 | 2020-04-12 13:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр | 2020-04-12 11:44 | 2020-04-12 13:37
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-107/250 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 54 | 2020-04-12 10:54 | 2020-04-12 11:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-04-12 10:54 | 2020-04-12 11:03
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-100/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 53 | 2020-04-12 10:47 | 2020-04-12 10:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2020-04-12 10:47 | 2020-04-12 10:57
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-86/160 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Матышево | 50 | 2020-04-11 18:05 | 2020-04-11 18:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 2020-04-11 18:05 | 2020-04-11 18:18
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-90/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Платовская | 49 | 2020-04-09 02:08 | 2020-04-09 02:13 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская | 2020-04-09 02:08 | 2020-04-09 02:13
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 46 | 2020-04-08 16:20 | 2020-04-08 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №6/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №6/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №6/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-04-08 16:20 | 2020-04-08 16:27
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Жирновская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 48 | 2020-04-08 14:47 | 2020-04-08 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №88 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2020-04-08 14:47 | 2020-04-08 21:45
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Песковка | 47 | 2020-04-07 13:48 | 2020-04-07 13:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2020-04-07 13:48 | 2020-04-07 13:58
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-85/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Алешники | 45 | 2020-04-06 16:11 | 2020-04-06 16:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники | 2020-04-06 16:11 | 2020-04-06 16:15
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-6кВ №9 ПС 110кВ Бахметьевская ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Песковка | 44 | 2020-04-06 16:10 | 2020-04-06 18:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №111 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №111, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №111 на ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2020-04-06 16:10 | 2020-04-06 18:04
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-143/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Лопуховка | 43 | 2020-04-06 10:00 | 2020-04-06 10:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | 2020-04-06 10:00 | 2020-04-06 10:10
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 Кленовская | 42 | 2020-03-31 02:05 | 2020-03-31 02:08 | 3.4.10.1, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" ЛР-КТП 247/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" ЛР-КТП 247/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" ЛР-КТП 247/160 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2020-03-31 02:05 | 2020-03-31 02:08
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 41 | 2020-03-30 15:30 | 2020-03-30 15:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 2/1-2/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | 2020-03-30 15:30 | 2020-03-30 15:37
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 211/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Жирновская | 40 | 2020-03-22 20:40 | 2020-03-22 20:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновска ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновска | 2020-03-22 20:40 | 2020-03-22 20:42
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Рудня | 39 | 2020-03-19 15:03 | 2020-03-19 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №31/27-31/27/1 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31/27-31/27/1 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 31/27-31/27/1 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня | 2020-03-19 15:03 | 2020-03-19 16:32
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Рудня | 38 | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 16:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №65/154-65/155 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65/154-65/155 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65/154-65/155 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 16:37
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Ильмень | 37 | 2020-03-16 12:14 | 2020-03-16 13:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №156-157 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 2020-03-16 12:14 | 2020-03-16 13:47
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 86/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 36 | 2020-03-14 10:35 | 2020-03-14 10:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 2020-03-14 10:35 | 2020-03-14 10:42
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 87/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 35 | 2020-03-13 19:02 | 2020-03-13 19:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 2020-03-13 19:02 | 2020-03-13 19:09
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-72/160 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 34 | 2020-03-13 18:03 | 2020-03-13 18:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 2020-03-13 18:03 | 2020-03-13 18:12
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 210/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Жирновская | 33 | 2020-03-13 16:21 | 2020-03-13 16:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская | 2020-03-13 16:21 | 2020-03-13 16:29
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Матышево | 32 | 2020-03-13 15:07 | 2020-03-13 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22/4-22/5 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево | 2020-03-13 15:07 | 2020-03-13 16:43
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 31 | 2020-03-13 15:00 | 2020-03-13 15:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2020-03-13 15:00 | 2020-03-13 15:04
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от ЗТП 159/400 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 30 | 2020-03-13 14:11 | 2020-03-13 14:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 2020-03-13 14:11 | 2020-03-13 14:20
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Рудня | 29 | 2020-03-12 15:17 | 2020-03-12 16:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2020-03-12 15:17 | 2020-03-12 16:49
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр | 28 | 2020-03-12 07:11 | 2020-03-12 08:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр | 2020-03-12 07:11 | 2020-03-12 08:46
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Лемешкино | 27 | 2020-03-11 15:22 | 2020-03-11 16:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-03-11 15:22 | 2020-03-11 16:54
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 26 | 2020-03-10 18:14 | 2020-03-10 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 на ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2020-03-10 18:14 | 2020-03-10 19:48
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-87/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Платовская | 25 | 2020-03-07 10:18 | 2020-03-07 10:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская | 2020-03-07 10:18 | 2020-03-07 10:25
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП 31/100 от ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 24 | 2020-03-06 23:44 | 2020-03-06 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр | 2020-03-06 23:44 | 2020-03-06 23:55
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино | 23 | 2020-03-06 18:40 | 2020-03-06 18:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-03-06 18:40 | 2020-03-06 18:45
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Лемешкино | 22 | 2020-03-06 10:29 | 2020-03-06 12:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №114 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №114 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "А" с тела опоры №114 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-03-06 10:29 | 2020-03-06 12:19
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-88/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Платовская | 21 | 2020-02-27 10:26 | 2020-02-27 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №2-3, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская | 2020-02-27 10:26 | 2020-02-27 12:20
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 20 | 2020-02-25 22:33 | 2020-02-25 22:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54/12-54/13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54/12-54/13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №54/12-54/13 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2020-02-25 22:33 | 2020-02-25 22:37
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 19 | 2020-02-25 21:37 | 2020-02-25 21:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-02-25 21:37 | 2020-02-25 21:47
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Лопуховка | 18 | 2020-02-25 18:25 | 2020-02-25 19:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №161/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №161/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №161/3 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-02-25 18:25 | 2020-02-25 19:14
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Жирновксая | 17 | 2020-02-07 17:01 | 2020-02-07 18:30 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на опору №133 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №133, вследствие заноса постороннего предмета (проволоки), произошло однофазное замыкание ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору №133 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2020-02-07 17:01 | 2020-02-07 18:30
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 16 | 2020-02-04 18:54 | 2020-02-04 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на землю. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №88 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2020-02-04 18:54 | 2020-02-04 20:50
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-399/100 ВЛ-6кВ №25 ПС 110кВ Жирновская | 15 | 2020-02-03 05:07 | 2020-02-03 05:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | 2020-02-03 05:07 | 2020-02-03 05:14
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кв Лемешкино | 14 | 2020-01-31 14:50 | 2020-01-31 16:46 | 3.4.7.3.5, Из-за деградационного отказа автоматического выключателя 0,4 кВ при возникшем замыкании провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. 3.4.7.3.5, Из-за естественного старения изоляции, вызванного длительным сроком эксплуатации, произошел пробой изоляции провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело,при деградационном отказе автоматического выключателя, к повреждению ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ при возникшем замыкании между проводом вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 и корпусом КТП произошло повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деградационный отказ АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино 4.12, Из-за пробоя изоляции провода вывода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ №1 на корпус КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло однофазное замыкание, приведшее, при деградационном отказе автоматического выключателя, к повреждению ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-01-31 14:50 | 2020-01-31 16:46
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Кленовка от КРН-Кленовка | 13 | 2020-01-30 17:50 | 2020-01-30 19:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №426 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя КРН Алешники действием МТЗ. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №426 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению выключателя КРН Алешники от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №426 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовка | 2020-01-30 17:50 | 2020-01-30 19:06
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Алешники от реклоузера "Алешники" | 12 | 2020-01-30 15:00 | 2020-01-30 15:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №363-364 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера "Алешники" действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №363-364 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера "Алешники" от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №363-364 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2020-01-30 15:00 | 2020-01-30 15:02
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ №17 от ЛОР-5-17Л ПС 110кВ Лемешкино | 11 | 2020-01-30 11:12 | 2020-01-30 13:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №245/114 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №245/114 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №245/114 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2020-01-30 11:12 | 2020-01-30 13:11
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 10 | 2020-01-30 10:39 | 2020-01-30 12:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №398 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №398 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №398 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2020-01-30 10:39 | 2020-01-30 12:35
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 211/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 9 | 2020-01-30 10:08 | 2020-01-30 10:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская | 2020-01-30 10:08 | 2020-01-30 10:18
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Песковка | 8 | 2020-01-30 00:25 | 2020-01-30 02:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №54 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2020-01-30 00:25 | 2020-01-30 02:15
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 378/40 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 7 | 2020-01-28 11:12 | 2020-01-28 11:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378/40 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378/40 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378/40 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378/40 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2020-01-28 11:12 | 2020-01-28 11:25
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 6 | 2020-01-26 09:58 | 2020-01-26 10:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 2020-01-26 09:58 | 2020-01-26 10:05
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-370/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 5 | 2020-01-24 22:00 | 2020-01-24 22:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 2020-01-24 22:00 | 2020-01-24 22:11
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 193/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 4 | 2020-01-24 11:57 | 2020-01-24 12:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | 2020-01-24 11:57 | 2020-01-24 12:07
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-139/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3 | 2020-01-16 13:54 | 2020-01-16 14:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | 2020-01-16 13:54 | 2020-01-16 14:07
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2 | 2020-01-15 09:40 | 2020-01-15 09:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 2020-01-15 09:40 | 2020-01-15 09:45
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП 318 ф1 ВЛ №13-10 кВ ПС Песковка | 1 | 2020-01-03 22:28 | 2020-01-03 22:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2020-01-03 22:28 | 2020-01-03 22:34
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка | 144 | 2020-12-28 01:44 | 2020-12-28 01:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 на ЛЭП№6-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 50/8,0
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 | 143 | 2020-12-23 10:01 | 2020-12-23 10:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 на ЛЭП№11-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*АС 50/8,0
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Большевик | 142 | 2020-12-22 09:44 | 2020-12-22 09:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 Морец | 141 | 2020-12-21 15:23 | 2020-12-21 15:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 Большевик | 140 | 2020-12-17 08:36 | 2020-12-17 08:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №430-431 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №430-431 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №430-431 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик | 2020-12-17 08:36 | 2020-12-17 08:47
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 Большевик | 139 | 2020-12-16 12:17 | 2020-12-16 12:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №147-148 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик | 2020-12-16 12:17 | 2020-12-16 12:25
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№3-10кВ пс Вязовка | 138 | 2020-12-15 01:12 | 2020-12-15 01:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №139/12-139/13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №139/12-139/13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №139/12-139/13 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№16-10кВ пс Вязовка | 137 | 2020-12-14 05:02 | 2020-12-14 05:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 на ЛЭП№16-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 Тростянка | 136 | 2020-12-11 07:00 | 2020-12-11 07:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №211-212 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №211-212 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №211-212 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-12-11 07:00 | 2020-12-11 07:05
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Тростянка | 135 | 2020-12-09 19:02 | 2020-12-09 19:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12/8-12/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12/8-12/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12/8-12/10 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка | 2020-12-09 19:02 | 2020-12-09 19:11
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 774 ф3 | 134 | 2020-11-30 09:20 | 2020-11-30 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-11-30 09:20 | 2020-11-30 11:00
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 | 133 | 2020-11-13 11:53 | 2020-11-13 12:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-16 на ЛЭП№12-10кВ пс Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-11-13 11:53 | 2020-11-13 12:03
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф2 | 132 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 723 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 10:00
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 198 ф1 | 131 | 2020-11-05 07:00 | 2020-11-05 09:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №14-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 2020-11-05 07:00 | 2020-11-05 09:00
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№20-10кВ пс Елань-1 | 130 | 2020-11-04 12:14 | 2020-11-04 12:35 | 3.4.12.2.1, Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на провода в пролете опор №81-82 на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-11-04 12:14 | 2020-11-04 12:35
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-294/160 Л-14-10 кВ ПС. Вязовка | 129 | 2020-09-03 14:00 | 2020-09-03 14:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 294/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 294/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 294/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 294/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-09-03 14:00 | 2020-09-03 14:45
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-310/160 ВЛ-10кВ № 5 п.с.Тростянка | 128 | 2020-08-29 16:30 | 2020-08-29 18:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Для замены силового трансформатора по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10 кВ №310 Трансформатор ТМ-160/10 | 2020-08-29 16:30 | 2020-08-29 18:29
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП846/160 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 127 | 2020-08-29 00:30 | 2020-08-29 02:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-08-29 00:30 | 2020-08-29 02:00
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-868/100 Л-1-10 кВ ПС. Морец | 126 | 2020-08-19 14:30 | 2020-08-19 16:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-08-19 14:30 | 2020-08-19 16:10
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС. Елань-1 | 125 | 2020-08-07 17:13 | 2020-08-07 17:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-08-07 17:13 | 2020-08-07 17:28
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10кВ № 19 п.с.Тростянка | 124 | 2020-07-21 20:10 | 2020-07-21 21:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-07-21 20:10 | 2020-07-21 21:20
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС. Вязовка | 123 | 2020-07-21 15:14 | 2020-07-21 17:12 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №33-33/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №33-33/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка вследствие заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на провода в пролете опор №33-33/1 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка | 2020-07-21 15:14 | 2020-07-21 17:12
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-216/60 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 122 | 2020-07-19 16:10 | 2020-07-19 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-07-19 16:10 | 2020-07-19 17:30
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ №1-0,4 кВ от КТП-198/63 Л-7-10 кВ ПС. Вязовка | 121 | 2020-07-14 16:05 | 2020-07-14 17:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 2020-07-14 16:05 | 2020-07-14 17:15
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10кВ №20 п.с.Елань-1 | 120 | 2020-07-14 13:20 | 2020-07-14 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 2020-07-14 13:20 | 2020-07-14 14:40
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-159/100, Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 119 | 2020-07-14 00:10 | 2020-07-14 01:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-07-14 00:10 | 2020-07-14 01:30
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-191/250, Л-20-10 кВ ПС. Елань-1 | 118 | 2020-07-13 22:20 | 2020-07-13 23:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 2020-07-13 22:20 | 2020-07-13 23:50
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-67/100, Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 117 | 2020-07-13 21:30 | 2020-07-13 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-07-13 21:30 | 2020-07-13 23:00
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-931/160, Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 116 | 2020-07-13 19:30 | 2020-07-13 21:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-07-13 19:30 | 2020-07-13 21:20
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-932/160, Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 115 | 2020-07-13 19:25 | 2020-07-13 21:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 932/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-07-13 19:25 | 2020-07-13 21:05
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3, КТП-102/400, ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 114 | 2020-07-12 15:50 | 2020-07-12 17:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-07-12 15:50 | 2020-07-12 17:10
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-820/160, ВЛ-10кВ №14 п.с Вязовка | 113 | 2020-07-12 11:30 | 2020-07-12 12:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 820/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-07-12 11:30 | 2020-07-12 12:50
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка | 112 | 2020-07-10 03:21 | 2020-07-10 03:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2020-07-10 03:21 | 2020-07-10 03:22
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 п.с.Большевик | 111 | 2020-07-10 02:30 | 2020-07-10 02:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №16 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №16 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 на ВЛ-10 кВ №16 ПС Большевик ВЛ-10 кВ №16 ПС Большевик | 2020-07-10 02:30 | 2020-07-10 02:31
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-240/63 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 110 | 2020-07-09 21:50 | 2020-07-09 23:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-07-09 21:50 | 2020-07-09 23:20
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-293/160, Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 109 | 2020-07-09 19:40 | 2020-07-09 20:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-07-09 19:40 | 2020-07-09 20:50
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-333/160 Л-2-10 кВ ПС. Морец | 108 | 2020-07-09 13:05 | 2020-07-09 14:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-333/160 Л-2-10 кВ ПС. Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец | 2020-07-09 13:05 | 2020-07-09 14:50
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-927/100 Л-28-10 кВ ПС. Еань-1 | 107 | 2020-07-08 20:55 | 2020-07-08 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-07-08 20:55 | 2020-07-08 21:30
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 п.с.Большевик | 106 | 2020-07-08 03:54 | 2020-07-08 05:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик | 2020-07-08 03:54 | 2020-07-08 05:54
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-138/63 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 105 | 2020-06-29 17:30 | 2020-06-29 18:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6/1-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6/1-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6/1-6/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-06-29 17:30 | 2020-06-29 18:07
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-310/160 Л-5-10 кВ ПС. Тростянка | 104 | 2020-06-29 16:20 | 2020-06-29 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2020-06-29 16:20 | 2020-06-29 16:45
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-338/160, Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 103 | 2020-06-27 21:50 | 2020-06-27 23:10 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 338/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-06-27 21:50 | 2020-06-27 23:10
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14/250 Л-19-10 кВ ПС. Тростянка | 102 | 2020-06-22 20:30 | 2020-06-22 20:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-06-22 20:30 | 2020-06-22 20:50
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-321/160, Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 101 | 2020-06-22 10:50 | 2020-06-22 12:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-06-22 10:50 | 2020-06-22 12:00
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-729/40, ВЛ-10кВ №10 п.с.Елань-2 | 100 | 2020-06-22 09:20 | 2020-06-22 10:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 729/40 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 729/40 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 729/40 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 729/40 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-06-22 09:20 | 2020-06-22 10:30
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП725/63 ВЛ-10кВ №10 п.с.Елань-2 | 99 | 2020-06-21 21:00 | 2020-06-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 725/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-06-21 21:00 | 2020-06-21 22:00
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 КТП 912/180 ВЛ-10кВ № 16 п.с.Елань-1 | 98 | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 09:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 912/180 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 912/180 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 912/180 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 912/180 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Елань-1 | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 09:50
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-94/180, Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 97 | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:25
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП244/160 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 96 | 2020-06-14 15:00 | 2020-06-14 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-06-14 15:00 | 2020-06-14 16:50
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2, КТП870/160, ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 95 | 2020-06-14 14:10 | 2020-06-14 15:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-06-14 14:10 | 2020-06-14 15:55
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-986/160, Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 94 | 2020-06-14 11:40 | 2020-06-14 12:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 986/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 986/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 986/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 986/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-06-14 11:40 | 2020-06-14 12:50
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1, КТП-148/63, ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка | 93 | 2020-06-14 11:30 | 2020-06-14 13:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2020-06-14 11:30 | 2020-06-14 13:05
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2, КТП231/160, ВЛ-10кВ №16 п.с.Вязовка | 92 | 2020-06-14 10:40 | 2020-06-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2020-06-14 10:40 | 2020-06-14 11:35
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-83/63, Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 91 | 2020-06-14 10:20 | 2020-06-14 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100/14-100/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100/14-100/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100/14-100/15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-06-14 10:20 | 2020-06-14 11:30
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-723/63, Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 90 | 2020-06-14 08:30 | 2020-06-14 10:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-06-14 08:30 | 2020-06-14 10:10
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП20/160 ВЛ-10кВ №9 п.с.Тростянка | 89 | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 03:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 03:00
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП295/160 ВЛ-10кВ №16 п.с.Вязовка | 88 | 2020-06-13 23:05 | 2020-06-13 23:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2020-06-13 23:05 | 2020-06-13 23:50
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП266/250 ВЛ-10кВ №14 п.с Вязовка | 87 | 2020-06-13 21:50 | 2020-06-13 23:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-06-13 21:50 | 2020-06-13 23:00
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП846/160 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 86 | 2020-06-13 20:20 | 2020-06-13 22:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 846/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-06-13 20:20 | 2020-06-13 22:10
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-835/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 85 | 2020-06-10 20:00 | 2020-06-10 20:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 835/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 835/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 835/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 835/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-06-10 20:00 | 2020-06-10 20:30
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10кВ № 19 п.с.Тростянка | 84 | 2020-06-07 07:30 | 2020-06-07 08:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка | 2020-06-07 07:30 | 2020-06-07 08:40
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 83 | 2020-06-06 16:10 | 2020-06-06 17:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-06-06 16:10 | 2020-06-06 17:40
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 82 | 2020-06-03 21:10 | 2020-06-03 22:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-06-03 21:10 | 2020-06-03 22:40
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 6/100 ВЛ-10кВ № 19 п.с.Тростянка | 81 | 2020-06-03 19:20 | 2020-06-03 20:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/100 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/100 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/100 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/100 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Тростянка | 2020-06-03 19:20 | 2020-06-03 20:30
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-288/160, Л-16-10 кВ ПС. Вязовка | 80 | 2020-05-28 16:40 | 2020-05-28 17:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка | 2020-05-28 16:40 | 2020-05-28 17:40
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 79 | 2020-05-24 12:59 | 2020-05-24 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 868/100 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец | 2020-05-24 12:59 | 2020-05-24 14:59
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП89/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 78 | 2020-05-23 20:00 | 2020-05-23 20:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-05-23 20:00 | 2020-05-23 20:55
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 77 | 2020-05-23 16:48 | 2020-05-23 16:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец | 2020-05-23 16:48 | 2020-05-23 16:49
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП244/160 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 76 | 2020-05-23 11:00 | 2020-05-23 12:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-05-23 11:00 | 2020-05-23 12:00
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 75 | 2020-05-20 11:50 | 2020-05-20 12:15 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (повреждение кабеля 10 кВ КТП-865) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.13, Из-за повреждения на потребительском участке (повреждение кабеля 10 кВ КТП-865) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка | 2020-05-20 11:50 | 2020-05-20 12:15
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП89/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 74 | 2020-05-19 08:00 | 2020-05-19 09:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-05-19 08:00 | 2020-05-19 09:00
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-398/250 Л-16-10 кВ ПС Елань-1 | 73 | 2020-05-03 19:20 | 2020-05-03 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 | 2020-05-03 19:20 | 2020-05-03 20:20
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-834/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 72 | 2020-05-03 16:50 | 2020-05-03 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-05-03 16:50 | 2020-05-03 17:30
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-38/63, Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 71 | 2020-05-03 15:40 | 2020-05-03 16:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-05-03 15:40 | 2020-05-03 16:10
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-79/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 70 | 2020-05-02 11:40 | 2020-05-02 12:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-05-02 11:40 | 2020-05-02 12:50
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-390/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 69 | 2020-04-26 17:20 | 2020-04-26 17:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 390/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 390/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 390/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 390/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-04-26 17:20 | 2020-04-26 17:55
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-67/63 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 68 | 2020-04-18 15:30 | 2020-04-18 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-04-18 15:30 | 2020-04-18 16:40
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1054/60, Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 67 | 2020-04-17 15:30 | 2020-04-17 16:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1054/60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1054/60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1054/60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1054/60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-04-17 15:30 | 2020-04-17 16:30
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-855/63, Л-14-10 кВ ПС. Вязовка | 66 | 2020-04-17 07:20 | 2020-04-17 08:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-04-17 07:20 | 2020-04-17 08:30
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 65 | 2020-04-15 12:50 | 2020-04-15 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №182/4-182/5 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №182/4-182/5 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №182/4-182/5 на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-04-15 12:50 | 2020-04-15 14:27
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-830/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 64 | 2020-04-12 16:30 | 2020-04-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-04-12 16:30 | 2020-04-12 18:20
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 ПС Елань-1 | 63 | 2020-04-12 15:55 | 2020-04-12 17:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76-77 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-04-12 15:55 | 2020-04-12 17:55
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-79/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 62 | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4/9-4/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4/9-4/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4/9-4/11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:30
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-726/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 61 | 2020-04-12 14:00 | 2020-04-12 15:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 726/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-04-12 14:00 | 2020-04-12 15:10
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-221/100 Л-14-10 кВ ПС. Вязовка | 60 | 2020-04-12 12:50 | 2020-04-12 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 221/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-04-12 12:50 | 2020-04-12 13:55
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-89/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | 59 | 2020-04-12 11:35 | 2020-04-12 13:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-04-12 11:35 | 2020-04-12 13:10
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-148/63 Л-5-10 кВ Пс. Тростянка | 58 | 2020-04-12 09:30 | 2020-04-12 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2020-04-12 09:30 | 2020-04-12 11:00
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-407/63 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка | 57 | 2020-04-11 17:30 | 2020-04-11 17:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка | 2020-04-11 17:30 | 2020-04-11 17:50
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-89/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | 56 | 2020-04-06 12:50 | 2020-04-06 13:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-04-06 12:50 | 2020-04-06 13:20
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-840/400 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка | 55 | 2020-04-02 16:35 | 2020-04-02 18:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка | 2020-04-02 16:35 | 2020-04-02 18:00
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1008/160 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 54 | 2020-04-02 10:10 | 2020-04-02 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-04-02 10:10 | 2020-04-02 11:30
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14/250 Л-19-10 кВ Пс. Тростянка | 53 | 2020-04-01 15:20 | 2020-04-01 15:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-04-01 15:20 | 2020-04-01 15:45
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1006/100 Л-17-10 кВ ПС Большевик | 52 | 2020-03-29 13:50 | 2020-03-29 15:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1006/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1006/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1006/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1006/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик | 2020-03-29 13:50 | 2020-03-29 15:40
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-313/63 Л-17-10 кВ ПС Большевик | 51 | 2020-03-29 11:30 | 2020-03-29 13:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик | 2020-03-29 11:30 | 2020-03-29 13:20
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-770/160 Л-16-10 кВ ПС Елань-1 | 50 | 2020-03-29 09:30 | 2020-03-29 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 | 2020-03-29 09:30 | 2020-03-29 11:00
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1047/160 Л-5-10 кВ ПС Большевик | 49 | 2020-03-29 09:00 | 2020-03-29 10:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большевик | 2020-03-29 09:00 | 2020-03-29 10:30
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1005/250 Л-4-10 кВ ПС Большевик | 48 | 2020-03-29 07:45 | 2020-03-29 08:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ № КТП 1005/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ № КТП 1005/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ № КТП 1005/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик ВЛ-0,4 кВ № КТП 1005/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик | 2020-03-29 07:45 | 2020-03-29 08:45
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-17/250 ВЛ-10кВ №9 п.с.Тростянка | 47 | 2020-03-28 15:00 | 2020-03-28 16:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка | 2020-03-28 15:00 | 2020-03-28 16:00
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-225/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 46 | 2020-03-22 12:40 | 2020-03-22 13:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 225/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 225/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 225/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 225/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-03-22 12:40 | 2020-03-22 13:05
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП881/250 ВЛ-10кВ №2 п.с.Морец | 45 | 2020-03-21 08:10 | 2020-03-21 09:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец | 2020-03-21 08:10 | 2020-03-21 09:40
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка | 44 | 2020-03-19 06:53 | 2020-03-19 08:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №38-39 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №38-39 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 на ЛЭП№7-10кВ пс Вязовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-19 06:53 | 2020-03-19 08:25
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик | 43 | 2020-03-17 12:01 | 2020-03-17 13:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-17 12:01 | 2020-03-17 13:32
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-90/560 Л-12-10 кВ ПС Елань-1 | 42 | 2020-03-15 16:30 | 2020-03-15 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1 | 2020-03-15 16:30 | 2020-03-15 18:10
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-90/560 Л-12-10 кВ ПС Елань-1 | 41 | 2020-03-15 14:30 | 2020-03-15 16:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-90/560 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1 | 2020-03-15 14:30 | 2020-03-15 16:10
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Л-16-10 кВ ПС Елань-1 | 40 | 2020-03-13 13:50 | 2020-03-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №66-67 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-03-13 13:50 | 2020-03-13 14:05
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 п.с.Елань-2 | 39 | 2020-03-13 07:12 | 2020-03-13 08:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №12-14 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-14 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ЛЭП№15-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*АС 120/19, Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ЛЭП№15-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*АС 120/19 | 2020-03-13 07:12 | 2020-03-13 08:47
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 п.с.Елань-2 | 38 | 2020-03-11 19:10 | 2020-03-11 20:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ЛЭП№5-10кВ пс Елань-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-11 19:10 | 2020-03-11 20:41
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 8 п.с.Вязовка | 37 | 2020-03-10 21:32 | 2020-03-10 23:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №81-82 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 2020-03-10 21:32 | 2020-03-10 23:01
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-774/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 36 | 2020-03-09 18:00 | 2020-03-09 18:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-03-09 18:00 | 2020-03-09 18:30
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-2-0,4 кВ от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 35 | 2020-03-08 09:50 | 2020-03-08 11:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-03-08 09:50 | 2020-03-08 11:10
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-244/250 Л-19-10 кВ ПС. Тростянка | 34 | 2020-03-07 10:20 | 2020-03-07 10:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 2020-03-07 10:20 | 2020-03-07 10:55
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-1-0,4 кВ от КТП-738/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 33 | 2020-03-06 20:40 | 2020-03-06 21:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-03-06 20:40 | 2020-03-06 21:40
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП396/160 ВЛ-10кВ №9 п.с.Тростянка | 32 | 2020-03-06 16:40 | 2020-03-06 17:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка | 2020-03-06 16:40 | 2020-03-06 17:40
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-243/63 Л-19-10 кВ ПС. Тростянка | 31 | 2020-03-02 16:05 | 2020-03-02 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10 кВ №243 Трансформатор ТМ-63/10 | 2020-03-02 16:05 | 2020-03-02 18:00
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-1-0,4 кВ от КТП-740/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 30 | 2020-02-28 17:10 | 2020-02-28 17:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-02-28 17:10 | 2020-02-28 17:50
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-321/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 29 | 2020-02-27 15:40 | 2020-02-27 16:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-02-27 15:40 | 2020-02-27 16:30
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-№28-10 кВ ПС. Елань-1 | 28 | 2020-02-25 21:40 | 2020-02-25 23:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №289/39-289/41 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №289/39-289/41 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №289/39-289/41 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-02-25 21:40 | 2020-02-25 23:35
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП316/160 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 27 | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 20:20
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП128/160 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 26 | 2020-02-25 18:05 | 2020-02-25 20:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-02-25 18:05 | 2020-02-25 20:05
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП89/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 25 | 2020-02-25 17:15 | 2020-02-25 19:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-02-25 17:15 | 2020-02-25 19:15
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-№12-10 кВ ПС. Елань-1 | 24 | 2020-02-25 11:32 | 2020-02-25 13:30 | 3.4.8.5.2, Из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35/1-35/2 потребительского участка ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35/1-35/2 потребительского участка ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35/1-35/2 потребительского участка на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-02-25 11:32 | 2020-02-25 13:30
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-89/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | 23 | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-25 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-25 11:00
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-37/250 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 22 | 2020-02-24 01:30 | 2020-02-24 02:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-02-24 01:30 | 2020-02-24 02:40
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-427/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 21 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-13 18:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 427/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 427/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 427/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 427/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-13 18:05
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-1-0,4 кВ КТП-446/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 20 | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:55
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 КТП772/60 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 19 | 2020-02-09 08:45 | 2020-02-09 09:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-02-09 08:45 | 2020-02-09 09:45
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-39/100 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 18 | 2020-02-08 17:51 | 2020-02-08 18:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовкаа, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-02-08 17:51 | 2020-02-08 18:26
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 КТП774/60 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 17 | 2020-02-05 10:50 | 2020-02-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-02-05 10:50 | 2020-02-05 11:50
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-816/100 Л-3-10 кВ ПС Вязовка | 16 | 2020-02-02 16:45 | 2020-02-02 18:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-02-02 16:45 | 2020-02-02 18:15
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-70/63 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 15 | 2020-02-02 15:20 | 2020-02-02 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 70/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-02-02 15:20 | 2020-02-02 16:40
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП774/63 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 14 | 2020-01-31 08:05 | 2020-01-31 08:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2020-01-31 08:05 | 2020-01-31 08:55
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 13 | 2020-01-30 11:10 | 2020-01-30 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №289/72 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №289/72 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 произошло перекрытие фазного провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №289/72 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2020-01-30 11:10 | 2020-01-30 13:05
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-321/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 12 | 2020-01-26 21:20 | 2020-01-26 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 Вл-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 Вл-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-01-26 21:20 | 2020-01-26 21:55
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-122/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 11 | 2020-01-26 20:30 | 2020-01-26 21:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2020-01-26 20:30 | 2020-01-26 21:10
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП870/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 10 | 2020-01-26 15:00 | 2020-01-26 16:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-01-26 15:00 | 2020-01-26 16:00
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП235/100 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 9 | 2020-01-26 10:15 | 2020-01-26 11:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2020-01-26 10:15 | 2020-01-26 11:15
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-866/100 Л-1--10 кВ ПС. Морец | 8 | 2020-01-25 09:40 | 2020-01-25 10:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | 2020-01-25 09:40 | 2020-01-25 10:10
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-387/100 Л-2-10 кВ ПС. Морец | 7 | 2020-01-25 09:12 | 2020-01-25 09:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-387/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-387/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-387/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-387/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец | 2020-01-25 09:12 | 2020-01-25 09:35
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-67/63, Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 6 | 2020-01-25 05:50 | 2020-01-25 06:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-01-25 05:50 | 2020-01-25 06:45
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ №1-0,4 кВ от КТП-79/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 5 | 2020-01-25 05:10 | 2020-01-25 05:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-01-25 05:10 | 2020-01-25 05:40
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП37/250 ВЛ-10кВ №3 п.с.Вязовка | 4 | 2020-01-24 17:44 | 2020-01-24 18:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка | 2020-01-24 17:44 | 2020-01-24 18:40
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП94/40 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | 3 | 2020-01-24 16:08 | 2020-01-24 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 94/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-01-24 16:08 | 2020-01-24 16:45
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС Елань-2 | 2 | 2020-01-22 08:15 | 2020-01-22 10:07 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №35-37 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №35-37 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №35-37 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 2020-01-22 08:15 | 2020-01-22 10:07
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-68/40 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка. | 1 | 2020-01-08 08:50 | 2020-01-08 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2020-01-08 08:50 | 2020-01-08 10:00
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 551 ф1 | 89 | 2020-12-31 21:00 | 2020-12-31 22:17 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 551/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 551/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 551/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 551/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 551/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-12-31 21:00 | 2020-12-31 22:17
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 327 ф1 | 88 | 2020-12-31 11:48 | 2020-12-31 11:52 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-12-31 11:48 | 2020-12-31 11:52
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф2 | 87 | 2020-12-29 05:12 | 2020-12-29 05:16 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-12-29 05:12 | 2020-12-29 05:16
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 86 | 2020-12-25 10:30 | 2020-12-25 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №254/103 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №254/103, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №254/103 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2020-12-25 10:30 | 2020-12-25 12:25
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 85 | 2020-12-22 14:04 | 2020-12-22 14:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 307 ф2 | 84 | 2020-12-21 16:35 | 2020-12-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 307/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-12-21 16:35 | 2020-12-21 16:40
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 83 | 2020-12-21 10:21 | 2020-12-21 10:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово | 82 | 2020-12-20 12:37 | 2020-12-20 12:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2020-12-20 12:37 | 2020-12-20 12:46
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Купцово | 81 | 2020-12-19 10:22 | 2020-12-19 10:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2020-12-19 10:22 | 2020-12-19 10:35
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Попки | 80 | 2020-12-15 17:33 | 2020-12-15 17:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 79 | 2020-12-13 09:10 | 2020-12-13 09:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2020-12-13 09:10 | 2020-12-13 09:20
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 78 | 2020-12-12 12:22 | 2020-12-12 12:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Котово | 77 | 2020-12-10 15:12 | 2020-12-10 15:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котов ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котов | 2020-12-10 15:12 | 2020-12-10 15:23
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 395 ф1 | 76 | 2020-11-30 15:00 | 2020-11-30 15:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-11-30 15:00 | 2020-11-30 15:40
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №385/250 | 75 | 2020-09-24 02:40 | 2020-09-24 04:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-09-24 02:40 | 2020-09-24 04:39
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово | 74 | 2020-09-21 17:00 | 2020-09-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-5К ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-5К ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-5К на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2020-09-21 17:00 | 2020-09-21 18:00
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 405 ф2 | 73 | 2020-09-10 23:30 | 2020-09-11 01:27 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для устранения повреждения по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошло повреждение приставки опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение приставки на опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2020-09-10 23:30 | 2020-09-11 01:27
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 Котово | 72 | 2020-08-31 08:55 | 2020-08-31 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №27 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №11 ПС Котово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №27 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2020-08-31 08:55 | 2020-08-31 10:50
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 61 ф2 | 71 | 2020-08-29 12:35 | 2020-08-29 14:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 14/1-14/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-08-29 12:35 | 2020-08-29 14:35
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 543 ф1 | 70 | 2020-08-29 01:05 | 2020-08-29 01:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-08-29 01:05 | 2020-08-29 01:30
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Мирошники КТП-10 кВ №35 | 69 | 2020-08-24 12:35 | 2020-08-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной кратковременного схлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники действием защит. Для замены дефектного изолятора по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "А" КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "А" на КТП-10 кВ №35 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф А | 2020-08-24 12:35 | 2020-08-24 16:50
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№28-6 кВ ПС Коробки | 68 | 2020-08-18 08:35 | 2020-08-18 09:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки | 2020-08-18 08:35 | 2020-08-18 09:30
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 67 | 2020-08-17 23:12 | 2020-08-18 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 555/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 555/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 555/250 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2020-08-17 23:12 | 2020-08-18 00:10
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Купцово | 66 | 2020-08-07 17:00 | 2020-08-07 18:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №256/10 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №256/10 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "В" с тела опоры №256/10 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2020-08-07 17:00 | 2020-08-07 18:52
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 550 ф1 | 65 | 2020-08-04 11:20 | 2020-08-04 11:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-08-04 11:20 | 2020-08-04 11:25
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 316 ф1 | 64 | 2020-08-01 21:25 | 2020-08-01 21:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6/5-6/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-08-01 21:25 | 2020-08-01 21:32
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№28-6 кВ ПС Коробки | 63 | 2020-08-01 11:20 | 2020-08-01 11:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки произошло межфазное замыкание и отключение В-Л-28 ПС 110 кВ Коробки действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки произошло межфазное замыкание и отключение В-Л-28 ПС 110 кВ Коробки действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки | 2020-08-01 11:20 | 2020-08-01 11:25
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф3 | 62 | 2020-07-26 16:29 | 2020-07-26 16:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 8-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-07-26 16:29 | 2020-07-26 16:34
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | 61 | 2020-07-24 02:27 | 2020-07-24 02:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2020-07-24 02:27 | 2020-07-24 02:35
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф3 | 60 | 2020-07-23 21:25 | 2020-07-23 21:54 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2020-07-23 21:25 | 2020-07-23 21:54
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф3 | 59 | 2020-07-20 17:25 | 2020-07-20 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/2-8/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-07-20 17:25 | 2020-07-20 17:30
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 461 ф2 | 58 | 2020-07-18 17:00 | 2020-07-18 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 20-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 20-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 20-24 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2020-07-18 17:00 | 2020-07-18 18:10
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 Котово | 57 | 2020-07-17 15:24 | 2020-07-17 17:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. | 4.2.1, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2020-07-17 15:24 | 2020-07-17 17:03
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф3 | 56 | 2020-07-13 10:20 | 2020-07-13 11:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-07-13 10:20 | 2020-07-13 11:22
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 М. Ольховка | 55 | 2020-07-12 23:10 | 2020-07-12 23:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка | 2020-07-12 23:10 | 2020-07-12 23:15
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 54 | 2020-06-29 01:03 | 2020-06-29 03:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №279 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №279 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов в пролете опор №279-280, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №279 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2020-06-29 01:03 | 2020-06-29 03:00
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 543 ф1 | 53 | 2020-06-28 23:02 | 2020-06-28 23:13 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-06-28 23:02 | 2020-06-28 23:13
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 52 | 2020-06-24 21:15 | 2020-06-24 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №124 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.2.1, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №124 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №124 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2020-06-24 21:15 | 2020-06-24 23:15
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф1 | 51 | 2020-06-21 22:20 | 2020-06-21 22:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-06-21 22:20 | 2020-06-21 22:25
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 543 ф1 | 50 | 2020-06-21 18:20 | 2020-06-21 18:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-06-21 18:20 | 2020-06-21 18:24
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-74/160 ВЛ-10кВ№7 ПС Мирошники. | 49 | 2020-06-14 16:05 | 2020-06-14 16:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-06-14 16:05 | 2020-06-14 16:20
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10кВ№5 ПС М.Ольховка | 48 | 2020-06-14 09:30 | 2020-06-14 09:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС М.Ольховка | 2020-06-14 09:30 | 2020-06-14 09:45
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф1 | 47 | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 02:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 02:20
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 Перещепное | 46 | 2020-06-07 12:50 | 2020-06-07 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №12/1 ВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Перещепное, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №12/1 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Перещепное на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №12/1. на ВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Перещепное ВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Перещепное | 2020-06-07 12:50 | 2020-06-07 13:50
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 404 ф1 | 45 | 2020-05-02 19:53 | 2020-05-02 21:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки | 2020-05-02 19:53 | 2020-05-02 21:47
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 441 ф1 | 43 | 2020-04-24 17:09 | 2020-04-24 17:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10/1-10/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2020-04-24 17:09 | 2020-04-24 17:14
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | 42 | 2020-04-23 17:37 | 2020-04-23 18:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка | 2020-04-23 17:37 | 2020-04-23 18:30
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф1 | 41 | 2020-04-22 12:10 | 2020-04-22 14:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка | 2020-04-22 12:10 | 2020-04-22 14:10
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 544 ф3 | 40 | 2020-04-21 14:52 | 2020-04-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-04-21 14:52 | 2020-04-21 16:40
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 39 | 2020-04-20 20:44 | 2020-04-21 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-21К ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к кратковременному схлесту шлейфов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным РПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-21К ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" СР-1-21К на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2020-04-20 20:44 | 2020-04-21 00:10
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф1 | 38 | 2020-04-20 14:55 | 2020-04-20 15:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-04-20 14:55 | 2020-04-20 15:08
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф2 | 37 | 2020-04-16 06:10 | 2020-04-16 06:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-04-16 06:10 | 2020-04-16 06:33
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 36 | 2020-04-15 19:32 | 2020-04-15 21:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 502/250 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2020-04-15 19:32 | 2020-04-15 21:01
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф1 | 35 | 2020-04-12 13:42 | 2020-04-12 13:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-04-12 13:42 | 2020-04-12 13:50
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф1 | 34 | 2020-04-12 11:10 | 2020-04-12 11:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, произошедшего по причине воздействии сильного порывистого ветра (до 26 м/с), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2020-04-12 11:10 | 2020-04-12 11:20
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф2 | 33 | 2020-04-11 20:00 | 2020-04-11 21:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2020-04-11 20:00 | 2020-04-11 21:22
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 374 ф1 | 32 | 2020-04-07 11:45 | 2020-04-07 13:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2020-04-07 11:45 | 2020-04-07 13:18
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 544 ф3 | 31 | 2020-04-06 15:55 | 2020-04-06 16:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2020-04-06 15:55 | 2020-04-06 16:33
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-317/100 ВЛ-10кВ№17 ПСКупцово | 30 | 2020-04-06 12:20 | 2020-04-06 14:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-04-06 12:20 | 2020-04-06 14:20
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП42/100 ВЛ-10кВ.№15 ПС Купцово. | 29 | 2020-04-06 10:30 | 2020-04-06 12:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | 2020-04-06 10:30 | 2020-04-06 12:30
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 560 ф2 | 28 | 2020-04-03 13:21 | 2020-04-03 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2020-04-03 13:21 | 2020-04-03 14:57
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 | 27 | 2020-03-30 10:20 | 2020-03-30 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №14/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №14/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №14/11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-03-30 10:20 | 2020-03-30 12:15
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Купцово | 26 | 2020-03-23 10:00 | 2020-03-23 11:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной к падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №32 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 2020-03-23 10:00 | 2020-03-23 11:57
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 | 25 | 2020-03-21 11:15 | 2020-03-21 12:13 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2020-03-21 11:15 | 2020-03-21 12:13
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Котово | 24 | 2020-03-19 09:12 | 2020-03-19 10:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 2020-03-19 09:12 | 2020-03-19 10:45
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки | 23 | 2020-03-17 09:06 | 2020-03-17 10:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2020-03-17 09:06 | 2020-03-17 10:34
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 Котово | 22 | 2020-03-16 15:02 | 2020-03-16 16:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2020-03-16 15:02 | 2020-03-16 16:34
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 553 ф1 | 21 | 2020-03-15 22:36 | 2020-03-15 22:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-03-15 22:36 | 2020-03-15 22:50
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-458/100 Л-5-10кВ ПС 110 Моисеево. | 20 | 2020-03-15 19:03 | 2020-03-15 19:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево | 2020-03-15 19:03 | 2020-03-15 19:09
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-315/63 Л-17-10кВ ПС Купцово | 19 | 2020-03-15 18:13 | 2020-03-15 19:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-315/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-03-15 18:13 | 2020-03-15 19:15
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-441/250 Л-7-10кВ ПС 110кВ Моисеево. | 18 | 2020-03-15 14:56 | 2020-03-15 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №10/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2020-03-15 14:56 | 2020-03-15 16:56
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 17 | 2020-03-13 17:15 | 2020-03-13 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2020-03-13 17:15 | 2020-03-13 18:10
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 16 | 2020-03-13 09:05 | 2020-03-13 10:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №66-67 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2020-03-13 09:05 | 2020-03-13 10:37
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№28-6 кВ ПС Коробки | 15 | 2020-03-12 12:07 | 2020-03-12 13:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 на ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки | 2020-03-12 12:07 | 2020-03-12 13:35
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Моисеево | 14 | 2020-03-11 09:07 | 2020-03-11 10:39 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево | 2020-03-11 09:07 | 2020-03-11 10:39
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 М. Ольховка участок ВЛ-10кВ№5 ПС М.Ольховка от оп.№1 до СР-5МО-7К | 13 | 2020-03-10 19:05 | 2020-03-11 15:30 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №9/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом стойки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к кратковременному схлесту проводов, неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит с успешным РПВ. Для замены дефектной опоры по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №9/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошел излом стойки у основания опоры с последующим ее отклонением от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к кратковременному схлесту проводов, неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит с успешным РПВ. Для замены дефектной опоры по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №9/2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2020-03-10 19:05 | 2020-03-11 15:30
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф1 | 12 | 2020-03-06 16:30 | 2020-03-06 17:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2020-03-06 16:30 | 2020-03-06 17:09
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф2 | 11 | 2020-03-06 01:20 | 2020-03-06 01:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2020-03-06 01:20 | 2020-03-06 01:34
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки | 10 | 2020-02-26 10:50 | 2020-02-26 11:59 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2020-02-26 10:50 | 2020-02-26 11:59
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Мирошники | 9 | 2020-02-26 10:20 | 2020-02-26 12:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2020-02-26 10:20 | 2020-02-26 12:10
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №540 | 8 | 2020-02-26 02:47 | 2020-02-26 03:40 | 3.4.7.3.5, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ №1 при возникшем замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники по причине схлеста проводов в проле опор №15-16 произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов и межфазного замыкания. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ №1 при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2020-02-26 02:47 | 2020-02-26 03:40
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф1 | 7 | 2020-02-26 00:25 | 2020-02-26 00:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-02-26 00:25 | 2020-02-26 00:35
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 441 ф1 | 6 | 2020-02-25 22:12 | 2020-02-25 22:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 441/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2020-02-25 22:12 | 2020-02-25 22:15
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф1 | 5 | 2020-02-25 21:47 | 2020-02-25 23:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опорах №7, 8/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыва провода на опорах №7, 8/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опорах №7, 8/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово | 2020-02-25 21:47 | 2020-02-25 23:40
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 103 ф1 | 4 | 2020-02-25 11:04 | 2020-02-25 11:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2020-02-25 11:04 | 2020-02-25 11:15
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф4 | 3 | 2020-02-17 15:00 | 2020-02-17 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ЩУ-0,4 кВ многоквартирного дома, подключенного от опоры №14/1 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ЩУ-0,4 кВ многоквартирного дома, подключенного от опоры №14/1 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ЩУ-0,4 кВ многоквартирного дома, подключенного от опоры №14/1 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2020-02-17 15:00 | 2020-02-17 16:55
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 2 | 2020-01-29 15:20 | 2020-01-29 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2020-01-29 15:20 | 2020-01-29 15:30
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 105 | 2020-12-29 10:22 | 2020-12-29 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на металлическую конструкцию линейного разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 13/250 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 2020-12-29 10:22 | 2020-12-29 12:15
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф1 | 104 | 2020-12-27 17:29 | 2020-12-27 17:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2020-12-27 17:29 | 2020-12-27 17:33
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 103 | 2020-12-27 12:35 | 2020-12-27 14:10 | 3.4.8.5.2, Для ремонта потребительского ЛР КТП 446 по неотложной заявке отключен ЛР-1-15Д ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Для ремонта потребительского ЛР КТП 446 по неотложной заявке отключен ЛР-1-15Д ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительского ЛР КТП 446 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2020-12-27 12:35 | 2020-12-27 14:10
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 102 | 2020-12-26 15:52 | 2020-12-26 18:35 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ЛР КТП 446/10 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета произошло перекрытие изоляционного промежутка между травесой и проводом фазы "А" на опоре №92/18 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за перекрытия изоляционного промежутка между травесой и проводом фазы "А" на опоре №92/18 по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия изоляционного промежутка между травесой и проводом фазы "А" на опоре №92/18 на ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская 4.13, Из-за повреждения на потребительском ЛР КТП 446/10 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ЛР КТП 446/10 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2020-12-26 15:52 | 2020-12-26 18:35
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Белые Пруды ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Белые Пруды | 101 | 2020-12-25 15:11 | 2020-12-25 21:44 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса спусков от опоры №2/278/1 до КТП 115 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков от опоры №2/278/1 до КТП 115 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса спусков от опоры №2/278/1 до КТП 115 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Белые Пруды Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Белые Пруды Пролет:3*АС 35/6,2
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Даниловская | 100 | 2020-12-24 12:50 | 2020-12-24 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №249-250 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №249-250 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №249-250 на ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Даниловская
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 194 ф1 | 99 | 2020-12-23 13:15 | 2020-12-23 14:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2020-12-23 13:15 | 2020-12-23 14:00
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Сергиевская | 98 | 2020-12-23 04:33 | 2020-12-23 04:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1-19/2 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Сергиевская Пролет:3*АС 35/6,2
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 Островская | 97 | 2020-12-22 21:45 | 2020-12-22 21:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95/15-95/16 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95/15-95/16 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №95/15-95/16 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 Островская Пролет:3*ПС 25
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская | 96 | 2020-12-21 18:07 | 2020-12-21 18:07 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №306-307 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №306-307 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №306-307 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Белые Пруды | 95 | 2020-12-19 09:14 | 2020-12-19 09:14 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Белые Пруды Пролет:3*АС 35/6,2
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 Сергиевская | 94 | 2020-12-18 05:22 | 2020-12-18 05:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 Сергиевская Пролет:3*АС 50/8,0
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 93 | 2020-12-17 15:19 | 2020-12-17 15:27 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №303/37/10-303/37/11 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №303/37/10-303/37/11 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №303/37/10-303/37/11 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-12-17 15:19 | 2020-12-17 15:27
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 | 92 | 2020-12-17 10:20 | 2020-12-17 10:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на нижних контактах автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35 кВ Островская, что привело к образованию дуги, развитию межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35 кВ Островская, что привело к образованию дуги, развитию межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев с последующим нарушением контактного соединения на АВ-0,4 кВ №3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35 кВ Островская | 2020-12-17 10:20 | 2020-12-17 10:43
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Даниловская | 91 | 2020-12-15 12:12 | 2020-12-15 12:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-12-15 12:12 | 2020-12-15 12:24
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская | 90 | 2020-12-14 08:30 | 2020-12-14 08:30 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между шлейфами ЛР-КТП 468 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между шлейфами ЛР-КТП 468 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы между шлейфами ЛР-КТП 468 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 133 ф2 | 89 | 2020-11-30 11:13 | 2020-11-30 11:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №10-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 133 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Островская | 2020-11-30 11:13 | 2020-11-30 11:57
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 88 | 2020-11-07 19:33 | 2020-11-07 21:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" на опоре №302/19/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №302/19/22 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "В" с тела опоры №302/19/22 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская Опора П10-1 | 2020-11-07 19:33 | 2020-11-07 21:31
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 320 ф1 | 87 | 2020-10-25 16:45 | 2020-10-25 17:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 320 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-10-25 16:45 | 2020-10-25 17:08
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 86 | 2020-10-25 10:33 | 2020-10-25 12:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №72/26/4 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №72/26/4 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №72/26/4 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская Опора П10-1 | 2020-10-25 10:33 | 2020-10-25 12:33
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 205 ф1 | 85 | 2020-10-18 12:45 | 2020-10-18 13:27 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 205/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 205/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 205/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 205/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС Островская | 2020-10-18 12:45 | 2020-10-18 13:27
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 | 84 | 2020-10-07 15:40 | 2020-10-07 15:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская | 2020-10-07 15:40 | 2020-10-07 15:45
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 350 ф2 | 83 | 2020-10-01 18:19 | 2020-10-01 18:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 350 ф2 Пролет:4*А 35 | 2020-10-01 18:19 | 2020-10-01 18:40
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 191 ф2 | 81 | 2020-08-29 09:00 | 2020-08-29 09:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 191 ф2 Пролет:4*А 35 | 2020-08-29 09:00 | 2020-08-29 09:16
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 | 80 | 2020-08-29 01:30 | 2020-08-29 01:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-1/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-29 01:30 | 2020-08-29 01:56
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 268 ф1 | 79 | 2020-08-29 00:01 | 2020-08-29 00:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3/3-3/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 268 ф1 Пролет:4*А 35 | 2020-08-29 00:01 | 2020-08-29 00:30
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 175 ф1 | 78 | 2020-08-27 13:24 | 2020-08-27 13:47 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 175 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/1А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 175 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11/1-11/1А на ВЛ-0,4кВ от КТП 175 ф1 Пролет:3*А 16 | 2020-08-27 13:24 | 2020-08-27 13:47
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф2 | 77 | 2020-08-19 20:20 | 2020-08-19 20:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф2 Пролет:5*А 35 | 2020-08-19 20:20 | 2020-08-19 20:43
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф4 | 76 | 2020-08-19 16:20 | 2020-08-19 17:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф4 Пролет:5*А 35 | 2020-08-19 16:20 | 2020-08-19 17:18
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 75 | 2020-08-17 20:20 | 2020-08-17 21:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6/9 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6/9 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская Опора П10-4Б | 2020-08-17 20:20 | 2020-08-17 21:52
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 523 ф2 | 73 | 2020-08-02 22:10 | 2020-08-02 23:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 523 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-02 22:10 | 2020-08-02 23:33
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф2 | 72 | 2020-08-02 15:22 | 2020-08-02 15:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/3-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/3-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/3-3/5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская | 2020-08-02 15:22 | 2020-08-02 15:28
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 71 | 2020-08-02 11:35 | 2020-08-02 13:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №89 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №89, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №89 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2020-08-02 11:35 | 2020-08-02 13:26
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф2 | 70 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 10:06 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 10:06
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф3 | 69 | 2020-07-21 22:06 | 2020-07-21 22:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7/16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7/16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ввода в здание от опоры №7/16 на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф3 Опора промежуточная П-04Б | 2020-07-21 22:06 | 2020-07-21 22:07
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 523 ф1 | 68 | 2020-07-20 10:54 | 2020-07-20 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 523 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская | 2020-07-20 10:54 | 2020-07-20 11:00
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 | 67 | 2020-07-15 14:23 | 2020-07-15 15:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 Пролет:5*А 25 | 2020-07-15 14:23 | 2020-07-15 15:05
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 | 66 | 2020-07-13 22:45 | 2020-07-13 22:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 Пролет:5*А 25 | 2020-07-13 22:45 | 2020-07-13 22:53
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф2 | 65 | 2020-07-11 10:15 | 2020-07-11 10:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды | 2020-07-11 10:15 | 2020-07-11 10:50
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 42 ф1 | 64 | 2020-06-28 17:30 | 2020-06-28 17:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/40 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/40 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/40 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/40 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2020-06-28 17:30 | 2020-06-28 17:36
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Белые Пруды | 63 | 2020-06-24 18:16 | 2020-06-24 18:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Белые Пруды Пролет:3*АС 50/8,0
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 62 | 2020-06-24 10:02 | 2020-06-24 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-1-3Б ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-1-3Б ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская РЛНД-10/400 | 2020-06-24 10:04 | 2020-06-24 11:05
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф3 | 61 | 2020-06-15 22:30 | 2020-06-15 22:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 345/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 345/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф3 Пролет:4*А 25, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф3 Пролет:4*А 25, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф3 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф3 Пролет:4*А 25 | 2020-06-15 22:30 | 2020-06-15 22:53
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф1 | 60 | 2020-06-15 16:50 | 2020-06-15 17:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф1 Пролет:3*А 16 | 2020-06-15 16:50 | 2020-06-15 17:46
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 136 ф1 | 59 | 2020-06-15 13:46 | 2020-06-15 14:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 136 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-15 13:46 | 2020-06-15 14:28
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 400 ф 1 | 58 | 2020-06-15 01:05 | 2020-06-15 01:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-15 01:05 | 2020-06-15 01:12
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф3 | 57 | 2020-06-14 21:58 | 2020-06-14 22:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф3 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 21:58 | 2020-06-14 22:03
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 149 ф1 | 56 | 2020-06-14 18:02 | 2020-06-14 18:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ от КТП 149 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 18:02 | 2020-06-14 18:25
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 55 | 2020-06-14 15:30 | 2020-06-14 16:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/8А-2/10А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/8А-2/10А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8А-2/9А на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 Пролет:4*А 35, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9А-2/10А на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 15:30 | 2020-06-14 16:01
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 24 ф1 | 54 | 2020-06-14 11:55 | 2020-06-14 12:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 24 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 11:55 | 2020-06-14 12:08
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 53 | 2020-06-14 05:38 | 2020-06-14 07:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №37/1 и обрыв шлейфа ЛР-КТП 8/160 на опоре № 37/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. | 4.2.1, Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №37/1 и обрыва шлейфа ЛР-КТП 8/160 на опоре № 37/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода фазы "В" на опоре №37/1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыва шлейфа ЛР-КТП 8/160 на опоре №37/4 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская Опора К10-1Б | 2020-06-14 05:38 | 2020-06-14 07:35
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 228 ф2 | 52 | 2020-06-14 04:19 | 2020-06-14 04:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 228 ф2 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 04:19 | 2020-06-14 04:41
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 267 ф1 | 51 | 2020-06-14 03:40 | 2020-06-14 04:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 267/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 267/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 267 ф1 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 03:40 | 2020-06-14 04:09
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 | 50 | 2020-06-03 22:15 | 2020-06-03 22:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 Пролет:5*А 25 | 2020-06-03 22:15 | 2020-06-03 22:20
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 49 | 2020-06-03 17:35 | 2020-06-03 17:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3/1 - 2/3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3/1 - 2/3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3/1 - 2/3/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 Пролет:3*А 16 | 2020-06-03 17:35 | 2020-06-03 17:46
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 130 ф2 | 48 | 2020-06-03 17:02 | 2020-06-03 17:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 130 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 17:02 | 2020-06-03 17:20
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 | 47 | 2020-05-13 20:50 | 2020-05-13 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 Пролет:3*А 16 | 2020-05-13 20:50 | 2020-05-13 21:20
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф2 | 46 | 2020-05-11 15:12 | 2020-05-11 15:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-11 15:12 | 2020-05-11 15:53
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф3 | 45 | 2020-05-05 11:50 | 2020-05-05 12:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/5-6/5/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 158/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/5-6/5/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 158/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/5-6/5/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф3 Пролет:3*А 16 | 2020-05-05 11:50 | 2020-05-05 12:15
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 | 44 | 2020-04-17 14:47 | 2020-04-17 15:49 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-04-17 14:47 | 2020-04-17 15:49
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф1 | 43 | 2020-04-13 10:11 | 2020-04-13 11:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2020-04-13 10:11 | 2020-04-13 11:18
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф4 | 42 | 2020-04-07 16:20 | 2020-04-07 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе №4 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2020-04-07 16:20 | 2020-04-07 17:55
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 | 41 | 2020-04-06 22:50 | 2020-04-06 23:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 Пролет:4*А 35 | 2020-04-06 22:50 | 2020-04-06 23:43
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 | 40 | 2020-04-06 22:06 | 2020-04-06 22:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/250 ВЛ-10 кВ № 14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/250 ВЛ-10 кВ № 14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 Пролет:5*А 25 | 2020-04-06 22:06 | 2020-04-06 22:43
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 72 ф3 | 39 | 2020-04-06 17:32 | 2020-04-06 17:37 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №2/4/2-2/4/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/4/2-2/4/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/4/2-2/4/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская | 2020-04-06 17:32 | 2020-04-06 17:37
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 | 38 | 2020-04-06 16:27 | 2020-04-06 16:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1/12-1/13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-04-06 16:27 | 2020-04-06 16:31
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф1 | 37 | 2020-04-05 21:25 | 2020-04-05 21:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-05 21:25 | 2020-04-05 21:58
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 36 | 2020-04-05 15:18 | 2020-04-05 17:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 339/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 339/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса спусков с линейного разъединителя до КТП 339/100 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 2020-04-05 15:18 | 2020-04-05 17:00
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф2 | 35 | 2020-04-05 12:33 | 2020-04-05 13:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ № 14 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ № 14 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 123 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-05 12:33 | 2020-04-05 13:38
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 421 ф2 | 34 | 2020-04-02 17:10 | 2020-04-02 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 421/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 421/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/9-2/10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 421 ф2 Пролет:4*А 35 | 2020-04-02 17:10 | 2020-04-02 17:40
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП324 Ф 1 | 33 | 2020-03-29 20:20 | 2020-03-29 20:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевска, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ от КТП 324 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-29 20:20 | 2020-03-29 20:48
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 | 32 | 2020-03-29 18:20 | 2020-03-29 18:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская | 2020-03-29 18:20 | 2020-03-29 18:30
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 149 ф1 | 31 | 2020-03-29 11:30 | 2020-03-29 11:42 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2020-03-29 11:30 | 2020-03-29 11:42
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф2 | 30 | 2020-03-28 14:40 | 2020-03-28 16:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская | 2020-03-28 14:40 | 2020-03-28 16:26
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 90 ф1 | 29 | 2020-03-23 13:52 | 2020-03-23 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 90/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская | 2020-03-23 13:52 | 2020-03-23 14:22
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 173 ф2 | 28 | 2020-03-23 08:45 | 2020-03-23 09:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2020-03-23 08:45 | 2020-03-23 09:19
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 27 | 2020-03-18 15:34 | 2020-03-18 15:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6А-6/7А ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6А-6/7А ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/6А-6/7А на ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2020-03-18 15:34 | 2020-03-18 15:45
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 Березовская | 26 | 2020-03-17 07:09 | 2020-03-17 08:41 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/6-16/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/6-16/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/6-16/7 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская | 2020-03-17 07:09 | 2020-03-17 08:41
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 | 25 | 2020-03-16 13:53 | 2020-03-16 14:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 Пролет:4*А 25 | 2020-03-16 13:53 | 2020-03-16 14:20
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 24 | 2020-03-15 16:50 | 2020-03-15 16:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2020-03-15 16:50 | 2020-03-15 16:52
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 33 ф2 | 23 | 2020-03-13 18:20 | 2020-03-13 18:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 33 ф2 Пролет:3*А 25 | 2020-03-13 18:20 | 2020-03-13 18:28
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 22 | 2020-03-13 12:21 | 2020-03-13 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38/2-38/3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38/2-38/3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38/2-38/3 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2020-03-13 12:21 | 2020-03-13 13:55
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская | 21 | 2020-03-12 09:03 | 2020-03-12 10:34 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская | 2020-03-12 09:03 | 2020-03-12 10:34
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Даниловская | 20 | 2020-03-11 12:33 | 2020-03-11 14:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36/10-36/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36/10-36/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36/10-36/11 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская | 2020-03-11 12:33 | 2020-03-11 14:04
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 | 19 | 2020-03-08 17:17 | 2020-03-08 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-08 17:17 | 2020-03-08 17:40
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 472 ф2 | 18 | 2020-03-06 17:38 | 2020-03-06 17:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1/3-2/1/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2020-03-06 17:38 | 2020-03-06 17:45
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 493 ф1 | 17 | 2020-03-05 11:30 | 2020-03-05 11:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 493 ф1 Пролет:4*А 35 | 2020-03-05 11:30 | 2020-03-05 11:50
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 475 ф2 | 16 | 2020-02-25 22:27 | 2020-02-25 22:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475/100 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 475/100 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 475 ф2 Пролет:4*А 35 | 2020-02-25 22:27 | 2020-02-25 22:48
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 324 ф1 | 15 | 2020-02-25 21:25 | 2020-02-25 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1А-19/2А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/250 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1А-19/2А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/250 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/1А-19/2А на ВЛ-0,4кВ от КТП 324 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-25 21:25 | 2020-02-25 21:55
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 143 ф1 | 14 | 2020-02-25 20:20 | 2020-02-25 20:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4-кВ №1 КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4-кВ №1 КТП 143 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 143 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 20:20 | 2020-02-25 20:40
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 13 | 2020-02-25 18:40 | 2020-02-25 18:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12А-2/13А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/12А-2/13А ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/12А-2/13А на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 Пролет:3*А 16 | 2020-02-25 18:40 | 2020-02-25 18:50
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф2 | 12 | 2020-02-25 16:15 | 2020-02-25 17:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф2 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 16:15 | 2020-02-25 17:29
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 343 ф2 | 11 | 2020-02-25 16:15 | 2020-02-25 16:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская | 2020-02-25 16:15 | 2020-02-25 16:31
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №8 | 10 | 2020-02-24 10:01 | 2020-02-24 10:51 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение эластичности и растрескивание резинового уплотнения между проходным изолятором 10 кВ фазы "В" и корпусом КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело при выпадении осадков к попаданию воды в РУ-10 кВ и повреждению ПК-10. | 4.1.3, Из-за снижения эластичности и растрескивания резинового уплотнения между проходным изолятором 10 кВ фазы "В" и корпусом КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к замыканию и повреждению ПК-10. Для замены ПК-10 в РУ-10 кВ по неотложной заявке отключена КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, Растрескивание резинового уплотнения проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская КТП 8/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 2020-02-24 10:01 | 2020-02-24 10:51
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 9 | 2020-02-24 06:08 | 2020-02-24 06:46 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (Фроловское НГДУ) ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская за ЛОР-1-5Б произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (Фроловское НГДУ) ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская за ЛОР-1-5Б произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-1-5Б на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2020-02-24 06:08 | 2020-02-24 06:46
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 186 ф1 | 8 | 2020-02-19 18:38 | 2020-02-19 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 186 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-02-19 18:38 | 2020-02-19 18:46
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 521 ф1 | 7 | 2020-02-18 17:25 | 2020-02-18 18:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 521/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 521/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ввода в здание от опоры №1/13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 521/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 521/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская | 2020-02-18 17:25 | 2020-02-18 18:11
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 6 | 2020-02-13 19:04 | 2020-02-13 19:08 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на опору №30/7/12 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская произошло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами ЛР-КТП 13/250, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами ЛР-КТП 13/250 на опоре №30/7/12, вследствие заноса постороннего предмета (проволоки), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору №30/7/12 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 2020-02-13 19:04 | 2020-02-13 19:08
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф1 | 5 | 2020-02-13 15:38 | 2020-02-13 16:03 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2020-02-13 15:38 | 2020-02-13 16:03
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 171 ф1 | 4 | 2020-02-04 14:59 | 2020-02-04 15:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 171/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 171 ф1 Пролет:4*А 25 | 2020-02-04 14:59 | 2020-02-04 15:15
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №229 | 3 | 2020-02-04 11:08 | 2020-02-04 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на главном рубильнике РУ-0,4 кВ КТП 229/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 229/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на главном рубильнике РУ-0,4 кВ КТП 229/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на главном рубильнике РУ-0,4 кВ на КТП-10 кВ №229 КТП-250-10/0,4-94-У1 | 2020-02-04 11:08 | 2020-02-04 12:35
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 2 | 2020-02-03 15:43 | 2020-02-03 15:45 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора, что привело к кратковременному касанию шлейфа соседних токоведущих частей, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская дейтсивем защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 343/400 на КТП-10 кВ №343 РЛНД-10/400 | 2020-02-03 15:43 | 2020-02-03 15:45
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф3 | 1 | 2020-01-28 10:55 | 2020-01-28 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения провода на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | 2020-01-28 10:55 | 2020-01-28 12:50
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Романовка | 82 | 2020-12-27 10:05 | 2020-12-27 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №194/9 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №22 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. При порывах ветра произошел излом верхней части деревянной стойки опоры №22 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 194/9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 194/9 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом верхней части деревянной стойки опоры №22 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части деревянной стойки опоры №22 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 2020-12-27 10:05 | 2020-12-27 13:25
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 81 | 2020-12-26 14:40 | 2020-12-26 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №95/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №№102-103 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №95/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №№102-103 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, Обрыв провода фазы "А" на опоре №95/1 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2020-12-26 18:30 | 2020-12-26 20:20
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 104 Ф - 3 | 80 | 2020-12-26 12:44 | 2020-12-26 12:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов,однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка | 2020-12-26 12:44 | 2020-12-26 12:56
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Солодча | 79 | 2020-12-25 19:25 | 2020-12-25 19:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/2а -56/3а ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 56/2а - 56/3а ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 56/2а - 56/3а на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Романовка | 78 | 2020-12-25 17:12 | 2020-12-25 17:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Романовка | 77 | 2020-12-24 15:30 | 2020-12-24 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ольховка | 76 | 2020-12-13 20:17 | 2020-12-13 20:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №228-229 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №228-229 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №228-229 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-12-13 20:17 | 2020-12-13 20:29
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово | 75 | 2020-12-12 19:33 | 2020-12-12 19:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 74 | 2020-12-11 17:40 | 2020-12-11 17:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44/3-44/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44/3-44/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44/3-44/4 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 73 | 2020-12-10 13:05 | 2020-12-10 13:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100-102 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100-102 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №100-102 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 72 | 2020-12-09 13:33 | 2020-12-09 13:41 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №312-313 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №312-313 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 312-313 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2020-12-09 13:33 | 2020-12-09 13:41
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | 71 | 2020-11-25 01:53 | 2020-11-25 01:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-11-25 01:53 | 2020-11-25 01:58
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 27 ф1 | 70 | 2020-10-28 13:11 | 2020-10-28 13:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 27/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-10-28 13:11 | 2020-10-28 13:19
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка | 68 | 2020-09-13 10:40 | 2020-09-13 11:08 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (металлизированная лента) на опору №72/10 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | 4.12, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (металлизированная лента) на опору №72/10 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №72/10 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-09-13 10:40 | 2020-09-13 11:08
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 67 | 2020-09-11 16:45 | 2020-09-11 18:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №9/8 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №9/8 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №9/8 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-09-11 16:45 | 2020-09-11 18:08
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 66 | 2020-09-05 09:47 | 2020-09-05 09:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 261/8-261/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 261/8-261/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 261/8-261/9 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-09-05 09:47 | 2020-09-05 09:50
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 131/160 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гурово | 65 | 2020-08-27 14:32 | 2020-08-27 14:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов,однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2020-08-27 14:32 | 2020-08-27 14:38
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 184/100 от ВЛ 10кВ №7 пс110/10кВ Октябрьская | 64 | 2020-08-24 20:30 | 2020-08-24 20:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/4-6/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 2020-08-24 20:30 | 2020-08-24 20:35
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 пс35/10кВ Гурово | 63 | 2020-08-04 22:04 | 2020-08-04 22:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово | 2020-08-04 22:04 | 2020-08-04 22:10
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402/160 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 62 | 2020-07-25 15:10 | 2020-07-25 15:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2020-07-25 15:10 | 2020-07-25 15:16
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово | 61 | 2020-07-15 21:30 | 2020-07-15 21:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/4-3/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово | 2020-07-15 21:30 | 2020-07-15 21:35
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово | 60 | 2020-07-14 15:15 | 2020-07-14 15:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 2-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово | 2020-07-14 15:15 | 2020-07-14 15:19
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 59 | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 20:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 20:30
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 39/320 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная | 58 | 2020-07-09 15:04 | 2020-07-09 15:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-07-09 15:04 | 2020-07-09 15:09
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гурово | 56 | 2020-07-08 20:08 | 2020-07-08 20:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №25-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №25-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №25-27 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2020-07-08 20:08 | 2020-07-08 20:12
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка | 55 | 2020-07-07 21:50 | 2020-07-07 21:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/5-8/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/5-8/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/5-8/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка | 2020-07-07 21:50 | 2020-07-07 21:55
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ №1 КТП 211/160 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ольховка | 54 | 2020-07-02 19:40 | 2020-07-02 19:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-07-02 19:40 | 2020-07-02 19:48
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 279/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Ольховка | 53 | 2020-06-24 15:50 | 2020-06-24 15:54 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка | 2020-06-24 15:50 | 2020-06-24 15:54
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 52 | 2020-06-18 21:09 | 2020-06-18 21:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №247/30-247/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №247/30-247/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №247/30-247/31 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | 51 | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-15 20:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-15 20:56
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка | 50 | 2020-06-14 15:28 | 2020-06-14 15:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка | 2020-06-14 15:28 | 2020-06-14 15:29
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259/100 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово | 48 | 2020-06-14 10:14 | 2020-06-14 10:18 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2/2-1/2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2/2-1/2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2/2-1/2/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово | 2020-06-14 10:14 | 2020-06-14 10:18
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 71/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 47 | 2020-06-14 04:05 | 2020-06-14 04:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28-30 №28-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №28-30 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 71/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-06-14 04:05 | 2020-06-14 04:09
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 46 | 2020-06-14 00:15 | 2020-06-14 00:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-06-14 00:15 | 2020-06-14 00:19
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 45 | 2020-06-06 21:50 | 2020-06-06 23:45 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №44 и обрыв провода в пролёте опор №43-44 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.4.1, Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №44 и обрыв провода в пролёте опор №43-44 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №44 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, Обрыв провода в пролёте опор №43-44 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-06-06 21:50 | 2020-06-06 23:45
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 44 | 2020-05-31 17:35 | 2020-05-31 17:39 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7/2-7/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-05-31 17:35 | 2020-05-31 17:39
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ № 6 -10кВ п/с 110/10 Ягодная | 43 | 2020-05-31 14:30 | 2020-05-31 16:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №20/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №20/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №20/4 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2020-05-31 14:30 | 2020-05-31 16:14
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 264/63 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная | 42 | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 08:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-05-31 08:25 | 2020-05-31 08:31
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 41 | 2020-05-05 16:59 | 2020-05-05 17:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную стойку опоры № 107/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к ее расщеплению. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную стойку опоры № 107/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее расщепление, что привело кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной стойки опоры № 107/3 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2020-05-05 16:59 | 2020-05-05 17:40
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 40 | 2020-05-03 20:30 | 2020-05-03 20:33 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 13-13/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча | 2020-05-03 20:30 | 2020-05-03 20:33
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 ПС Ягодная | 39 | 2020-04-25 21:20 | 2020-04-25 21:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9/1а-9/2а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9/1а-9/2а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 9/1а-9/2а на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС Ягодная | 2020-04-25 21:20 | 2020-04-25 21:25
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | 38 | 2020-04-25 19:50 | 2020-04-25 19:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 7/5-7/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гурово | 2020-04-25 19:50 | 2020-04-25 19:56
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 37 | 2020-04-25 14:45 | 2020-04-25 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №395-396 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №395-396 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 395-396 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-04-25 14:45 | 2020-04-25 15:00
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 94/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ольховка | 36 | 2020-04-24 15:18 | 2020-04-24 15:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор№ 8/1/4-8/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8/1/4-8/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8/1/4-8/1/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка | 2020-04-24 15:18 | 2020-04-24 15:24
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | 34 | 2020-04-16 11:55 | 2020-04-16 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №57/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. При порывах ветра произошел излом деревянных стоек у основания анкерной опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянных стоек у основания анкерной опоры №57/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесу проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянных стоек у основания анкерной опоры №57/1 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2020-04-16 11:55 | 2020-04-16 13:50
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 895/160 от ВЛ 10кВ №3 ПС Солодча | 33 | 2020-04-15 21:52 | 2020-04-15 21:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча | 2020-04-15 21:52 | 2020-04-15 21:58
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка | 32 | 2020-04-12 14:35 | 2020-04-12 14:38 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка | 2020-04-12 14:35 | 2020-04-12 14:38
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №1- 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 31 | 2020-04-12 14:13 | 2020-04-12 16:00 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2020-04-12 14:13 | 2020-04-12 16:00
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 пс35/10кВ Гурово | 30 | 2020-04-11 14:55 | 2020-04-11 15:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка | 2020-04-11 14:55 | 2020-04-11 15:05
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 898/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Солодча | 29 | 2020-04-08 15:25 | 2020-04-08 15:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 898/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 898/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №40 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 898/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 898/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча | 2020-04-08 15:25 | 2020-04-08 15:30
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | 28 | 2020-04-06 17:18 | 2020-04-06 18:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №55/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №55/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 55/4 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2020-04-06 17:18 | 2020-04-06 18:48
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | 27 | 2020-04-06 14:00 | 2020-04-06 14:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 41-42 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка | 2020-04-06 14:00 | 2020-04-06 14:06
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 26 | 2020-04-06 10:25 | 2020-04-06 10:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча | 2020-04-06 10:25 | 2020-04-06 10:30
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 363/100 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная | 24 | 2020-03-21 21:05 | 2020-03-21 21:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 9/5-9/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-03-21 21:05 | 2020-03-21 21:09
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 23 | 2020-03-18 18:33 | 2020-03-18 20:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-13/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-03-18 18:33 | 2020-03-18 20:02
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | 22 | 2020-03-16 09:03 | 2020-03-16 10:35 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №55-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №55-55/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №55-55/2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2020-03-16 09:03 | 2020-03-16 10:35
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 21 | 2020-03-15 13:40 | 2020-03-15 13:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-03-15 13:40 | 2020-03-15 13:46
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259/100 от ВЛ 10кВ №1 ПС Гурово | 20 | 2020-03-14 15:42 | 2020-03-14 15:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово | 2020-03-14 15:42 | 2020-03-14 15:53
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 363/100 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная | 19 | 2020-03-13 16:43 | 2020-03-13 18:20 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв ответвления ввода в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления ввода в здание от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ягодная | 2020-03-13 16:43 | 2020-03-13 18:20
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка | 18 | 2020-03-13 13:44 | 2020-03-13 13:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка | 2020-03-13 13:44 | 2020-03-13 13:51
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 17 | 2020-03-10 19:03 | 2020-03-10 20:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32/36-32/38 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32/36-32/38 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32/36-32/38 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-03-10 19:03 | 2020-03-10 20:35
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 ПС Гурово | 16 | 2020-02-29 11:18 | 2020-02-29 11:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/3/3а - 10/3/4а ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/3/3а-10/3/4а ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10/3/3а-10/3/4а на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2020-02-29 11:18 | 2020-02-29 11:25
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 15 | 2020-02-26 01:10 | 2020-02-26 01:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка | 2020-02-26 01:10 | 2020-02-26 01:16
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | 14 | 2020-02-25 23:54 | 2020-02-25 23:59 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка | 2020-02-25 23:54 | 2020-02-25 23:59
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 13 | 2020-02-25 21:28 | 2020-02-25 22:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 142/2-142/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142/2-142/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №142/2-142/3 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-02-25 21:28 | 2020-02-25 22:30
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 12 | 2020-02-25 15:30 | 2020-02-25 16:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 889/100 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча | 2020-02-25 15:30 | 2020-02-25 16:30
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 423/400 от ВЛ 10кВ №13 пс35/10кВ Гурово | 11 | 2020-02-24 21:38 | 2020-02-24 21:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 423/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово | 2020-02-24 21:38 | 2020-02-24 21:46
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 пс35/10кВ Гурово | 10 | 2020-02-19 23:24 | 2020-02-19 23:32 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | 2020-02-19 23:24 | 2020-02-19 23:32
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 9 | 2020-02-19 13:56 | 2020-02-19 14:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча | 2020-02-19 13:56 | 2020-02-19 14:02
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ольховка | 8 | 2020-02-15 01:55 | 2020-02-15 02:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка | 2020-02-15 01:55 | 2020-02-15 02:00
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 62/250 от ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ольховка | 7 | 2020-02-15 00:15 | 2020-02-15 01:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-02-15 00:15 | 2020-02-15 01:05
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ № 13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 6 | 2020-02-14 16:24 | 2020-02-14 16:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2020-02-14 16:24 | 2020-02-14 16:25
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 пс35/10кВ Гурово | 5 | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово | 2020-02-13 13:10 | 2020-02-13 13:50
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 970/100 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | 4 | 2020-02-08 12:50 | 2020-02-08 12:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча | 2020-02-08 12:50 | 2020-02-08 12:55
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 пс 35/10 Романовка | 3 | 2020-02-04 16:35 | 2020-02-04 16:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка | 2020-02-04 16:35 | 2020-02-04 16:42
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189/250 от ВЛ 10кВ №7 пс Ольховка | 2 | 2020-01-30 10:55 | 2020-01-30 11:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка | 2020-01-30 10:55 | 2020-01-30 11:02
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 363/100 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная | 1 | 2020-01-04 21:09 | 2020-01-04 21:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | 2020-01-04 21:09 | 2020-01-04 21:14
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) ПС 110 кВ Рулевая | 597 | 2020-12-27 09:56 | 2020-12-28 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 и Т-1 на ПС "Рулевая" произошло в результате пробоя опорного изолятора фазы «В» П-ТСН1-10 из-за ослабления диэлектрической прочности изолятора в результате возникновения микротрещин в процессе длительной эксплуатации, в условиях снега с дождем, и высокой влажности (99%) с развитием электродугового перекрытия в межфазное между фазами "А" и "В". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 и Т-1 на ПС "Рулевая" произошло в результате пробоя опорного изолятора фазы «В» П-ТСН1-10 из-за ослабления диэлектрической прочности изолятора в результате возникновения микротрещин в процессе длительной эксплуатации, в условиях снега с дождем, и высокой влажности (99%) с развитием электродугового перекрытия в межфазное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 2 опорных изоляторов на фазе "В" на ПС 110 кВ "Рулевая" ТР-ПТСН1-10 | 2020-12-27 09:56 | 2020-12-27 10:53
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС ПС | 35 35 35 | ПС 110 кВ Ленинская ПС 110 кВ Ленинская ПС 110 кВ Ленинская | 554 | 2020-11-05 21:25 | 2020-11-06 19:57 | 3.4.10.1, Отключение В-Т1-35, В-Т2-35, повреждение СВ-35 на ПС 110/35/10кВ «Ленинская» произошло в результате перекрытия изоляции вводов 35кВ СВ-35 животным (предположительно лаской). | 4.17.1, Отключение В-Т1-35, В-Т2-35, повреждение СВ-35 на ПС 110/35/10кВ «Ленинская» произошло в результате перекрытия изоляции вводов 35кВ СВ-35 животным (предположительно лаской). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение всех вводов. на ПС 110 кВ Ленинская С-35М-630-10 с ШПЭ-12
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 553 | 2020-11-03 01:39 | 2020-11-03 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за разрушения болтового соединения крепления тяги к траверсе в результате механического разрушения (срезания) болта из-за снижения прочности металла в процессе длительной эксплуатации ВЛ (с 1952 г.) и падения тяги на провод фазы «В». | 4.14, Отключение ВЛ произошло из-за разрушения болтового соединения крепления тяги к траверсе в результате механического разрушения (срезания) болта из-за снижения прочности металла и падения тяги на провод фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения болтового соединения крепления тяги к траверсе на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) опора №81
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степана Разина – Луговая (Луговая) | 546 | 2020-11-01 07:37 | 2020-11-01 07:44 | 3.4.10.1, Отключение В-Луговая-35 на ПС 110/35/10 кВ «Степана Разина» и ВЛ 35 кВ Степана Разина – Луговая, произошло в результате перекрытия изоляции выводов 35 кВ выключателя В-Луговая-35 животным (хорек). | 4.17.1, Отключение В-Луговая-35 на ПС 110/35/10 кВ «Степана Разина» и ВЛ 35 кВ Степана Разина – Луговая, произошло в результате перекрытия изоляции выводов 35 кВ выключателя В-Луговая-35 животным (предположительно хорек). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на ПС 110 кВ Степана Разина ВМ-35-600-6,6 с ПП-67 | 2020-11-01 07:37 | 2020-11-01 07:44
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) ПС 110 кВ Вербенская | 544 | 2020-10-26 16:31 | 2020-10-27 03:26 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения является потеря упругости фиксатора (полукольца) механизма открывания шторок в яч. В-Т1-10 из-за старения металла в процессе длительной эксплуатации и падение шторки ячейки на ошиновку. | 4.14, Причиной технологического нарушения является потеря упругости фиксатора (полукольца) механизма открывания шторок в яч. В-Т1-10 из-за старения металла в процессе длительной эксплуатации и падение шторки ячейки на ошиновку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение фиксатора (полукольца) механизма открывания шторок на ПС 110 кВ Вербенская Ячейка КРУН К-37 | 2020-10-26 16:31 | 2020-10-26 16:54
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Селянка | 543 | 2020-10-21 11:54 | 2020-10-21 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения дефекта явилось нарушение электрического контакта из-за сорванной внутренней резьбы гайки стяжного болта аппаратного зажима с верхним креплением Р-Т1-110 ф. «В» в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной возникновения дефекта явилось нарушение электрического контакта из-за сорванной внутренней резьбы гайки стяжного болта аппаратного зажима с верхним креплением Р-Т1-110 ф. «В» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ПС 110 кВ Селянка РВС-110М фВ
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 537 | 2020-10-18 10:08 | 2020-10-18 23:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводом фазы "А" земли, вследствие излома траверсы деревянной опоры № 39 из-за потери механической прочности древесины в процессе длительной эксплуатации (с 1956 г.). | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате касания проводом фазы "А" земли, вследствие излома траверсы деревянной опоры № 39 из-за потери механической прочности древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря несущей способности траверсы на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 536 | 2020-10-12 14:48 | 2020-10-12 14:48 | 3.4.8.5.2, Горение камыша (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19, 206 в районе пролета опор №№14-17. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ № 19, №206 произошло в результате перекрытия продуктами горения (вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19, 206 в районе пролёта опор №№14-17) воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ №19, 206 в пролёте опор №№16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Имеются следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50, Имеются следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ПС 110 кВ Комсомольская | 535 | 2020-10-11 16:14 | 2020-10-14 18:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение ТТ-Т2-10 на фазе «В» произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. В результате повреждения развилось электродуговое перекрытие в отсеке ТТ-Т2-10, что и привело к срабатыванию дифференциальной защиты трансформатора Т-2, включению короткозамыкателя, отключению ВЛ 110 кВ № 283-285 и выдаче команды на отключение отделителя ОД-Т2-110. Причиной неотключения 11.10.2020г. отделителя ОД-Т2-110 явилось разрушение гроверной шайбы, утратившей свою прочность в процессе длительной эксплуатации, повлекшей ослабление затяжки и появления люфта вала защелки, неверный зацеп защелки с механизмом взвода, не попадания серповидного рычага на защелку, при подаче сигнала на отключающую катушку, с последующим освобождением механизма взвода и разрегулирование привода в результате деформации защелки. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 283-285, Т-2 на ПС 110 кВ Комсомольская произошло в результате электродугового перекрытия в отсеке ТТ-Т2-10, произошедшего из-за повреждения ТТ-Т2-10 фаза "В", что и привело к срабатыванию дифференциальной защиты трансформатора Т-2, включению короткозамыкателя, отключению ВЛ 110 кВ № 283-285 и выдаче команды на отключение отделителя ОД-Т2-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Комсомольская ТЛМ-10 У3 600/5(ф.В) 4.14, Причиной неотключения 11.10.2020г. отделителя ОД-Т2-110 явилось разрушение гроверной шайбы, утратившей свою прочность в процессе длительной эксплуатации, повлекшей ослабление затяжки и появления люфта вала защелки, неверный зацеп защелки с механизмом взвода, не попадания серповидного рычага на защелку, при подаче сигнала на отключающую катушку, с последующим освобождением механизма взвода и разрегулирование привода в результате деформации защелки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гроверной шайбы крепления защелки на ПС 110 кВ Комсомольская ОД-110/600 | 2020-10-11 16:14 | 2020-10-11 17:02
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 534 | 2020-10-09 04:46 | 2020-10-09 04:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 286 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 176 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 286 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 176 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора анк. ж/б.УБ220-3
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) | 527 | 2020-10-07 17:11 | 2020-10-07 23:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение крепления поддерживающей гирлянды нижней фазы произошло в результате разрушения крепления из-за усталости метала крепления в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). | 4.14, Разрушение крепления поддерживающей гирлянды нижней фазы произошло в результате усталости метала крепления в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря несущей способности узла крепления на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) Опора анк. мет.У6-1
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Комсомольская | 528 | 2020-09-30 11:54 | 2020-09-30 15:34 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта произошло из-за износа гайки крепления ошиновки шинного моста к вводу 10 кВ трансформатора Т-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло из-за износа гайки крепления ошиновки шинного моста к вводу 10 кВ трансформатора Т-1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ гайки крепления ошиновки шинного моста к вводу 10 кВ трансформатора Т-1. на ПС 110 кВ Комсомольская 10x100(алюминий)
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 522 | 2020-09-25 11:00 | 2020-09-25 14:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора ТСН2-6 кВ на ПС 110/6кВ «Никольская» произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора ТСН2-6 кВ на ПС 110/6кВ «Никольская» произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на ПС 110 кВ Никольская ТСН2-6 кВ
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 517 | 2020-09-25 06:40 | 2020-09-25 06:40 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №223 произошло в результате поднятия ветром полиэтиленовой пленки и возникновение по ней электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «В». После отключения АПВ-успешно в результате оплавления и падения части пленки. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №223 произошло в результате поднятия ветром полиэтиленовой пленки и возникновение по ней электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «В». После отключения АПВ-успешно в результате оплавления и падения части пленки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеются следы перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) | 519 | 2020-09-24 09:50 | 2020-09-24 20:02 | 3.4.7.3.5, Образование трещины опорно-стержневого изолятора ЛР-231Л-110 полюса фазы «В1» произошло вследствие старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Образование трещины опорно-стержневого изолятора ЛР-231Л-110 полюса фазы «В1» произошло вследствие старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ПС 110 кВ Старая Полтавка ИОС-110-400УХЛ1 (ф.В1)
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 511 | 2020-09-11 05:07 | 2020-09-11 05:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 123 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 123 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 510 | 2020-09-07 06:20 | 2020-09-07 06:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 256 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 136 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 256 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 136 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 2 изоляторов из 9 в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Колышкино – Старая Полтавка с отпайкой наПС Иловатка (№256) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Красная Слобода | 508 | 2020-08-28 19:31 | 2020-08-29 01:21 | 3.4.7.3.5, Технологическое нарушение произошло в результате повреждения фарфоровой изоляции конденсатора связи фазы «С» 206Л-110 кВ из-за старения материала изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1966 г.). | 4.12, Технологическое нарушение произошло в результате повреждения фарфоровой изоляции конденсатора связи фазы «С» 206Л-110 кВ из-за старения материала изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1969 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина фарфора КС-110 кВ ВЛ 110 кВ №206 ф."С" на ПС 110 кВ Красная Слобода СМК-110/√3-0,0064 У1 ф.С
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 506 | 2020-08-25 05:57 | 2020-08-25 05:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 24 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 24 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 504 | 2020-08-19 05:44 | 2020-08-19 05:44 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 150 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 150 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 493 | 2020-08-17 19:31 | 2020-08-18 21:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 290 и повреждение деревянной опоры №105 ВЛ 110 кВ №290 произошло в результате воздействия сильной ветровой нагрузки и снижения прочностных характеристик дерева в процессе длительной эксплуатации (с 1966 г.). 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 290 и повреждение деревянной опоры №105 ВЛ 110 кВ №290 произошло в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло произошло в результате механического разрушения опоры №105 ВЛ 110 кВ №290 под воздействием сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стоек опоры на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2020-08-17 19:31 | 2020-08-17 21:29
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 481 | 2020-08-10 15:10 | 2020-08-10 19:10 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 216 по неотложной заявке произошло из-за поднятия, в предшествующее время, вихревым потоком полиэтиленового шланга капельного орошения с близлежащих земель сельскохозяйственного назначения. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 216 по неотложной заявке произошло из-за поднятия, в предшествующее время, вихревым потоком полиэтиленового шланга капельного орошения с близлежащих земель сельскохозяйственного назначения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется наброс на проводе фазы "С" на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 471 | 2020-08-03 05:46 | 2020-08-03 05:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 28 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 28 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ПС-70 в гирлянде из 9 на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Зеленая | 441 | 2020-07-21 16:19 | 2020-07-23 16:01 | 3.4.7.4.1, Возникновение капельной течи масла через уплотнение смотрового люка фазы «А» выключателя В-205Л-110 и вывод в ремонт выключателя по неотложной заявке произошли из-за низкого качества резино-технического изделия, используемого для изготовления резинового уплотнения и его разрушения. | 4.1.2, Возникновение капельной течи масла через уплотнение смотрового люка фазы «А» выключателя В-205Л-110 и вывод в ремонт выключателя по неотложной заявке произошли из-за низкого качества резино-технического изделия, используемого для изготовления резинового уплотнения и его разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение резинового уплотнения на ПС 110 кВ Зеленая на ПС 110 кВ Зеленая МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 438 | 2020-07-16 03:02 | 2020-07-16 03:02 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 и повреждение 1 изолятора в гирлянде произошло из-за поднятия вихревым потоком полиэтиленового шланга капельного орошения с земель сельскохозяйственного назначения и возникновение электродугового перекрытие между траверсой опоры №66 и проводом правой крайней фазы. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 206 и повреждение 1 изолятора в гирлянде произошло из-за поднятия вихревым потоком полиэтиленового шланга капельного орошения с земель сельскохозяйственного назначения и возникновение электродугового перекрытие между траверсой опоры №66 и проводом правой крайней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ №288 | 452 | 2020-07-14 17:44 | 2020-07-16 00:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за повреждения элементов опоры № 161 от попадания молнии при прохождении грозового фронта 12.07.20 и возникновения 14.07.2020., в 17 часов 44 минут электродугового перекрытия на землю из-за снижения габарита провода фазы «С» (крайний провод) по причине повреждения элементов опоры № 161 и ее наклона и возникновения далее схлеста проводов фаз «С» и «В» (крайний и средний провода) в ходе разрушения элементов опоры. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за повреждения элементов опоры № 161 от попадания молнии при прохождении грозового фронта 12.07.20 и возникновения 14.07.2020., в 17 часов 44 минут электродугового перекрытия на землю из-за снижения габарита провода фазы «С» (крайний провод) по причине повреждения элементов опоры № 161 и ее наклона и возникновения далее схлеста проводов фаз «С» и «В» (крайний и средний провода) в ходе разрушения опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2020-07-14 17:44 | 2020-07-14 19:06
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ-110 кВ Рулевая-Вербенская | 432 | 2020-07-13 15:37 | 2020-07-14 20:22 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в анкерную опору №3 12.07.20 при прохождении грозового фронта из-за возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «А» 12.07.20 5 раз отключалась ВЛ 110 кВ № 286-291. Последнее отключение с неуспешным АПВ. В дальнейшем, при улучшении погодных условий 12.07.20, ВЛ 110 кВ № 286-291 была поставлена под напряжение. Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 13.07.2020 в 15:37, 13.07.2020 в 16:08 произошли в результате развития повреждения изоляции на опоре № 3 ВЛ 110 кВ № 290. | 4.11, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 13.07.2020 в 15:37, 13.07.2020 в 16:08 и повреждение изоляторов произошли из-за возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: фазы "А" следы перекрытия натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов №№1,3,4; разрушены изоляторы №№2,8. На подвесной гирлянде перекрытие фарфоровых изоляторов №№2,4,6. На натяжной стеклянной гирлянде разрушение изоляторов №№4, 10. на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора анк. ж/б.КСБ110-1 | 2020-07-13 16:08 | 2020-07-13 18:28
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 431 | 2020-07-12 16:05 | 2020-07-13 07:54 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 в 12.07.2020 в 16:05, 12.07.2020 в 15:16 (мск), 12.07.2020 в 15:33 (мск), 12.07.2020 в 16:44, 12.07.2020 в 15:57 (мск) произошли в результате повреждения изоляции на опоре № 3 ВЛ 110 кВ № 290 из-за попадания молнии в анкерную металлическую опору №3 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «А». Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №13 и возникновения электродуговое перекрытия с тела опоры на провод верхней фазы (фазы «А»). отключение ВЛ 110 кВ № 223 при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №25 и возникновения электродугового перекрытия с тела опоры на провод нижней фазы (фазы «С»). Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №134 и возникновения электродуговое перекрытие с тела опоры на провод верхней фазы (фазы «В»). Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за снижения габарита провода фазы «С» (крайний провод) по причине повреждения элементов опоры № 161 и ее наклона от попадания молнии и возникновения электродугового перекрытия на землю. АПВ неуспешно из-за возникновения повторного перекрытия. В 18:38 РПВ успешно из-за изменения положения провода. Отключение ВЛ 110 кВ № 221 12.07.2020 в 17:43 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по полиэтиленовой пленке между проводами фазы «А» и «В» и траверсой опоры № 55. Неуспешное РПВ в 03:36 (мск) 13.07.20 с ПС 220 кВ Головная ВЛ 110 кВ Головная-Александровка (ВЛ 110 кВ №221) произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по полиэтиленовой пленке между проводом фазы «B» и траверсой опоры № 60. Набросы полиэтиленовой пленки на опоры № 55, 60 произошли при возникновении порывов ветра с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. | 4.11, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 в 12.07.2020 в 16:05, 12.07.2020 в 15:16 (мск), 12.07.2020 в 15:33 (мск), 12.07.2020 в 16:44, 12.07.2020 в 15:57 (мск) произошли в результате повреждения изоляции на опоре № 3 ВЛ 110 кВ № 290 из-за попадания молнии в анкерную металлическую опору №3 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы «А». Отключение ВЛ 110 кВ № 270-278 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №13 и возникновения электродуговое перекрытия с тела опоры на провод верхней фазы (фазы «А»). отключение ВЛ 110 кВ № 223 при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №25 и возникновения электродугового перекрытия с тела опоры на провод нижней фазы (фазы «С»). Отключение ВЛ 110 кВ № 282 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №134 и возникновения электродуговое перекрытие с тела опоры на провод верхней фазы (фазы «В»). Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за снижения габарита провода фазы «С» (крайний провод) по причине повреждения элементов опоры № 161 и ее наклона от попадания молнии и возникновения электродугового перекрытия на землю. АПВ неуспешно из-за возникновения повторного перекрытия. В 18:38 РПВ успешно из-за изменения положения провода. Отключение ВЛ 110 кВ № 221 12.07.2020 в 17:43 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по полиэтиленовой пленке между проводами фазы «А» и «В» и траверсой опоры № 55. Неуспешное РПВ в 03:36 (мск) 13.07.20 с ПС 220 кВ Головная ВЛ 110 кВ Головная-Александровка (ВЛ 110 кВ №221) произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по полиэтиленовой пленке между проводом фазы «B» и траверсой опоры № 60. Набросы полиэтиленовой пленки на опоры № 55, 60 произошли при возникновении порывов ветра с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: фаза "А" следы перекрытия натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов №№1,3,4; разрушены изоляторы №№2,8. На подвесной гирлянде перекрытие фарфоровых изоляторов №№2,4,6. На натяжной стеклянной гирлянде разрушение изоляторов №№4, 10. на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора анк. ж/б.КСБ110-1, Наброс на провода фаз "А" и "В", следы перекрытия на проводах фаз "А" и"В" на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-15, разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора анк. ж/б. УСБ110-5 | 2020-07-12 16:05 | 2020-07-13 07:54
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 387 | 2020-06-29 00:28 | 2020-06-29 00:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №284 и разрушение одного изолятора в гирлянде из 9 изоляторов произошло из-за близкого разряда молнии и возникновение электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры от индуктированных перенапряжений. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №284 и разрушение одного изолятора в гирлянде из 9 изоляторов произошло из-за близкого разряда молнии и возникновение электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры от индуктированных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Николаевская – Новостройка с отпайкой на ПС Левчуновка (Новостр(Новостройка) | 380 | 2020-06-21 19:49 | 2020-06-21 20:02 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ 35 кВ "Новостройка" произошло при неблагоприятных погодных условиях, сильном порывистом ветре в результате возникшей пляски проводов и схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51. | 4.12, Отключение ВЛ 35 кВ "Новостройка" произошло при неблагоприятных погодных условиях, сильном порывистом ветре в результате возникшей пляски проводов и схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Николаевская – Новостройка с отпайкой на ПС Левчуновка (Новостр(Новостройка) Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-21 19:49 | 2020-06-21 20:02
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 356 | 2020-06-14 02:07 | 2020-06-14 02:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору № 115 и возникновения обратного электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А" и "В". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору № 115 и возникновения обратного электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) опора № 115
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 332 | 2020-06-11 10:59 | 2020-06-11 10:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 223 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 67 по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 223 и повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №67 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 67 по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ПС 110 кВ Комсомольская | 328 | 2020-06-10 16:41 | 2020-06-11 15:17 | 3.4.7.4.1, Отключение Т-2 110/35/10 и отключение ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы, Шульцы-Вербенская, Вербенская – Рулевая, Рулевая - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №286,290,291,285) произошло в результате повреждения изоляции контрольного кабеля из-за механических воздействий в месте частичного отсутствия механической защиты кабеля, в процессе операций по заливке масла в РПН, замыкания цепей жил «035/» и «047» кабеля «106/» на «землю» в следствии механического воздействия в ходе эксплуатации, что, в результате замыкания жил кабеля на металлическую гофрированную оболочку, создало обходную цепочку в цепи контактов струйного реле и создания условий для ложного срабатывания газовой защиты трансформатора. | 4.12, Отключение Т-2 110/35/10 и отключение ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы, Шульцы-Вербенская, Вербенская – Рулевая, Рулевая - Комсомольская (ВЛ 110 кВ №286,290,291,285) произошло в результате повреждения изоляции контрольного кабеля, замыкания цепей замыкания цепей жил «035/» и «047» кабеля «106/» на «землю» и создания условий для неправильного срабатывания газовой защиты трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения изоляции на ПС 110 кВ Комсомольская кабель "106`", кабель струйного реле - клеммный шкаф трансформатора Т-2 | 2020-06-10 16:41 | 2020-06-10 16:55
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) ПС 110 кВ Танина | 320 | 2020-06-08 17:04 | 2020-06-08 23:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты на ПС 110/35/10кВ «Танина» произошло в результате осушения бумажной жильной и поясной изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Повреждение кабельной муфты на ПС 110/35/10кВ «Танина» произошло в результате возникновения межфазного электродугового перекрытия в разделке кабельной муфты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ПС 110 кВ "Танина" КЛ В-ТСН1-10 - ТСН1-10 | 2020-06-08 18:39 | 2020-06-08 18:57
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) | 307 | 2020-05-30 08:40 | 2020-05-30 15:19 | 3.4.12.2.1, Повреждение спуска к ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ № 281 на фазе "В" произошло из-за механического излома контакта аппаратного зажима в месте его опрессовки вследствие длительных воздействий ветровой нагрузки. | 4.3.4, Повреждение спуска к ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ № 281 на фазе "В" произошло из-за механического излома контакта аппаратного зажима в месте его опрессовки, в результате длительных воздействий знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного зажима спуска к ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №281 ф. В на ПС 110 кВ Рахинка АС-120
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 261 | 2020-05-12 04:48 | 2020-05-12 04:48 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 284 произошло в результате заброса порывом ветра полиэтиленового шланга капельного орошения на ВЛ в пролете опор №22-23 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и грозозащитным тросом. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 284 произошло в результате заброса порывом ветра полиэтиленового шланга капельного орошения на ВЛ в пролете опор №22-23 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и грозозащитным тросом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Имеется обрыв 1 проволоки провода вне зажима на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Пролет:3*АС 150/24+1*ПС 35
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ПС 110 кВ Комсомольская | 272 | 2020-05-08 08:17 | 2020-05-18 17:08 | 3.4.13.3, Дефект изготовления ввода 110 кВ фазы «В» Т-2 ПС "Комсомольская", приведший к пробою изоляции на металлический фланец ввода и возникновению однофазного короткого замыкания на «землю». Перед вводом в эксплуатацию службой ИЗП ПО ЛЭС проведены 18.09.2007 года испытания ввода 110 кВ фазы "В" в соответствии с "Объем и нормы испытания электрооборудования", оформлен протокол №579. В эксплуатации проводились периодические и испытания ввода в соответствии "Методическими указаниями по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО "Масса"-завод "Изолятор", утверждённых распоряжением ПАО "Россети" от 24.08.2016 года №352р и "Объем и нормы испытания электрооборудования". Замечаний к результатам испытаний ввода не зафиксировано. По результатам тепловизионного обследования электрооборудования ПО «Левобережные электрические сети» Николаевский РЭС в июле 2019 года специалистами лаборатории инфракрасной диагностики службы ИЗП ПО «Волгоградские электрические сети» и Технического отчёта №030/19 от 03.07.2019 года не выявлено дефектов по вводам 110 кВ Т-2 ПС "Комсомольская". Опыт эксплуатации высоковольтных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией, статистика технологических нарушений и разбор причин повреждения таких вводов позволяет сделать вывод, что основными причинами повреждений изоляции RIP-вводов являются дефекты заводского изготовления. Разнообразие влияющих факторов, их случайный характер в процессе эксплуатации затрудняют по существующим методикам прогнозирование срока службы вводов по результатам периодических испытаний, так как ухудшение электрических параметров вводов и изменение изоляционных свойств происходит мгновенно, лавинообразно. | 4.11, Электродуговое повреждение ввода на фазе "В" Т-2 ПС "Комсомольская" в результате быстрого развития дефекта изготовления ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение ввода. на ПС 110 кВ Комсомольская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2020-05-08 08:17 | 2020-05-08 08:46
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №6 (№276) | 192 | 2020-04-19 05:42 | 2020-04-19 05:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 276 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 3 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 276 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 3 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеются следы перекрытия на гирлянде фазы "С". на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №6 (№276) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 191 | 2020-04-19 05:14 | 2020-04-19 05:14 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло в следствии воздействия сильных ветровых нагрузок в более ранние периоды в результате расплетения верхнего повива провода верхней фазы и возникновения электродугового перекрытия на траверсу опоры №270. | 4.11, Отключение произошло в следствии воздействия сильных ветровых нагрузок в более ранние периоды в результате расплетения верхнего повива провода верхней фазы и возникновения электродугового перекрытия на траверсу опоры №270. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение верхнего повива провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 144 | 2020-04-12 15:37 | 2020-04-12 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли при неблагоприятных погодных условиях: ветер до 26 м/с, пыльная буря, ливень переходящий в метель из-за приближения гирлянды изоляторов к частям опоры, сближению проводов между собой и возникновения электродугового перекрытия через воздушный промежуток с водно-пылевой взвесью. | 4.11, Отключения ВЛ произошли при неблагоприятных погодных условиях: ветер до 26 м/с, пыльная буря, ливень переходящий в метель из-за приближения гирлянды изоляторов к частям опоры, сближению проводов между собой и возникновения электродугового перекрытия через воздушный промежуток с водно-пылевой взвесью. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение двух изоляторов ПС-6Б в гирлянде из 10 шт. на ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) опора №177, следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50, следы перекрытия на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) опора № 43, следы перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | 2020-04-12 15:37 | 2020-04-12 15:46
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Зеленая ВЛ 110 кВ МГЭС – Зелёная (№205) | 167 | 2020-04-10 17:00 | 2020-04-12 09:27 | 3.4.12.5.2, Причиной продления оперативной заявки явилось несоответствие трансформаторного масла требования СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования» вследствие повышенного влагосодержания и мехпримесей в масле в цистерне масловоза в результате перемешивания при сливной операции верхних слоев масла с нижними, содержащими эмульсию. Влагосодержащая эмульсия образовалась в масле из-за перепадов температур окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации. Слой эмульсии находится ниже проботборника выключателя, поэтому не повлиял на результат анализа масла при отборе из бака выключателя. | 4.7, Причиной продления оперативной заявки явилось несоответствие трансформаторного масла требования СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования» вследствие повышенного влагосодержания и мехпримесей в масле в цистерне масловоза в результате перемешивания при сливной операции верхних слоев масла с нижними, содержащими эмульсию. Влагосодержащая эмульсия образовалась в масле из-за перепадов температур окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации из-за негерметичной конструкции выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение трансформаторного масла на ПС 110 кВ Зеленая МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 161 | 2020-04-06 10:05 | 2020-04-06 12:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 290 и повреждение деревянной опоры №72 на ВЛ произошло в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | 4.14, В результате ветровых нагрузок произошел надлом траверсы опоры 72 на ВЛ 110 кВ №290. От динамического рывка произошло сближение проводов фаз «В» и «С» с пробоем через воздушный промежуток, после чего ВЛ отключилась с успешным РПВ. После полного излома траверсы провода выше указанных фаз сблизились и ВЛ отключилась с неуспешным АПВ и РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2020-04-06 10:05 | 2020-04-06 12:54
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 132 | 2020-03-30 13:08 | 2020-03-30 13:18 | 3.4.8.5.2, Горение камыша (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19, 206 в районе пролета опор №№14-15. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ № 19, №206 произошло в результате перекрытия продуктами горения (вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №19, 206 в районе пролёта опор №№14-15) воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ №19, 206 в пролёте опор №№14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50, следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2020-03-30 13:08 | 2020-03-30 13:18
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 103 | 2020-03-22 06:03 | 2020-03-22 08:02 | 3.4.7.3.1, Повреждение ВЛ произошло из-за загрязнение полимерной изоляции уносами с земель сельхоз назначения и грунтовой дороги, возникновением электродугового перекрытия по полимерной изоляции фазы «А» с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете №103-104. | 4.11, Повреждение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по полимерной изоляции фазы «А» с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете №103-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) Пролет:3*АС 95/16 4.17.3, Повреждение ВЛ произошло из-за загрязнение полимерной изоляции уносами с земель сельхоз назначения и грунтовой дороги, возникновением электродугового перекрытия по полимерной изоляции фазы «А» с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете №103-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полимерного изолятора фазы "А". на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2020-03-22 06:03 | 2020-03-22 08:02
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) | 98 | 2020-03-11 18:10 | 2020-03-12 02:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 201 и разрушения одного изолятора в гирлянде является жизнедеятельность птиц. В результате воздействия (попадания) постороннего предмета, переносимого птицами произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и телом опоры. В результате произошло разрушение верхнего изолятора в гирлянде и перекрытие остальных изоляторов. | 4.11, результате воздействия (попадания) постороннего предмета, переносимого птицами произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и телом опоры. В результате произошло разрушение верхнего изолятора в гирлянде и перекрытие остальных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" и следы перекрытия на других изоляторах на ВЛ 110 кВ Волжская – ЛПК №1 (№201) Опора пром. мет. ПТ
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) | 85 | 2020-03-06 07:21 | 2020-03-06 22:16 | 3.4.10.2, Отключение и повреждение ВЛ 110 кВ № 203 произошло из-за попадания постороннего предмета, занесенного птицами. | 4.11, Отключение и повреждение ВЛ 110 кВ № 203 произошло из-за попадания постороннего предмета, занесенного птицами и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 1 отпайки Городская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение повива провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) ПС 110 кВ ЛПК | 76 | 2020-02-28 22:18 | 2020-02-29 17:35 | 3.4.13.1, Отключение В2-280Л-110 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между фазами В и С из-за не габаритного места между вновь установленным ВЧЗ2-110 ф «В» и ошиновкой на спуске к ЛР2-280Л-110 в ф «С» при сильном порыве ветра. 3.4.10.2, Отключение В-201Л-110 и 1СШ-110 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между порталом и проводом фазы «С» 1СШ-110 по алюминиевой проволоке принесенной птицами и сдутой с линейного портала. | 4.11, Отключение В-201Л-110 и 1СШ-110 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между порталом и проводом фазы «С» 1СШ-110 по алюминиевой проволоке принесенной птицами и сдутой с линейного портала. Отключение В2-280Л-110 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между фазами В и С из-за не габаритного места между вновь установленным ВЧЗ2-110 ф «В» и ошиновкой на спуске к ЛР2-280Л-110 в ф «С» при сильном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на фазе "С" на ПС 110 кВ ЛПК АС 95, следы перекрытия на ПС 110 кВ ЛПК ВЗ-630-0,5 ф.В
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) | 71 | 2020-02-25 16:49 | 2020-02-26 10:23 | 3.4.13.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 280 на ПС ЛПК явилось электродуговое перекрытие фаз А,В,С из за негабритного места между вновь установленным ВЧЗ2-110 ф «В» и ошиновкой на спуске к ЛР2-280Л-110 в ф «С» при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер с порывами до 22 м/с). 3.4.13.1, Обрывы провода ВЛ 110 кВ № 280, №281 произошли в результате воздействия токов короткого замыкания в сочетании с сильными тяжениями, вызванными сильным ветром с порывами до 22 м/с. | 4.11, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 280 на ПС ЛПК явилось электродуговое перекрытие фаз А,В,С из за негабритного места между вновь установленным ВЧЗ2-110 ф «В» и ошиновкой на спуске к ЛР2-280Л-110 в ф «С» при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер с порывами до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на ПС 110 кВ ЛПК ВЗ-630-0,5 ф.В 4.10, Обрывы провода ВЛ 110 кВ № 280, №281 произошли в результате воздействия токов короткого замыкания в сочетании с сильными тяжениями, вызванными сильным ветром с порывами до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: имеется обрыв провода вне зажима на фазе "В" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, имеется обрыв провода вне зажима на фазе "В" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, имеется обрыв провода вне зажима на фазе "В" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, имеется обрыв провода вне зажима на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2020-02-25 16:49 | 2020-02-25 19:23
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ-110 №282 ) | 4 | 2020-01-09 21:43 | 2020-01-09 21:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №282 и повреждение одного изолятора произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры по изморозевым отложениям, образовавшимся на гирлянде изоляторов и в результате старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №282 и повреждение одного изолятора произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры по изморозевым отложениям, образовавшимся на гирлянде изоляторов и в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Имеется повреждение 1 изоляторя на фазе "С" на ВЛ-110 кВ Танина - Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ-110 №282 ) опора №67
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№191 (1Л-0,4кВ) | 601 | 2020-12-26 21:45 | 2020-12-26 23:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 191 | 2020-12-26 21:45 | 2020-12-26 23:44
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (2Л-0,4кВ) | 600 | 2020-12-25 10:48 | 2020-12-25 12:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект нарушения целостности опорного изолятора | 4.12, Разрушение опорного изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 300 | 2020-12-25 10:48 | 2020-12-25 12:25
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №476 23Л-Красная Слобода-10 | 655 | 2020-12-24 12:00 | 2020-12-24 13:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП по неотложной заявке РЭС. | 4.12, Отключение ТП по неотложной заявке РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на КТП-10кВ №476 23Л-Красная Слобода-10 КТП-10кВ №476 23Л-Красная Слобода-10 | 2020-12-24 12:00 | 2020-12-24 13:42
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №327 1Л-Красная Слобода-10 | 646 | 2020-12-21 11:29 | 2020-12-21 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП по неотложной заявке РЭС. | 4.12, Отключение ТП по неотложной заявке РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на КТП-10кВ №327 1Л-Красная Слобода-10 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2020-12-21 11:29 | 2020-12-21 13:16
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 | 645 | 2020-12-19 05:50 | 2020-12-19 05:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Чайка-10
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 592 | 2020-12-18 10:42 | 2020-12-18 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ вызвано дефекту на разъединителе ТП №368. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано дефекту на разъединителе ТП №368. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект разъединителя на КТП-10кВ №368 23Л-Красная Слобода-10 РЛНД-10/200 | 2020-12-18 10:42 | 2020-12-18 12:30
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Красная Слобода-10 | 644 | 2020-12-18 00:06 | 2020-12-18 00:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения на потребительской ТП.
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 643 | 2020-12-17 17:35 | 2020-12-17 17:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№214(2Л-0,4кВ) | 599 | 2020-12-17 15:46 | 2020-12-17 17:05 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляции в РУ-0,4 кВ | 4.12, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 | 2020-12-17 15:46 | 2020-12-17 17:05
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 586 | 2020-12-17 13:36 | 2020-12-17 14:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 2020-12-17 13:36 | 2020-12-17 14:58
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№94 (2Л-0,4кВ) | 598 | 2020-12-15 10:51 | 2020-12-15 10:56 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляции в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 94 | 2020-12-15 10:51 | 2020-12-15 10:56
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№589 (2Л-0,4кВ) | 596 | 2020-12-15 10:15 | 2020-12-15 10:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 589 | 2020-12-15 10:15 | 2020-12-15 10:34
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№119 (1Л-0,4кВ) | 595 | 2020-12-13 14:57 | 2020-12-13 15:01 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляции в РУ-0,4 кВ | 4.12, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 119 | 2020-12-13 14:57 | 2020-12-13 15:01
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№162 (2Л-0,4кВ) | 573 | 2020-12-12 11:19 | 2020-12-12 11:24 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляции в РУ-0,4 кВ | 4.12, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя на ВЛ-0,4кВ от КТП№162 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-12-12 11:19 | 2020-12-12 11:24
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№16 (1Л-0,4кВ) | 571 | 2020-12-08 14:42 | 2020-12-08 14:51 | 3.4.7.3.2, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода | 4.12, Снижение габарита, схлест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4кВ от ТП№16 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2020-12-08 14:42 | 2020-12-08 14:51
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№427 (1Л-0,4кВ) | 572 | 2020-12-06 12:25 | 2020-12-06 12:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№427 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2020-12-06 12:25 | 2020-12-06 12:34
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 533 | 2020-10-10 13:11 | 2020-10-10 14:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской электроустановки. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 Опора П10-7ДБ | 2020-10-10 13:11 | 2020-10-10 14:07
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 530 | 2020-10-02 17:27 | 2020-10-02 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на 14Л-Красная Слобода-10кВ 14Л-Красная Слобода-10кВ | 2020-10-02 17:27 | 2020-10-02 18:29
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суходол | 490 | 2020-08-14 19:30 | 2020-08-14 20:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суходол ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суходол | 2020-08-14 19:30 | 2020-08-14 20:55
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол 110/10 | 478 | 2020-08-02 20:40 | 2020-08-02 22:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ТП-82 ТП-82 | 2020-08-02 20:40 | 2020-08-02 22:30
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суходол | 477 | 2020-08-02 12:08 | 2020-08-02 14:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ТП-152 ТП-152 | 2020-08-02 12:08 | 2020-08-02 14:00
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол 110/10 | 476 | 2020-08-02 10:43 | 2020-08-02 12:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 6Л-Суходол-10кВ 6Л-Суходол-10кВ | 2020-08-02 10:43 | 2020-08-02 12:40
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ТП-321 | 475 | 2020-08-01 20:45 | 2020-08-01 22:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП-321 ТП-321 | 2020-08-01 20:45 | 2020-08-01 22:45
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол 110/10 | 398 | 2020-07-08 11:44 | 2020-07-08 13:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на 6Л-Суходол-10кВ 6Л-Суходол-10кВ | 2020-07-08 11:44 | 2020-07-08 13:30
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 392 | 2020-07-02 17:30 | 2020-07-02 19:15 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за падения опоры под воздействием веса конструкций крыши здания сторонних лиц. | 4.12, ВЛ отключилась из-за падения опоры под воздействием веса конструкций крыши здания сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рррр на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 Опора А10-1 | 2020-07-02 17:30 | 2020-07-02 19:15
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба | 355 | 2020-06-21 21:52 | 2020-06-21 23:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка потребителя на ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба | 2020-06-21 21:52 | 2020-06-21 23:47
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №16 ПС Ахтуба | 318 | 2020-06-14 21:42 | 2020-06-14 22:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 16Л-Ахтуба-6кВ 16Л-Ахтуба-6кВ | 2020-06-14 21:42 | 2020-06-14 22:11
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба | 317 | 2020-06-14 21:24 | 2020-06-14 22:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 14Л-Ахтуба-6кВ 14Л-Ахтуба-6кВ | 2020-06-14 21:24 | 2020-06-14 22:21
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 45 ВЛ 6кВ № 8 ПС Ахтуба | 316 | 2020-06-12 21:20 | 2020-06-12 23:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора 0,4кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 0,4кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-45 ТП-45 | 2020-06-12 21:20 | 2020-06-12 23:00
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 604 2л-Ахтуба-6 | 359 | 2020-06-03 15:22 | 2020-06-03 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки | 4.13, Обрыв линейных проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 604 | 2020-06-03 15:22 | 2020-06-03 17:20
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №22 ПС Красная Слобода за В-1 | 301 | 2020-06-02 00:25 | 2020-06-02 01:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ-10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2020-06-02 00:25 | 2020-06-02 01:59
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 | 295 | 2020-05-28 13:33 | 2020-05-28 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабеля на ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 | 2020-05-28 13:33 | 2020-05-28 15:25
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-258 7Л-Рассвет-10 | 298 | 2020-05-27 12:23 | 2020-05-27 12:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлетс проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 258 | 2020-05-27 12:23 | 2020-05-27 12:35
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка | 284 | 2020-05-25 00:53 | 2020-05-25 01:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка | 2020-05-25 00:53 | 2020-05-25 01:57
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | 1Лзаплавное-6 ТП-55 | 276 | 2020-05-19 11:03 | 2020-05-19 12:40 | 3.4.7.3.5, повреждение силового трансформатора вызвано длительной эксплуатацией и естественным старением изоляции. | 4.12, повреждение силового трансформатора вызвано снижением сопротивления изоляции в результате полимеризации твердой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП № 55 ТП № 55 | 2020-05-19 11:03 | 2020-05-19 12:40
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Чайка | 197 | 2020-04-17 03:11 | 2020-04-17 03:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 2Л-Чайка-10кВ 2Л-Чайка-10кВ | 2020-04-17 03:11 | 2020-04-17 03:19
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Суходол | 170 | 2020-04-11 19:58 | 2020-04-11 20:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ-10 кВ №7 ПС Суходол | 2020-04-11 19:58 | 2020-04-11 20:49
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 31 Л-Ахуба-6 | 169 | 2020-04-11 18:08 | 2020-04-11 18:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 6 кВ № 31 Л-Ахуба-6 ВЛ 6 кВ № 31 Л-Ахуба-6 | 2020-04-11 18:08 | 2020-04-11 18:29
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 392 ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 148 | 2020-04-07 14:20 | 2020-04-07 16:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора. | 4.13, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: силовой трансфотматор на ТП № 392 ТП № 392 | 2020-04-07 14:20 | 2020-04-07 16:16
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка | 143 | 2020-04-06 20:24 | 2020-04-06 21:19 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чайка | 2020-04-06 20:24 | 2020-04-06 21:19
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Рассвет В-5 | 142 | 2020-04-06 20:03 | 2020-04-06 21:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №7 ПС Рассвет В-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС Рассвет В-5 | 2020-04-06 20:03 | 2020-04-06 21:56
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-146 14Л-Чайка-10 | 245 | 2020-04-06 15:10 | 2020-04-06 16:19 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода 2-х фаз в пролете опор 1/6-2 - 1/6-4. | 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 146 | 2020-04-06 15:10 | 2020-04-06 16:19
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 22 ПС Кр. Слобода | 139 | 2020-04-06 10:20 | 2020-04-06 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 10 кВ № 22 ПС Кр. Слобода ВЛ 10 кВ № 22 ПС Кр. Слобода | 2020-04-06 10:20 | 2020-04-06 12:15
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №16 ПС Ахтуба | 107 | 2020-03-21 18:41 | 2020-03-21 20:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выправки опоры с ненормативным наклоном. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выправки опоры с ненормативным наклоном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-6 кВ №16 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ №16 ПС Ахтуба | 2020-03-21 18:41 | 2020-03-21 20:39
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол 110/10 | 81 | 2020-03-06 13:56 | 2020-03-06 15:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол | 2020-03-06 13:56 | 2020-03-06 15:23
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №31 ПС Ахтуба | 50 | 2020-02-25 18:43 | 2020-02-25 18:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-6 кВ №31 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ №31 ПС Ахтуба | 2020-02-25 18:43 | 2020-02-25 18:58
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1ТП-320 6Л-Чайка-10 | 78 | 2020-02-25 14:26 | 2020-02-25 14:31 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляции вводного провода потребителя. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 320 | 2020-02-25 14:26 | 2020-02-25 14:31
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 47 | 2020-02-25 10:09 | 2020-02-25 11:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 2020-02-25 10:09 | 2020-02-25 11:40
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка | 36 | 2020-02-07 14:22 | 2020-02-07 15:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка | 2020-02-07 14:22 | 2020-02-07 15:10
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет | 34 | 2020-02-07 | 2020-02-07 01:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет | 2020-02-07 | 2020-02-07 01:55
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чайка | 29 | 2020-02-06 21:35 | 2020-02-06 23:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чайка | 2020-02-06 21:35 | 2020-02-06 23:23
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет | 28 | 2020-02-06 20:48 | 2020-02-06 22:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рассвет | 2020-02-06 20:48 | 2020-02-06 22:40
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 27 | 2020-02-06 16:00 | 2020-02-06 17:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2020-02-06 16:00 | 2020-02-06 17:17
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Кр. Слобода | 26 | 2020-02-06 10:58 | 2020-02-06 12:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10 кВ № 1 ПС Кр. Слобода ВЛ 10 кВ № 1 ПС Кр. Слобода | 2020-02-06 10:58 | 2020-02-06 12:50
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №8 ПС Лебяжья | 12 | 2020-01-21 10:48 | 2020-01-21 11:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-6 кВ №8 ПС Лебяжья ВЛ-6 кВ №8 ПС Лебяжья | 2020-01-21 10:48 | 2020-01-21 11:52
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №441 1Л-0,4кВ | 591 | 2020-12-27 12:50 | 2020-12-27 13:05 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-12-27 12:50 | 2020-12-27 13:05
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10 | 618 | 2020-12-27 02:03 | 2020-12-27 02:03 | 3.4.12.2.1, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. | 4.12, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Колобовка-10 | 617 | 2020-12-26 20:27 | 2020-12-26 20:27 | 3.4.12.2.1, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. | 4.12, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 14Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 14Л-Колобовка-10
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 616 | 2020-12-25 16:22 | 2020-12-25 16:22 | 3.4.12.2.1, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. | 4.12, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Тракторострой-10 | 615 | 2020-12-25 13:29 | 2020-12-25 15:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ для замены поврежденного изолятора. | 4.14, Отключение ВЛ для замены поврежденного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденние изолятора на 3Л-Тракторострой-10 3Л-Тракторострой-10
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №114 1Л-0,4кВ | 584 | 2020-12-24 15:39 | 2020-12-24 15:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло вытягивание провода в пролетах оп 5-6 (ВЛ-0,4 1970 г/ввода) | 4.2.1, Из-за вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса,что и привело к схлесту проводов в пролетах оп 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-114 | 2020-12-24 15:39 | 2020-12-24 15:50
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 32Л-Ленинская-10 | 614 | 2020-12-24 12:16 | 2020-12-24 12:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано схлестом на потребительской отпайке №6.
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Ленинская-10 | 613 | 2020-12-20 05:06 | 2020-12-20 05:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке.
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Тракторострой-10 | 612 | 2020-12-19 00:04 | 2020-12-19 00:04 | 3.4.12.2.1, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. | 4.12, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 8Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 8Л-Тракторострой-10
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Колобовка-10 | 611 | 2020-12-18 16:05 | 2020-12-18 16:05 | 3.4.12.2.1, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. | 4.12, Временный схлест проводов в результате порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 7Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Колобовка-10
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №75 1Л-0,4кВ | 578 | 2020-12-18 12:30 | 2020-12-18 12:45 | 3.4.8.5.2, Неисправность электроустановки потребителя. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции провода ввода потребителя | 2020-12-18 12:30 | 2020-12-18 12:45
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №102 1Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 577 | 2020-12-17 16:55 | 2020-12-17 17:35 | 3.4.12.2.1, Отключение выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 3-4 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-12-17 16:55 | 2020-12-17 17:35
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№257 1Л-0,4кВ 5Л-Заплавное-6 | 575 | 2020-12-11 10:14 | 2020-12-11 10:24 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-12-11 10:14 | 2020-12-11 10:24
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №34 1Л-0,4кВ | 569 | 2020-12-07 14:48 | 2020-12-07 14:58 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.1.3, Временный схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-12-07 14:48 | 2020-12-07 14:58
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №276 1Л-0,4кВ | 545 | 2020-11-04 03:09 | 2020-11-04 03:12 | 3.4.12.2, Отключение вызвано временным перегрузом ВЛ | 4.2.1, Схлест проводов в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП-276 | 2020-11-04 03:09 | 2020-11-04 03:12
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №205 7Л-Луч-10 | 532 | 2020-10-06 16:08 | 2020-10-06 17:52 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП № 205 ТП № 205 | 2020-10-06 16:08 | 2020-10-06 17:52
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-269 7Л-Борьба-10 | 513 | 2020-09-19 15:16 | 2020-09-19 15:22 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-09-19 15:16 | 2020-09-19 15:22
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 Луч за ЛР-20 | 509 | 2020-09-07 10:58 | 2020-09-07 12:56 |  | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на 7Л-Луч-10кВ 7Л-Луч-10кВ | 2020-09-07 10:58 | 2020-09-07 12:56
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП223 9Л-Колобовка-10 | 505 | 2020-08-29 11:04 | 2020-08-29 11:12 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 10-11 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-08-29 11:04 | 2020-08-29 11:12
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-148 9Л-Колобовка-10 | 443 | 2020-07-31 16:33 | 2020-07-31 18:17 | 3.4.12.2.1, Отключение вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 15-16 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-07-31 16:33 | 2020-07-31 18:17
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Покровка за В-23 | 461 | 2020-07-30 08:14 | 2020-07-30 09:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на 3Л-Покровка-10кВ 3Л-Покровка-10кВ | 2020-07-30 08:14 | 2020-07-30 09:25
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-543 от ВЛ №8 П.С.110/10 Колобовка | 460 | 2020-07-14 10:42 | 2020-07-14 15:24 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП-543 ТП-543 | 2020-07-14 10:42 | 2020-07-14 15:24
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Тракторострой | 415 | 2020-07-13 15:33 | 2020-07-13 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Тракторострой ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Тракторострой | 2020-07-13 15:33 | 2020-07-13 16:50
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110/10 Колобовка | 386 | 2020-06-29 15:02 | 2020-06-29 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением на трансформаторном разъединителе ТП № 438. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на трансформаторном разъединителе ТП № 438. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформаторного разъединителя на 9Л-Колобовка-10кВ 9Л-Колобовка-10кВ | 2020-06-29 15:02 | 2020-06-29 16:45
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 тоТП-103 5Л-Радужная-10 | 363 | 2020-06-28 16:55 | 2020-06-28 17:32 | 3.4.12.2.1, Отключение связано с перегрузом по ВЛ,в результате схлеста проводов в пролете оп№8-9 | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях ветровых нагрузок и перепадов температур.Причина-вытяжка провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 тоТП-103 5Л-Радужная-10 | 2020-06-28 16:55 | 2020-06-28 17:32
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Тракторострой | 353 | 2020-06-18 10:06 | 2020-06-18 12:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на 12-Тракторострой-10кВ 12-Тракторострой-10кВ | 2020-06-18 10:08 | 2020-06-18 12:07
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-56 7Л-Тракторострой-10 | 329 | 2020-06-16 13:09 | 2020-06-16 16:53 | 3.4.12.2, , Воздействие повторяющихся стихийных явлений, длительный срок эксплуатации (1964 г/ввода) | 4.2.1, Разрушение основания деревянных опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение основания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-56 7Л-Тракторострой-10 | 2020-06-16 13:09 | 2020-06-16 16:53
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 П.С110/35/10 Луч | 351 | 2020-06-15 11:59 | 2020-06-15 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на 5Л-Луч-10кВ 5Л-Луч-10кВ | 2020-06-15 11:59 | 2020-06-15 13:50
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-129 3Л-Западная-10 П.С11/10 Западная-10 | 291 | 2020-05-27 13:51 | 2020-05-27 15:40 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, повреждение силового трансформатора вызвано снижением сопротивления изоляции в результате полимеризации твердой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП-129 3Л-Западная-10 ТП-129 3Л-Западная-10 | 2020-05-27 13:51 | 2020-05-27 15:40
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-485 от3Л-Западная-10 | 292 | 2020-05-26 16:05 | 2020-05-26 17:45 | 3.4.12.2, Из-за воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-485 от3Л-Западная-10 вызвало отключение автомата. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации вызвало вытяжку провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-05-26 16:05 | 2020-05-26 17:45
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-424 по 13Л-Ленинская-10 | 285 | 2020-05-24 19:42 | 2020-05-24 19:46 | 3.4.12.2, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 4-5. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-05-24 19:42 | 2020-05-24 19:46
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 П.С.110/35/10 Ленинская | 288 | 2020-05-22 06:07 | 2020-05-22 07:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №13 П.С.110/35/10 Ленинская ВЛ-10кВ №13 П.С.110/35/10 Ленинская | 2020-05-22 06:07 | 2020-05-22 07:59
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-646 8Л-Борьба-10 | 239 | 2020-05-05 19:45 | 2020-05-05 21:25 | 3.4.7.3.1, Отключение А-1Л-0,4 кВ произошло в следствии замыкания из-за разрушения изоляции вывода 0,4 кВ | 4.1.3, Износ изоляции провода выводов О,4 кВ произошел в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ изоляции провода выводов 0,4 кВ | 2020-05-05 19:45 | 2020-05-05 21:25
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-646 8Л- Борьба-10 | 240 | 2020-05-05 19:45 | 2020-05-05 21:25 | 3.4.7.3.1, Износ изоляции провода вывода произошел из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта. | 4.12, Износ изоляции вывода 2Л-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ изоляции провода вывода 0,4 кВ | 2020-05-05 19:45 | 2020-05-05 21:25
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-534 по 6Л-РП1-10 | 185 | 2020-04-23 17:35 | 2020-04-23 17:40 | 3.4.12.2, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-04-23 17:35 | 2020-04-23 17:40
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 7Л-Тракторострой-10 | 199 | 2020-04-20 17:50 | 2020-04-20 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4 кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ, в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-04-20 17:50 | 2020-04-20 18:00
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-144 5л-Радужная-10 | 158 | 2020-04-13 09:16 | 2020-04-13 11:16 | 3.4.12.2.1, 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки.Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е.уменьшения диаметра в условиях ветровых нагрузок | 4.1.3, Снижение габаритов вызвано его вытяжкой (1972 год ввода в эксплуатацию) в пролетах оп №2-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 ТП№144 | 2020-04-13 09:16 | 2020-04-13 11:16
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-510 | 159 | 2020-04-12 17:48 | 2020-04-12 18:00 | 3.4.12.2, Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект : Вытяжка провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-04-12 17:48 | 2020-04-12 18:00
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-356 13Л-Тракторострой-10 | 149 | 2020-04-07 15:00 | 2020-04-07 16:58 | 3.4.7.3, Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания,несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов что способствовало замыканию обмоток в.н на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ТП-356 13Л-Тракторострой-10 ТП-356 13Л-Тракторострой-10 | 2020-04-07 15:00 | 2020-04-07 16:58
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | 5Л-Юбилейная-10 | 141 | 2020-04-06 18:43 | 2020-04-06 19:46 | 3.4.12.2.2, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на 5Л-Юбилейная-10 5Л-Юбилейная-10 | 2020-04-06 18:43 | 2020-04-06 19:46
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП223 9Л-Колобовка-10 | 133 | 2020-03-27 12:53 | 2020-03-27 15:20 | 3.4.12.5.2, 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха | 4.2.1, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП223 9Л-Колобовка-10 1973год ввода вэксплуатацию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгнило основание опоры на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП223 9Л-Колобовка-10 | 2020-03-27 12:53 | 2020-03-27 15:20
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Покровка | 110 | 2020-03-22 05:09 | 2020-03-22 05:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Покровка ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Покровка | 2020-03-22 05:09 | 2020-03-22 05:53
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 П.С35/10 Покровка-10 | 108 | 2020-03-21 22:47 | 2020-03-22 00:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10кВ №1 П.С35/10 Покровка-10 ВЛ-10кВ №1 П.С35/10 Покровка-10 | 2020-03-21 22:47 | 2020-03-22 00:40
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-110 от15Л-Ленинская-10 | 92 | 2020-03-15 18:25 | 2020-03-15 18:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в результате вытяжки проводов т.е.уменьшения диаметра провода | 4.1.3, Вытяжка провода в пролетах оп 11-12 (1969год ввода в эксплуатацию) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-110 от15Л-Ленинская-10 | 2020-03-15 18:25 | 2020-03-15 18:38
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/10 Заплавное | 60 | 2020-02-27 15:05 | 2020-02-27 16:55 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/10 Заплавное ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/10 Заплавное | 2020-02-27 15:05 | 2020-02-27 16:55
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-178 | 51 | 2020-02-26 16:00 | 2020-02-26 16:05 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло в результате временного схлеста проводов | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-02-26 16:00 | 2020-02-26 16:05
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-193 | 57 | 2020-02-26 14:34 | 2020-02-26 16:18 | 3.4.12.2.1, Отключение автомата произошло в результате срыв верхнего изолятора что привело к схлесту проводов. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате срыва верхнего изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-02-26 14:34 | 2020-02-26 16:18
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 П.С110/35/10 Луч | 48 | 2020-02-25 13:16 | 2020-02-25 14:09 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №5 П.С110/35/10 Луч ВЛ-10кВ №5 П.С110/35/10 Луч | 2020-02-25 13:16 | 2020-02-25 14:09
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП222 9Л-Колобовка-10 | 44 | 2020-02-25 11:50 | 2020-02-25 11:59 | 3.4.12.2.1, Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е.уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок | 4.2.1, Вытяжка провода в пролетах оп №7-№8 привела к кратковременному схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е.уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП222 9Л-Колобовка-10 | 2020-02-25 11:50 | 2020-02-25 11:59
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от ТП-157 | 40 | 2020-02-24 13:18 | 2020-02-24 13:36 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ произошло в результате сильных порывов ветра | 4.2.1, Ослабление натяжение стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление стрелы провиса провода | 2020-02-24 13:18 | 2020-02-24 13:36
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 П.С.110/10 Западная | 37 | 2020-02-13 16:18 | 2020-02-13 16:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ-10кВ №17 П.С.110/10 Западная ВЛ-10кВ №17 П.С.110/10 Западная | 2020-02-13 16:18 | 2020-02-13 16:41
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 П.С.110/35/10 Ленинская | 38 | 2020-02-13 11:48 | 2020-02-13 13:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10кВ №15 П.С.110/35/10 Ленинская ВЛ-10кВ №15 П.С.110/35/10 Ленинская | 2020-02-13 11:48 | 2020-02-13 13:30
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-329 | 21 | 2020-02-09 11:40 | 2020-02-09 12:10 | 3.4.8.5.2, Неисправность электроустановки потребителя | 4.13, Отключение А-1л-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в электроустановке потребителя | 2020-02-09 11:40 | 2020-02-09 12:10
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-336 3Л-Покровка-10 | 18 | 2020-02-07 13:34 | 2020-02-07 13:45 | 3.4.12.2.1, Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов оп 16-17 | 4.1.3, Причина схлеста проводов является вытяжка провода (1976 год ввода в эксплуатацию) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-336 3Л-Покровка-10 | 2020-02-07 13:34 | 2020-02-07 13:45
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-144 5л-Радужная-10 | 11 | 2020-01-26 09:36 | 2020-01-26 10:07 | 3.4.12.2.1, температура +1 ветер 5-7 м/с порывы до 12 м/с. Отключение автомата произошло в результате временного схлеста проводов. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-01-26 09:36 | 2020-01-26 10:07
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-473 7Л-Маяк-10 | 8 | 2020-01-22 10:00 | 2020-01-22 10:10 | 3.4.12.2.1, температура +2 ветер 4-6 м/с порывы до 13 м/с. Отключение автомата произошло в результате временного схлеста проводов. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-01-22 10:00 | 2020-01-22 10:10
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-458 6Л-РП1-10 | 2 | 2020-01-13 13:50 | 2020-01-13 13:55 | 3.4.12.2.1, температура -1 ветер 5-7 м/с порывы до 12 м/с. Отключение автомата произошло в результате временного схлеста проводов. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2020-01-13 13:50 | 2020-01-13 13:55
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №351 7Л-Александровка-10 | 642 | 2020-12-27 23:57 | 2020-12-28 01:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции, повреждениями в баке трансформатора. | 4.13, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции, повреждениями в баке трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 10кВ №351 7Л-Александровка-10 КТП 10кВ №351 7Л-Александровка-10 | 2020-12-27 23:57 | 2020-12-28 01:28
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Коммуна-10 | 641 | 2020-12-26 16:50 | 2020-12-26 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес проводов. на ВЛ 10кВ 3Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 3Л-Коммуна-10
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 4Л-Кислово-6 | 640 | 2020-12-25 12:45 | 2020-12-25 12:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ-6кВ 4Л-Кислово-6 ВЛ-6кВ 4Л-Кислово-6
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (3Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 588 | 2020-12-25 11:12 | 2020-12-25 13:10 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на 3Л-0,4кВ ТП-123 9Л-Катричево-10 | 2020-12-25 11:12 | 2020-12-25 13:10
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Танина-10 | 639 | 2020-12-24 10:07 | 2020-12-24 10:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ-10кВ 7Л-Танина-10 ВЛ-10кВ 7Л-Танина-10
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№719 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 583 | 2020-12-23 14:11 | 2020-12-23 14:15 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№719 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Опора П1-5 | 2020-12-23 14:11 | 2020-12-23 14:15
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№306 (3Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 580 | 2020-12-21 20:16 | 2020-12-21 20:24 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрелы провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№306 (3Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:4*А 35 | 2020-12-21 20:16 | 2020-12-21 20:24
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 | 638 | 2020-12-21 05:28 | 2020-12-21 05:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№160 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 | 579 | 2020-12-20 10:58 | 2020-12-20 11:07 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№160 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:4*А 25 | 2020-12-20 10:58 | 2020-12-20 11:07
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10 | 637 | 2020-12-20 00:35 | 2020-12-20 00:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10 ВЛ-10кВ 10Л-Быково-10
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10 | 636 | 2020-12-19 17:42 | 2020-12-19 17:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано провесом провода. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано провесом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода. на ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Александровка-10
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№556 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 563 | 2020-11-30 17:50 | 2020-11-30 19:25 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0.4кВ №1 ТП-556 3Лкоммуна-10 | 2020-11-30 17:50 | 2020-11-30 19:25
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 564 | 2020-11-30 14:04 | 2020-11-30 16:03 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0.4кВ №2 ТП-649 9Л-Катричево-10 | 2020-11-30 14:04 | 2020-11-30 16:03
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 | 552 | 2020-11-08 22:18 | 2020-11-08 22:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное КЗ на землю. на ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 | 2020-11-08 22:18 | 2020-11-08 22:38
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 520 | 2020-09-30 10:39 | 2020-09-30 10:46 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-09-30 10:39 | 2020-09-30 10:46
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-536 3Л-Александровка-10 | 494 | 2020-08-17 17:04 | 2020-08-17 18:52 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:5*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:5*А 25 | 2020-08-17 17:04 | 2020-08-17 18:52
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 | 483 | 2020-08-16 11:37 | 2020-08-16 11:45 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 16 | 2020-08-16 11:37 | 2020-08-16 11:45
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-711 7Л-Коммуна-10 | 435 | 2020-07-25 11:56 | 2020-07-25 12:01 | 3.4.8.5.2, КЗ на ВЛ произошло в результате механического воздействия на опору ВЛ и её разрушение у основания, неустановленным транспортом, сообщено в местный отдел полиции. | 4.4.1, В результате механического воздействия на опору ВЛ неустановленным транспортом, на ВЛ произошло КЗ, в результате чего отключился А-3Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-711 7Л-Коммуна-10 | 2020-07-25 11:56 | 2020-07-25 12:01
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-539 3Л-Коммуна-10 | 411 | 2020-07-15 15:44 | 2020-07-15 15:49 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. В результате чего произошло КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролете опор 2-3 снижение габарита провода. на ВЛ-0,4кВ 1Л-0,4кВ ТП№539 3Л-Коммуна-10 опоры 2-3 | 2020-07-15 15:44 | 2020-07-15 15:49
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 15Л-Кислово-6 ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 ВЛ-10кВ 7Л-Александровка-10 ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 ВЛ-10кВ 9Л-Коммуна-10 ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 | 453 | 2020-07-13 02:47 | 2020-07-13 17:05 | 3.4.12.2.2, Отключения ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключения ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, падение опор, схлест проводов на 15Л-Кислово-6кВ, 3Л-Танина-10кВ, 7Л-Александровка-10кВ , 16Л-Головная-6кВ, 9Л-Коммуна-10кВ, 6Л-Кислово-6кВ 15Л-Кислово-6кВ, 3Л-Танина-10кВ, 7Л-Александровка-10кВ , 16Л-Головная-6кВ, 9Л-Коммуна-10кВ, 6Л-Кислово-6кВ | 2020-07-13 02:47 | 2020-07-13 17:05
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 11Л-Кислово-6 | 399 | 2020-07-08 13:17 | 2020-07-08 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением деревянной опоры из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением деревянной опоры из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной опоры на 11Л-Кислово-6кВ 11Л-Кислово-6кВ | 2020-07-08 13:17 | 2020-07-08 15:15
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-649 9Л-Катричево-10 | 388 | 2020-07-02 20:46 | 2020-07-02 22:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, При падении оборванного провода произошло КЗ и отключение А-1Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-649 9Л Катричево-10 | 2020-07-02 20:46 | 2020-07-02 22:28
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-100 13Л-Катричево-10 | 358 | 2020-06-25 21:55 | 2020-06-25 22:11 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Из-за снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошел металлический контакт между проводами ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод изменился в габарите на ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 16 | 2020-06-25 21:55 | 2020-06-25 22:11
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Ст. Разина-10 | 371 | 2020-06-23 21:04 | 2020-06-23 22:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 7Л-Ст. Разина ВЛ 10кВ 7Л-Ст. Разина | 2020-06-23 21:04 | 2020-06-23 22:47
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 13Л-Катричево-10 | 370 | 2020-06-23 19:38 | 2020-06-23 21:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 13Л-Катричево ВЛ 10кВ 13Л-Катричево | 2020-06-23 19:38 | 2020-06-23 21:23
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 349 | 2020-06-22 12:52 | 2020-06-22 13:03 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50, Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50, Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50 | 2020-06-22 12:52 | 2020-06-22 13:03
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-353 10Л-Танина-10 | 348 | 2020-06-21 23:15 | 2020-06-22 01:07 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Из-за ветровых нагрузок, произошла вытяжка и излом провода и падение его на землю, в результате перегорели вставки ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод механически изношен на ВЛ 0,4кВ от ТП№353 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 50 | 2020-06-21 23:15 | 2020-06-22 01:07
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-73 6Л-Кислово-6 | 360 | 2020-06-21 10:32 | 2020-06-21 10:41 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№73 (1Л-0,4) 6Л-Кислово-6 Пролет:4*А 35 | 2020-06-21 10:32 | 2020-06-21 10:41
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-719 7Л-Коммуна-10 | 314 | 2020-06-14 20:37 | 2020-06-14 21:56 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур ветер15м/с | 4.13, Обрыв.провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур в пролёте опор№4 основная магистраль и опорой№1 отпайки№1обрыв провода одной фазы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№719 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 20:37 | 2020-06-14 21:56
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 315 | 2020-06-11 15:59 | 2020-06-11 21:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабеля на 1Л-Быково-10кВ 1Л-Быково-10кВ | 2020-06-11 15:59 | 2020-06-11 16:38
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 308 | 2020-06-08 13:58 | 2020-06-08 14:03 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-06-08 13:58 | 2020-06-08 14:03
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-453 3Л-Танина-10 | 325 | 2020-06-06 10:48 | 2020-06-06 10:56 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, В результате провиса провода, под воздействием ветровой нагрузки , в пролете опор 4-5 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение 3Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор 4-5 на ВЛ 0,4кВ от ТП№453 (3Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-06-06 10:48 | 2020-06-06 10:56
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-83 9Л-Катричево-10 | 302 | 2020-06-03 12:29 | 2020-06-03 12:35 | 3.4.12.2, В пролёте опор №6-7 провис провода больше нормы. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№83 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-06-03 12:29 | 2020-06-03 12:35
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 293 | 2020-05-30 12:10 | 2020-05-30 12:17 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-30 12:10 | 2020-05-30 12:17
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 294 | 2020-05-29 14:24 | 2020-05-29 14:27 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите на ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2020-05-29 14:24 | 2020-05-29 14:27
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-296 9Л-Коммуна-10 | 287 | 2020-05-26 11:56 | 2020-05-26 13:52 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Из-за снижения габаритов проводов и воздействия ветровой нагрузки произошел металлический контакт между проводами ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 16, схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 16, схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 16 | 2020-05-26 11:56 | 2020-05-26 13:52
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | Т-1 ТП69 13Л-Кислово-6 | 289 | 2020-05-25 23:39 | 2020-05-26 01:37 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, повреждение силового трансформатора вызвано снижением сопротивления изоляции в результате полимеризации твердой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на КТП 6кВ №69 13Л-Кислово-6 Трансформатор ТМ-160/6 | 2020-05-25 23:39 | 2020-05-26 01:37
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№82 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 279 | 2020-05-24 13:20 | 2020-05-24 13:23 |  | 4.13, провис провода в пролёте опор1-2 больше нормы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№82 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-24 13:20 | 2020-05-24 13:23
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (3Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 280 | 2020-05-24 10:44 | 2020-05-24 10:47 |  | 4.13, провис провода в пролёте опор№14-15 больше нормы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (3Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-24 10:44 | 2020-05-24 10:47
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-95 15Л-Катричево-10 | 282 | 2020-05-23 12:29 | 2020-05-23 12:34 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№95 (1Л-0,4) 15Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-23 12:29 | 2020-05-23 12:34
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ № 2 ТП-57 13Л-Кислово-6 | 277 | 2020-05-19 15:45 | 2020-05-19 18:03 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлёст провода в пролёте опор№5-6 основная магистраль Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№57 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2020-05-19 15:45 | 2020-05-19 18:03
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №444 15Л-Катричево-10 | 274 | 2020-05-18 12:20 | 2020-05-18 14:12 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, повреждение силового трансформатора вызвано снижением сопротивления изоляции в результате полимеризации твердой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на КТП 10кВ №444 15Л-Катричево-10 Трансформатор ТМ-63/10 | 2020-05-18 12:20 | 2020-05-18 14:12
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№214 (1Л-0,4) 7Л-Степана Разина-10 | 267 | 2020-05-14 12:05 | 2020-05-14 12:11 | 3.4.12.2, Провис провод больше нормы в пролёте опор №6-7 | 4.13, Провис провод больше нормы в пролёте опор №6-7 Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№214 (1Л-0,4) 7Л-Степана Разина-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-14 12:05 | 2020-05-14 12:11
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-715 7Л-Коммуна-10 | 256 | 2020-05-09 13:13 | 2020-05-09 13:15 | 3.4.12.2, Провис провода больше нормы оп№10-11 | 4.13, Провис провода больше нормы оп№10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2020-05-09 13:13 | 2020-05-09 13:15
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№82 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 255 | 2020-05-09 10:51 | 2020-05-09 10:54 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№82 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2020-05-09 10:51 | 2020-05-09 10:54
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-556 3Л-Коммуна-10 | 246 | 2020-05-05 16:33 | 2020-05-05 16:42 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Из-за снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки, произошел металлический контакт между проводами ВЛ, возникло короткое замыкание которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№556 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2020-05-05 16:33 | 2020-05-05 16:42
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-720 7Л-Коммуна-10 | 238 | 2020-05-04 15:44 | 2020-05-04 16:13 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, В результате провиса провода, под воздействием ветровой нагрузки , в пролете опор 3-4 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение А-2Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор 3-4. | 2020-05-04 15:44 | 2020-05-04 16:13
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 | 237 | 2020-05-03 23:31 | 2020-05-03 23:42 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:4*А 35 | 2020-05-03 23:31 | 2020-05-03 23:42
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | 236 | 2020-05-02 23:43 | 2020-05-02 23:50 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит не допустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированна стрела провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-05-02 23:43 | 2020-05-02 23:50
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-155 5Л-Александровка-10 | 221 | 2020-04-25 20:44 | 2020-04-25 20:51 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4) 5Л-Александровка-10 Пролет:4*А 16 | 2020-04-25 20:44 | 2020-04-25 20:51
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ № 3 ТП-77 13Л-Кислово-6 | 220 | 2020-04-24 15:59 | 2020-04-24 16:07 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№77 (3Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2020-04-24 15:59 | 2020-04-24 16:07
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-392 2Л-Танина-10 | 219 | 2020-04-24 10:57 | 2020-04-24 11:09 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№392 (1Л-0,4) 2Л-Танина-10 Пролет:4*А 50 | 2020-04-24 10:57 | 2020-04-24 11:09
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-551 1Л-Коммуна-10 | 222 | 2020-04-22 14:12 | 2020-04-22 14:25 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, схлёст проввда Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ниже нормативного габарит на ВЛ 0,4кВ от ТП№551 (1Л-0,4) 1Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2020-04-22 14:12 | 2020-04-22 14:25
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 | 186 | 2020-04-22 11:15 | 2020-04-22 11:25 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, из-за провиса провода схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 16 | 2020-04-22 11:15 | 2020-04-22 11:25
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-453 3Л-Танина-10 | 184 | 2020-04-20 21:50 | 2020-04-20 21:59 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ от ТП№453 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-04-20 21:50 | 2020-04-20 21:59
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№533 (4Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 173 | 2020-04-17 20:18 | 2020-04-17 20:25 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№533 (4Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:3*А 35 | 2020-04-17 20:18 | 2020-04-17 20:25
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 171 | 2020-04-16 14:00 | 2020-04-16 14:07 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2020-04-16 14:00 | 2020-04-16 14:07
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 172 | 2020-04-16 11:03 | 2020-04-16 11:11 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2020-04-16 11:03 | 2020-04-16 11:11
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№485 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 | 166 | 2020-04-14 20:34 | 2020-04-14 20:40 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№485 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 25 | 2020-04-14 20:34 | 2020-04-14 20:40
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-445 3Л-Танина-10 | 252 | 2020-04-13 20:48 | 2020-04-13 20:56 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№445 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:4*А 35, снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№445 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2020-04-13 20:48 | 2020-04-13 20:56
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-478 10Л-Танина-10 | 165 | 2020-04-13 18:46 | 2020-04-13 19:01 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2020-04-13 18:46 | 2020-04-13 19:01
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-712 7Л-Коммуна-10 | 164 | 2020-04-13 17:47 | 2020-04-13 17:57 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№712 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2020-04-13 17:47 | 2020-04-13 17:57
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-690 13Л-Кислово-6 | 163 | 2020-04-13 10:37 | 2020-04-13 10:53 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:5*А 50 | 2020-04-13 10:37 | 2020-04-13 10:53
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Коммуна-10 | 187 | 2020-04-12 11:23 | 2020-04-12 13:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано схлестом проводов из-за выпадения крюка в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано схлестом проводов из-за выпадения крюка в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на 1Л-Коммуна-10кВ 1Л-Коммуна-10кВ | 2020-04-12 11:23 | 2020-04-12 13:13
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | 152 | 2020-04-11 20:14 | 2020-04-11 20:19 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-04-11 20:14 | 2020-04-11 20:19
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-478 10Л-Танина-10 | 151 | 2020-04-11 15:41 | 2020-04-11 15:53 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Из-за снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки, произошел металлический контакт между токоведущими ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2020-04-11 15:41 | 2020-04-11 15:53
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-559 3Л-Коммуна-10 | 128 | 2020-04-07 14:41 | 2020-04-07 14:49 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№559 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2020-04-07 14:41 | 2020-04-07 14:49
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 | 129 | 2020-04-07 11:49 | 2020-04-07 12:05 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№214 (1Л-0,4) 7Л-Степана Разина-10 Пролет:3*А 25 | 2020-04-07 11:49 | 2020-04-07 12:05
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-701 2Л-Танина-10 | 121 | 2020-04-06 20:53 | 2020-04-06 20:58 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Из-за снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошел металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролёте опор 3-4 | 2020-04-06 20:53 | 2020-04-06 20:58
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-69 13Л-Кислово-6 | 124 | 2020-04-06 15:35 | 2020-04-06 15:42 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, В результате снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошел металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ-0.4кВ №2 ТП№69 13Л-Кислово-6 | 2020-04-06 15:35 | 2020-04-06 15:42
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Ст. Разина-10 | 134 | 2020-04-02 13:15 | 2020-04-02 14:57 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 10кВ 1Л-Ст. Разина-10 ВЛ 10кВ 1Л-Ст. Разина-10 | 2020-04-02 13:15 | 2020-04-02 14:57
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-66 13Л-Кислово-6 | 114 | 2020-03-30 14:54 | 2020-03-30 15:07 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:4*А 25 | 2020-03-30 14:54 | 2020-03-30 15:07
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№1 ПС Быково | 117 | 2020-03-27 15:30 | 2020-03-27 17:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабельной муфты из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабельной муфты из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты на ВЛ-10кВ№1 ПС Быково ВЛ-10кВ№1 ПС Быково | 2020-03-27 15:30 | 2020-03-27 17:06
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-730 7Л-Коммуна-10 | 113 | 2020-03-25 14:21 | 2020-03-25 14:28 | 3.4.12.2, Скорость ветра на момент отключения ВЛ составляла 8 м/с. Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габаритах на ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 50 | 2020-03-25 14:21 | 2020-03-25 14:28
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-137 3Л-Коммуна-10 | 105 | 2020-03-20 13:24 | 2020-03-20 14:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП вызвано нагревом болтового соединения в связи с его ослабление. | 4.13, Вывод в ремонт ТП вызвано нагревом болтового соединения в связи с его ослабление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев болтового соединения на ТП-137 3Л-Коммуна-10 ТП-137 3Л-Коммуна-10 | 2020-03-20 13:24 | 2020-03-20 14:51
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-478 10Л-Танина-10 | 94 | 2020-03-15 18:49 | 2020-03-15 18:51 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (3Л-0,4) 10Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-03-15 18:49 | 2020-03-15 18:51
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 123 | 2020-03-13 19:25 | 2020-03-13 21:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сильный ветер на ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 2020-03-13 19:25 | 2020-03-13 21:23
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 95 | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 16:54 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 16:54
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-539 3Л-Коммуна-10 | 77 | 2020-03-06 12:29 | 2020-03-06 13:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№539 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 25 | 2020-03-06 12:29 | 2020-03-06 13:23
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | 136 | 2020-03-05 08:08 | 2020-03-05 09:14 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, В результате снижения габарита провода в пролете опор 17-18 произошло короткое замыкание и отключение автоматического выключателя 2Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод изменился в габарите. | 2020-03-05 08:08 | 2020-03-05 09:14
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ № 2 ТП-3 13Л-Кислово-6 | 67 | 2020-02-29 09:25 | 2020-02-29 10:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур,в следствии чего произошло кратковременное междуфазное КЗ в пролете опор 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита проводов в пролете опор 4-5. | 2020-02-29 09:25 | 2020-02-29 10:15
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | 59 | 2020-02-27 21:33 | 2020-02-27 21:39 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению А-2Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (2Л-0,4) 3Л-Степана Разина-10 Пролет:5*А 35 | 2020-02-27 21:33 | 2020-02-27 21:39
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-160 3Л-Танина-10 | 56 | 2020-02-27 12:49 | 2020-02-27 14:31 | 3.4.12.2, Срыв изоляторов произошел в следствии разрушения колпачков в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Срыв изоляторов произошел в следствии разрушения колпачков в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения колпачков на ВЛ 0,4кВ от ТП№160 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Опора А1Д-2 | 2020-02-27 12:49 | 2020-02-27 14:31
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-97 9Л-Катричево-10 | 58 | 2020-02-26 11:24 | 2020-02-26 11:32 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок. | 4.13, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению А-1Л-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролете провисшие провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№97 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 35 | 2020-02-26 11:24 | 2020-02-26 11:32
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-730 7Л-Коммуна-10 | 13 | 2020-02-02 10:41 | 2020-02-02 10:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода выше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2020-02-02 10:41 | 2020-02-02 10:45
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 17Л-Новостройка-10 | 635 | 2020-12-27 14:22 | 2020-12-27 16:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждение провода. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано повреждение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ 17Л-Новостройка-10 Пролет:3*А 35 | 2020-12-27 14:22 | 2020-12-27 16:01
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №441 (1Л-0,4кВ) | 604 | 2020-12-27 12:10 | 2020-12-27 12:15 | 3.4.12.1.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипания мокрого снега на провода. | 2020-12-27 12:10 | 2020-12-27 12:15
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №241 (1Л-0,4кВ) | 603 | 2020-12-26 15:53 | 2020-12-26 15:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки | 2020-12-26 15:53 | 2020-12-26 15:59
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №220 (1Л-0,4кВ) | 602 | 2020-12-26 11:27 | 2020-12-26 11:33 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-12-26 11:27 | 2020-12-26 11:33
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 | 634 | 2020-12-24 16:49 | 2020-12-24 16:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Пионер-10 | 633 | 2020-12-23 00:17 | 2020-12-23 00:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ связано с перекосом траверс. | 4.14, Отключение ВЛ связано с перекосом траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверс на ВЛ-10кВ 5Л-Пионер-10 ВЛ-10кВ 5Л-Пионер-10
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Усадебная-10 | 632 | 2020-12-22 05:15 | 2020-12-22 05:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ связано с перекосом траверс. | 4.14, Отключение ВЛ связано с перекосом траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-10кВ 1Л-Усадебная-10 ВЛ-10кВ 1Л-Усадебная-10
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 | 631 | 2020-12-20 13:27 | 2020-12-20 13:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ связано со сколом изолятора. | 4.14, Отключение ВЛ связано со сколом изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора на ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 | 630 | 2020-12-18 13:08 | 2020-12-18 13:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате деформации крюка. | 4.14, Схлест проводов произошел в результате деформации крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) | 581 | 2020-12-15 10:05 | 2020-12-15 10:12 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-12-15 10:05 | 2020-12-15 10:12
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №58 (1Л-0,4кВ) | 576 | 2020-12-08 19:36 | 2020-12-08 19:39 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-12-08 19:36 | 2020-12-08 19:39
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (1Л-0,4кВ) | 547 | 2020-11-06 15:45 | 2020-11-06 15:52 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки | 2020-11-06 15:45 | 2020-11-06 15:52
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 | 548 | 2020-10-26 21:20 | 2020-10-26 23:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схеслт провода потребителя на ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 | 2020-10-26 21:20 | 2020-10-26 23:10
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Николаевская-10 | 550 | 2020-10-18 07:58 | 2020-10-18 09:56 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 15Л-Николаевская-10 Опора П10-3 | 2020-10-18 07:58 | 2020-10-18 09:56
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №138 (1Л-0,4кВ) | 525 | 2020-09-26 14:10 | 2020-09-26 14:16 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №138 (1Л-0,4кВ) Пролет:2*А 16 | 2020-09-26 14:10 | 2020-09-26 14:16
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №441 (2Л-0,4кВ) | 512 | 2020-09-07 16:36 | 2020-09-07 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. на ВЛ 0,4кВ от КТП №441 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2020-09-07 16:36 | 2020-09-07 16:43
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №45 (1Л-0,4кВ) | 474 | 2020-08-06 20:50 | 2020-08-06 20:58 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-08-06 20:50 | 2020-08-06 20:58
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 (1Л-0,4кВ) | 480 | 2020-08-06 18:18 | 2020-08-06 18:23 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-08-06 18:18 | 2020-08-06 18:23
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №126 (1Л-0,4кВ) | 473 | 2020-08-05 16:09 | 2020-08-05 16:15 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-08-05 16:09 | 2020-08-05 16:15
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 (1Л-0,4кВ) | 472 | 2020-08-05 15:46 | 2020-08-05 15:53 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-08-05 15:46 | 2020-08-05 15:53
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №301 (1Л-0,4кВ) | 468 | 2020-08-01 11:10 | 2020-08-01 11:15 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия длительных ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия длительных ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-08-01 11:10 | 2020-08-01 11:15
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №453 (1Л-0,4кВ) | 440 | 2020-07-22 18:24 | 2020-07-22 18:27 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-07-22 18:24 | 2020-07-22 18:27
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №168 (1Л-0,4кВ) | 439 | 2020-07-18 18:15 | 2020-07-18 18:25 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-07-18 18:15 | 2020-07-18 18:25
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Усадебная-10 | 455 | 2020-07-13 12:42 | 2020-07-13 14:15 | 3.4.12.2.2, Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на 5Л-Усадебная-10кВ 5Л-Усадебная-10кВ | 2020-07-13 12:42 | 2020-07-13 14:15
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №220 (1Л-0,4кВ) | 425 | 2020-07-10 09:08 | 2020-07-10 09:12 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порывы ветра | 2020-07-10 09:08 | 2020-07-10 09:12
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10 | 400 | 2020-07-09 08:35 | 2020-07-09 10:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская | 2020-07-09 08:35 | 2020-07-09 10:29
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 423 | 2020-07-08 22:15 | 2020-07-08 22:24 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки | 2020-07-08 22:15 | 2020-07-08 22:24
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №120 (1Л-0,4кВ) | 408 | 2020-07-08 15:02 | 2020-07-08 15:04 | 3.4.12.2, Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-07-08 15:02 | 2020-07-08 15:04
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №134 (1Л-0,4кВ) | 407 | 2020-07-07 18:26 | 2020-07-07 18:30 | 3.4.12.2, Вытяжка провода в результате воздействия длительных ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-07-07 18:26 | 2020-07-07 18:30
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Совхозная-10 | 397 | 2020-07-05 23:29 | 2020-07-06 01:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц. на ВЛ-10кВ 6Л-Совхозная ВЛ-10кВ 6Л-Совхозная | 2020-07-05 23:29 | 2020-07-06 01:25
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №44 (1Л-0,4кВ) | 404 | 2020-07-05 17:35 | 2020-07-05 17:40 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-07-05 17:35 | 2020-07-05 17:40
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №521 (2Л-0,4кВ) | 385 | 2020-06-24 21:49 | 2020-06-24 21:58 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода | 2020-06-24 21:49 | 2020-06-24 21:58
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №44 (1Л-0,4кВ) | 382 | 2020-06-23 11:14 | 2020-06-23 11:17 | 3.4.7.3.5, Старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-06-23 11:14 | 2020-06-23 11:17
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №205 (1Л-0,4кВ) | 381 | 2020-06-22 17:45 | 2020-06-22 17:50 | 3.4.7.3.5, Провис провода в следствии длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-06-22 17:45 | 2020-06-22 17:50
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (3Л-0,4кВ) | 379 | 2020-06-22 13:08 | 2020-06-22 13:13 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода | 2020-06-22 13:08 | 2020-06-22 13:13
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №673 (2Л-0,4кВ) | 378 | 2020-06-21 22:16 | 2020-06-21 22:44 | 3.4.12.2.3, Ветер 15 м/с. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 кВ оп.5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №673 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2020-06-21 22:16 | 2020-06-21 22:44
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №311 (2Л-0,4кВ) | 377 | 2020-06-21 21:47 | 2020-06-21 23:44 | 3.4.12.2.3, Ветер 15 м\с. | 4.13, Обрыв провода Оп 12-13 ВЛ 0,4кВ от КТП №311 (2Л-0,4кВ) в следствии падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №311 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2020-06-21 21:47 | 2020-06-21 23:44
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (1Л-0,4кВ) | 331 | 2020-06-07 15:12 | 2020-06-07 15:20 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. | 2020-06-07 15:12 | 2020-06-07 15:20
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №50 (1Л-0,4кВ) | 330 | 2020-06-04 20:54 | 2020-06-04 20:59 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-06-04 20:54 | 2020-06-04 20:59
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) | 327 | 2020-06-03 18:24 | 2020-06-03 18:33 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. | 2020-06-03 18:24 | 2020-06-03 18:33
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №87 (1Л-0,4кВ) | 326 | 2020-06-03 12:58 | 2020-06-03 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-06-03 12:58 | 2020-06-03 13:00
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №172 (1Л-0,4кВ) | 296 | 2020-05-23 14:07 | 2020-05-23 14:27 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-05-23 14:07 | 2020-05-23 14:27
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №441 (3Л-0,4кВ) | 248 | 2020-05-03 13:05 | 2020-05-03 13:11 | 3.4.12.2, Ветровые нагрузки. | 4.13, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-05-03 13:05 | 2020-05-03 13:11
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 167 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 247 | 2020-04-28 14:19 | 2020-04-28 14:24 | 3.4.12.2.1, Порывы ветра. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода | 2020-04-28 14:19 | 2020-04-28 14:24
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 106 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Новостройка | 218 | 2020-04-19 10:15 | 2020-04-19 10:25 | 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-04-19 10:15 | 2020-04-19 10:25
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 22 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Степновская | 217 | 2020-04-18 18:14 | 2020-04-18 18:18 | 3.4.12.2.1, Ветер 5-8 м/с порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов | 2020-04-18 18:14 | 2020-04-18 18:18
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 221 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная | 215 | 2020-04-18 12:54 | 2020-04-18 12:59 | 3.4.12.2.1, Ветер 5-8 м/с порывами до 12 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-04-18 12:54 | 2020-04-18 12:59
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 29 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 214 | 2020-04-17 13:36 | 2020-04-17 13:40 | 3.4.12.2.1, Ветер 5-8 м/с порывами до 15 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-04-17 13:36 | 2020-04-17 13:40
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 213 | 2020-04-13 17:22 | 2020-04-13 17:26 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-04-13 17:22 | 2020-04-13 17:26
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная | 212 | 2020-04-13 17:13 | 2020-04-13 17:18 | 3.4.12.2.1, Порывистый ветер 8 м/с. | 4.4.4, Отключение автоматического выключателя вызвано КЗ провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ | 2020-04-13 17:13 | 2020-04-13 17:18
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ 10кВ 5Л-Вербенская-10 за В-3. | 204 | 2020-04-13 15:40 | 2020-04-13 17:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выправки опоры с ненормативным наклоном. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выправки опоры с ненормативным наклоном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на 5Л-Вербенская-10 5Л-Вербенская-10 | 2020-04-13 15:40 | 2020-04-13 17:30
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 181 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС Россия | 211 | 2020-04-13 10:44 | 2020-04-13 10:48 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с, с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-04-13 10:44 | 2020-04-13 10:48
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 603 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС Россия | 209 | 2020-04-12 18:11 | 2020-04-12 18:21 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порывы ветра. | 2020-04-12 18:11 | 2020-04-12 18:21
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 666 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | 208 | 2020-04-12 17:58 | 2020-04-12 18:05 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода | 2020-04-12 17:58 | 2020-04-12 18:05
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 143 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | 207 | 2020-04-12 17:43 | 2020-04-12 17:46 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода. | 2020-04-12 17:43 | 2020-04-12 17:46
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 137 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | 206 | 2020-04-12 16:12 | 2020-04-12 16:16 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до18 м/с | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводоа. | 2020-04-12 16:12 | 2020-04-12 16:16
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | 205 | 2020-04-12 15:27 | 2020-04-12 15:30 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-04-12 15:27 | 2020-04-12 15:30
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 12 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | 202 | 2020-04-12 15:18 | 2020-04-12 15:20 | 3.4.12.2.1, Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветер 8 м/с порывами до 18 м/с | 2020-04-12 15:18 | 2020-04-12 15:20
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 144 ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Комсомольская | 250 | 2020-04-10 09:57 | 2020-04-10 15:25 | 3.4.7.3.5, Оп. № 17-21 осн. маг. загнивание деревянных троек; растрескивание и осыпание бетона ж/б приставок, вытяжка провода в следствии длительной эксплуатации (с 1972 г.). | 4.2.1, Оп. № 17-21 осн. маг. загнивание деревянных троек; растрескивание и осыпание бетона ж/б приставок, вытяжка провода в следствии длительной эксплуатации (с 1972 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ | 2020-04-10 09:57 | 2020-04-10 15:25
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 144 ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Комсомольская | 249 | 2020-04-09 11:36 | 2020-04-09 16:40 | 3.4.7.3.5, Оп. № 14-17 осн. маг. загнивание деревянных троек; растрескивание и осыпание бетона ж/б приставок, вытяжка провода в следствии длительной эксплуатации (с 1972 г.). | 4.2.1, Оп. № 14-17 осн. маг. загнивание деревянных троек; растрескивание и осыпание бетона ж/б приставок, вытяжка провода в следствии длительной эксплуатации (с 1972 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ | 2020-04-09 11:36 | 2020-04-09 16:40
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №241 | 150 | 2020-04-08 13:10 | 2020-04-08 14:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано оплавлением контакта. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано оплавлением контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП-241 ТП-241 | 2020-04-08 13:10 | 2020-04-08 14:35
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 463 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Левчуновка | 138 | 2020-04-07 16:01 | 2020-04-07 16:06 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки. | 2020-04-07 16:01 | 2020-04-07 16:06
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №116 | 147 | 2020-04-07 12:13 | 2020-04-07 14:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-10кВ №116 КТП-10кВ №116 | 2020-04-07 12:13 | 2020-04-07 14:04
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 146 | 2020-04-07 10:36 | 2020-04-07 12:32 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская | 2020-04-07 10:36 | 2020-04-07 12:32
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 293 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Усадебная | 137 | 2020-04-06 21:26 | 2020-04-06 21:31 | 3.4.12.2.1, Ветер 18 м/с. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-04-06 21:26 | 2020-04-06 21:31
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №153 | 106 | 2020-03-21 10:16 | 2020-03-21 12:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП вызвано нагревом болтового соединения в связи с его ослабление. | 4.13, Вывод в ремонт ТП вызвано нагревом болтового соединения в связи с его ослабление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев болтового соединения на ТП 153 ТП 153 | 2020-03-21 10:16 | 2020-03-21 12:00
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 248 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Заволжская | 112 | 2020-03-20 22:20 | 2020-03-20 22:23 | 3.4.12.2, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки | 2020-03-20 22:20 | 2020-03-20 22:23
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | 101 | 2020-03-15 19:35 | 2020-03-15 19:39 | 3.4.12.2, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода. | 2020-03-15 19:35 | 2020-03-15 19:39
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | 100 | 2020-03-15 17:02 | 2020-03-15 17:06 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста провода | 2020-03-15 17:02 | 2020-03-15 17:06
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 668 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | 93 | 2020-03-05 17:20 | 2020-03-05 17:24 | 3.4.12.2, Временный перегруз ВЛ 0,4кВ от КТП №668 (2Л-0,4кВ). Произведено РПВ А-2Л-0,4 кВ КТП №668 -успешно. | 4.4.4, Временный перегруз ВЛ 0,4кВ от КТП №668 (2Л-0,4кВ). Произведено РПВ А-2Л-0,4 кВ КТП №668 -успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2020-03-05 17:20 | 2020-03-05 17:24
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 52 | 2020-02-27 10:37 | 2020-02-27 12:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 Опора П10-3 | 2020-02-27 10:37 | 2020-02-27 12:30
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | 73 | 2020-02-26 15:40 | 2020-02-26 15:51 | 3.4.12.2.1, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2020-02-26 15:40 | 2020-02-26 15:51
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | 72 | 2020-02-25 12:06 | 2020-02-25 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода | 2020-02-25 12:06 | 2020-02-25 12:15
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 72 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | 46 | 2020-02-20 18:29 | 2020-02-20 18:35 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2020-02-20 18:29 | 2020-02-20 18:35
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 629 | 2020-12-29 10:11 | 2020-12-29 11:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 Пролет:3*А 35 | 2020-12-29 10:11 | 2020-12-29 11:31
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 628 | 2020-12-27 22:47 | 2020-12-28 02:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 | 2020-12-27 22:47 | 2020-12-28 02:52
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (1Л-0,4кВ) | 605 | 2020-12-27 07:43 | 2020-12-27 07:44 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (1Л-0,4кВ) | 2020-12-27 07:43 | 2020-12-27 07:44
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№612 (1Л-0,4кВ) | 606 | 2020-12-25 23:05 | 2020-12-25 23:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№612 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№612 (1Л-0,4кВ) | 2020-12-25 23:05 | 2020-12-25 23:06
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 626 | 2020-12-24 15:54 | 2020-12-24 15:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 625 | 2020-12-23 17:12 | 2020-12-23 17:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 624 | 2020-12-21 15:05 | 2020-12-21 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 623 | 2020-12-19 09:54 | 2020-12-19 09:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10 | 590 | 2020-12-18 10:41 | 2020-12-18 12:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ выполнено для обеспечения безопасного производства работ по установке пасынка. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для обеспечения безопасного производства работ по установке пасынка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10 Опора А10-1 | 2020-12-18 10:41 | 2020-12-18 12:33
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10 | 622 | 2020-12-18 06:14 | 2020-12-18 06:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 7Л-Савинка-10
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№143 (1Л-0,4кВ) | 562 | 2020-11-26 15:09 | 2020-11-26 15:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№143 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№143 (1Л-0,4кВ) | 2020-11-26 15:09 | 2020-11-26 15:11
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №46 | 561 | 2020-11-23 12:20 | 2020-11-23 14:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослабление болтового соединения на выводных контактах. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя вызвано ослабление болтового соединения на выводных контактах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на КТП-10кВ №46 КТП-10кВ №46 | 2020-11-23 12:20 | 2020-11-23 14:17
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 557 | 2020-11-21 16:45 | 2020-11-21 16:50 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2020-11-21 16:45 | 2020-11-21 16:50
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) | 540 | 2020-10-14 10:45 | 2020-10-14 12:26 | 3.4.7.3.2, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания | 4.1.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) | 2020-10-14 10:45 | 2020-10-14 12:26
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | 541 | 2020-10-13 12:08 | 2020-10-13 13:29 | 3.4.7.3.2, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания | 4.1.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | 2020-10-13 12:08 | 2020-10-13 13:29
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (3Л-0,4кВ) | 542 | 2020-10-13 12:08 | 2020-10-13 13:29 | 3.4.7.3.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания | 4.1.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (3Л-0,4кВ) | 2020-10-13 12:08 | 2020-10-13 13:29
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 539 | 2020-10-12 10:48 | 2020-10-12 12:41 | 3.4.7.3.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания | 4.1.1, нарушение структуры материала произошло в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 2020-10-12 10:48 | 2020-10-12 12:41
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№543 (1Л-0,4кВ) | 538 | 2020-10-10 20:07 | 2020-10-10 20:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№543 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№543 (1Л-0,4кВ) | 2020-10-10 20:07 | 2020-10-10 20:13
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№503 (1Л-0,4кВ) | 529 | 2020-10-05 12:20 | 2020-10-05 14:14 | 3.4.7.3.2, излом деревянной опоры у основания, в результате загнивания. | 4.1.1, излом деревянной опоры у основания, в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№503 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-10-05 12:20 | 2020-10-05 14:14
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (2Л-0,4кВ) | 526 | 2020-10-04 20:17 | 2020-10-04 20:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2020-10-04 20:17 | 2020-10-04 20:26
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №13 | 515 | 2020-09-21 12:31 | 2020-09-21 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмоток ВН из-за старения изоляции. | 4.13, Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмоток ВН из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: силовой трансформатор на ТП №13 ТП №13 | 2020-09-21 12:31 | 2020-09-21 14:20
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-131 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Золотари | 495 | 2020-08-22 10:20 | 2020-08-22 12:19 | 3.4.12.2.1, Наклон опор обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.1, Наклон опор обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-131 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Золотари ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-131 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Золотари | 2020-08-22 10:20 | 2020-08-22 12:19
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-10кВ № 66 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 496 | 2020-08-19 11:30 | 2020-08-19 13:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-10кВ № 66 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-10кВ № 66 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 2020-08-19 11:30 | 2020-08-19 13:09
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Кайсацкая | 497 | 2020-08-18 23:10 | 2020-08-19 00:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 4.13, Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Кайсацкая | 2020-08-18 23:10 | 2020-08-19 00:56
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка | 498 | 2020-08-18 22:26 | 2020-08-18 23:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка | 2020-08-18 22:26 | 2020-08-18 23:58
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-357 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ кайсацкая | 499 | 2020-08-18 21:13 | 2020-08-18 21:21 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-357 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ кайсацкая ВЛ-0,4кВ от ТП-357 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ кайсацкая | 2020-08-18 21:13 | 2020-08-18 21:21
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП344 от ВЛ-10кВ №8 от ПС Шульцы | 502 | 2020-08-18 16:07 | 2020-08-18 17:59 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП344 от ВЛ-10кВ №8 от ПС Шульцы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП344 от ВЛ-10кВ №8 от ПС Шульцы | 2020-08-18 16:07 | 2020-08-18 17:59
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 492 | 2020-08-18 15:29 | 2020-08-18 17:29 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на 5Л-Савинка-10кВ 5Л-Савинка-10кВ | 2020-08-18 15:29 | 2020-08-18 17:29
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка | 500 | 2020-08-18 11:37 | 2020-08-18 13:35 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка | 2020-08-18 11:37 | 2020-08-18 13:35
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 491 | 2020-08-18 10:47 | 2020-08-18 12:41 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением опоры из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на 9Л-Палласовка-10кВ 9Л-Палласовка-10кВ | 2020-08-18 10:47 | 2020-08-18 12:41
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 501 | 2020-08-17 17:30 | 2020-08-17 18:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный провис провода. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 2020-08-17 17:30 | 2020-08-17 18:54
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-409 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Эльтон | 482 | 2020-08-13 12:43 | 2020-08-13 14:30 | 3.4.7.3.1, Излом опор у основания в следствии загнивания, повлекшее сильный наклон и схлест проводов, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Излом опор у основания в следствии загнивания, повлекшее сильный наклон и схлест проводов, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-409 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Эльтон ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-409 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Эльтон | 2020-08-13 12:43 | 2020-08-13 14:30
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 484 | 2020-08-13 00:08 | 2020-08-13 00:14 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110 кВ Кайсацкая ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110 кВ Кайсацкая | 2020-08-13 00:08 | 2020-08-13 00:14
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-74 от ВЛ-10кВ № 27 ПС 220кВ Палласовка | 470 | 2020-08-09 10:40 | 2020-08-09 12:36 | 3.4.12.2.1, схлест проводов вызванный провисом в результате длительной ветровой нагрузки и перепадов температур, повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.13, схлест проводов вызванный провисом в результате длительной ветровой нагрузки и перепадов температур, повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-74 от ВЛ-10кВ № 27 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-74 от ВЛ-10кВ № 27 ПС 220кВ Палласовка | 2020-08-09 10:40 | 2020-08-09 12:36
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-10 кВ №418 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Савинка | 465 | 2020-08-04 22:56 | 2020-08-05 00:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора вызвано обрывом проводника от шпильки. | 4.12, Повреждение трансформатора вызвано обрывом проводника от шпильки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП-418 ТП-418 | 2020-08-04 22:56 | 2020-08-05 00:51
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-45 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 458 | 2020-08-04 22:30 | 2020-08-04 22:39 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода ветками дерева на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-45 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-45 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 2020-08-04 22:30 | 2020-08-04 22:39
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-293 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Прудентово | 457 | 2020-08-04 21:38 | 2020-08-04 21:42 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №293 от ВЛ 10кВ №6 от ПС35 кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №293 от ВЛ 10кВ №6 от ПС35 кВ Прудентово | 2020-08-04 21:38 | 2020-08-04 21:42
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 456 | 2020-08-04 14:48 | 2020-08-04 16:46 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода в результате сильных порывов ветра, повлекшее замыкание проводов между собой и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода в результате сильных порывов ветра, повлекшее замыкание проводов между собой и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 2020-08-04 14:48 | 2020-08-04 16:46
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-143 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Кайсацкая | 448 | 2020-08-02 17:33 | 2020-08-02 17:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-143 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-143 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Кайсацкая | 2020-08-02 17:33 | 2020-08-02 17:38
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-362 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35 кВ Савинка | 445 | 2020-08-01 22:20 | 2020-08-01 23:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№326 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№326 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Савинка | 2020-08-01 22:20 | 2020-08-01 23:58
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-250 от ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Золотари | 446 | 2020-08-01 21:24 | 2020-08-01 21:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-250 от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35 кВ Золотари ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-250 от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35 кВ Золотари | 2020-08-01 21:24 | 2020-08-01 21:29
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 444 | 2020-08-01 16:49 | 2020-08-01 16:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 2020-08-01 16:49 | 2020-08-01 16:52
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2 от ВЛ-10кВ№40 ПС 220кВ Палласовка | 442 | 2020-07-28 21:47 | 2020-07-28 21:54 | 3.4.10.1, Попадание животного под воздействие электрической дуги на опоре ВЛ-0,4, повлекшее развитие короткого замыкания и отключения автоматического выключателя. | 4.13, Попадание животного под воздействие электрической дуги на опоре ВЛ-0,4, повлекшее развитие короткого замыкания и отключения автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2 от ВЛ-10кВ№40 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2 от ВЛ-10кВ№40 ПС 220кВ Палласовка | 2020-07-28 21:47 | 2020-07-28 21:54
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-187 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Светлана | 437 | 2020-07-26 11:11 | 2020-07-26 11:18 | 3.4.10.2, Большое скопление птиц на проводах, повлекшее провис провода, а при резком взлете стаи раскачивание и хлестание проводов, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. | 4.13, Большое скопление птиц на проводах, повлекшее провис провода, а при резком взлете стаи раскачивание и хлестание проводов, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-187 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Светлана ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-187 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Светлана | 2020-07-26 11:11 | 2020-07-26 11:18
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-212 от ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 Прудентово | 436 | 2020-07-23 19:12 | 2020-07-23 19:17 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода во время порывов ветра, повлекшее КЗ между проводами и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода во время порывов ветра, повлекшее КЗ между проводами и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ0,4кВ №1 от ТП-212 от ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 Прудентово ВЛ0,4кВ №1 отП-212 от ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 Прудентово | 2020-07-23 19:12 | 2020-07-23 19:17
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 433 | 2020-07-22 16:31 | 2020-07-22 16:42 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода при порывах ветра, приведшее к короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода при порывах ветра, приведшее к короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода. на ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-07-22 16:31 | 2020-07-22 16:42
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-642 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 434 | 2020-07-22 16:03 | 2020-07-22 16:06 | 3.4.10.2, Большое скопление птиц на проводах, повлекшее провис провода, а при резком взлете стаи раскачивание и хлестание проводов, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. | 4.13, Большое скопление птиц на проводах, повлекшее провис провода, а при резком взлете стаи раскачивание и хлестание проводов, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-642 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-642 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 2020-07-22 16:03 | 2020-07-22 16:06
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №159 | 464 | 2020-07-21 16:41 | 2020-07-21 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора 10 кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10 кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП №159 ТП №159 | 2020-07-21 16:41 | 2020-07-21 18:30
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 463 | 2020-07-20 09:57 | 2020-07-20 11:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на 5Л-Палласовка-10кВ 5Л-Палласовка-10кВ | 2020-07-20 09:57 | 2020-07-20 11:01
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-10кВ № 70 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 462 | 2020-07-19 20:25 | 2020-07-19 22:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора 10 кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10 кВ силового трансформатора вызвано локальным нагревом из-за ухудшения контакта соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-70 ТП-70 | 2020-07-19 20:25 | 2020-07-19 22:23
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-369 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Савинка | 421 | 2020-07-19 13:00 | 2020-07-19 14:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-369 от ВЛ 10кВ №5 от ПС35 кВ Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-369 от ВЛ 10кВ №5 от ПС35 кВ Савинка | 2020-07-19 13:00 | 2020-07-19 14:05
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-24 от ВЛ-10кВ№8 ПС 35/10 Савинка | 416 | 2020-07-14 23:11 | 2020-07-14 23:17 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-24 от ВЛ 10кВ №8 от ПС35 кВ Савинка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-24 от ВЛ 10кВ №8 от ПС35 кВ Савинка | 2020-07-14 23:11 | 2020-07-14 23:17
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-161 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 413 | 2020-07-14 21:12 | 2020-07-14 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ДКР провода на ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№161 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№161 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка | 2020-07-14 21:12 | 2020-07-14 21:17
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35/10 Савинка | 417 | 2020-07-14 20:32 | 2020-07-14 20:38 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода во время порыва ветра повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение АВ. | 4.13, Касание веткой провода во время порыва ветра повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ДКР проводов. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35/10 Савинка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35/10 Савинка | 2020-07-14 20:32 | 2020-07-14 20:38
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 412 | 2020-07-14 20:15 | 2020-07-14 20:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-100 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-100 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка. | 2020-07-14 20:15 | 2020-07-14 20:23
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-40 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Прудентово | 418 | 2020-07-14 19:30 | 2020-07-14 21:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-40 от ВЛ 10кВ №6 от ПС35 кВ Прудентово ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-40 от ВЛ 10кВ №6 от ПС35 кВ Прудентово | 2020-07-14 19:30 | 2020-07-14 21:27
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-118 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая | 419 | 2020-07-14 18:50 | 2020-07-14 18:54 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110 кВ Кайсацкая ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110 кВ Кайсацкая | 2020-07-14 18:50 | 2020-07-14 18:54
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-165 по 5л-Савинка-10 | 420 | 2020-07-14 18:37 | 2020-07-14 18:51 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ДКР на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-165 по 5л-Савинка-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-165 по 5л-Савинка-10 | 2020-07-14 18:37 | 2020-07-14 18:51
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-451 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка | 410 | 2020-07-14 14:34 | 2020-07-14 14:37 | 3.4.12.2.3, . Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра | 4.13, . Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-451 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-451 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка | 2020-07-14 14:34 | 2020-07-14 14:37
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-12 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Савинка | 406 | 2020-07-14 12:47 | 2020-07-14 12:50 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-12 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 кВ Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-12 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 кВ Савинка | 2020-07-14 12:47 | 2020-07-14 12:50
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 409 | 2020-07-13 10:38 | 2020-07-13 12:35 | 3.4.12.2.1, Излом опоры у основания, в следствии порыва ветра, повлекшее схлест проводов и отключение АВ. | 4.13, Излом опоры у основания, в следствии порыва ветра, повлекшее схлест проводов и отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 2020-07-13 10:38 | 2020-07-13 12:35
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-87 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка | 402 | 2020-07-13 10:02 | 2020-07-13 10:09 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-87 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-87 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка | 2020-07-13 10:02 | 2020-07-13 10:09
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы | 401 | 2020-07-12 10:10 | 2020-07-12 10:16 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ДКР провода. на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы | 2020-07-12 10:10 | 2020-07-12 10:16
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 403 | 2020-07-09 10:21 | 2020-07-09 10:26 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ДКР провода на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 2020-07-09 10:21 | 2020-07-09 10:26
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 от ПС Золотари | 395 | 2020-07-08 21:40 | 2020-07-08 23:19 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой дерева на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-128 от ВЛ 10кВ №13 от ПС35 Золотари ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-128 от ВЛ 10кВ №13 от ПС35 Золотари | 2020-07-08 21:40 | 2020-07-08 23:19
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №75 | 394 | 2020-07-04 21:28 | 2020-07-04 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом фазы "Б" со стороны ВН. | 4.13, Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом фазы "Б" со стороны ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП № 75 ТП № 75 | 2020-07-04 21:28 | 2020-07-04 22:30
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 393 | 2020-07-04 10:55 | 2020-07-04 12:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на 1Л-Светлана-10кВ 1Л-Светлана-10кВ | 2020-07-04 10:55 | 2020-07-04 12:45
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-75 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 391 | 2020-07-03 21:09 | 2020-07-03 22:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№75 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№75 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 2020-07-03 21:09 | 2020-07-03 22:50
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 383 | 2020-06-29 17:56 | 2020-06-29 18:02 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 2020-06-29 17:56 | 2020-06-29 18:02
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 384 | 2020-06-29 16:58 | 2020-06-29 17:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис Провода на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 2020-06-29 16:58 | 2020-06-29 17:03
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Шульцы | 366 | 2020-06-28 20:41 | 2020-06-28 20:49 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 2020-06-28 20:41 | 2020-06-28 20:49
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10кВ №74 ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 365 | 2020-06-28 17:13 | 2020-06-28 17:17 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10кВ №74 ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10кВ №74 ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 2020-06-28 17:13 | 2020-06-28 17:17
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 376 | 2020-06-28 10:37 | 2020-06-28 12:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово | 2020-06-28 10:37 | 2020-06-28 12:30
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы | 362 | 2020-06-26 10:45 | 2020-06-26 12:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв перекида ввода в ж/д вызванный частыми порывами ветра. | 4.13, Обрыв перекида ввода в ж/д вызванный частыми порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы | 2020-06-26 10:45 | 2020-06-26 12:39
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 361 | 2020-06-24 21:21 | 2020-06-24 21:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 2020-06-24 21:21 | 2020-06-24 21:25
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Савинка | 364 | 2020-06-24 19:55 | 2020-06-24 20:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Савинка ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Савинка | 2020-06-24 19:55 | 2020-06-24 20:06
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-498 ВЛ-10кВ№5 ПС 220 Палласовка | 347 | 2020-06-22 02:13 | 2020-06-22 02:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-498 ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-498 ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 2020-06-22 02:13 | 2020-06-22 02:16
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-475 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая | 346 | 2020-06-22 00:13 | 2020-06-22 02:03 | 3.4.12.2.3, Падение сухого дерева на ВЛ-0,4кВ из за порыва ветра повлекшее обрыв проводов. Возникшее в результате КЗ повлекло отключение АВ. | 4.13, Падение сухого дерева на ВЛ-0,4кВ из за порыва ветра повлекшее обрыв проводов. Возникшее в результате КЗ повлекло отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-475 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-475 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая | 2020-06-22 00:13 | 2020-06-22 02:03
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы | 345 | 2020-06-21 23:55 | 2020-06-21 23:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Шульцы | 2020-06-21 23:55 | 2020-06-21 23:58
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №238 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 350 | 2020-06-21 22:46 | 2020-06-22 00:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматических выключателей вызвано ослаблением контактов болтового соединения. | 4.12, Повреждение автоматических выключателей вызвано ослаблением контактов болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматических выключателей на ТП 10кВ №238 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы ТП 10кВ №238 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 2020-06-21 22:46 | 2020-06-22 00:33
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-293 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Прудентово | 344 | 2020-06-21 22:15 | 2020-06-21 22:21 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-293 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Прудентово ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-293 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Прудентово | 2020-06-21 22:15 | 2020-06-21 22:21
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-458 по 8л-Эльтон-10 | 343 | 2020-06-21 21:04 | 2020-06-21 21:06 | 3.4.8.5.2, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-458 от ВЛ 10кВ №8 от ПС 110 Эльтон | 4.13, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-458 от ВЛ 10кВ №8 от ПС 110 Эльтон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ потребителя на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-458 от ВЛ 10кВ №8 от ПС 110 Эльтон ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-458 от ВЛ 10кВ №8 от ПС 110 Эльтон | 2020-06-21 21:04 | 2020-06-21 21:06
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-10кВ№9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка | 354 | 2020-06-20 17:30 | 2020-06-20 19:20 | 3.4.7.3.5, Длительный срок эксплуатации, естественное старение. | 4.12, повреждение силового трансформатора вызвано снижением сопротивления изоляции в результате полимеризации твердой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП№9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка ТП№9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка | 2020-06-20 17:30 | 2020-06-20 19:20
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-215 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 342 | 2020-06-19 20:07 | 2020-06-19 20:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-38 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая | 2020-06-19 20:07 | 2020-06-19 20:13
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 334 | 2020-06-19 17:32 | 2020-06-19 17:37 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 2020-06-19 17:32 | 2020-06-19 17:37
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-318 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Прудентово | 341 | 2020-06-17 11:22 | 2020-06-17 14:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием птицы. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоревшие предохранители на ТП-318 2Л-Прудентово-10кВ ТП-318 2Л-Прудентово-10кВ | 2020-06-17 11:22 | 2020-06-17 14:20
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 333 | 2020-06-15 20:55 | 2020-06-15 20:59 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 2020-06-15 20:55 | 2020-06-15 20:59
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-231 от ВЛ-10кВ №10 АС 110кВ Шульцы | 324 | 2020-06-14 15:55 | 2020-06-14 16:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-231 от ВЛ-10кВ №10 АС 110кВ Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-231 от ВЛ-10кВ №10 АС 110кВ Шульцы | 2020-06-14 15:55 | 2020-06-14 16:01
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 пс 35/10 Золотари | 323 | 2020-06-14 15:27 | 2020-06-14 15:31 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 пс 35/10 Золотари ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 пс 35/10 Золотари | 2020-06-14 15:27 | 2020-06-14 15:31
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-129 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Золотари | 322 | 2020-06-13 23:06 | 2020-06-13 23:12 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-129 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Золотари ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-129 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Золотари | 2020-06-13 23:06 | 2020-06-13 23:12
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 321 | 2020-06-13 19:21 | 2020-06-13 19:25 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 2020-06-13 19:21 | 2020-06-13 19:25
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-124 от ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Селянка | 313 | 2020-06-09 15:12 | 2020-06-09 16:43 | 3.4.7.3.5, Наклон деревянной опоры в результате загнивания у основания. | 4.1.1, Наклон деревянной опоры в результате загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-124 от ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Селянка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-124 от ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Селянка | 2020-06-09 15:12 | 2020-06-09 16:43
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 311 | 2020-06-08 02:42 | 2020-06-08 03:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон | 2020-06-08 02:42 | 2020-06-08 03:31
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 310 | 2020-06-08 01:34 | 2020-06-08 03:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная | 2020-06-08 01:34 | 2020-06-08 03:31
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-82 от ВЛ-10кВ № 9 ПС 220 Палласовка | 306 | 2020-06-06 19:49 | 2020-06-06 19:53 | 3.4.10.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-82 от ВЛ-10кВ № 9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-82 от ВЛ-10кВ № 9 ПС 220 Палласовка | 2020-06-06 19:49 | 2020-06-06 19:53
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-211 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Прудентово | 305 | 2020-06-03 18:04 | 2020-06-03 18:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №211 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 Прудентово ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №211 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 Прудентово | 2020-06-03 18:04 | 2020-06-03 18:08
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-36 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Прудентово | 304 | 2020-06-03 15:31 | 2020-06-03 17:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-36 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Прудентово ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-36 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Прудентово | 2020-06-03 15:31 | 2020-06-03 17:01
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 2 от ТП-150 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Светлана | 312 | 2020-06-03 14:14 | 2020-06-03 14:21 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода , наличие веток дерева на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №150 от ВЛ 10кВ №7 от ПС110 Светлана ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №150 от ВЛ 10кВ №7 от ПС110 Светлана | 2020-06-03 14:14 | 2020-06-03 14:21
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 309 | 2020-06-03 11:27 | 2020-06-03 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 Пролет:3*А 50 | 2020-06-03 11:27 | 2020-06-03 13:00
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-508 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 Шульцы | 303 | 2020-06-03 01:55 | 2020-06-03 02:00 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №508 от ВЛ 10кВ №10 от ПС110 Шульцы ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №508 от ВЛ 10кВ №10 от ПС110 Шульцы | 2020-06-03 01:55 | 2020-06-03 02:00
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Прудентово | 299 | 2020-06-01 22:18 | 2020-06-01 22:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №299 от ВЛ 10кВ №2 от ПС 35 Прудентово ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №299 от ВЛ 10кВ №2 от ПС 35 Прудентово | 2020-06-01 22:18 | 2020-06-01 22:22
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 290 | 2020-05-26 09:45 | 2020-05-26 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 Пролет:3*А 50 | 2020-05-26 09:45 | 2020-05-26 11:36
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка | 281 | 2020-05-24 09:12 | 2020-05-24 13:55 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перетиранием проводов , замыканием их между собой ветками дерева. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перетиранием проводов , замыканием их между собой ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание и обрыв провода с замыканием фаз между собой. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7 от ВЛ-10кВ №5 от ПС35/10 Савинка. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7 от ВЛ-10кВ №5 от ПС35/10 Савинка. | 2020-05-24 09:12 | 2020-05-24 13:55
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 275 | 2020-05-19 21:05 | 2020-05-19 21:10 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 2020-05-19 21:05 | 2020-05-19 21:10
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-240 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Эльтон | 273 | 2020-05-17 10:19 | 2020-05-17 11:35 | 3.4.8.5.2, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-240 от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110 кВ Эльтон | 4.13, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-240 от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110 кВ Эльтон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ потребителя на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-240 от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110 кВ Эльтон ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-240 от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110 кВ Эльтон | 2020-05-17 10:19 | 2020-05-17 11:35
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-145 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Кайсацкая | 268 | 2020-05-13 23:04 | 2020-05-13 23:10 | 3.4.12.2.1, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-145 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-145 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Кайсацкая | 2020-05-13 23:04 | 2020-05-13 23:10
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-451 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка | 269 | 2020-05-13 19:16 | 2020-05-13 21:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в результате воздействия ветровой нагрузки, повлекшее отключение ВЛ. | 4.13, Обрыв провода в результате воздействия ветровой нагрузки, повлекшее отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-451 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-451 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Савинка | 2020-05-13 19:16 | 2020-05-13 21:04
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-571 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Прудентово | 265 | 2020-05-11 17:48 | 2020-05-11 17:55 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 кВ Прудентово ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 от ПС 35 кВ Прудентово | 2020-05-11 17:48 | 2020-05-11 17:55
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-36 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Прудентово | 270 | 2020-05-11 12:09 | 2020-05-11 13:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки обусловлен воздействием частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки обусловлен воздействием частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-36 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Прудентово ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-36 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Прудентово | 2020-05-11 12:09 | 2020-05-11 13:58
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы | 258 | 2020-05-10 15:38 | 2020-05-10 15:43 | 3.4.12.2.1, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы | 2020-05-10 15:38 | 2020-05-10 15:43
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ №2 от ТП-182 от ВЛ 10кВ№1 ПС 110/10 Светлана | 266 | 2020-05-09 17:55 | 2020-05-09 19:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-182 от ВЛ 10кВ №1 от ПС110кВ Светлана ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-182 от ВЛ 10кВ №1 от ПС110кВ Светлана | 2020-05-09 17:55 | 2020-05-09 19:43
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-68 ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка | 260 | 2020-05-07 17:30 | 2020-05-07 17:34 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-68 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 220 Палласовка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-68 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 220 Палласовка | 2020-05-07 17:30 | 2020-05-07 17:34
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 257 | 2020-05-06 21:20 | 2020-05-06 21:24 | 3.4.12.2.1, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 2020-05-06 21:20 | 2020-05-06 21:24
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 259 | 2020-05-06 19:44 | 2020-05-06 19:47 | 3.4.12.2.1, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. | 4.13, Провис провода, вызванный воздействием длительной ветровой нагрузки. При порывах ветра произошло замыкание проводов между собой, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 2020-05-06 19:44 | 2020-05-06 19:47
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-326 от ВЛ-10кВ№27 ПС Палласовка | 253 | 2020-05-06 14:31 | 2020-05-06 14:35 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№326 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№326 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 2020-05-06 14:31 | 2020-05-06 14:35
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-38 от ВЛ-10кВ№6 ПС 110/10 Шульцы | 254 | 2020-05-06 12:53 | 2020-05-06 12:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №38 от ВЛ 10кВ №6 от ПС110 Шульцы ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №38 от ВЛ 10кВ №6 от ПС110 Шульцы | 2020-05-06 12:53 | 2020-05-06 12:57
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-12 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Савинка | 263 | 2020-05-06 12:22 | 2020-05-06 12:25 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№12- от ВЛ 10кВ №7 от ПС35 Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№12- от ВЛ 10кВ №7 от ПС35 Савинка | 2020-05-06 12:22 | 2020-05-06 12:25
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ -10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 264 | 2020-05-06 10:02 | 2020-05-06 10:08 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110кВ Кайсацкая ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110кВ Кайсацкая | 2020-05-06 10:02 | 2020-05-06 10:08
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 271 | 2020-05-06 09:49 | 2020-05-06 09:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 2020-05-06 09:49 | 2020-05-06 09:54
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 262 | 2020-05-05 22:17 | 2020-05-05 22:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-116 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110кВ Кайсацкая ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-116 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110кВ Кайсацкая | 2020-05-05 22:17 | 2020-05-05 22:22
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 243 | 2020-05-05 11:27 | 2020-05-05 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано проведением электрических испытаний кабеля. | 4.1.3, Отключение ВЛ вызвано проведением электрических испытаний кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не выявлено на 9Л-Палласовка-10 9Л-Палласовка-10 | 2020-05-05 11:27 | 2020-05-05 13:22
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Шульцы | 210 | 2020-04-28 21:38 | 2020-04-28 21:47 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода в следствии порывистого ветра повлекшее замыкание проводов между собой и отключение АВ. | 4.13, Касание веткой провода в следствии порывистого ветра повлекшее замыкание проводов между собой и отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Шульцы ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Шульцы | 2020-04-28 21:38 | 2020-04-28 21:47
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 193 | 2020-04-27 20:56 | 2020-04-27 21:04 | 3.4.12.2.1, замыкание проводов между собой в результате провиса провода вызванного ветровыми нагрузками, повлекшее отключение АВ. | 4.13, замыкание проводов между собой в результате провиса провода вызванного ветровыми нагрузками, повлекшее отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-147 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-04-27 20:56 | 2020-04-27 21:04
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10Золотари | 194 | 2020-04-27 20:03 | 2020-04-27 21:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов вызванный ветровой нагрузкой, повлекший отключение АВ. | 4.13, Схлест проводов вызванный ветровой нагрузкой, повлекший отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10Золотари ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10Золотари | 2020-04-27 20:03 | 2020-04-27 21:52
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-571 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово | 190 | 2020-04-25 10:48 | 2020-04-25 10:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово 35/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово 35/10. | 2020-04-25 10:48 | 2020-04-25 10:52
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-21 ВЛ-10кВ№40 ПС Палласовка | 223 | 2020-04-23 17:36 | 2020-04-23 18:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№21 ВЛ-10кВ№40 ОТ ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№21 ВЛ-10кВ№40 ОТ ПС Палласовка | 2020-04-23 17:36 | 2020-04-23 18:59
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-78 от ВЛ-10кВ №27 от ПС Палласовка | 224 | 2020-04-22 19:47 | 2020-04-22 21:19 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-78 от ВЛ 10кВ №27 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-78 от ВЛ 10кВ №27 ПС -Палласовка. | 2020-04-22 19:47 | 2020-04-22 21:19
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 225 | 2020-04-22 18:39 | 2020-04-22 18:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-118 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Кайсацкая. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-118 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Кайсацкая. | 2020-04-22 18:39 | 2020-04-22 18:47
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 200 | 2020-04-22 16:22 | 2020-04-22 18:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на 17-Палласовка-10кВ 17-Палласовка-10кВ | 2020-04-22 16:22 | 2020-04-22 18:14
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10 от ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 Савинка | 226 | 2020-04-22 13:31 | 2020-04-22 14:56 | 3.4.12.2.1, обрыв ввода в Ж/Д вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, обрыв ввода в Ж/Д вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10 от ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 Савинка ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10 от ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 Савинка | 2020-04-22 13:31 | 2020-04-22 14:56
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№147 (1Л-0,4кВ) | 216 | 2020-04-20 22:29 | 2020-04-20 22:33 | 3.4.8.5.2, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-147 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Кайсацкая | 4.13, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-147 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Кайсацкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ потребителя на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-147 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Кайсацкая ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-147 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Кайсацкая | 2020-04-20 22:29 | 2020-04-20 22:33
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 227 | 2020-04-18 14:04 | 2020-04-18 14:09 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-04-18 14:04 | 2020-04-18 14:09
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-369 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка | 183 | 2020-04-18 10:31 | 2020-04-18 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№369 от ВЛ 10кВ №5 ПС Савинка ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№369 от ВЛ 10кВ №5 ПС Савинка | 2020-04-18 10:31 | 2020-04-18 11:54
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-300 от ВЛ-10кВ№2 ПС 35/10 Прудентово | 228 | 2020-04-17 17:41 | 2020-04-17 17:46 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-300 от ВЛ 10кВ №2 ПС -Прудентово. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-300 от ВЛ 10кВ №2 ПС -Прудентово. | 2020-04-17 17:41 | 2020-04-17 17:46
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка | 181 | 2020-04-17 17:36 | 2020-04-17 18:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№100 ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№100 ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка | 2020-04-17 17:36 | 2020-04-17 18:50
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-504 от ВЛ-10кВ№8 ПС 35/10 Савинка | 182 | 2020-04-17 17:30 | 2020-04-17 18:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№504 от ВЛ 10кВ №8 ПС Савинка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№504 от ВЛ 10кВ №8 | 2020-04-17 17:30 | 2020-04-17 18:41
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 229 | 2020-04-17 17:20 | 2020-04-17 17:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 2020-04-17 17:20 | 2020-04-17 17:28
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-128 от ВЛ-10кВ №13 от ПС 35 Золотари | 230 | 2020-04-17 15:27 | 2020-04-17 15:32 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-128 от ВЛ 10кВ №13 ПС -Золотори. ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-128 от ВЛ 10кВ №13 ПС -Золотори. | 2020-04-17 15:27 | 2020-04-17 15:32
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 196 | 2020-04-16 11:58 | 2020-04-16 13:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 Пролет:3*А 50 | 2020-04-16 11:58 | 2020-04-16 13:40
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка | 231 | 2020-04-16 00:27 | 2020-04-16 00:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка | 2020-04-16 00:27 | 2020-04-16 00:36
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-96 от ВЛ-10кВ №17 от ПС 220 Палласовка | 232 | 2020-04-15 22:36 | 2020-04-15 22:41 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-96 от ВЛ-10кВ №17 220 от ПС Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-96 от ВЛ-10кВ №17 220 от ПС Палласовка | 2020-04-15 22:36 | 2020-04-15 22:41
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 176 | 2020-04-15 19:25 | 2020-04-15 21:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№68 от ВЛ 10кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№68 от ВЛ 10кВ №5 ПС Палласовка | 2020-04-15 19:25 | 2020-04-15 21:02
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) | 175 | 2020-04-15 16:21 | 2020-04-15 18:16 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха. | 4.13, Перепады температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов на ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) > ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) > ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) | 2020-04-15 16:21 | 2020-04-15 18:16
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №21 | 251 | 2020-04-15 13:05 | 2020-04-15 14:46 | 3.4.7.3.5, Отказ в отключении автомата А-1Л-0,4 кВ. | 4.12, Отказ в отключении автомата А-1Л-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ в отключении автомата А-1Л-0,4 кВ на КТП-10кВ №21 АПВ 35 | 2020-04-15 13:05 | 2020-04-15 14:46
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) | 174 | 2020-04-15 11:20 | 2020-04-15 13:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязок вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязок вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок на ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) > ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) > ВЛ 0,4кВ от ТП№451 (1Л-0,4кВ) | 2020-04-15 11:20 | 2020-04-15 13:05
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-212 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентова | 233 | 2020-04-14 18:54 | 2020-04-14 18:58 | 3.4.12.2.3, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате падение сухой ветки | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате падение сухой ветки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-212 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентова ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-212 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентова | 2020-04-14 18:54 | 2020-04-14 18:58
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка | 179 | 2020-04-14 18:31 | 2020-04-14 19:58 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№9 от ВЛ 10кВ №8 ПС Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№9 от ВЛ 10кВ №8 ПС Савинка | 2020-04-14 18:31 | 2020-04-14 19:58
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-580 от ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка | 178 | 2020-04-14 15:45 | 2020-04-14 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№580 ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№580 ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка | 2020-04-14 15:45 | 2020-04-14 17:40
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-120 ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая | 234 | 2020-04-14 13:03 | 2020-04-14 13:12 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-120 ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-120 ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая | 2020-04-14 13:03 | 2020-04-14 13:12
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-101 ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка | 177 | 2020-04-14 12:38 | 2020-04-14 14:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№101 ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№101 ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка | 2020-04-14 12:38 | 2020-04-14 14:38
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 38Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 189 | 2020-04-12 16:15 | 2020-04-13 23:22 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключения ВЛ произошли в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на 27Л-Палласовка-10кВ,17Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ, 6Л-Савинка-10кВ, 40Л-Палласовка-10кВ, 5Л-Кайсацкая-10кВ 27Л-Палласовка-10кВ,17Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ, 6Л-Савинка-10кВ, 40Л-Палласовка-10кВ, 5Л-Кайсацкая-10кВ, обрыв провода на 5Л-Савинка-10кВ,12Л-Шульцы-10кВ,40Л-Паллсовка-10кВ,27Л-Палласовка-10кВ,27Л-Палласовка-10кВ,40Л-Палласовка-10кВ 5Л-Савинка-10кВ,12Л-Шульцы-10кВ,40Л-Паллсовка-10кВ,27Л-Палласовка-10кВ,27Л-Палласовка-10кВ,40Л-Палласовка-10кВ, обрыв вязки на 8Л-Савинка-10кВ,6Л-Шульцы-10кВ 8Л-Савинка-10кВ,6Л-Шульцы-10кВ, схлест проводов на 8Л-Савинка-10кВ,40Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ,6Л-Савинка-10кВ 8Л-Савинка-10кВ,40Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ,6Л-Савинка-10кВ, обрыв провода на 9Л-Палласовка-10кВ,38Л-Палласовка-10кВ, 5Л-Кайсацкая-10кВ, 9Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ,9Л-Палласовка-10кВ,8Л-Савинка-1 9Л-Палласовка-10кВ,38Л-Палласовка-10кВ, 5Л-Кайсацкая-10кВ, 9Л-Палласовка-10кВ,5Л-Палласовка-10кВ,9Л-Палласовка-10кВ,8Л-Савинка-1 | 2020-04-12 16:15 | 2020-04-13 23:22
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 168 | 2020-04-09 10:52 | 2020-04-09 12:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая | 2020-04-09 10:52 | 2020-04-09 12:36
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№297 ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка | 130 | 2020-04-07 12:14 | 2020-04-07 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№297 ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№297 ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка | 2020-04-07 12:14 | 2020-04-07 14:00
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка | 131 | 2020-04-06 22:01 | 2020-04-06 22:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№100 ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№100 ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка | 2020-04-06 22:01 | 2020-04-06 22:07
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 145 | 2020-04-06 21:19 | 2020-04-06 22:50 | 3.4.12.2.2, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 2020-04-06 21:19 | 2020-04-06 22:50
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 Прудентово | 126 | 2020-04-06 18:54 | 2020-04-06 19:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ в результате провиса провода вызванное ветровой нагрузкой ,резким порывом ветра и замыканием проводов между собой. | 4.13, Отключение ВЛ в результате провиса провода вызванное ветровой нагрузкой ,резким порывом ветра и замыканием проводов между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное увеличение нагрузки повлекше отключение автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 Прудентово ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 Прудентово | 2020-04-06 18:54 | 2020-04-06 19:01
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 127 | 2020-04-06 18:29 | 2020-04-06 20:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур , касанием веток деревьев. | 4.13, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур , касанием веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-04-06 18:29 | 2020-04-06 20:10
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-215 ВЛ-10кВ№ 5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 125 | 2020-04-06 13:21 | 2020-04-06 15:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано из-за схлеста проводов . Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано из-за схлеста проводов . Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-215 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-215 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-04-06 13:21 | 2020-04-06 15:16
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ -10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 118 | 2020-04-02 17:16 | 2020-04-02 17:21 | 3.4.12.2.3, В следствии порывистого ветра произошло касание и облом ветки дерева, повлекшее кратковременному схлесту проводов между собой и отключение автоматического выключателя. | 4.13, В следствии порывистого ветра произошло касание и облом ветки дерева, повлекшее кратковременному схлесту проводов между собой и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 2020-04-02 17:16 | 2020-04-02 17:21
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-384 от ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10 Золотари | 111 | 2020-03-23 09:45 | 2020-03-23 09:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ в результате провиса провода вызванное ветровой нагрузкой и замыканием проводов. | 4.13, Отключение ВЛ в результате провиса провода вызванное ветровой нагрузкой и замыканием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-384 от ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10 Золотари ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-384 от ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10 Золотари | 2020-03-23 09:45 | 2020-03-23 09:51
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари | 91 | 2020-03-15 16:23 | 2020-03-15 16:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари ВЛ-0,4кВ №1 от ТП128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари | 2020-03-15 16:23 | 2020-03-15 16:36
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-198 от ВЛ-10кВ№19 ПС 35кВ Джаныбек | 86 | 2020-03-14 11:31 | 2020-03-14 11:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-198 от ВЛ 10кВ №19 ПС -Джаныбек. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-198 от ВЛ 10кВ №19 ПС -Джаныбек. | 2020-03-14 11:31 | 2020-03-14 11:38
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари | 87 | 2020-03-13 19:57 | 2020-03-13 20:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари ВЛ-0,4кВ №1 ТП-128 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари | 2020-03-13 19:57 | 2020-03-13 20:05
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП№44 от ВЛ-10кВ №12 ПС Шульцы | 97 | 2020-03-13 18:32 | 2020-03-13 20:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано оплавлением контакта. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано оплавлением контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП№44 от ВЛ-10кВ №12 ПС Шульцы ТП№44 от ВЛ-10кВ №12 ПС Шульцы | 2020-03-13 18:32 | 2020-03-13 20:26
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП№79 от ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка | 96 | 2020-03-13 17:02 | 2020-03-13 18:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП№79 от ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка ТП№79 от ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка | 2020-03-13 17:02 | 2020-03-13 18:29
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-46 ВЛ10кВ №12 ПС Шульцы | 88 | 2020-03-06 18:45 | 2020-03-06 18:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-46 ВЛ10кВ №12 ПС Шульцы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-46 ВЛ10кВ №12 ПС Шульцы | 2020-03-06 18:45 | 2020-03-06 18:53
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-116 от ВЛ10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 89 | 2020-03-06 17:01 | 2020-03-06 17:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-116 от ВЛ10кВ №5 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-116 от ВЛ10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 2020-03-06 17:01 | 2020-03-06 17:07
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 82 | 2020-03-06 15:28 | 2020-03-06 16:44 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 2020-03-06 15:28 | 2020-03-06 16:44
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-3 от ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка | 80 | 2020-03-06 09:54 | 2020-03-06 11:07 | 3.4.7.3.5, Отказ в отключении автомата А-1Л-0,4 кВ | 4.12, Перекрытие контактов на ТП 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов на ТП-3 от ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка ТП-3 от ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка | 2020-03-06 09:54 | 2020-03-06 11:07
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3 ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка | 90 | 2020-03-05 17:23 | 2020-03-05 17:27 | 3.4.8.5.2, повреждение А-0,23кВ на фасаде п/з в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-3 от ВЛ 10кВ №40 от ПС 220 Палласовка | 4.13, повреждение А-0,23кВ на фасаде п/з в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-3 от ВЛ 10кВ №40 от ПС 220 Палласовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ потребителя на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-3 от ВЛ 10кВ №40 от ПС 220 Палласовка ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-3 от ВЛ 10кВ №40 от ПС 220 Палласовка | 2020-03-05 17:23 | 2020-03-05 17:27
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 79 | 2020-03-04 15:00 | 2020-03-04 16:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 2020-03-04 15:00 | 2020-03-04 16:36
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 54 | 2020-03-04 11:05 | 2020-03-04 11:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием птицы. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2020-03-04 11:05 | 2020-03-04 11:06
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-571 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Прудентово | 75 | 2020-03-03 10:38 | 2020-03-03 10:45 | 3.4.12.2.1, Провис провода повлекший отключение ВЛ в следствии замыкания проводов между собой во время порывов ветра. | 4.13, Провис провода повлекший отключение ВЛ в следствии замыкания проводов между собой во время порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-571 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Прудентово ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-571 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Прудентово | 2020-03-03 10:38 | 2020-03-03 10:45
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-436 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотари | 66 | 2020-02-28 16:57 | 2020-02-28 17:04 | 3.4.12.2.1, Кратковременное увеличение нагрузки в результате касания проводов друг о друга, вызванное в результате провиса провода и ветровой нагрузки. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки в результате касания проводов друг о друга, вызванное в результате провиса провода и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-436 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотари ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-436 от ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотари | 2020-02-28 16:57 | 2020-02-28 17:04
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 65 | 2020-02-27 13:39 | 2020-02-27 15:12 |  | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№101 от ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№101 от ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка | 2020-02-27 13:39 | 2020-02-27 15:12
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-78 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 64 | 2020-02-27 11:28 | 2020-02-27 13:20 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №78 от ВЛ 10кВ №27 от ПСПалласовка ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №78 от ВЛ 10кВ №27 от ПСПалласовка | 2020-02-27 11:28 | 2020-02-27 13:20
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Савинка | 63 | 2020-02-27 10:23 | 2020-02-27 12:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка | 2020-02-27 10:23 | 2020-02-27 12:04
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая | 62 | 2020-02-25 21:26 | 2020-02-25 21:33 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 от ПСКайсацкая ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-117 от ВЛ 10кВ №5 от ПСКайсацкая | 2020-02-25 21:26 | 2020-02-25 21:33
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-96 от ВЛ-10кВ №17 от ПС Палласовка | 61 | 2020-02-25 15:40 | 2020-02-25 15:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №96 от ВЛ 10кВ №17 от ПС Палласовка ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №96 от ВЛ 10кВ №17 от ПС Палласовка | 2020-02-25 15:40 | 2020-02-25 15:45
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-50 от ВЛ-10кВ №17 от ПС Палласовка | 45 | 2020-02-25 14:17 | 2020-02-25 14:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-50 от ВЛ 10кВ №15 от ПСПалласрвка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-50 от ВЛ 10кВ №15 от ПСПалласрвка | 2020-02-25 14:17 | 2020-02-25 14:22
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-57 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 43 | 2020-02-24 00:42 | 2020-02-24 00:47 | 3.4.12.2.3, Облом сухой ветки с касанием провода повлекшее КЗ и отключение АВ. | 4.13, Облом сухой ветки с касанием провода повлекшее КЗ и отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-57 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-57 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 2020-02-24 00:42 | 2020-02-24 00:47
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-359 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка | 39 | 2020-02-23 10:51 | 2020-02-23 10:54 | 3.4.8.5.2, КЗ вызванное повреждением ПУ потребителя, повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. | 4.13, КЗ вызванное повреждением ПУ потребителя, повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителя на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-359 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-359 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка | 2020-02-23 10:51 | 2020-02-23 10:54
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-418 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка | 33 | 2020-02-18 11:54 | 2020-02-18 11:58 | 3.4.8.5.2, Перекрытие вводного АВ в ВРУ потребителя повлекшее КЗ и отключение ВЛ-0,4кВ. | 4.13, Перекрытие вводного АВ в ВРУ потребителя повлекшее КЗ и отключение ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ вызванное перекрытием вводного АВ на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-418 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-418 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка | 2020-02-18 11:54 | 2020-02-18 11:58
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-583 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Приозерная | 30 | 2020-02-16 13:42 | 2020-02-16 13:44 | 3.4.8.5.2, Перекрытия АВ-0.23кВ в ВРУ-потребителя в результате попадания влаги повлекшее отключения А-1л-0.4кВ | 4.13, Перекрытия АВ-0.23кВ в ВРУ-потребителя в результате попадания влаги повлекшее отключения А-1л-0.4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не герметично в РУ- потребителя на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-583 от ВЛ 10кВ №9 ПС -Приозерная 110/10. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-583 от ВЛ 10кВ №9 ПС -Приозерная 110/10. | 2020-02-16 13:42 | 2020-02-16 13:44
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-575 ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово | 31 | 2020-02-14 17:11 | 2020-02-14 17:16 | 3.4.8.5.2, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 от ПС Прудентово | 4.13, повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 от ПС Прудентово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение А-0.23 кВ в РУ потребителя на ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 от ПС Прудентово ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-575 от ВЛ 10кВ №7 от ПС Прудентово | 2020-02-14 17:11 | 2020-02-14 17:16
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП№26 от ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка | 23 | 2020-02-10 20:55 | 2020-02-10 20:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№26 от ВЛ 10кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№26 от ВЛ 10кВ №40 ПС Палласовка | 2020-02-10 20:55 | 2020-02-10 20:58
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-572 от ВЛ10кВ №6 от ПС Кайсацкая | 25 | 2020-02-10 17:13 | 2020-02-10 18:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-572 от ВЛ10кВ №6 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-572 от ВЛ10кВ №6 от ПС Кайсацкая | 2020-02-10 17:13 | 2020-02-10 18:48
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-576 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Прудентово | 22 | 2020-02-08 22:09 | 2020-02-08 22:23 | 3.4.12.2.3, Падение сухой ветки на провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Падение сухой ветки на провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-576 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Прудентово ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-576 от ВЛ 10кВ №6 от ПС Прудентово | 2020-02-08 22:09 | 2020-02-08 22:23
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 19 | 2020-02-08 17:16 | 2020-02-08 17:23 | 3.4.12.2.1, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший КЗ и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Провис провода вызванный длительным воздействием ветровой нагрузки, повлекший КЗ и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в следствии провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово | 2020-02-08 17:16 | 2020-02-08 17:23
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-460 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Прудентово | 15 | 2020-02-02 14:44 | 2020-02-02 14:49 | 3.4.12.2.1, Провис провода повлекший за собой КЗ в следствии ветровых нагрузок и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Провис провода повлекший за собой КЗ в следствии ветровых нагрузок и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода вызванный ветровой нагрузкой на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-460 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Прудентово ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-460 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Прудентово | 2020-02-02 14:44 | 2020-02-02 14:49
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-164 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана | 9 | 2020-01-22 13:39 | 2020-01-22 13:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-164 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-164 от ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана | 2020-01-22 13:39 | 2020-01-22 13:49
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 10 | 2020-01-22 13:21 | 2020-01-22 13:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 2020-01-22 13:21 | 2020-01-22 13:25
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 5 | 2020-01-16 21:20 | 2020-01-16 21:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за перекрытия АВ-0,23кВ в РУ потребителя | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за перекрытия АВ-0,23кВ в РУ потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрыти АВ в РУ потребителя на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 2020-01-16 21:20 | 2020-01-16 21:28
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-58 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 6 | 2020-01-16 19:05 | 2020-01-16 19:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-58 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-58 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 2020-01-16 19:05 | 2020-01-16 19:08
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 от ПС 110кВ Светлана | 7 | 2020-01-12 16:15 | 2020-01-12 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №1 от ПС 110кВ Светлана ВЛ 10кВ №1 от ПС 110кВ Светлана | 2020-01-12 16:15 | 2020-01-12 17:40
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-294 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово | 1 | 2020-01-06 12:26 | 2020-01-06 14:02 | 3.4.8.5.2, КЗ в электропроводке потребителя, вызванное включением в сеть не исправного электрического прибора, а также использование потребителем предохранителя пробочного типа с завышенным номиналом (самодельная плавкая вставка). Повлекшее отгорание провода в месте соединения на изоляторах установленных на фронтоне ж/д. | 4.13, КЗ в электропроводке потребителя, вызванное включением в сеть не исправного электрического прибора, а также использование потребителем предохранителя пробочного типа с завышенным номиналом (самодельная плавкая вставка). Повлекшее отгорание провода в месте соединения на изоляторах установленных на фронтоне ж/д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в следствии КЗ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-294 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-294 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово | 2020-01-06 12:26 | 2020-01-06 14:02
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 610 | 2020-12-29 23:45 | 2020-12-29 23:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 2020-12-29 23:45 | 2020-12-29 23:49
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№61 (2Л-0,4кВ) | 609 | 2020-12-29 20:13 | 2020-12-29 20:27 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№61 (2Л-0,4кВ) | 2020-12-29 20:13 | 2020-12-29 20:27
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 654 | 2020-12-27 14:40 | 2020-12-27 15:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением на потребительской электроустановке на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 2020-12-27 14:40 | 2020-12-27 15:36
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 608 | 2020-12-26 11:51 | 2020-12-26 11:57 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 2020-12-26 11:51 | 2020-12-26 11:57
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 653 | 2020-12-26 10:42 | 2020-12-26 12:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено по неотложной заявке РЭС для замены силового трансформатора. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено по неотложной заявке РЭС для замены силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: - на ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 2020-12-26 10:42 | 2020-12-26 12:29
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 652 | 2020-12-23 13:23 | 2020-12-23 15:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено по неотложной заявке. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 2020-12-23 13:23 | 2020-12-23 15:01
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №4 Приморская | 651 | 2020-12-22 00:10 | 2020-12-22 00:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 6кВ №4 Приморская ВЛ 6кВ №4 Приморская
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 15Л-Рахинка-10 | 650 | 2020-12-21 20:40 | 2020-12-21 20:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 10кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 15Л-Рахинка-10
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 | 649 | 2020-12-20 17:02 | 2020-12-20 17:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 648 | 2020-12-19 21:52 | 2020-12-19 21:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) | 607 | 2020-12-19 17:01 | 2020-12-19 17:10 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№334 (1Л-0,4кВ) | 2020-12-19 17:01 | 2020-12-19 17:10
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 16Л-Рахинка-10 | 593 | 2020-12-18 12:37 | 2020-12-18 14:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением на разъединителе ТП №11. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано повреждением на разъединителе ТП №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на КТП-10кВ №11 16Л-Рахинка-10 РЛК-10/400 | 2020-12-18 12:37 | 2020-12-18 14:19
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 19Л-Рахинка-10 | 647 | 2020-12-17 17:16 | 2020-12-17 17:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов. на ВЛ 10кВ 19Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 19Л-Рахинка-10
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 Волжская | 585 | 2020-12-09 10:29 | 2020-12-09 12:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ вызвано дефектом болтового соединения в ячейки 6кВ. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано дефектом болтового соединения в ячейки 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект болтового соединения на ВЛ 6кВ №23 Волжская ВЛ 6кВ №23 Волжская | 2020-12-09 10:29 | 2020-12-09 12:27
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 567 | 2020-12-02 16:20 | 2020-12-02 16:26 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 2020-12-02 16:20 | 2020-12-02 16:26
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №516 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 556 | 2020-11-18 17:42 | 2020-11-18 17:45 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №516 по 5Л-Красный Октябрь-10
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 559 | 2020-11-17 17:57 | 2020-11-17 18:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 2020-11-17 17:57 | 2020-11-17 18:27
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №11 Зеленая | 558 | 2020-11-17 09:22 | 2020-11-17 11:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано неотложной заявкой потребителя из-за замены разъединителя. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано неотложной заявкой потребителя из-за замены разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя на ВЛ 6кВ №11 Зеленая ВЛ 6кВ №11 Зеленая | 2020-11-17 09:22 | 2020-11-17 11:18
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№535 (1Л-0,4кВ) | 555 | 2020-11-08 13:21 | 2020-11-08 14:44 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№535 (1Л-0,4кВ) | 2020-11-08 13:21 | 2020-11-08 14:44
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 | 531 | 2020-10-03 15:50 | 2020-10-03 16:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 13Л-Демидово-10кВ 13Л-Демидово-10кВ | 2020-10-03 15:50 | 2020-10-03 16:42
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 | 524 | 2020-09-30 19:06 | 2020-09-30 19:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 7Л-Луговая-10кВ 7Л-Луговая-10кВ | 2020-09-30 19:06 | 2020-09-30 19:45
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 521 | 2020-09-26 14:45 | 2020-09-26 15:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения у потребителя произошло межфазное замыкание, что привело к обрыву провода. | 4.12, Из-за повреждения у потребителя произошло межфазное замыкание, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на 31Л-Волжская-6 кВ 31Л-Волжская-6 кВ | 2020-09-26 14:45 | 2020-09-26 15:40
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 514 | 2020-09-20 21:39 | 2020-09-20 22:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 19Л-Никольская-6 19Л-Никольская-6 | 2020-09-20 21:39 | 2020-09-20 22:55
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №498 1Л-0,4кВП . Бык.РЭС (Потр) | 516 | 2020-09-06 18:10 | 2020-09-06 19:07 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на ВЛ потребителя. | 4.12, Отключение произошло из-за повреждения на ВЛ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №498 1Л-0,4кВП ВЛ потребителя | 2020-09-06 18:10 | 2020-09-06 19:07
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Луговая-10 | 507 | 2020-08-26 10:44 | 2020-08-26 11:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-10 кВ №5 ПС Луговая ВЛ-10 кВ №5 ПС Луговая | 2020-08-26 10:44 | 2020-08-26 11:29
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка-10 | 503 | 2020-08-23 11:47 | 2020-08-23 12:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 17Л-Рахинка-10кВ 17Л-Рахинка-10кВ | 2020-08-23 11:47 | 2020-08-23 12:20
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №67 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 489 | 2020-08-12 23:01 | 2020-08-12 23:08 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №67 по 5Л-Красный Октябрь-10 | 2020-08-12 23:01 | 2020-08-12 23:08
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП№335 13Л-Демидово-10 | 488 | 2020-08-10 15:33 | 2020-08-10 15:43 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП№335 13Л-Демидово-10 | 2020-08-10 15:33 | 2020-08-10 15:43
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 487 | 2020-08-06 10:03 | 2020-08-06 10:11 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2020-08-06 10:03 | 2020-08-06 10:11
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП№26 7Л-Никольская-6 | 486 | 2020-08-05 22:16 | 2020-08-05 22:22 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП№26 7Л-Никольская-6 | 2020-08-05 22:16 | 2020-08-05 22:22
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от ТП-246 9Л-Рахинка-10 | 485 | 2020-08-01 12:35 | 2020-08-01 12:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ-0,4 №1 от ТП-246 9Л-Рахинка-10 | 2020-08-01 12:35 | 2020-08-01 12:40
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП-175 13Л-6кВ РП-16Н | 430 | 2020-07-15 00:20 | 2020-07-15 00:25 | 3.4.13.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный перегруз на ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП-175 13Л-6кВ РП-16Н | 2020-07-15 00:20 | 2020-07-15 00:25
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №11 от ПС 110кВ Зелёная ВЛ 6кВ №23 Волжская | 454 | 2020-07-13 20:50 | 2020-07-14 00:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ № 23 от ПС Волжская вызвано работами стороннего транспортного средства. Отключение ВЛ-6кВ № 11 от ПС Зеленая вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ-6кВ № 23 от ПС Волжская вызвано работами стороннего транспортного средства. Отключение ВЛ-6кВ № 11 от ПС Зеленая вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя, повреждение кабеля на ВЛ-6кВ № 23 от ПС Волжская,ВЛ-6кВ № 11 от ПС Зеленая ВЛ-6кВ № 23 от ПС Волжская,ВЛ-6кВ № 11 от ПС Зеленая | 2020-07-13 20:50 | 2020-07-14 00:22
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ 1Л-0,4 ТП-21 19Л-Никольская-6 | 429 | 2020-07-13 19:45 | 2020-07-13 19:52 | 3.4.13.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный перегруз на ВЛ 0,4 кВ 1Л-0,4 ТП-21 19Л-Никольская-6 | 2020-07-13 19:45 | 2020-07-13 19:52
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №258 по 5Л-Демидово-10 | 428 | 2020-07-13 11:41 | 2020-07-13 11:48 |  | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №258 по 5Л-Демидово-10 | 2020-07-13 11:41 | 2020-07-13 11:48
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№518 1Л-0,4кВ | 427 | 2020-07-13 00:48 | 2020-07-13 00:53 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП№518 5Л-Луговая-10 | 2020-07-13 00:48 | 2020-07-13 00:53
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 426 | 2020-07-12 23:51 | 2020-07-12 23:56 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 2020-07-12 23:51 | 2020-07-12 23:56
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№60 (2Л-0,4кВ) | 424 | 2020-07-12 22:35 | 2020-07-12 22:40 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП№ 60 19Л-Рахинка-10 | 2020-07-12 22:35 | 2020-07-12 22:40
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Луговая-10 | 414 | 2020-07-12 20:56 | 2020-07-12 22:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка,ВЛ 10кВ 5Л-Луговая ВЛ 10кВ 17Л-Рахинка,ВЛ 10кВ 5Л-Луговая | 2020-07-12 20:56 | 2020-07-12 22:45
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 50Л-Городская-1-6 | 405 | 2020-07-11 18:50 | 2020-07-11 20:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано падением опоры вследствие наезда транспортного средства на опору. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано падением опоры вследствие наезда транспортного средства на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 6кВ 50Л-Городская-1 ВЛ 6кВ 50Л-Городская-1 | 2020-07-11 18:50 | 2020-07-11 20:17
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 422 | 2020-07-07 18:40 | 2020-07-07 18:48 | 3.4.13.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный перегруз на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2020-07-07 18:40 | 2020-07-07 18:48
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ 28Л-Городская-2-10 | 396 | 2020-07-05 17:00 | 2020-07-06 13:20 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение КЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на КЛ 10 кВ 28Л-Городская-2 КЛ 10 кВ 28Л-Городская-2 | 2020-07-05 17:00 | 2020-07-06 13:20
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 390 | 2020-07-02 19:50 | 2020-07-02 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за кратковременного схлеста провода отп. № 1 в пролетах опор № 2-3, | 4.2.1, Отключение произошло из-за кратковременного схлеста провода отп. № 1 в пролетах опор № 2-3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 2020-07-02 19:50 | 2020-07-02 20:00
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (2Л-0,4кВ) | 389 | 2020-06-29 20:26 | 2020-06-29 20:35 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за кратковременного схлеста у ввода в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за кратковременного схлеста у ввода в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка на ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 | 2020-06-29 20:26 | 2020-06-29 20:35
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 Волжская | 369 | 2020-06-23 12:15 | 2020-06-23 14:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка потребителя на 23Л-Волжская-6кВ 23Л-Волжская-6кВ | 2020-06-23 12:15 | 2020-06-23 14:45
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 340 | 2020-06-17 21:25 | 2020-06-17 21:33 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 2020-06-17 21:25 | 2020-06-17 21:33
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | 339 | 2020-06-15 18:02 | 2020-06-15 18:05 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) | 2020-06-15 18:02 | 2020-06-15 18:05
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 | 352 | 2020-06-15 15:55 | 2020-06-15 16:50 | 3.4.8.4, отключение ВЛ вызвано попаданием посторонних предметов на провода ВЛ. | 4.12, отключение ВЛ вызвано попаданием посторонних предметов на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание посторонних предметов на 10Л-Рахинка-10кВ 10Л-Рахинка-10кВ | 2020-06-15 15:55 | 2020-06-15 16:50
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 23Л-Рахинка-10 | 319 | 2020-06-15 00:22 | 2020-06-15 01:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 23Л-Рахинка-10 23Л-Рахинка-10 | 2020-06-15 00:22 | 2020-06-15 01:34
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№31 (1Л-0,4кВ) по 8Л-ВЗС-6 | 338 | 2020-06-14 19:47 | 2020-06-14 19:55 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№31 (1Л-0,4кВ) 8Л-ВЗС-6 | 2020-06-14 19:47 | 2020-06-14 19:55
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№286 (1Л-0,4кВ) | 337 | 2020-06-14 18:01 | 2020-06-14 18:20 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№286 (1Л-0,4кВ) | 2020-06-14 18:01 | 2020-06-14 18:20
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | 336 | 2020-06-14 09:48 | 2020-06-14 10:12 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) | 2020-06-14 09:48 | 2020-06-14 10:12
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№90(1Л-0,4кВ) | 335 | 2020-06-12 17:43 | 2020-06-12 17:48 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№90(1Л-0,4кВ) | 2020-06-12 17:43 | 2020-06-12 17:48
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 300 | 2020-06-02 15:50 | 2020-06-02 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 2020-06-02 15:50 | 2020-06-02 17:45
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 286 | 2020-05-25 16:35 | 2020-05-25 17:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 2020-05-25 16:35 | 2020-05-25 17:05
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №27 Волжская | 283 | 2020-05-21 15:57 | 2020-05-21 17:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 6кВ №27 Волжская ВЛ 6кВ №27 Волжская | 2020-05-21 15:57 | 2020-05-21 17:39
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №2 Приморская | 244 | 2020-05-05 19:34 | 2020-05-05 21:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ №2 Приморская ВЛ 6кВ №2 Приморская | 2020-05-05 19:34 | 2020-05-05 21:30
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 50Л-Городская-1-6 | 242 | 2020-04-29 16:56 | 2020-04-29 18:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на 50Л-Городская 1 - 6кВ 50Л-Городская 1 - 6кВ
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Городская-3 | 241 | 2020-04-29 10:20 | 2020-04-29 12:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 13Л-Городская 3-10кВ 13Л-Городская 3-10кВ | 2020-04-29 10:20 | 2020-04-29 12:08
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 235 | 2020-04-24 17:38 | 2020-04-24 17:47 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 2020-04-24 17:38 | 2020-04-24 17:47
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 | 198 | 2020-04-20 19:45 | 2020-04-20 20:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на 7Л-Луговая-10 7Л-Луговая-10 | 2020-04-20 19:45 | 2020-04-20 20:08
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №66 5Л-Кр.Окт.-10 | 201 | 2020-04-18 00:20 | 2020-04-18 02:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №66 5Л-Кр.Окт.-10 КТПН-250-6/0,4УХЛ1 | 2020-04-18 00:20 | 2020-04-18 02:44
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 162 | 2020-04-12 20:40 | 2020-04-12 20:47 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 2020-04-12 20:40 | 2020-04-12 20:47
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 161 | 2020-04-12 19:36 | 2020-04-12 19:46 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 2020-04-12 19:36 | 2020-04-12 19:46
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Рахинка-10 | 203 | 2020-04-06 21:09 | 2020-04-06 21:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. на 6-Рахинка-10 6-Рахинка-10 | 2020-04-06 21:09 | 2020-04-06 21:27
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 140 | 2020-04-06 18:42 | 2020-04-06 20:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 2020-04-06 18:42 | 2020-04-06 20:16
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 ТП-335 13Л-Демидово-10 | 160 | 2020-04-06 18:19 | 2020-04-06 18:24 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ-0,4 №1 ТП-335 13Л-Демидово-10 | 2020-04-06 18:19 | 2020-04-06 18:24
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 135 | 2020-04-03 10:08 | 2020-04-03 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 2020-04-03 10:08 | 2020-04-03 12:00
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 119 | 2020-04-02 11:00 | 2020-04-02 11:05 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | 4.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-04-02 11:00 | 2020-04-02 11:05
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№90(1Л-0,4кВ) | 116 | 2020-03-28 01:35 | 2020-03-28 01:37 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП № 90 по 16Л-Рахинка-10 | 2020-03-28 01:35 | 2020-03-28 01:37
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №41П 1Л-0,4кВП (Потр) | 115 | 2020-03-25 14:25 | 2020-03-25 14:33 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.13, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 2020-03-25 14:25 | 2020-03-25 14:33
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 | 104 | 2020-03-19 12:25 | 2020-03-19 12:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 | 2020-03-19 12:25 | 2020-03-19 12:28
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№257 1Л-0,4кВ | 99 | 2020-03-07 22:30 | 2020-03-07 22:34 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4кВ от КТП№257 1Л-0,4кВ | 2020-03-07 22:30 | 2020-03-07 22:34
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 Городская-2 | 83 | 2020-03-07 16:40 | 2020-03-07 18:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 10кВ №29 Городская-2 ВЛ 10кВ №29 Городская-2 | 2020-03-07 16:40 | 2020-03-07 18:30
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 70 | 2020-02-26 13:31 | 2020-02-26 13:41 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 2020-02-26 13:31 | 2020-02-26 13:41
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 69 | 2020-02-26 01:00 | 2020-02-26 01:04 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 2020-02-26 01:00 | 2020-02-26 01:04
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№65 (3Л-0,4кВ) | 68 | 2020-02-26 00:32 | 2020-02-26 00:43 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№65 (3Л-0,4кВ) | 2020-02-26 00:32 | 2020-02-26 00:43
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 49 | 2020-02-25 14:46 | 2020-02-25 15:53 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н | 2020-02-25 14:46 | 2020-02-25 15:53
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-96 10Л-Рахинка-10 | 42 | 2020-02-14 15:04 | 2020-02-14 15:09 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | 4.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2020-02-14 15:05 | 2020-02-14 15:09
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от ТП-240 9Л-Рахинка-10 | 41 | 2020-02-14 09:03 | 2020-02-14 09:10 | 3.4.13.3, Отключение произошло из-за нарушения изоляции в результате дефекта | 4.2.4, Отключение произошло из-за нарушения изоляции в результате дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4кВ от ТП№240 (1Л-0,4кВ)Средн.РЭС Пролет:1*СИП 4 4Х16 | 2020-02-14 09:03 | 2020-02-14 09:10
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 35 | 2020-02-13 07:15 | 2020-02-13 08:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребительской на ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | 2020-02-13 07:15 | 2020-02-13 08:43
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Городская-1-6 | 53 | 2020-02-12 08:08 | 2020-02-12 08:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. на ВЛ 6 кВ 6Л-Городская-1-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Городская-1-6 | 2020-02-12 08:08 | 2020-02-12 08:29
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6Л-Городская-1-6 потреб. | 55 | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 13:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ связано с заявкой потребителя. на 6Л-Городская-1-6 6Л-Городская-1-6 | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 13:57
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (2Л-0,4кВ) | 20 | 2020-02-03 15:20 | 2020-02-03 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | 4.2.1, Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ №58 ПС "ГОРОДСКАЯ1" | 17 | 2020-01-21 16:23 | 2020-01-21 18:24 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение КЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на КЛ-6 кВ №58 ПС "ГОРОДСКАЯ1 КЛ-6 кВ №58 ПС "ГОРОДСКАЯ1
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 3 | 2020-01-12 13:04 | 2020-01-12 13:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 2020-01-12 13:04 | 2020-01-12 13:51
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№136 (1Л-0,4кВ) | 589 | 2020-12-27 12:37 | 2020-12-27 14:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | 2020-12-27 12:37 | 2020-12-27 14:20
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Иловатка-10 | 621 | 2020-12-24 09:03 | 2020-12-24 09:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 10Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Иловатка-10 | 2020-12-24 09:03 | 2020-12-24 09:08
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№374 (3Л-0,4кВ) | 582 | 2020-12-22 11:40 | 2020-12-22 13:25 | 3.4.12.5, Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | 4.11, Электродуговое повреждение А3Л0,4 произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение А3Л0,4 произошло из за износа изоляции | 2020-12-22 11:40 | 2020-12-22 13:25
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 | 620 | 2020-12-22 07:35 | 2020-12-22 07:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 | 2020-12-22 07:35 | 2020-12-22 07:40
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 | 619 | 2020-12-20 09:05 | 2020-12-20 09:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 | 2020-12-20 09:05 | 2020-12-20 09:10
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 | 594 | 2020-12-19 14:15 | 2020-12-19 14:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 | 2020-12-19 14:15 | 2020-12-19 14:18
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 587 | 2020-12-18 11:50 | 2020-12-18 11:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует на ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 2020-12-18 11:50 | 2020-12-18 11:52
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) | 574 | 2020-12-14 16:32 | 2020-12-14 17:02 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | 2020-12-14 16:32 | 2020-12-14 17:02
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 570 | 2020-12-03 10:12 | 2020-12-03 12:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-12-03 10:12 | 2020-12-03 12:09
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№72 (1Л-0,4кВ) | 566 | 2020-12-03 09:36 | 2020-12-03 09:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | 2020-12-03 09:36 | 2020-12-03 09:43
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№449 (2Л-0,4кВ) | 565 | 2020-12-03 08:08 | 2020-12-03 08:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | 2020-12-03 08:08 | 2020-12-03 08:10
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) | 551 | 2020-11-10 13:20 | 2020-11-10 13:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | 2020-11-10 13:20 | 2020-11-10 13:35
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ | 518 | 2020-09-30 08:25 | 2020-09-30 09:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ Опора АКН-5ДБ (концевая) | 2020-09-30 08:25 | 2020-09-30 09:25
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 469 | 2020-08-10 19:55 | 2020-08-10 20:27 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 2020-08-10 19:55 | 2020-08-10 20:27
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№39 (3Л-0,4кВ) | 466 | 2020-08-09 14:20 | 2020-08-09 16:15 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провиса провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№39 (3Л-0,4кВ) | 2020-08-09 14:20 | 2020-08-09 16:15
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№167 (1Л-0,4кВ) | 467 | 2020-08-07 17:57 | 2020-08-07 20:00 |  | 4.11, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение А1Л0,4 | 2020-08-07 17:57 | 2020-08-07 20:00
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 479 | 2020-08-04 17:05 | 2020-08-04 18:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка | 2020-08-04 17:05 | 2020-08-04 18:53
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№360 (1Л-0,4кВ) | 449 | 2020-07-13 15:05 | 2020-07-13 16:33 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | 2020-07-13 15:05 | 2020-07-13 16:33
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 15 (3Л-0,4 кВ) | 450 | 2020-07-13 13:00 | 2020-07-13 13:35 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП 15 (3Л-0,4 кВ) Пролет:4*А 16 | 2020-07-13 13:00 | 2020-07-13 13:35
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 447 | 2020-07-12 19:48 | 2020-07-12 22:25 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка, ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка,ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка, ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка,ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка | 2020-07-12 19:48 | 2020-07-12 22:25
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№453 (1Л-0,4кВ) | 451 | 2020-07-09 09:38 | 2020-07-09 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с схлестом проводов в результате излома опоры. | 4.14, Схлест провода и излом опоры произошел в результате падения дерева на ВЛ 0,4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом оп.13 на ВЛ-0,4кВ от ТП№453 (1Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2020-07-09 09:38 | 2020-07-09 15:24
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 375 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 4Л-Иловатка-10кВ 4Л-Иловатка-10кВ | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 10:41
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 374 | 2020-06-25 05:16 | 2020-06-25 06:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 7Л-Иловатка-10кВ 7Л-Иловатка-10кВ | 2020-06-25 05:16 | 2020-06-25 06:10
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 373 | 2020-06-25 03:16 | 2020-06-25 05:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 3Л-Иловатка-10кВ 3Л-Иловатка-10кВ | 2020-06-25 03:16 | 2020-06-25 05:00
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 372 | 2020-06-25 02:59 | 2020-06-25 04:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 4Л-Иловатка-10кВ 4Л-Иловатка-10кВ | 2020-06-25 02:59 | 2020-06-25 04:45
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Колышкино-10 | 368 | 2020-06-21 22:55 | 2020-06-21 23:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 2Л-Колышкино-10кВ 2Л-Колышкино-10кВ | 2020-06-21 22:55 | 2020-06-21 23:59
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 367 | 2020-06-21 22:35 | 2020-06-21 23:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на 1-Колышкино-10кВ 1-Колышкино-10кВ | 2020-06-21 22:35 | 2020-06-21 23:50
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№216 (2Л-0,4кВ) | 278 | 2020-05-19 17:07 | 2020-05-19 18:26 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№216 (2Л-0,4кВ) | 2020-05-19 17:07 | 2020-05-19 18:26
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№409 (1Л-0,4кВ) | 180 | 2020-04-19 10:35 | 2020-04-19 14:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП№409 (1Л-0,4кВ) повреждение у потребителя | 2020-04-19 10:35 | 2020-04-19 14:55
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 195 | 2020-04-13 16:16 | 2020-04-13 17:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на 8Л-Гмелинка-10 8Л-Гмелинка-10 | 2020-04-13 16:16 | 2020-04-13 17:55
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 4Л Валуевка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 188 | 2020-04-12 17:23 | 2020-04-13 23:35 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | 4.12, Отключения ВЛ произошли в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на 13Л-Гмелинака-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ, 13Л-Гмелинака-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ,, повреждение у потребителя на 5Л-Старая Полтавка-10кВ, 17Л-Кано-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10кВ, 17Л-Кано-10кВ, РПВ успешно на 17Л-Кано-10кВ, 5Л-Старая Полтавка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ,3Л-Валуевка-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ, 17Л-Кано-10кВ, 5Л-Старая Полтавка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ,3Л-Валуевка-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ,, РПВ успешно на 17Л-Кано-10кВ, 7Л-Валуевка-10кВ,4Л-Валуевка-10кВ,10Л-Старая Полтавка-10кВ 17Л-Кано-10кВ, 7Л-Валуевка-10кВ,4Л-Валуевка-10кВ,10Л-Старая Полтавка-10кВ, обрыв провода на 3Л-Валуевка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ,7Л-Валуевка-10кВ 3Л-Валуевка-10кВ,2Л-Старая Полтавка-10кВ,9Л-Старая Полтавка-10кВ,7Л-Валуевка-10кВ, разрушение изолятора на 1Л-Старая Полтавка-10кВ, 1Л-Гмелинка-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10кВ,1Л-Гмелинка-10кВ | 2020-04-12 17:23 | 2020-04-13 23:35
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (1Л-0,4кВ) | 157 | 2020-04-12 14:45 | 2020-04-12 16:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-40 на ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2020-04-12 14:45 | 2020-04-12 16:00
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 155 | 2020-04-12 11:29 | 2020-04-12 12:38 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2020-04-12 11:29 | 2020-04-12 12:38
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№220 (3Л-0,4кВ) | 154 | 2020-04-12 10:00 | 2020-04-12 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-25 на ВЛ-0,4кВ от ТП№220 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 10:00 | 2020-04-12 11:30
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№453 (2Л-0,4кВ) | 153 | 2020-04-12 09:32 | 2020-04-12 11:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП№453 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2020-04-12 09:32 | 2020-04-12 11:00
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№66 (2Л-0,4кВ) | 156 | 2020-04-12 09:28 | 2020-04-12 11:20 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода, что привело к незначительному электродуговому повреждению провода А-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП№66 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2020-04-12 09:28 | 2020-04-12 11:20
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№110 (1Л-0,4кВ) | 120 | 2020-04-06 19:45 | 2020-04-06 20:45 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провиса провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№110 (1Л-0,4кВ) | 2020-04-06 19:45 | 2020-04-06 20:45
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 122 | 2020-04-06 16:52 | 2020-04-06 17:22 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный самоустранившийся схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35 | 2020-04-06 16:52 | 2020-04-06 17:20
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№452 (1Л-0,4кВ) | 102 | 2020-03-23 10:31 | 2020-03-23 10:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№452 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2020-03-23 10:32 | 2020-03-23 10:35
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№524 (1Л-0,4кВ) | 84 | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 15:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провиса провода. | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 15:30
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (1Л-0,4кВ) | 74 | 2020-03-04 13:10 | 2020-03-04 14:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение токопровода 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение токопровода 0,4 кВ у потребителя | 2020-03-04 13:10 | 2020-03-04 14:15
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 32 | 2020-02-18 21:35 | 2020-02-18 22:10 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 2020-02-18 21:35 | 2020-02-18 22:10
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№265 (2Л-0,4кВ) | 24 | 2020-02-11 16:57 | 2020-02-11 17:03 |  | 4.12, Электродуговое повреждение электропровода 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение тоеопровода потребителя | 2020-02-11 16:57 | 2020-02-11 17:03
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 2Л-0,4кВ | 14 | 2020-02-02 23:00 | 2020-02-03 00:07 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.14, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№357 2Л-0,4кВ Опора ПН-4ДБ | 2020-02-02 23:00 | 2020-02-03 00:07
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 16 | 2020-01-30 10:42 | 2020-01-30 12:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диа-метра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка | 2020-01-30 10:42 | 2020-01-30 12:40
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 453 | 2020-12-29 03:18 | 2020-12-29 03:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 450 | 2020-12-23 23:30 | 2020-12-24 07:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №525 произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 212 фаза "А" и на опоре № 232 фаза "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 212 фаза "А" и на опоре № 232 фаза "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 212 фаза "А" и на опоре № 232 фаза "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 449 | 2020-12-21 22:55 | 2020-12-21 23:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №525 произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 158 фаза "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 158 фаза "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 525 на опоре № 158 фаза "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 397 | 2020-11-26 00:54 | 2020-11-26 00:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502)
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 398 | 2020-11-24 02:11 | 2020-11-24 02:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №540 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №28 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540)
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 396 | 2020-11-24 01:38 | 2020-11-24 01:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №240 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №240 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №240 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 395 | 2020-11-23 03:22 | 2020-11-23 03:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ПС 110 кВ Серафимович | 394 | 2020-11-22 07:17 | 2020-11-22 12:57 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 ПС "Серафимович",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 2020-11-22 07:17 | 2020-11-22 07:40
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 393 | 2020-11-21 03:59 | 2020-11-21 03:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 51 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521)
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 392 | 2020-11-13 18:17 | 2020-11-13 18:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 504 - 509 - 612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 34 ВЛ-110 кВ № 506 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 34 ВЛ-110 кВ № 506 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 34 ВЛ-110 кВ № 506 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506)
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 391 | 2020-11-06 12:22 | 2020-11-06 22:24 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №550 производился для устранения излома деревянной траверсы на опоре №121. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №121 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №121 ВЛ-110 кВ №550, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2020-11-06 12:22 | 2020-11-06 13:50
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 390 | 2020-11-06 05:17 | 2020-11-06 19:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №552 производился для устранения излома деревянной траверсы на опоре №9. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №9 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №9 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 389 | 2020-11-04 08:30 | 2020-11-04 08:30 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №38 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №38 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №38 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 388 | 2020-11-04 02:19 | 2020-11-04 02:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №121 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 387 | 2020-11-03 23:07 | 2020-11-03 23:07 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №13 фазы "С" ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) и отключению ВЛ от защит | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №13 фазы "С"ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №13 фазы "С"ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521)
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 383 | 2020-10-20 16:11 | 2020-10-20 16:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 187 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 187 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 187 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523)
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 382 | 2020-10-15 06:33 | 2020-10-15 06:35 | 3.4.8.5.2, Отключение МВ-35 кВ ВЛ Лозовская от МТЗ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя ПС Ключевская (Жирновскэнергонефть); После устранения неисправности потребителем, потребительское оборудование введено в работу без замечаний. |  | 2020-10-15 06:33 | 2020-10-15 06:35
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 354 | 2020-10-09 07:23 | 2020-10-09 07:23 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "С" ВЛ 110 кВ ПС "Глазуновская" – ПС "Арчединская" (№517) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "С" ВЛ 110 кВ ПС "Глазуновская" – ПС "Арчединская" (№517), произошло из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "С" ВЛ 110 кВ ПС "Глазуновская" – ПС "Арчединская" (№517), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ ПС "Глазуновская" – ПС "Арчединская" (№517) на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ПС 110 кВ Лог | 375 | 2020-09-29 18:37 | 2020-09-30 11:26 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт МВ-110 кВ № 552 на ПС Лог производился для регулировки привода и замены втулки на планке включения МВ в приводе. 3.4.8.5.2, Горение стерни (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №552, в районе опор №45-48. Повреждения(обгорание) у оснований деревянных опор №45, №48 произошел по причине низового пожара вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №552. | 4.14, Вывод в ремонт МВ-110 кВ № 552 на ПС Лог производился для регулировки привода и замены втулки на планке включения МВ в приводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вывод в ремонт МВ-110 кВ № 552 на ПС Лог производился для регулировки привода и замены втулки на планке включения МВ в приводе. на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.9.12, Повреждение опор (обгорание) №45,№48 ВЛ-110 кВ №552 произошло в результате низового пожара вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №552. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры (обгорание) №45 ВЛ-110 кВ №552 произошло в результате низового пожара вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №552. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1, Разрушение опоры (обгорание) №48 ВЛ-110 кВ №552 произошло в результате низового пожара вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №552. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №1 с отпайкой на ПС Михайловская (№527) | 376 | 2020-09-29 18:02 | 2020-09-29 18:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 527 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №527 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №527 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №527 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №1 с отпайкой на ПС Михайловская (№527) ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №1 с отпайкой на ПС Михайловская (№527)
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 374 | 2020-09-26 17:08 | 2020-09-27 07:48 | 3.4.7.3.5, Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре №84 ВЛ-110 кВ №552 в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.14, Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре №84 ВЛ-110 кВ №552 в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре №84 ВЛ-110 кВ №552 в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кумылженская | 362 | 2020-09-25 13:50 | 2020-09-25 18:12 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТН-1-110 по неотложной заявке на ПС Кумылженская производился для замены треснувшего стекла воздухоосушительного фильтра ТН-1-110 фазы "А". Стекло воздухоосушительного фильтра ТН-1-110 фазы "А" треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Стекло воздухоосушительного фильтра ТН-1-110 фазы "А" на ПС Кумылженская треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стекло воздухоосушительного фильтра ТН-1-110 фазы "А" на ПС Кумылженская треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Кумылженская НКФ-110-58У1 ф "А"
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 347 | 2020-09-25 00:03 | 2020-09-25 00:09 | 3.4.8.5.2, Отключение МВ-35 кВ ВЛ Лозовская от МТЗ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя ПС Ключевская (Жирновскэнергонефть); После устранения неисправности потребителем, потребительское оборудование введено в работу без замечаний. |  | 2020-09-25 00:03 | 2020-09-25 00:09
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Лог | 348 | 2020-09-23 11:09 | 2020-09-23 15:06 | 3.4.7.3.5, Излом колонки изолятора на ШР-35 ВЛ-35 кВ №31 фазы "А" на ПС Лог произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом колонки изолятора на ШР-35 ВЛ-35 кВ №31 фазы "А" на ПС Лог произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки изолятора на ШР-35 ВЛ-35 кВ №31 фазы "А" на ПС Лог произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог РНДЗ-1-35/600
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 361 | 2020-09-23 06:35 | 2020-09-23 06:35 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "В" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "В" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "В" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 359 | 2020-09-22 06:44 | 2020-09-22 06:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 518 - 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №156 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 350 | 2020-09-17 06:31 | 2020-09-17 06:31 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №189 фазы "С" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №189 фазы "С" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №189 фазы "С" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511)
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 349 | 2020-09-17 03:29 | 2020-09-17 03:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507)
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 344 | 2020-09-16 06:23 | 2020-09-16 06:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 412 - 590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ № 524 | 346 | 2020-09-15 06:54 | 2020-09-15 06:54 | 3.4.7.3.5, Излом пружины контакта в цепи отключения SA 2 из-за дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №515-516-524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 322 ВЛ-110 кВ № 524 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.13, Излом пружины контакта в цепи отключения SA 2 из-за дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружины контакта в цепи отключения SA 2 из-за дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Етеревская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 322 ВЛ 110 кВ Труд– Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 322 ВЛ 110 кВ Труд– Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Труд– Етеревская (№524) ВЛ 110 кВ Труд– Етеревская (№524)
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 343 | 2020-09-08 06:24 | 2020-09-08 06:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №224 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №224 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №224 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 341 | 2020-09-03 23:38 | 2020-09-03 23:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №11 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502)
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 340 | 2020-08-31 05:20 | 2020-08-31 05:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 323 | 2020-08-30 05:57 | 2020-08-30 05:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545)
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 339 | 2020-08-29 05:59 | 2020-08-29 05:59 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №202 фазы "А" ВЛ-110 кВ №503 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №202 фазы "А" ВЛ-110 кВ №503, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №202 фазы "А" ВЛ-110 кВ №503, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 336 | 2020-08-28 23:16 | 2020-08-29 15:13 | 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы фазы "А" на опоре №111 с последующем падением траверсы и провода на землю. Излом деревянной траверсы произошел из-за попадания молнии в опору. | 4.4.4, Излом деревянной траверсы опоры №111 ВЛ-110 кВ №552 произошел из-за попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №111 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552)
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 328 | 2020-08-26 05:52 | 2020-08-26 05:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ-110 кВ № 524 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524)
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 327 | 2020-08-20 05:52 | 2020-08-20 05:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 322 | 2020-08-19 11:18 | 2020-08-19 11:37 | 3.4.8.5.2, Отключение Т-2 от дифференциальной защиты трансформатора (отключение МВ-110 кВ №503, МВ-110 кВ №540, МВ-110 кВ №521, ОМВ-110 кВ, ВВ-10 Т-2, отключение ОД-110 Т-2) произошло по причине дугового перекрытия на шинном мосту Т-2 между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" через шланг капельного полива. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что шланг капельного полива был брошен сторонними лицами, и впоследствии заброшена ветром на шинный мост 10 кВ Т-2. 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации, при многократном изменении положения накладки, для выполнения команд диспетчерского персонала, произошел износ резьбы фиксирующего винта накладки в схеме автоматики МВ-110 кВ №540 "Н1"-"АПВ", вследствие чего произошел отказ АПВ МВ-110 кВ №540 из-за отсутствия надежного контакта в накладке. Дефект был устранен при выполнении работ по проведению послеаварийной проверке. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 через шланг капельного полива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 через шланг капельного полива. на ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович 4.13, В процессе эксплуатации произошел износ резьбы фиксирующего винта накладки в схеме автоматики МВ-110 кВ №540 "Н1"-"АПВ", вследствие чего произошел отказ АПВ МВ-110 кВ №540 из-за отсутствия надежного контакта в накладке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В процессе эксплуатации произошел износ резьбы фиксирующего винта накладки в схеме автоматики МВ-110 кВ №540 "Н1"-"АПВ", вследствие чего произошел отказ АПВ МВ-110 кВ №540 из-за отсутствия надежного контакта в накладке. на ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Серафимович | 2020-08-19 11:18 | 2020-08-19 11:34
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) | 325 | 2020-08-18 07:24 | 2020-08-18 07:24 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №543 рядом с опорой №243. | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и опорой №243 ВЛ 110 кВ №543 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и опорой №243 ВЛ 110 кВ №543 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543) ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №1 с отпайками (№543)
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 324 | 2020-08-18 05:58 | 2020-08-18 05:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 558 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558)
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) | 326 | 2020-08-18 05:45 | 2020-08-18 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №51 фазы "В" ВЛ-110 кВ №500 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №51 фазы "В" ВЛ-110 кВ №500, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №51 фазы "В" ВЛ-110 кВ №500, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500) ВЛ 110 кВ Лог – Задонская (№500)
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) | 315 | 2020-08-12 17:40 | 2020-08-12 23:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" в пролёте опор № 17-18 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-110 кВ №557 произошло по причине перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и грозотросом (однофазное короткое замыкание "на землю" (А-0)) в пролёте опор № 118-119 ВЛ-110 кВ №557, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №557. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" пролёте опор № 17-18 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и грозотросом (однофазное короткое замыкание "на землю" (А-0)) в пролёте опор № 118-119 ВЛ-110 кВ №557, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №557. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" пролёте опор № 17-18 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Пролет:3*АС 150/19, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и грозотросом (однофазное короткое замыкание "на землю" (А-0)) в пролёте опор № 118-119 ВЛ-110 кВ №557, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №557. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 312 | 2020-08-01 05:55 | 2020-08-01 05:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 518 - 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №165 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №165 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №165 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Серафимович ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 307 | 2020-07-31 17:00 | 2020-07-31 18:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ОСШ-110 кВ и ВЛ-110 кВ № 541 производился для регулировки ножей ОР-110 ВЛ-110 кВ № 541, который произошел из-за разрегулировки механизмов в приводе ОР-110 ВЛ-110 кВ №541, развившийся в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Разрегулировка механизмов в приводе ОР-110 ВЛ-110 кВ №541, развившееся в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизмов в приводе ОР-110 ВЛ-110 кВ №541, развившееся в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович РНДЗ-1-110/600
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 299 | 2020-07-24 05:02 | 2020-07-24 05:02 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №80 фазы "В" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №80 фазы "В" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №80 фазы "В" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511)
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 302 | 2020-07-23 19:22 | 2020-07-23 19:41 | 3.4.8.5.2, Горение поля пшеницы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №525 в районе опор №217-219. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110 кВ № 525 произошло в результате перекрытия продуктами горения (вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №525 в районе пролёта опор №№217-219) воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ №525 в пролёте опор №№217-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 298 | 2020-07-21 09:17 | 2020-07-21 09:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 297 | 2020-07-17 04:42 | 2020-07-17 04:42 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №109 фазы "А" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №109 фазы "А" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №109 фазы "А" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511)
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) ПС Кумылженская, ПС Нехаевская, ПС Усть-Хоперская (ВЛ-110 №509, ВЛ-110 №504, ВЛ-110 №612) | 289 | 2020-07-12 18:23 | 2020-07-12 22:12 | 3.4.7.4, АПВ МВ-110 кВ №540 на ПС Серафимович не было по причине подгорания контакта в цепи включения привода МВ-110 кВ №540 развившегося в процессе эксплуатации. 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612,540 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А","В" в пролете опор № 104-105 ВЛ-110 кВ №504, на опоре № 146 фазы "А" ВЛ-110 кВ №540, на опоре № 35 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ №515 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре № 77 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.13, Подгорание контакта в цепи включения привода МВ-110 кВ №540 развившейся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание контакта в цепи включения привода МВ-110 кВ №540 развившейся в процессе эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка проводом фазы "А","В" в пролете опор № 104-105 ВЛ-110 кВ №504, на опоре № 146 фазы "А" ВЛ-110 кВ №540, на опоре № 35 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре № 77 ВЛ-110 кВ №515 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка проводом фазы "А","В" в пролете опор № 104-105 ВЛ-110 кВ №504, на опоре № 146 фазы "А" ВЛ-110 кВ №540, на опоре № 35 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская –Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 2020-07-12 18:23 | 2020-07-12 19:32
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 281 | 2020-07-12 12:49 | 2020-07-12 13:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и поднятым кузовом (самосвала). | 4.11, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и поднятым кузовом (самосвала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и поднятым кузовом (самосвала). на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 270 | 2020-07-08 15:45 | 2020-07-08 15:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №281 ВЛ-110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №281 ВЛ-110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №281 ВЛ-110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524)
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 269 | 2020-07-07 00:55 | 2020-07-07 00:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №504-509 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507)
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 264 | 2020-07-05 05:15 | 2020-07-05 05:15 | 3.4.7.4, Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517)
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 263 | 2020-07-04 05:02 | 2020-07-04 05:02 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №399 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ-110 кВ №412-590 от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №399 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №399 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ПС 110 кВ Лог | 262 | 2020-06-29 07:04 | 2020-06-29 17:33 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 ПС "Лог",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.7.4, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №552 производился для устранения отрыва провода от траверсы (загнивание траверсы) . Отрыв провода произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 на ПС "Лог" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 на ПС "Лог" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.14, Отрыв провода и падение провода фазы "А" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №120 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв провода и падение провода фазы "А" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №120 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 257 | 2020-06-21 15:51 | 2020-06-21 16:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 412 - 590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 155 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Слащевская ВЛ 110кВ №504-509-612 (Усть-Хоперская - Кумылженская - Нехаевская) | 225 | 2020-06-19 18:30 | 2020-06-20 02:34 | 3.4.7.4, Излом опорного изолятора фазы "В" между ОД-110 Т-1 и РВС-110 Т-1 на ПС Слащевская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом опорного изолятора фазы "В" между ОД-110 Т-1 и РВС-110 Т-1 на ПС Слащевская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора фазы "В" между ОД-110 Т-1 и РВС-110 Т-1 на ПС Слащевская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Слащевская РВС-110М фВ | 2020-06-19 18:30 | 2020-06-19 19:55
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 220 | 2020-06-09 02:50 | 2020-06-09 16:05 | 3.4.10.2, ВЛ-110 кВ № 502 выводилась в ремонт по неотложной заявке для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №№ 17-18 который произошел из-за дугового повреждения по продуктам интенсивной жизнедеятельности птиц . | 4.11, КЗ на ВЛ-110 кВ №502 произошло по причине дугового повреждения по продуктам интенсивной жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на ВЛ-110 кВ №502 произошло по причине дугового повреждения по продуктам интенсивной жизнедеятельности птиц . на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6кВ «Кудиновская» | 219 | 2020-06-05 13:41 | 2020-06-05 16:40 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Кудиновская" производился для устранения течи масла. Течь масла произошла по причине деформации вследствии растрескивания и рассыхания уплотнительной прокладки из-под ПИНа ввода фазы "В" СМВ-110 кВ, из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, Деформация возникшая вследствии растрескивания и рассыхания уплотнительной прокладки из-под ПИНа ввода фазы "В" СМВ-110 кВ ПС "Кудиновская" произошло из-за длительного срока эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация возникшая вследствии растрескивания и рассыхания уплотнительной прокладки из-под ПИНа ввода фазы "В" СМВ-110 кВ ПС "Кудиновская" произошло из-за длительного срока эксплуатации (42 года). на ПС 110/6кВ «Кудиновская» ПС 110/6кВ «Кудиновская»
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская - Кумылженская - Нехаевская (ВЛ 110кВ № 504-505-506-507-509-611-612) | 217 | 2020-06-01 21:58 | 2020-06-01 21:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №63 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Кременская | 205 | 2020-05-25 15:31 | 2020-05-25 20:54 | 3.4.7.4, Излом колонки изоляторов фазы "В" ШР-II-110 СМВ на ПС "Кременская" произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом колонки изоляторов фазы "В" ШР-II-110 СМВ на ПС "Кременская" произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Появление трещин в фарфоре и армировке изолятора фазы "В" ШР-II-110 СМВ на ПС «Кременская», II СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Кременская РНДЗ-1-110/1000
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 196 | 2020-05-21 03:03 | 2020-05-21 03:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ ПС Себряковская – ПС Сатаровская (№512) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ ПС Себряковская – ПС Сатаровская (№512) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ-110 кВ №512 ВЛ-110 кВ №512
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Етеревская | 194 | 2020-05-14 19:33 | 2020-05-21 08:25 | 3.4.7.4, Оплавление дугогасительной камеры фазы "С" СМВ-110 кВ ПС "Етеревская", произошло по причине черезмерного нагрева контактной пары, вследствие износа верхнего неподвижного и нижнего подвижного контакта, что привело к заклиниванию выключателя. | 4.13, Заклинивание выключателя фазы "С" СМВ-110 кВ ПС "Етеревская", произошло по причине оплавления дугогасительной камеры в результате черезмерного нагрева контактной пары, вследствие износа верхнего неподвижного и нижнего подвижного контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание выключателя фазы "С" СМВ-110 кВ ПС "Етеревская", произошло по причине оплавления дугогасительной камеры в результате черезмерного нагрева контактной пары, вследствие износа верхнего неподвижного и нижнего подвижного контакта. на СМВ-110 кВ ПС "Етеревская" СМВ-110 кВ ПС "Етеревская"
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сидорская | 193 | 2020-05-14 17:29 | 2020-05-15 15:43 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт ТН-2-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Сидорская" производился для устранения течи масла. Течь масла произошла по причине растрескивания и рассыхания уплотнительной прокладки под проходным изолятором вторичной обмотки ТН-2-110 кВ, из-за длительного срока эксплуатации. | 4.7, Растрескивание и рассыхание уплотнительной прокладки под проходным изолятором вторичной обмотки ТН-2-110 кВ ПС "Сидорскакя" произошло из-за длительного срока эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание и рассыхание уплотнительной прокладки под проходным изолятором вторичной обмотки ТН-2-110 кВ ПС "Сидорскакя" произошло из-за длительного срока эксплуатации (44 года). на ТН-2-110 кВ ПС "Сидорская". ТН-2-110 кВ ПС "Сидорская".
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Клетская | 218 | 2020-05-14 12:55 | 2020-05-14 16:48 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт ВВ-10 №16 ПС "Клетская" по неотложной заявке производился для устранения излома провода вторичной коммутации на ключе управления ВВ-10 №16 развившийся в процессе эксплуатации. | 4.13, Вывод в ремонт ВВ-10 №16 ПС "Клетская" по неотложной заявке производился для устранения излома провода вторичной коммутации на ключе управления ВВ-10 №16 развившийся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вывод в ремонт ВВ-10 №16 ПС "Клетская" по неотложной заявке производился для устранения излома провода вторичной коммутации на ключе управления ВВ-10 №16 развившийся в процессе эксплуатации. на ПС 110 кВ Клетская BB/TEL-10-20/1000
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | Уч.маг. ВЛ-110кВ № 558 (МЭС) | 192 | 2020-05-14 12:00 | 2020-05-14 12:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №558 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №61 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №61 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №61 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ-110 кВ №558 ВЛ-110 кВ №558
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 191 | 2020-05-12 06:14 | 2020-05-12 06:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545)
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 190 | 2020-05-11 06:57 | 2020-05-11 12:11 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 ЛЭП №551 ПС "Лог",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Межвитковое замыкание катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №551 на ПС "Лог" произошло из-за разрушения лаковой изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №551 на ПС "Лог" из-за разрушения лаковой изоляции в результате длительной эксплуатации. на МВ-110 кВ №551 МВ-110 кВ №551 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ-110 кВ Лог – Боровки (№551) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551)
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) | 189 | 2020-05-08 09:33 | 2020-05-08 09:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №532 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532)
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 178 | 2020-04-24 08:40 | 2020-04-24 18:32 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №555 производился для устранения обрыва шлейфа фазы "В" . Обрыв шлейфа на опоре № 446 фаза "В" ВЛ-110 кВ №555 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ. | 4.14, КЗ на ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине обрыва шлейфа на опоре № 446 фаза "В", в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (60 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине обрыва шлейфа на опоре № 446 фаза "В", в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (60 лет). на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора анк. дер.УАБ-2
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 177 | 2020-04-20 05:48 | 2020-04-20 05:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы В" на опоре № 29 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 170 | 2020-04-16 10:25 | 2020-04-16 10:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 56 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "С" спуска к ЛР-110 кВ № 56 и рамой данного ЛР на ПС Донская через упаковочную ленту. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что упаковочная лента была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на спуск. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом спуска фазы "С" и рамой ЛР-110 кВ № 56 ПС Донская через упаковочную ленту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом спуска фазы "С" и рамой ЛР-110 кВ № 56 ПС Донская через упаковочную ленту. на ПС 110 кВ Донская РНДЗ-2-110/1000
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Труд | 176 | 2020-04-12 19:39 | 2020-04-12 21:15 | 3.4.12.2.1, Приближение на недопустимое расстояние шлейфа РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 к РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между шлейфом РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 и РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между шлейфом РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 и РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок. на ПС 110 кВ Труд РЛНД-10/400
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 166 | 2020-04-12 14:24 | 2020-04-12 17:32 | 3.4.7.4, Отказ АПВ МВ-110 кВ № 540 после аварийного отключения от действия защит на ПС Серафимович произошел по причине окисления блок-контакта в цепи включения выключателя. Окисление данного блок-контакта не было своевременно обнаружено. 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ № 540 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" на опоре № 185 к траверсе, из-за отклонения гирлянды изоляторов от вертикальной оси под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.13, Отказ АПВ МВ-110 кВ № 540 после аварийного отключения от действия защит на ПС Серафимович произошел по причине окисления блок-контакта в цепи включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ АПВ МВ-110 кВ № 540 после аварийного отключения от действия защит на ПС Серафимович произошел по причине окисления блок-контакта в цепи включения выключателя. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения провода фазы "С" к траверсе на опоре №185 ВЛ-110 кВ №540 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения провода фазы "С" к траверсе на опоре №185 ВЛ-110 кВ №540 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 2020-04-12 14:24 | 2020-04-12 14:52
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 164 | 2020-04-12 12:12 | 2020-04-12 21:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине приближения на недопустимое расстояние шлейфа РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 к РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Двухкратное аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ № 516-524 произошло по причине КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между шлейфом РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 и РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухкратное аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ № 516-524 произошло по причине КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между шлейфом РПГ-10 на тросу ВЛ-110 кВ № 516 и РПГ-110 ВЛ-110 кВ № 516 фазы "С" под воздействием ветровых нагрузок. на РПГ-110 ЛЭП №516 ф. С РПГ-110 ЛЭП №516 ф. С
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 162 | 2020-04-08 05:47 | 2020-04-08 05:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 412 - 590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы А" на опоре № 382 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 161 | 2020-04-06 16:28 | 2020-04-06 16:51 | 3.4.7.4, При включении от АПВ, МВ-110 кВ №540 не включился по причине высыхания смазки механизма включения и разрегулировки привода выключателя. 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №540 от защит произошло в результате перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой через металлическую проволоку. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что проволока была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.14, При включении от АПВ, МВ-110 кВ №540 не включился из-за приклинивания привода механизма включения по причине высыхания смазки и разрегулировки привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При включении от АПВ, МВ-110 кВ №540 не включился из-за приклинивания привода механизма включения по причине высыхания смазки и разрегулировки привода выключателя. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой через металлическую проволоку на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой через металлическую проволоку на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540). на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 2020-04-06 16:28 | 2020-04-06 16:51
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) | 163 | 2020-04-06 13:17 | 2020-04-06 13:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 516 - 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №145 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516) ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516)
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 160 | 2020-04-06 13:06 | 2020-04-07 14:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло по причине наклона и расщепления деревянной траверсы на опоре № 57 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.14, В результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-110 кВ №550 произошел наклон и расщепление деревянной траверсы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-110 кВ №550 произошел наклон и расщепление деревянной траверсы на опоре № 57. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2020-04-06 13:06 | 2020-04-06 14:06
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 148 | 2020-04-01 18:48 | 2020-04-01 19:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №554 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был брошен людьми, и впоследствии заброшен ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554). на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 2020-04-01 18:48 | 2020-04-01 19:00
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 144 | 2020-04-01 09:31 | 2020-04-01 22:08 | 3.4.7.4.1, Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре № 480 ВЛ-110 кВ №555 , в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.14, Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре № 480 ВЛ-110 кВ №555 , в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной опоры произошел по причине загнивания древесины на опоре № 480 ВЛ-110 кВ №555 , в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром. дер. ПД110-1
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) ПС 110/10 кВ Ярки | 132 | 2020-03-23 11:47 | 2020-03-24 14:33 | 3.4.13.3, АПВ СМВ-110 кВ на ПС "Ярки" не было по причине излома пружины блок контакта положения в приводе СМВ-110 кВ (контакты блокировочные в цепях включения и отключения) из-за заводского дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. 3.4.13.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) произошел из-за заводского дефекта изготовления "овального" соединения провода развившийся в процессе эксплуатации. | 4.13, Излом пружины блок контакта положения в приводе СМВ-110 кВ (контакты блокировочные в цепях включения и отключения) из-за заводского дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружины блок контакта положения в приводе СМВ-110 кВ (контакты блокировочные в цепях включения и отключения) из-за заводского дефекта пружины развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Ярки ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.3.2, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) произошел из-за заводского дефекта изготовления "овального" соединения провода развившийся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) произошел из-за заводского дефекта изготовления "овального" соединения провода развившийся в процессе эксплуатации. на ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501) ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (№501)
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Себряковская | 131 | 2020-03-19 21:26 | 2020-03-20 01:18 | 3.4.13.3, Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Себряковская"производился для замены треснувшего масломерного стекла фазы "С". Масломерное стекло на СМВ-110 кВ фазы "С" треснуло из-за заводского дефекта изготовления. Причиной растрескивания стекла явилось низкое качество изготовления данного изделия. Дефектное масломерное стекло было установлено в марте 2020г. при текущем ремонте выключателя. | 4.3.2, Утечка масла из полюса фазы "С" СМВ-110 кВ ПС "Себряковская" произошла в результате нарушения механического соединения выключателя и растрескивания масломерного стекла. Причиной растрескивания масломерного стекла явилось низкое качество изготовления данного изделия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка масла из полюса фазы "С" СМВ-110 кВ ПС "Себряковская" произошла в результате нарушения механического соединения выключателя и растрескивания масломерного стекла. Причиной растрескивания масломерного стекла явилось низкое качество изготовления данного изделия. на ПС 110 кВ Себряковская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 74 | 2020-02-25 13:45 | 2020-02-25 13:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №540 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №145 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540)
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 68 | 2020-02-24 15:26 | 2020-02-24 15:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №555 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был брошен людьми, и впоследствии заброшен ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555). на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555)
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 65 | 2020-02-21 21:01 | 2020-02-21 21:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №23 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №23 на опоре №23 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №23 на опоре №23 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская | 44 | 2020-02-19 05:03 | 2020-02-19 17:08 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №512 на ПС "Себряковская", что привело к межвитковому замыканию данной катушки . 3.4.10.1, Отключение Т-1 и МВ-110 кВ №512 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-1 между Т-1 и ЗРУ-10 кВ. | 4.11, Межвитковое замыкание катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №512 на ПС "Себряковская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №512 на ПС "Себряковская" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Себряковская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.11, Отключение Т-1 и МВ-110 кВ №512 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-1 между Т-1 и ЗРУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение Т-1 и МВ-110 кВ №512 произошло в результате перекрытия по телу животного (куница) на вводах 10 кВ Т-1 между Т-1 и ЗРУ-10 кВ. на ПС 110 кВ Себряковская Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 8 | 2020-01-11 07:35 | 2020-01-11 07:35 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в утренние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "В" ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утренние часы. на ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559)
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 4 | 2020-01-10 20:17 | 2020-01-10 20:17 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №141 фазы "В" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №141 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №141 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 1 | 2020-01-09 01:37 | 2020-01-09 01:37 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №124 фазы "С" ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №124 ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №124 ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская | 446 | 2020-12-29 16:10 | 2020-12-29 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №21 от ПС Кременская
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская | 432 | 2020-12-28 21:56 | 2020-12-28 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Распопинская
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская | 429 | 2020-12-28 20:10 | 2020-12-28 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 425 | 2020-12-28 15:15 | 2020-12-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №126-127, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Распопинская | 411 | 2020-12-24 13:10 | 2020-12-24 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 отпайки к ТП-5057, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 отпайки к ТП-5057 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Распопинская ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Распопинская
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Ярки | 405 | 2020-12-22 10:05 | 2020-12-22 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Ярки ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Ярки
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская | 401 | 2020-12-19 18:04 | 2020-12-19 18:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6 отпайки к ТП № 5041, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 отпайки к ТП № 5041 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП-5646 | 434 | 2020-12-19 14:45 | 2020-12-19 15:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2020-12-19 14:45 | 2020-12-19 15:40
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №19 от ПС Клетская | 399 | 2020-12-18 14:05 | 2020-12-18 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №19 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №19 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №19 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №19 от ПС Клетская
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5211 фид-1 | 379 | 2020-10-23 22:55 | 2020-10-23 23:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская | 2020-10-23 22:55 | 2020-10-23 23:45
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5291 фид-3 | 380 | 2020-10-21 19:54 | 2020-10-21 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская | 2020-10-21 19:54 | 2020-10-21 21:15
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-2 | 385 | 2020-10-03 17:30 | 2020-10-03 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская | 2020-10-03 17:30 | 2020-10-03 18:30
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5240 фид-1 | 381 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 09:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5240 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5240 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5240 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5240 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5240 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Перелазовская | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 09:55
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5678 фид-1 | 377 | 2020-10-01 17:10 | 2020-10-01 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская | 2020-10-01 17:10 | 2020-10-01 18:00
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5210 фид-2 | 372 | 2020-09-30 17:22 | 2020-09-30 18:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская | 2020-09-30 17:22 | 2020-09-30 18:21
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская | 371 | 2020-09-30 16:50 | 2020-09-30 16:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайки к ТП-К/Х Огонек вызвало отключение ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской отпайке к ТП-К/Х Огонек произошло отключение ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на потребительской отпайке к ТП-К/Х Огонек . на ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская | 370 | 2020-09-30 15:50 | 2020-09-30 15:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на отпайке к ТП№5050, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов на отпайке к ТП№5050 ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №4 от ПС Клетская
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 357 | 2020-09-26 15:35 | 2020-09-26 16:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №1 фаза "В" отпайкой от ТП-5406 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок (порывы до 14 м/с), а также длительным сроком эксплуатации. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №1 фаза "В" отпака к ТП-5406 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 2020-09-26 15:35 | 2020-09-26 16:35
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Перелазовская | 356 | 2020-09-19 15:27 | 2020-09-19 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе ТР-10 кВ ТП-5256 в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, На ТР-10 кВ ТП-5256 поврежден (разрушен) один опорный изолятор 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора 10 кВ. на ВЛ-10 №4 ПС Перелазовская ВЛ-10 №4 ПС Перелазовская | 2020-09-19 15:27 | 2020-09-19 16:22
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 №2 от ТП 5257 | 345 | 2020-09-18 12:20 | 2020-09-18 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5257 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Перелазовская | 2020-09-18 12:20 | 2020-09-18 13:10
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5009 | 338 | 2020-09-06 10:45 | 2020-09-06 11:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №16-16/1 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская | 2020-09-06 10:45 | 2020-09-06 11:55
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 5062 | 342 | 2020-09-05 09:25 | 2020-09-05 10:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ- 0,4 кВ фид № 2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ- 0,4 кВ фид № 2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ- 0,4 кВ фид № 2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ- 0,4 кВ фид № 2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская ВЛ- 0,4 кВ фид № 2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская | 2020-09-05 09:25 | 2020-09-05 10:27
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 3 ТП № 5602 | 330 | 2020-08-28 21:30 | 2020-08-28 22:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид № 3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид № 3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид № 3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Калмыковская | 2020-08-28 21:30 | 2020-08-28 22:25
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид№1 ТП 5276 | 310 | 2020-08-01 16:35 | 2020-08-01 17:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-08-01 16:35 | 2020-08-01 17:30
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 кВ №2 от ТП№5239 | 308 | 2020-07-31 17:15 | 2020-07-31 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2020-07-31 17:15 | 2020-07-31 18:00
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 №1 ТП №5678 | 300 | 2020-07-24 19:20 | 2020-07-24 20:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5678 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-07-24 19:20 | 2020-07-24 20:31
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5647 | 296 | 2020-07-21 17:20 | 2020-07-21 19:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская | 2020-07-21 17:20 | 2020-07-21 19:10
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 №1 ТП №5618 | 295 | 2020-07-20 20:56 | 2020-07-20 21:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская | 2020-07-20 20:56 | 2020-07-20 21:36
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5607 | 293 | 2020-07-19 20:20 | 2020-07-19 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-07-19 20:20 | 2020-07-19 21:30
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1, от ТП-5006 | 290 | 2020-07-17 16:00 | 2020-07-17 17:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2020-07-17 16:00 | 2020-07-17 17:45
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5272 | 287 | 2020-07-13 12:55 | 2020-07-13 13:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская | 2020-07-13 12:55 | 2020-07-13 13:45
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5291 | 286 | 2020-07-12 20:30 | 2020-07-12 21:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2020-07-12 20:30 | 2020-07-12 21:10
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5618 ВЛ-10 кВ №6-1 ПС Бузиновская | 285 | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская | 2020-07-12 20:20 | 2020-07-12 21:30
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1, от ТП-5209 | 284 | 2020-07-12 13:30 | 2020-07-12 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-07-12 13:30 | 2020-07-12 15:20
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №2, отТП-5167 | 283 | 2020-07-12 10:45 | 2020-07-12 11:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская | 2020-07-12 10:45 | 2020-07-12 11:50
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1, от ТП-5613 | 279 | 2020-07-08 19:25 | 2020-07-08 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская | 2020-07-08 19:25 | 2020-07-08 21:15
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5281 | 260 | 2020-07-05 10:35 | 2020-07-05 11:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП -5281 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП -5281 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП -5281 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП -5281 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП -5281 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2020-07-05 10:35 | 2020-07-05 11:25
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5009 | 274 | 2020-07-04 22:10 | 2020-07-04 22:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-33/1 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №33-33/1 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №33-33/1 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5009 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Клетская | 2020-07-04 22:10 | 2020-07-04 22:45
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5052 | 273 | 2020-07-04 20:15 | 2020-07-04 20:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Клетская , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ № 18 ПС Клетская | 2020-07-04 20:15 | 2020-07-04 20:55
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5616 | 272 | 2020-07-04 12:30 | 2020-07-04 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5616 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №4-5 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5616 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5616 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5616 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-07-04 13:19 | 2020-07-04 14:25
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5679 | 259 | 2020-07-01 16:40 | 2020-07-01 18:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-07-01 16:40 | 2020-07-01 18:25
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №2 от ТП-5602 | 258 | 2020-06-30 09:55 | 2020-06-30 11:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 ВЛ-10 №5-3 ПС Калмыковская | 2020-06-30 09:55 | 2020-06-30 11:28
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1, от ТП-5653 | 255 | 2020-06-27 08:30 | 2020-06-27 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская, вследствии своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская | 2020-06-27 08:30 | 2020-06-27 10:20
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5607 | 254 | 2020-06-26 16:05 | 2020-06-26 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствии своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-06-26 16:05 | 2020-06-26 17:10
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 №3 ТП №5530 | 252 | 2020-06-23 20:15 | 2020-06-23 20:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2020-06-23 20:15 | 2020-06-23 20:30
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5604 | 249 | 2020-06-21 11:30 | 2020-06-21 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-06-21 11:30 | 2020-06-21 13:00
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5278 | 248 | 2020-06-21 09:00 | 2020-06-21 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2020-06-21 09:00 | 2020-06-21 10:10
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская | 233 | 2020-06-21 06:30 | 2020-06-21 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская | 2020-06-21 06:30 | 2020-06-21 06:35
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №2, ТП-5026 | 246 | 2020-06-15 08:30 | 2020-06-15 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5026 ВЛ-10 №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5026 ВЛ-10 №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5026 ВЛ-10 №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5026 ВЛ-10 №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5026 ВЛ-10 №16 ПС Клетская | 2020-06-15 08:30 | 2020-06-15 10:20
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5618 фид-2 | 242 | 2020-06-14 14:25 | 2020-06-14 15:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2020-06-14 14:25 | 2020-06-14 15:35
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5211 фид-2 | 241 | 2020-06-14 13:40 | 2020-06-14 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-06-14 13:40 | 2020-06-14 15:20
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5023 Ф - 2 | 240 | 2020-06-14 13:00 | 2020-06-14 14:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2020-06-14 13:00 | 2020-06-14 14:35
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №3, ТП-5530 | 224 | 2020-06-12 23:10 | 2020-06-13 00:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 №13 ПС Ярки | 2020-06-12 23:10 | 2020-06-13 00:55
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №3, от ТП-5209 | 223 | 2020-06-11 17:01 | 2020-06-11 17:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2020-06-11 17:01 | 2020-06-11 17:40
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5676 | 221 | 2020-06-06 15:57 | 2020-06-06 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-06-06 15:57 | 2020-06-06 17:00
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Калмыковская ВЛ-10 №7 | 213 | 2020-06-01 10:10 | 2020-06-01 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ПС Калмыковская ВЛ-10 №7 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №45-46 ПС Калмыковская ВЛ-10 №7 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ПС Калмыковская ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская ВЛ-10 №7
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5674 | 208 | 2020-05-31 12:10 | 2020-05-31 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-05-31 12:10 | 2020-05-31 13:10
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5257 | 207 | 2020-05-30 13:03 | 2020-05-30 13:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-14/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2020-05-30 13:03 | 2020-05-30 13:50
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Перелазовская | 195 | 2020-05-21 13:14 | 2020-05-21 15:05 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская произведен для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 фид №3 от ТП-5257 по замене опоры, поврежденной в результате наезда автомобиля стороннего лица. |  | 2020-05-21 13:14 | 2020-05-21 15:05
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №3, от ТП-5257 | 199 | 2020-05-21 10:05 | 2020-05-21 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло в результате излома опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2020-05-21 10:30 | 2020-05-21 15:05
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1 от ТП-5056 | 198 | 2020-05-21 08:30 | 2020-05-21 10:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5056 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5056 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5056 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5056 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5056 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2020-05-21 08:30 | 2020-05-21 10:12
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5033 | 197 | 2020-05-16 13:35 | 2020-05-16 14:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-05-16 13:35 | 2020-05-16 14:45
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид№1 ТП 5281 | 184 | 2020-05-10 08:40 | 2020-05-10 09:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2020-05-10 08:40 | 2020-05-10 09:07
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5255 | 180 | 2020-05-01 15:10 | 2020-05-01 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская | 2020-05-01 15:10 | 2020-05-01 16:00
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5523 | 173 | 2020-04-24 18:35 | 2020-04-24 19:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2020-04-24 18:35 | 2020-04-24 19:27
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5281 | 159 | 2020-04-12 19:48 | 2020-04-12 20:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2020-04-12 19:48 | 2020-04-12 20:25
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5675 | 156 | 2020-04-12 17:00 | 2020-04-12 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновскаяпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-04-12 17:00 | 2020-04-12 17:35
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5638 | 155 | 2020-04-12 15:30 | 2020-04-12 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская | 2020-04-12 15:30 | 2020-04-12 17:00
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5507 | 107 | 2020-04-09 18:45 | 2020-04-09 19:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2020-04-09 18:45 | 2020-04-09 19:50
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 3 ТП № 5023 | 147 | 2020-04-06 20:40 | 2020-04-06 21:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2020-04-06 20:40 | 2020-04-06 21:35
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5523 | 143 | 2020-04-05 20:00 | 2020-04-05 21:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2020-04-05 20:00 | 2020-04-05 21:40
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5513 | 141 | 2020-03-31 17:30 | 2020-03-31 18:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2020-03-31 17:30 | 2020-03-31 18:20
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5425 | 140 | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 13:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5425 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5425 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5425 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5425 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-5425 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 13:05
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5677 фид.1 | 135 | 2020-03-24 20:20 | 2020-03-24 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5677 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2020-03-24 20:20 | 2020-03-24 21:30
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид-0,4 №1, от ТП-5609 | 133 | 2020-03-22 11:02 | 2020-03-22 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-03-22 11:02 | 2020-03-22 12:10
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская | 122 | 2020-03-18 16:33 | 2020-03-18 16:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская | 109 | 2020-03-16 21:00 | 2020-03-16 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | фид 0,4 №1 от ТП№5033 | 105 | 2020-03-16 11:35 | 2020-03-16 11:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская | 2020-03-16 11:35 | 2020-03-16 11:50
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5609 | 104 | 2020-03-15 17:30 | 2020-03-15 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-03-15 17:30 | 2020-03-15 18:40
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская | 90 | 2020-03-12 17:01 | 2020-03-12 17:01 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №55-56, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 20 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5062 | 80 | 2020-03-11 20:10 | 2020-03-11 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2020-03-11 20:10 | 2020-03-11 21:00
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №6 | 83 | 2020-03-11 17:00 | 2020-03-11 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ПС Бузиновская ВЛ-10 №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ПС Бузиновская ВЛ-10 №6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС Бузиновская ВЛ-10 №6 ПС Бузиновская ВЛ-10 №6
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП№ 5430 | 77 | 2020-03-06 22:43 | 2020-03-06 23:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-03-06 22:43 | 2020-03-06 23:33
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5034 | 75 | 2020-03-01 14:25 | 2020-03-01 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2020-03-01 14:25 | 2020-03-01 15:30
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5621 | 73 | 2020-02-29 14:35 | 2020-02-29 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5621 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-02-29 14:35 | 2020-02-29 15:50
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5233 | 50 | 2020-02-24 17:17 | 2020-02-24 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2020-02-24 17:17 | 2020-02-24 18:05
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5206 | 49 | 2020-02-24 15:45 | 2020-02-24 16:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-02-24 15:45 | 2020-02-24 16:45
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 3 ТП № 5227 | 48 | 2020-02-24 14:35 | 2020-02-24 15:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-02-24 14:35 | 2020-02-24 15:25
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ фид № 1 ТП № 5609 | 47 | 2020-02-24 13:47 | 2020-02-24 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2020-02-24 13:47 | 2020-02-24 15:00
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5256 | 46 | 2020-02-24 13:10 | 2020-02-24 14:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5256 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5256 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5256 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5256 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5256 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская | 2020-02-24 13:10 | 2020-02-24 14:00
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5009 Ф - 1 | 45 | 2020-02-24 02:00 | 2020-02-24 02:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5009 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2020-02-24 02:00 | 2020-02-24 02:50
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5643 | 43 | 2020-02-14 11:25 | 2020-02-14 13:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская | 2020-02-14 11:25 | 2020-02-14 13:05
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5255 фид-1 | 41 | 2020-02-12 17:30 | 2020-02-12 18:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская | 2020-02-12 17:30 | 2020-02-12 18:50
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5211 | 38 | 2020-02-04 21:04 | 2020-02-04 21:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2020-02-04 21:04 | 2020-02-04 21:20
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Клетская | 33 | 2020-01-31 18:51 | 2020-01-31 18:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из за сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с) в пролете опор №34-35, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №18 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ 10 кВ №18 ПС Клетская
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки | 34 | 2020-01-31 08:36 | 2020-01-31 08:36 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №60-61, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская | 7 | 2020-01-10 12:10 | 2020-01-10 13:06 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре №4 фаза "В" отпайка к ТП-5571 ВЛ 10 № 7-4 ПС Бузиновская, в результате износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре №4 фаза "В" отпайка к ТП-5571 ВЛ 10 № 7-4 ПС Бузиновская по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская | 2020-01-10 12:10 | 2020-01-10 13:06
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская | 6 | 2020-01-05 14:11 | 2020-01-05 15:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение автоматического выключателя. на ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская ТП № 5643 ВЛ- 10 кВ № 7 ПС Добринская | 2020-01-05 14:11 | 2020-01-05 15:01
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 443 | 2020-12-29 13:30 | 2020-12-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №242-243, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 242-243 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 | 439 | 2020-12-29 09:25 | 2020-12-29 09:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 ВЛ-10 кВ Глазуновская №4
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 | 427 | 2020-12-28 16:35 | 2020-12-28 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2031.
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 | 412 | 2020-12-24 16:39 | 2020-12-24 16:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2020.
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская №15 | 409 | 2020-12-23 09:10 | 2020-12-23 09:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская №15 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2603. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская №15 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2603 на ВЛ-10 кВ Покручинская №15 ВЛ-10 кВ Покручинская №15
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 | 406 | 2020-12-22 11:10 | 2020-12-22 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 ВЛ-10 кВ Слащёвская №5
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 | 404 | 2020-12-21 16:50 | 2020-12-21 16:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 потребительской отпайки к ТП-2748. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 потребительской отпайки к ТП-2748. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к ТП-2748. на ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 ВЛ-10 кВ Слащёвская №6
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 | 402 | 2020-12-20 15:59 | 2020-12-20 15:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 отпайки к ТП-2048, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 ВЛ-10 кВ Кумылженская №4
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2346 Ф-2 | 373 | 2020-09-30 16:27 | 2020-09-30 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-2346 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-2346 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-2346 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов прете пр №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-2346 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-2346 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Кумылженская | 2020-09-30 16:27 | 2020-09-30 18:15
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 | 363 | 2020-09-29 10:52 | 2020-09-29 10:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2103 вызвало отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2103 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-2103. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 ВЛ-10 кВ Кумылженская №6
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №5 | 360 | 2020-09-28 14:00 | 2020-09-28 15:50 | 3.4.12.2, В результате порыва ветра (до 14 м/с) произошел срыв изолятора ШФ-10Г фазы "В" с последующим падением провода на провод фары "С" на опоре № 9, что привело к отключению линии и повреждению изолятора при падении на траверсу. | 4.4.4, В результате воздействие ветровых нагрузок на провода ВЛ произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ Глазуновская №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №5 ВЛ-10 кВ Глазуновская №5 | 2020-09-28 14:00 | 2020-09-28 15:50
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 | 271 | 2020-07-13 13:32 | 2020-07-13 15:25 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 произошел в результате излома опоры №3 отпайка к ТП-2347 ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 из-за прямого попадания молнии в тело опоры по причине механического воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | 4.4.4, Излом опоры №3 отпайка к ТП-2347 ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 произошел из-за прямого попадания молнии в тело опоры по причине механического воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 ВЛ-10 кВ Кумылженская №3 | 2020-07-13 13:32 | 2020-07-13 15:25
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 215 | 2020-06-04 12:37 | 2020-06-04 14:32 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произведен для замены опорного изолятора на ТРТП-2475, по причине ослабления болтового соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, из-за своевременно не выявленного дефекта крепления изолятора. | 4.3.4, Ослабление болтового соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на ТРТП-2475 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 на ТРТП-2475 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 ТРТП-2475 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 2020-06-04 12:37 | 2020-06-04 14:32
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 | 115 | 2020-03-17 15:42 | 2020-03-17 15:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №51-53, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №51-53 ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 ВЛ-10 кВ Чиганаки №6
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 96 | 2020-03-13 15:50 | 2020-03-13 16:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2790 вызвало отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2790 произошло отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-2790 на ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 2020-03-13 15:50 | 2020-03-13 16:50
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская №5 | 93 | 2020-03-13 09:43 | 2020-03-13 09:43 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская №5 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ Покручинская №5 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Покручинская №5 ВЛ-10 кВ Покручинская №5
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 | 89 | 2020-03-12 16:47 | 2020-03-12 18:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 при воздействии проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (порывы до 20 м/с) и дождем. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре №12 отпайка к ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская по причине воздействия перенапряжений при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 20 м/с) и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 ВЛ-10 кВ Глазуновская №4 | 2020-03-12 16:47 | 2020-03-12 18:42
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №11 | 66 | 2020-02-28 12:24 | 2020-02-28 14:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №11 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-2131 КХ Корнеева. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-2131 КХ Корнеева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №11 ВЛ-10 кВ Кумылженская №11 | 2020-02-28 12:24 | 2020-02-28 14:09
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Букановская №8 | 57 | 2020-02-25 21:45 | 2020-02-25 23:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Букановская №8 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №156-157 произведен ВЛ-10 кВ Букановская №8 в результате отклонения дефектной деревянной опоры №156 от оси линии из-за коррозии бандажа железобетонной приставки. | 4.1.3, Коррозия бандажа ж/б приставки к телу деревянной опоры №156 ВЛ-10 кВ Букановская №8 произошло в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (46 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия бандажа ж/б приставки. на ВЛ-10 кВ Букановская №8 ВЛ-10 кВ Букановская №8 4.4.4, К схлесту проводов а пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ Букановская №8 также привело воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с (архив погоды прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Букановская №8 ВЛ-10 кВ Букановская №8 | 2020-02-25 21:45 | 2020-02-25 23:04
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №16-2 | 35 | 2020-02-06 14:13 | 2020-02-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 произведен из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16-2, вследствие длительного срока эксплуатации с последующим ухудшением диэлектрических свойств изолятора, что привело к его повреждению. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре №2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16-2 произошло из-за ухудшение диэлектрических свойств, развившехся в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 | 2020-02-06 14:13 | 2020-02-06 16:10
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2012 Ф-2 | 40 | 2020-02-03 19:07 | 2020-02-03 20:58 | 3.4.7.3.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произведен для опиловки веток в пролете опор №22-23, угрожающих падению на провода ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская. | 4.4.3, Для предотвращения дальнейших аварий, был произведен вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская с последующей опиловкой веток деревьев в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка веток деревьев в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | 2020-02-03 19:07 | 2020-02-03 20:58
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Букановская №16 | 17 | 2020-01-29 12:44 | 2020-01-29 14:36 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Букановская №16 произведен для замены опорного изолятора, по причине наличия трещины на опорном изоляторе ТРТП-2284 ВЛ-10 кВ Букановская №16, из-за своевременно не выявленного дефекта крепления изолятора. | 4.1.3, Дефект изолятора на ТРТП-5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская произошло по причине развития трещины на опорном изоляторе, из-за развившегося нарушения крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ Букановская №16 ВЛ-10 кВ Букановская №16 | 2020-01-29 12:44 | 2020-01-29 14:36
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поповская№1 | 9 | 2020-01-22 10:42 | 2020-01-22 10:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Поповская№1 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине сильных порывов ветра, достигавших 13-14 м/с. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ Поповская№1 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Поповская№1 ВЛ-10 кВ Поповская№1
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Андреановская №9 | 10 | 2020-01-22 04:30 | 2020-01-22 04:33 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП-2916 произошло отключение ВЛ-10 кВ Андреановская №9. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском ТП-2916 произошло отключение ВЛ-10 кВ Андреановская №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ-10 кВ Андреановская №9 ВЛ-10 кВ Андреановская №9 | 2020-01-22 04:30 | 2020-01-22 04:33
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2342 Ф-3 | 12 | 2020-01-21 16:30 | 2020-01-21 18:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская | 2020-01-21 16:30 | 2020-01-21 18:27
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Кумылженская №17 | 2 | 2020-01-08 03:07 | 2020-01-08 04:02 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2129 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2129 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2129. на ВЛ 10кВ Кумылженская №17 ВЛ 10кВ Кумылженская №17 | 2020-01-08 03:07 | 2020-01-08 04:02
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Боровки | 445 | 2020-12-29 16:07 | 2020-12-29 16:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Боровки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 231-232 фаза "В" и "С", по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 231-232 ВЛ-10кВ №5 ПС Боровки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз "В" и "С" в пролёте на ВЛ-10кВ №5 ПС Боровки ВЛ-10кВ №5 ПС Боровки
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Озерки | 442 | 2020-12-29 12:48 | 2020-12-29 12:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз А и В в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Озерки ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Озерки
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Пролетарий | 440 | 2020-12-29 09:58 | 2020-12-29 09:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Пролетарий произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 82-83, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Пролетарий произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз А и В в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Пролетарий ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Пролетарий
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Сиротинская | 435 | 2020-12-29 04:40 | 2020-12-29 04:40 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Сиротинская ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Сиротинская
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Озерки+ | 430 | 2020-12-28 20:40 | 2020-12-28 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ №1 ПС Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС Озерки ВЛ-10кВ №1 ПС Озерки
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Сиротинская | 426 | 2020-12-28 16:22 | 2020-12-28 16:22 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Сиротинская ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Сиротинская
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Бердия | 423 | 2020-12-28 13:38 | 2020-12-28 13:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №142-143, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №142-143 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Бердия ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Бердия
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Качалино | 420 | 2020-12-28 09:40 | 2020-12-28 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №140-141, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №140-141 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Качалино
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №21 ПС Иловля | 367 | 2020-09-30 10:08 | 2020-09-30 11:28 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №21 ПС Иловля произведен для замены штыревого изолятора на опоре № 58 из-за его повреждения в виде скола, который образовался в результате потери изоляционных свойств и загрязнения, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции и загрязнения штыревого фарфорового изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора ШФ-20. на ВЛ-10кВ №21 ПС Иловля ВЛ-10кВ №21 ПС Иловля | 2020-09-30 10:08 | 2020-09-30 11:28
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Иловля | 364 | 2020-09-29 14:19 | 2020-09-29 14:19 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов на потребительской отпайке № 3-4 вызвало отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Иловля от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской отпайке № 3-4 произошло отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке. на ВЛ-10кВ №3 ПС Иловля ВЛ-10кВ №3 ПС Иловля
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино | 314 | 2020-08-11 12:25 | 2020-08-11 13:16 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино произведен для замены провода пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино произведен для замены провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена провода в пролете опор № 4-6 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино | 2020-08-11 12:25 | 2020-08-11 13:16
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-3528 от ВЛ-10 кВ № 13 пс Качалино | 313 | 2020-08-01 15:00 | 2020-08-01 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино | 2020-08-01 15:00 | 2020-08-01 15:30
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС Качалино | 266 | 2020-07-08 12:20 | 2020-07-08 12:28 | 3.4.8.5.2, Появление "земля в сети 10 кВ" на ВЛ-10 кВ №16 ПС Качалино, вызвано повреждением на отпайке потребителя ВЛ-10 кВ №16-3. | 4.12, Повреждение на отпайке потребителя участка ВЛ-10 кВ №16-3 ПС Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на отпайке потребителя участка ВЛ-10 кВ №16-3 ПС Качалино. на ВЛ-10 кВ №16 ПС Качалино ВЛ-10 кВ №16 ПС Качалино | 2020-07-08 12:20 | 2020-07-08 12:28
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 ПС Качалино | 236 | 2020-06-28 11:02 | 2020-06-28 11:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №70-71, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 16 ПС Качалино ВЛ-10 кВ № 16 ПС Качалино
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | Ф-0,4 кВ №3 от ТП 3187 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки | 253 | 2020-06-24 13:07 | 2020-06-24 14:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошел из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3187 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки | 2020-06-24 13:07 | 2020-06-24 14:56
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская | 232 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №126-127, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №126-127 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС Озёрки | 228 | 2020-06-17 15:33 | 2020-06-17 16:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №17 ПС Озёрки произведен для соединения участка провода по причине обрыва провода в пролете опор №186-187 из-за потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации (42 года). | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озёрки произошло вследствие потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС Озёрки ВЛ-10 кВ №17 ПС Озёрки | 2020-06-17 15:33 | 2020-06-17 16:50
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3122 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Иловля | 154 | 2020-04-12 15:10 | 2020-04-12 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3122 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3122 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3122 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3122 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3122 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля | 2020-04-12 15:10 | 2020-04-12 16:00
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля | 130 | 2020-03-21 11:03 | 2020-03-21 12:34 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля произведен для замены шлейфа на ЛР-10кВ ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля из-за ослабление болтового соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, в следствии длительных механических нагрузок. | 4.2.1, Ослабление болтового соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации(35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения. на ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля | 2020-03-21 11:03 | 2020-03-21 12:34
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Сиротинская | 118 | 2020-03-18 10:40 | 2020-03-18 10:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №145-146, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №145-146 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Сиротинская ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Сиротинская
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская | 114 | 2020-03-17 15:25 | 2020-03-17 15:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №208-209, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №208-209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 от ПСИловля | 97 | 2020-03-15 14:34 | 2020-03-15 14:34 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Иловля ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Иловля
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-3128 от ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля | 99 | 2020-03-14 16:50 | 2020-03-14 17:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля | 2020-03-14 16:50 | 2020-03-14 17:30
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская | 91 | 2020-03-13 09:32 | 2020-03-13 09:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Бердия | 82 | 2020-03-11 13:22 | 2020-03-11 13:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ №2 ПС Бердия ВЛ-10 кВ №2 ПС Бердия
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | Ф.0,4 кВ №2 от ТП 3482 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 123 | 2020-03-11 10:53 | 2020-03-11 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3482 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №1-2 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3482 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3482 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3482 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 2020-03-11 10:53 | 2020-03-11 12:40
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | Ф-0,4 кВ № 3 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская | 71 | 2020-02-27 13:28 | 2020-02-27 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3375 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №27 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3375 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3375 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3375 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская | 2020-02-27 13:28 | 2020-02-27 14:40
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | Ф-0,4 кВ №1 ТП 3077 ВЛ-10 кВ №6-7 ПС Озерки | 70 | 2020-02-25 15:35 | 2020-02-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки произошел в результате излома опоры №14 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки | 2020-02-25 15:35 | 2020-02-25 16:50
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ф. 0.4 кВ №2 от ТП 3510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино | 69 | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино произошел в результате излома опоры №14 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:35
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ф-0,4 кВ №1 ТП 3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская | 32 | 2020-01-31 11:20 | 2020-01-31 11:39 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская | 2020-01-31 11:20 | 2020-01-31 11:39
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 22 ПС Донская | 22 | 2020-01-30 10:00 | 2020-01-30 10:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 22 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из за сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с) в пролете опор №53-54, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Донская ВЛ-10 кВ № 22 ПС Донская
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Бердия | 21 | 2020-01-29 13:10 | 2020-01-29 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Бердия ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Бердия
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи | 20 | 2020-01-28 15:34 | 2020-01-28 15:34 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 ПС Донская | 19 | 2020-01-27 21:06 | 2020-01-27 21:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №61-62, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ № 20 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Донская ВЛ-10 кВ № 20 ПС Донская
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Иловля | 18 | 2020-01-27 16:16 | 2020-01-27 16:16 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43, по причине ветровых нагрузок, порывы которых достигали 12 м/с. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Иловля ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Иловля
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7-4 ПС Ширяи | 3 | 2020-01-09 10:38 | 2020-01-09 12:29 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7-4 ПС Ширяи произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3188 из-за ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, в следствии длительных механических нагрузок. | 4.13, Ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации(35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения. на ВЛ-10 кВ №7-4 ПС Ширяи ВЛ-10 кВ №7-4 ПС Ширяи | 2020-01-09 10:38 | 2020-01-09 12:29
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1719 Ф -2 | 451 | 2020-12-29 14:29 | 2020-12-29 14:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1719 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1719 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1719 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1719 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1719 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская | 2020-12-29 14:29 | 2020-12-29 14:44
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Сидорская | 437 | 2020-12-29 08:30 | 2020-12-29 08:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Сидорская
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская | 418 | 2020-12-27 09:49 | 2020-12-27 09:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1393 Ф-1 | 433 | 2020-12-26 16:53 | 2020-12-26 17:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2020-12-26 16:53 | 2020-12-26 17:27
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская | 416 | 2020-12-26 15:43 | 2020-12-26 15:43 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №84-85, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | 417 | 2020-12-26 15:43 | 2020-12-26 15:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 отпайка к ТП-1558, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 отпайка к ТП-1558 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 415 | 2020-12-26 15:23 | 2020-12-26 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Карагичевская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Карагичевская
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд | 413 | 2020-12-25 09:06 | 2020-12-25 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайки к ТП-1258, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 отпайки к ТП-1258 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 410 | 2020-12-24 09:11 | 2020-12-24 09:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №190-191, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 400 | 2020-12-18 14:55 | 2020-12-18 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов между опорой №18 и отпайкой к ЛР 1-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов между опорой №18 и отпайкой к ЛР 1-6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1471 фид-2 | 384 | 2020-10-14 21:49 | 2020-10-14 22:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10кВ №5 ПС Карагичевская | 2020-10-14 21:49 | 2020-10-14 22:03
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская | 368 | 2020-09-30 14:02 | 2020-09-30 14:02 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская | 366 | 2020-09-30 11:15 | 2020-09-30 11:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №83-84, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ №15-2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая | 365 | 2020-09-30 08:59 | 2020-09-30 08:59 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1524 фид-2 | 352 | 2020-09-27 14:44 | 2020-09-27 14:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская | 2020-09-27 14:44 | 2020-09-27 14:57
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1624 Ф-2 | 351 | 2020-09-26 19:06 | 2020-09-26 19:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС Арчединская | 2020-09-26 19:06 | 2020-09-26 19:17
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1234 Ф - 2 | 353 | 2020-09-26 13:55 | 2020-09-26 14:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-09-26 13:55 | 2020-09-26 14:07
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 329 | 2020-08-29 15:45 | 2020-08-29 17:17 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произведен по причине разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №43-45 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская из-за из-за вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода (55 лет). | 4.3.4, Провис провода в пролете опор №43-45 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 2020-08-29 15:45 | 2020-08-29 17:17
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1538 фид-2 | 335 | 2020-08-29 13:49 | 2020-08-29 14:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов к частному домовладению от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов к частному домовладению от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1538 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2020-08-29 13:49 | 2020-08-29 14:06
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1046 Ф-1 | 334 | 2020-08-29 12:10 | 2020-08-29 12:29 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская | 2020-08-29 12:10 | 2020-08-29 12:29
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1524 фид-2 | 332 | 2020-08-29 11:45 | 2020-08-29 12:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №84-85 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская | 2020-08-29 11:45 | 2020-08-29 12:02
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1044 Ф-1 | 333 | 2020-08-29 07:57 | 2020-08-29 08:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская | 2020-08-29 07:57 | 2020-08-29 08:10
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1583 Ф-1 | 331 | 2020-08-28 23:55 | 2020-08-29 00:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1583 ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1583 ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1583 ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1583 ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1583 ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская | 2020-08-28 23:55 | 2020-08-29 00:22
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 321 | 2020-08-21 15:38 | 2020-08-21 16:32 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт участка ВЛ-10кВ №1-2 ПС 110/10 кВ Раковская произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре №59 ВЛ-10кВ №1-2 ПС 110/10 кВ Раковская из-за старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации (49 лет). | 4.1.3, Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 2020-08-21 15:38 | 2020-08-21 16:32
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 24-3 ПС Себряковская | 320 | 2020-08-17 14:30 | 2020-08-17 16:29 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произведен по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №66 ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская, вследствие разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №65-67 ВЛ-10 кВ № 24-3 ПС Себряковская из-за длительных ветровых нагрузок (в момент нарушения порывы до 11 м/с). | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №65-67 ВЛ-10 кВ № 24-3 ПС Себряковская, что привело к срыву изолятора ШФ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора и разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 2020-08-17 14:30 | 2020-08-17 16:29
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1022 Ф 1 | 316 | 2020-08-14 19:37 | 2020-08-14 19:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская | 2020-08-14 19:37 | 2020-08-14 19:45
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1510 | 319 | 2020-08-04 12:02 | 2020-08-04 14:09 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-1510 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произведен для замены автоматического выключателе 0,4 кВ фидер №1, из-за ослабления контактного соединения, с последующим нагревом и выходом из строя, в результате своевременно не обнаруженного дефекта наконечника провода в клеммнике автоматического выключателя. | 4.13, Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ фидер №1 произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя и длительного срока эксплуатации ТП-1510 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта КТП-10кВ №1510 на КТП-10кВ №1510 КТП-10кВ №1510 | 2020-08-04 12:02 | 2020-08-04 14:09
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Арчединская | 268 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 01:32 | 3.4.12.4, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен по заявке МЧС для осмотра ЛЭП, по причине возникновения низового пожара вблизи нее. | 4.9.12, В результате низового пожара вблизи ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская обнаружено разрушение (обгорание) опоры №59 ВЛ-10кВ №7-3 ПС 110/10 кВ Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение (обгорание) элементов опоры ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 01:32
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 267 | 2020-07-08 18:49 | 2020-07-08 20:25 | 3.4.12.2, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с). | 4.17, Замыкание на «землю» произошло по причине попадания постороннего предмета (целлофановый пакет) между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на «землю» на СШ 10 кВ. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2020-07-08 18:49 | 2020-07-08 20:25
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1153 Ф-1 | 275 | 2020-07-05 20:17 | 2020-07-05 20:22 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Окисление контактного соединения вводного провода в жилой дом ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактного соединения вводного провода в жилой дом на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-1153 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2020-07-05 20:17 | 2020-07-05 20:22
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 235 | 2020-06-26 14:39 | 2020-06-26 14:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 отпайка к ТП-1381, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 отпайка к ТП-1381 по ВЛ-10кВ №7-5 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста прводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2020-06-26 14:39 | 2020-06-26 14:44
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1210 фид-2 | 250 | 2020-06-21 18:50 | 2020-06-21 19:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-06-21 18:50 | 2020-06-21 19:02
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1505 Ф-2 | 244 | 2020-06-14 19:34 | 2020-06-14 20:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2020-06-14 19:34 | 2020-06-14 20:14
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1202 Ф-1 | 243 | 2020-06-14 17:37 | 2020-06-14 18:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-06-14 17:37 | 2020-06-14 18:53
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС Себряковская | 227 | 2020-06-14 00:33 | 2020-06-15 15:23 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 №18 ПС Себряковская находится на балансе потребителя ИП Шибитов.
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-2 | 238 | 2020-06-13 20:27 | 2020-06-13 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №21-23 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №21-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №21-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская | 2020-06-13 20:27 | 2020-06-13 22:20
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 226 | 2020-06-12 20:35 | 2020-06-12 20:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке к ТП-178/100, находящейся на балансе потребителя "Волгоградоблэлектро". | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке к ТП-178, находящейся на балансе потребителя "Волгоградоблэлектро". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к ТП-178 на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 2020-06-12 20:35 | 2020-06-12 20:56
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 216 | 2020-06-07 11:40 | 2020-06-07 12:18 | 3.4.8.5.2, Повреждение на участке ВЛ-10кВ №3-6 ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". | 4.12, Повреждение на участке ВЛ-10кВ №3-6 ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на участке ВЛ-10кВ №3-6 ПС Себряковская. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 2020-06-07 11:40 | 2020-06-07 12:18
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1022 Ф 1 | 212 | 2020-05-30 10:26 | 2020-05-30 10:41 | 3.4.7.3.1, ОтключениеВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская | 2020-05-30 10:26 | 2020-05-30 10:41
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1438 фид-2 | 211 | 2020-05-29 17:59 | 2020-05-29 18:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2020-05-29 17:59 | 2020-05-29 18:08
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1514 Ф 2 | 210 | 2020-05-21 20:52 | 2020-05-21 21:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1514 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2020-05-21 20:52 | 2020-05-21 21:06
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1262 Ф - 3 | 209 | 2020-05-21 13:37 | 2020-05-21 13:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская | 2020-05-21 13:37 | 2020-05-21 13:59
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф - 2 | 188 | 2020-05-12 01:15 | 2020-05-12 01:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-05-12 01:15 | 2020-05-12 01:25
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1505 фид-1 | 186 | 2020-05-11 16:20 | 2020-05-11 16:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2020-05-11 16:20 | 2020-05-11 16:27
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1602 Ф-1 | 185 | 2020-05-10 23:50 | 2020-05-10 23:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2020-05-10 23:50 | 2020-05-10 23:56
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1242 Ф 3 | 183 | 2020-05-05 17:18 | 2020-05-05 17:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-05-05 17:18 | 2020-05-05 17:26
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1523 фид-3 | 181 | 2020-05-03 15:10 | 2020-05-03 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2020-05-03 15:10 | 2020-05-03 15:20
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 165 | 2020-04-15 14:45 | 2020-04-15 14:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1304 Ф-1 | 158 | 2020-04-12 18:38 | 2020-04-12 18:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид ТП-1304 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-1304 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид ТП-1304 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид ТП-1304 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид ТП-1304 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская | 2020-04-12 18:38 | 2020-04-12 18:48
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1567 Ф - 3 | 157 | 2020-04-12 17:04 | 2020-04-12 17:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2020-04-12 17:04 | 2020-04-12 17:14
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1040 Ф-2 | 153 | 2020-04-12 14:52 | 2020-04-12 14:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2020-04-12 14:52 | 2020-04-12 14:58
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1395 фид-2 | 110 | 2020-04-12 12:30 | 2020-04-12 12:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2020-04-12 12:30 | 2020-04-12 12:44
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1623 Ф-1 | 149 | 2020-04-06 22:15 | 2020-04-06 22:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2020-04-06 22:15 | 2020-04-06 22:26
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1540 Ф - 3 | 146 | 2020-04-06 20:15 | 2020-04-06 20:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская | 2020-04-06 20:15 | 2020-04-06 20:18
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1243 Ф - 3 | 145 | 2020-04-06 19:20 | 2020-04-06 19:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1243 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2020-04-06 19:20 | 2020-04-06 19:25
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 150 | 2020-04-06 15:30 | 2020-04-06 15:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 152 | 2020-04-06 11:29 | 2020-04-06 11:29 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 отпайка к ТП-1554, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1336 Ф-1 | 142 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1336 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:18
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1566 Ф -2 | 138 | 2020-03-27 19:40 | 2020-03-27 19:54 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1566 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2020-03-27 19:40 | 2020-03-27 19:54
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1040 Ф-2 | 137 | 2020-03-26 22:55 | 2020-03-26 23:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2020-03-26 22:55 | 2020-03-26 23:06
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1348 Ф-1 | 134 | 2020-03-23 10:25 | 2020-03-23 10:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1348 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1348 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1348 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1348 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1348 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2020-03-23 10:25 | 2020-03-23 10:37
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская | 128 | 2020-03-19 14:00 | 2020-03-19 14:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №130-131, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд | 127 | 2020-03-19 11:10 | 2020-03-19 11:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №66-67-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | 121 | 2020-03-18 15:50 | 2020-03-18 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 отпайка к ТП-1541, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 отпайка к ТП-1541 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1453 Ф-1 | 124 | 2020-03-18 13:46 | 2020-03-18 14:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | 2020-03-18 13:46 | 2020-03-18 14:04
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1603 Ф-1 | 106 | 2020-03-15 17:52 | 2020-03-15 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2020-03-15 17:52 | 2020-03-15 18:15
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1393 Ф -2 | 103 | 2020-03-15 17:05 | 2020-03-15 17:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2020-03-15 17:05 | 2020-03-15 17:17
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 | 102 | 2020-03-15 16:24 | 2020-03-15 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2020-03-15 16:24 | 2020-03-15 16:40
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1622 Ф-1 | 98 | 2020-03-14 12:35 | 2020-03-14 12:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская | 2020-03-14 12:35 | 2020-03-14 12:58
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1393 Ф-1 | 94 | 2020-03-14 10:21 | 2020-03-14 10:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2020-03-14 10:21 | 2020-03-14 10:37
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд | 88 | 2020-03-12 16:09 | 2020-03-12 16:09 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-1271, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 к ТП-1271 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 86 | 2020-03-12 06:45 | 2020-03-12 06:45 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской отпайке произошло отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской отпайке к ВЛ-10кВ №7-7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской отпайке. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская | 84 | 2020-03-11 17:16 | 2020-03-11 17:16 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1043 Ф-2 | 78 | 2020-03-07 10:49 | 2020-03-07 10:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2020-03-07 10:49 | 2020-03-07 10:56
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1394 Ф -2 | 76 | 2020-03-04 20:29 | 2020-03-04 20:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2020-03-04 20:29 | 2020-03-04 20:47
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1822 Ф-1 | 72 | 2020-02-28 21:54 | 2020-02-28 22:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2020-02-28 21:54 | 2020-02-28 22:20
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1718 Ф-1 | 63 | 2020-02-25 18:58 | 2020-02-25 19:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская | 2020-02-25 18:58 | 2020-02-25 19:12
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1021 Ф-2 | 62 | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 18:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 18:42
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1490 Ф-1 | 60 | 2020-02-25 17:05 | 2020-02-25 17:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2020-02-25 17:05 | 2020-02-25 17:15
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1800 Ф-1 | 51 | 2020-02-25 02:55 | 2020-02-25 03:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская | 2020-02-25 02:55 | 2020-02-25 03:05
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1141 Ф-2 | 37 | 2020-02-03 14:47 | 2020-02-03 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2020-02-03 14:47 | 2020-02-03 15:00
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая | 16 | 2020-01-30 15:30 | 2020-01-30 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №83-84, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1585 Ф -3 | 31 | 2020-01-30 14:42 | 2020-01-30 15:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1585 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1585 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1585 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1585 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1585 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская | 2020-01-30 14:42 | 2020-01-30 15:03
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1415 Ф-1 | 27 | 2020-01-29 15:08 | 2020-01-29 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2020-01-29 15:08 | 2020-01-29 15:20
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 15 | 2020-01-29 14:18 | 2020-01-29 14:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине сильных порывов ветра, достигавших 12 м/с. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1268 Ф-1 | 13 | 2020-01-28 15:34 | 2020-01-28 15:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Трудовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Трудовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Трудовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Трудовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Трудовская | 2020-01-28 15:34 | 2020-01-28 15:58
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | 14 | 2020-01-28 14:11 | 2020-01-28 14:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-10кВ №8-2 отпайке к ТП-1588, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 5 | 2020-01-12 18:27 | 2020-01-12 18:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №105-106, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская | 448 | 2020-12-29 18:00 | 2020-12-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 447 | 2020-12-29 16:26 | 2020-12-29 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская ВЛ-10кВ №5 от ПС Усть-Хоперская
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 441 | 2020-12-29 12:25 | 2020-12-29 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-4301, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 отпайка к ТП-4301 ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС Теркинская | 436 | 2020-12-29 08:11 | 2020-12-29 08:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10кВ №7 от ПС Теркинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 от ПС Теркинская ВЛ-10кВ №7 от ПС Теркинская
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 428 | 2020-12-28 16:36 | 2020-12-28 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Крутовская | 424 | 2020-12-28 14:25 | 2020-12-28 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Крутовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №105-106, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 105-106 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Крутовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Крутовская ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Крутовская
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 422 | 2020-12-28 11:35 | 2020-12-28 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | 421 | 2020-12-28 10:33 | 2020-12-28 10:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4158 Ф-2 | 378 | 2020-10-26 09:46 | 2020-10-26 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4158 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4158 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чеботаревская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №15 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4158 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чеботаревская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №15 на ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4158 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чеботаревская ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4158 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чеботаревская | 2020-10-26 09:46 | 2020-10-26 10:55
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4507 Ф-1 | 369 | 2020-09-29 14:28 | 2020-09-29 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4507 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №6 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4507 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4507 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4507 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская | 2020-09-29 14:28 | 2020-09-29 14:58
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4135 Ф-1 | 358 | 2020-09-28 13:14 | 2020-09-28 14:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №11 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №11 на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская | 2020-09-28 13:14 | 2020-09-28 14:59
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4356 Ф-1 | 311 | 2020-08-04 09:05 | 2020-08-04 10:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №3/1 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №3/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4356 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2020-08-04 09:05 | 2020-08-04 10:54
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 303 | 2020-07-27 17:20 | 2020-07-27 17:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительской отпайке к ТП-4184 БУКС от опоры №58 ВЛ-10кВ №6-2 от ПС 110/10 кВ Пронинская. | 4.12, В результате сближения проводов на потребительской отпайке к ТП-4184 БУКС от опоры №58 ВЛ-10кВ №6-2 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Склест проводов. на ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4166 Ф-2 | 304 | 2020-07-27 15:03 | 2020-07-27 16:21 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №36 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №36 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №36 на ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-4166 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская | 2020-07-27 15:03 | 2020-07-27 16:21
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 Ф-2 | 277 | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 11:19 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 11:19
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4384 Ф-4 | 276 | 2020-07-06 09:40 | 2020-07-06 11:26 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид №4 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Окисление контактного соединения на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид №4 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактного соединения на опоре №8 на ВЛ-0,4кВ фид №4 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4кВ фид №4 ТП-4384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2020-07-06 09:40 | 2020-07-06 11:26
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4004 Ф-1 | 265 | 2020-07-03 13:39 | 2020-07-03 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва провода от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП- 4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2020-07-03 13:39 | 2020-07-03 15:19
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | 234 | 2020-06-26 07:46 | 2020-06-26 07:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №105-106, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 229 | 2020-06-18 14:46 | 2020-06-18 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4449 Ф-2 | 222 | 2020-06-09 18:25 | 2020-06-09 18:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4449 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4449 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4449 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4449 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4449 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта | 2020-06-09 18:25 | 2020-06-09 18:27
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская | 214 | 2020-06-02 21:59 | 2020-06-02 21:59 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №85-86, по причине прохождения грозового фронта с сильным порывистым ветром (порывы до 14 м/с) | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №85-86 ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская ВЛ-10кВ №9 от ПС Серафимовичская
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4003 Ф-2 | 206 | 2020-05-29 13:29 | 2020-05-29 15:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2020-05-29 13:29 | 2020-05-29 15:13
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Ф№1 от ТП-4317 | 203 | 2020-05-28 12:30 | 2020-05-28 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №11/2 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вводного провода от опоры №11/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №11/2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая | 2020-05-28 13:12 | 2020-05-28 14:26
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4032 Ф-1 | 201 | 2020-05-26 10:44 | 2020-05-26 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №21 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская | 2020-05-26 10:44 | 2020-05-26 12:37
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4306 Ф-1 | 200 | 2020-05-22 10:34 | 2020-05-22 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4306 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №4 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4306 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4306 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4306 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая | 2020-05-22 10:34 | 2020-05-22 12:30
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4380 Ф-3 | 169 | 2020-04-17 17:30 | 2020-04-17 18:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате подхлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая, вследствие одновременного взлета птиц сидящих на проводе ВЛ. | 4.12, При одновременном взлете птиц произошёл подхлест провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая | 2020-04-17 17:30 | 2020-04-17 18:46
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская | 120 | 2020-03-18 14:39 | 2020-03-18 14:39 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская ВЛ-10кВ №27 от ПС Серафимовичская
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Чеботаревская | 119 | 2020-03-18 11:05 | 2020-03-18 11:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Чеботаревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Чеботаревская ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Чеботаревская
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | 113 | 2020-03-17 15:25 | 2020-03-17 17:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения двух изоляторов на опоре №11 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта, вследствие дефектов изоляторов развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произведен для замены изоляторов, из-за разрушения изоляторов на опоре №11 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта, вследствие развившегося внутреннего дефекта изоляторов, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | 2020-03-17 15:25 | 2020-03-17 17:18
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 95 | 2020-03-13 14:23 | 2020-03-13 14:23 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 92 | 2020-03-13 09:42 | 2020-03-13 09:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 87 | 2020-03-12 14:47 | 2020-03-12 14:47 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № на ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4035 Ф-1 | 59 | 2020-02-25 15:55 | 2020-02-25 16:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | 2020-02-25 15:55 | 2020-02-25 16:36
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4425 Ф-2 | 42 | 2020-02-14 09:01 | 2020-02-14 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №18 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта | 2020-02-14 09:01 | 2020-02-14 10:25
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4304 Ф-2 | 39 | 2020-02-10 13:11 | 2020-02-10 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая | 2020-02-10 13:11 | 2020-02-10 14:55
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4271 Ф-1 | 26 | 2020-01-29 13:09 | 2020-01-29 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4271 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская | 2020-01-29 14:40 | 2020-01-29 15:42
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-4359 лин.10кВ №7 ПС Зимняцкая | 25 | 2020-01-29 10:26 | 2020-01-29 11:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2020-01-29 10:26 | 2020-01-29 11:27
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4515 Ф-4 | 11 | 2020-01-15 13:18 | 2020-01-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср. Царица произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср. Царица, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср. Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср. Царица ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ср. Царица | 2020-01-15 13:18 | 2020-01-15 15:10
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6806 фид-1 | 452 | 2020-12-30 14:20 | 2020-12-30 15:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на вводе к жилому дому от опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская | 2020-12-30 14:20 | 2020-12-30 15:22
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Малодельская | 444 | 2020-12-29 13:50 | 2020-12-29 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №318-319, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 318-319 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Малодельская
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская | 438 | 2020-12-29 09:06 | 2020-12-29 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 220-221, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 220-221 ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская ВЛ-6кВ №104 ПС 110/6 кВ Заводская
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" | 431 | 2020-12-28 21:11 | 2020-12-28 21:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3-11.
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 419 | 2020-12-28 09:40 | 2020-12-28 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №229-230, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №229-230 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №314 ПС 110/6 кВ Заводская | 414 | 2020-12-25 11:32 | 2020-12-25 11:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ №314 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов потребительском участке ВЛ-6 кВ №314-7.
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская | 408 | 2020-12-23 09:10 | 2020-12-23 09:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ №102 ПС 110/6 кВ Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке ВЛ-6 кВ №102-4.
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Малодельская | 407 | 2020-12-22 13:07 | 2020-12-22 13:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке №2-7. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке №2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на потребительском участке на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Малодельская
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" | 403 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-21 11:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3-11. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3-11. на ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника"
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 386 | 2020-10-30 06:40 | 2020-10-30 06:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №№26-27, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" | 355 | 2020-09-10 19:52 | 2020-09-10 19:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" ВЛ 10 кв №7 ПС "Арчеда" | 2020-09-10 19:52 | 2020-09-10 19:58
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 318 | 2020-08-19 22:06 | 2020-08-19 23:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов к частному домовладению №62, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению №62 от опоры ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов к частному домовладению №62 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-08-19 22:06 | 2020-08-19 23:00
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6128 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 317 | 2020-08-15 13:28 | 2020-08-15 13:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6128 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6128 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6128 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6128 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6128 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-08-15 13:28 | 2020-08-15 13:55
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6331 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника | 309 | 2020-08-01 14:55 | 2020-08-01 16:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2020-08-01 14:55 | 2020-08-01 16:03
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 306 | 2020-07-28 15:06 | 2020-07-28 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская", вследствие старения изоляции изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошло вследствие старения изоляции изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 2020-07-28 15:06 | 2020-07-28 16:35
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6113 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 305 | 2020-07-27 21:35 | 2020-07-27 22:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов частному домовладению № 39 от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению № 39 от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов к частному домовладению №39 от опоры №29 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6113 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2020-07-27 21:35 | 2020-07-27 22:07
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 301 | 2020-07-26 15:14 | 2020-07-26 15:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №65-66 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №65-66 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №65-66 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2020-07-26 15:14 | 2020-07-26 15:57
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 294 | 2020-07-19 21:10 | 2020-07-19 22:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2020-07-19 21:10 | 2020-07-19 22:05
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6124 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 292 | 2020-07-18 16:11 | 2020-07-18 16:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №73-74 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №73-74 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №73-74 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2020-07-18 16:11 | 2020-07-18 16:50
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 6051 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 291 | 2020-07-18 10:45 | 2020-07-18 11:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов к частному домовладению №293 от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению №293 от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода к частному домовладению №293 от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-07-18 10:45 | 2020-07-18 11:11
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника | 288 | 2020-07-13 22:50 | 2020-07-13 23:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-6318 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника | 2020-07-13 22:50 | 2020-07-13 23:52
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6032 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 282 | 2020-07-09 23:01 | 2020-07-09 23:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №39-40 на на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2020-07-09 23:01 | 2020-07-09 23:36
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская | 280 | 2020-07-08 20:10 | 2020-07-08 20:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-6113 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская | 2020-07-08 20:10 | 2020-07-08 20:40
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 278 | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 17:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6008 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 17:58
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 261 | 2020-07-04 22:20 | 2020-07-04 22:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлёст проводов к частному домовладению №104 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов к частному домовладению №104 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов к частному домовладению №104 от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская". на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 2020-07-04 22:20 | 2020-07-04 22:45
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6137 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 256 | 2020-06-29 16:20 | 2020-06-29 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновскаяпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №70-71, вследствии своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 2020-06-29 16:20 | 2020-06-29 17:10
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6072 от ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная | 251 | 2020-06-23 18:35 | 2020-06-23 19:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречнаяпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-06-23 18:35 | 2020-06-23 19:10
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" | 231 | 2020-06-19 20:20 | 2020-06-19 20:29 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" ВЛ-6 кВ № 22 ПС "Заречная" | 2020-06-19 20:20 | 2020-06-19 20:29
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Лозовская | 230 | 2020-06-19 15:10 | 2020-06-19 15:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №253-254, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №253-254 ВЛ-10кВ №6 ПС Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №6 ПС Лозовская ВЛ-10кВ №6 ПС Лозовская
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 6202 от ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 247 | 2020-06-17 21:03 | 2020-06-17 22:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская инская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская | 2020-06-17 21:03 | 2020-06-17 22:26
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 6877 от ВЛ-10 кВ №8-4 ПС Образцовская | 237 | 2020-06-16 13:12 | 2020-06-16 14:55 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ТП-6877 от ВЛ-10 кВ №8-4 ПС Образцовская произошло по причине КЗ внутри трансформатора ТП-6877/40, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, а также прохождения сильного ветра с дождем. | 4.13, КЗ внутри трансформатора ТП 6877 от ВЛ-10 кВ №8-4 ПС Образцовская произошло по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (47 лет) и прохождения сильного ветра с дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ внутри трансформатора. на ТП 6877 от ВЛ-10 кВ №8-4 ПС Образцовская ТП 6877 от ВЛ-10 кВ №8-4 ПС Образцовская | 2020-06-16 13:12 | 2020-06-16 14:55
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6203 от ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 245 | 2020-06-14 22:07 | 2020-06-14 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6203 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6203 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6203 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6203 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6203 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 2020-06-14 22:07 | 2020-06-14 23:20
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6074 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 239 | 2020-06-14 00:08 | 2020-06-14 00:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-06-14 00:08 | 2020-06-14 00:55
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6032 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 204 | 2020-05-29 12:55 | 2020-05-29 14:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2020-05-29 12:55 | 2020-05-29 14:10
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 6820 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 202 | 2020-05-26 21:20 | 2020-05-26 23:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6820 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6820 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6820 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6820 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6820 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2020-05-26 21:20 | 2020-05-26 23:10
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 6352 от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Н.Паника" | 187 | 2020-05-11 20:45 | 2020-05-11 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника | 2020-05-11 20:45 | 2020-05-11 21:30
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6232 от ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" | 182 | 2020-05-04 15:25 | 2020-05-04 15:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6232 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6232 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6232 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6232 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6232 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 2020-05-04 15:25 | 2020-05-04 15:47
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6851 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" | 179 | 2020-04-30 09:55 | 2020-04-30 10:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2020-04-30 09:55 | 2020-04-30 10:30
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6058 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 174 | 2020-04-26 17:33 | 2020-04-26 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6058 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6058 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6058 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6058 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6058 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-04-26 17:33 | 2020-04-26 18:15
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6353 от вЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" | 172 | 2020-04-23 11:33 | 2020-04-23 12:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС | 2020-04-23 11:33 | 2020-04-23 12:08
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6205 от ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 168 | 2020-04-17 15:55 | 2020-04-17 16:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская | 2020-04-17 15:55 | 2020-04-17 16:10
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6831 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская" | 167 | 2020-04-17 15:05 | 2020-04-17 15:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6831 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2020-04-17 15:05 | 2020-04-17 15:33
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №8-2 ПС "Кудиновская" | 171 | 2020-04-17 12:20 | 2020-04-17 13:55 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" произведен для замены изолятора на опоре №329, по причине его срыва, из-за сильного порывистого ветра, в результате износа уплотнительного колпачка. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №329 ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская", по причине сильного порывистого ветра и старения и износа уплотнительного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 2020-04-17 12:20 | 2020-04-17 13:55
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС "Образцовская" | 175 | 2020-04-13 14:17 | 2020-04-13 16:00 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС "Образцовская" произведен для выправки опоры №210 из-за отклонения опор от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.3, Наклон опор №210 ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС "Образцовская", из-за ослабления проволочных бандажей ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления проволочных бандажей. на ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС "Образцовская" ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС "Образцовская" | 2020-04-13 14:17 | 2020-04-13 16:00
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6308 от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Карьер" | 108 | 2020-04-11 18:32 | 2020-04-11 18:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2020-04-11 18:32 | 2020-04-11 18:55
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" | 151 | 2020-04-06 14:19 | 2020-04-06 14:19 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №205-206, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 20 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №205-206 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная"
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6832 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | 139 | 2020-03-30 13:25 | 2020-03-30 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2020-03-30 13:25 | 2020-03-30 13:40
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6855 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская". | 136 | 2020-03-25 14:50 | 2020-03-25 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2020-03-25 14:50 | 2020-03-25 15:45
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская» | 126 | 2020-03-19 10:59 | 2020-03-19 11:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская» произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская», вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № №15-16 ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская» произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская» ВЛ-10 кВ №10 ПС «Малодельская» | 2020-03-19 10:59 | 2020-03-19 11:06
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская" | 112 | 2020-03-17 13:46 | 2020-03-17 13:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №219-220, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №219-220 ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская" ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская"
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 от ПС"Н.Паника" | 111 | 2020-03-17 10:48 | 2020-03-17 10:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 от ПС"Н.Паника" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №48-49, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС"Н.Паника" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 7 от ПС"Н.Паника" ВЛ-10 кВ № 7 от ПС"Н.Паника"
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6231 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 129 | 2020-03-16 12:48 | 2020-03-16 14:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6231 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел в результате излома опоры №2 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6231 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6231 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6231 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-03-16 12:48 | 2020-03-16 14:45
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП №6043 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" | 101 | 2020-03-15 14:20 | 2020-03-15 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-03-15 14:20 | 2020-03-15 16:00
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП №6052 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" | 100 | 2020-03-15 10:40 | 2020-03-15 11:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6052 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-03-15 10:40 | 2020-03-15 11:55
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 85 | 2020-03-12 10:20 | 2020-03-12 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №282-283, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №282-283 ВЛ-10 кВ ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская"
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6047 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 81 | 2020-03-11 21:19 | 2020-03-11 21:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №52 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2020-03-11 21:19 | 2020-03-11 21:45
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6744 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" | 79 | 2020-03-10 18:20 | 2020-03-10 18:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6744 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6744 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6744 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6744 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6744 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2020-03-10 18:20 | 2020-03-10 18:45
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6031 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 64 | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6927 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | 61 | 2020-02-25 17:50 | 2020-02-25 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2020-02-25 17:50 | 2020-02-25 18:05
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6010 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 58 | 2020-02-25 14:27 | 2020-02-25 14:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2020-02-25 14:27 | 2020-02-25 14:40
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника | 54 | 2020-02-20 10:12 | 2020-02-20 11:26 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника произведен для замены разрушенного изолятора на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника в результате внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника произошло из-за перепада суточных температур в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника ВЛ 10 кВ № 3 ПС Н.Паника | 2020-02-20 10:12 | 2020-02-20 11:26
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-6327 от ВЛ-10кВ №3 ПС Н Паника | 36 | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 13:10
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 30 | 2020-01-30 12:44 | 2020-01-30 13:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская | 2020-01-30 12:44 | 2020-01-30 13:45
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6801 от ВЛ 10 кВ №2 ПС "Образцовская" | 29 | 2020-01-30 11:05 | 2020-01-30 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | 2020-01-30 11:05 | 2020-01-30 12:00
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская" | 23 | 2020-01-29 16:32 | 2020-01-29 16:32 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №184-185, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с) и снегопада. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №184-185 ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская" ВЛ-6кВ №102 ПС "Заводская"
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв №1 ТП 6742 от ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская" | 28 | 2020-01-29 15:35 | 2020-01-29 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская | 2020-01-29 15:35 | 2020-01-29 16:20
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6137 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 24 | 2020-01-28 19:02 | 2020-01-28 19:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская | 2020-01-28 19:02 | 2020-01-28 19:15
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 555 | 2020-12-28 00:55 | 2020-12-28 00:55 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №51 ВЛ 110 кВ №99 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе нижней правой фазы «С» промежуточной ж/б опоре №51 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №51 ВЛ 110 кВ №99 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №51 ВЛ 110 кВ №99 на проводе (АС-120) нижней правой фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре №51 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 542 | 2020-12-24 00:35 | 2020-12-24 00:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие нижней левой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №228 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы промежуточной ж/б опоры №228 ВЛ 110 кВ №66 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие нижней левой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №228 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №228 на проводе (АС-150) и поддерживающей гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней левой фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре №228 нижней левой фазы «С» на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 528 | 2020-12-21 22:07 | 2020-12-21 22:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №73/29 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы «С» промежуточной ж/б опоры №73/29 ВЛ-110 кВ Караичевская-1 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №73/29 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №73/29 (18,16 км от ПС Котельниково-220) на проводе (АС-120) и поддерживающей гирлянде изоляторов (ПС-70) нижней правой фазы «С», выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (№8) ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (№8) | 516 | 2020-12-17 08:21 | 2020-12-25 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода нижней фазы "А" на анкерной ж/б опоре №76/28/3, загрязненной антигололедными реагентами с автомобильной дороги по улице Рокоссовского, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов осадками. Поверхность стеклянных изоляторов поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода нижней фазы "А" на анкерной ж/б опоре №76/28/3 ВЛ 110 кВ №8 покрыта налетом белесого цвета. Анкерная ж/б опора №76/28/3 расположена вблизи прохождения автомобильной дороги по улице Рокоссовского (подход 2-й Продольной магистрали г. Волгограда к автомобильной развязке мостового перехода через р.Волга) с интенсивным движением автомобильного транспорта. | 4.17.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода нижней фазы "А" на анкерной ж/б опоре №76/28/3, загрязненной антигололедными реагентами с автомобильной дороги по улице Рокоссовского, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов осадками. На анкерной ж/б опоре портального типа №76/28/3 на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода (АС-120) нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (№8) Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Ш
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 500 | 2020-12-10 05:35 | 2020-12-10 05:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода верхней фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №9 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе верхней фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 110 кВ №66 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода верхней фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №9 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 110 кВ №66 на проводе (АС-150), верхней фазы «В» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре №9 верхней фазы «В» на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | 498 | 2020-12-08 01:16 | 2020-12-08 01:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №22 явилось перекрытие провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №29 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе средней фазы промежуточной ж/б опоры №29 ВЛ 110 кВ №22 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №22 явилось перекрытие провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №29 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №29 ВЛ 110 кВ №22 (3,47 км от ПС Волгоградская ГРЭС), на проводе (АСО-240) средней фазы "В" длинной 1м и на поддерживающей изолирующей подвеске провода, выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-6А) в гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре №29 на ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками (ВЛ 110 кВ №22). ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками (ВЛ 110 кВ №22).
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ НС-3 | 497 | 2020-12-07 09:10 | 2020-12-09 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждение ТН-10 кВ КРН на ПС 35 кВ НС-3 явилось межвитковое замыкание из-за пробоя электрической изоляции обмотки ТН-10 кВ КРН. | 4.1.3, Межвитковое замыкание ТН - 10 кВ КРН ПС 35кВ НС-3 вызвано нарушением структуры электрической изоляции обмоток, в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с витковым замыканием на ПС 35 кВ НС-3 НАМИ-10-95УХЛ2
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чернышково | 496 | 2020-12-04 16:27 | 2020-12-04 18:41 | 3.4.7.3.5, Нагрев ламели поворотного ножа фазы "С" ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Чернышково произошел из-за ухудшения контактного соединения ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Чернышково вследствие изменение структуры пружины ламели поворотного ножа фазы "С" ШР-110 Т-2 ПС 110 кВ Чернышково в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ухудшение контактного соединения ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Чернышково произошло в результате изменения пружинистых свойств пружины ламели поворотного ножа фазы "С" ШР-110 Т-2 ПС 110 кВ Чернышково в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев ламели поворотного ножа фазы "С" ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Чернышково РНДЗ-1-110/1000
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 493 | 2020-11-28 19:07 | 2020-11-28 19:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода правой нижней фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №125 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей гирлянде изоляторов и траверсе правой нижней фазы «А» промежуточной ж/б опоры №125 ВЛ 110 кВ №66 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода правой нижней фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №125 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ 110 кВ №66 на проводе (АС-150), правой нижней фазы «А» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на промежуточной ж/б опоре №125 правой нижней фазы «А» на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 492 | 2020-11-26 07:04 | 2020-11-26 07:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №252 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы «В» промежуточной ж/б опоры №252 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №252 через помет птиц, вследствие активной жизнедеятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №252 ВЛ 110 кВ №68 на проводе (АС-120), линейной арматуре нижней правой фазы «В» выявлены следы перекрытия электрической дугой, с повреждением внешнего повива провода и разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 494 | 2020-11-25 21:34 | 2020-11-26 07:14 | 3.4.10.2, Причинами отключений ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явились короткое замыкания на промежуточной ж/б опоре №36 из-за перекрытий провода верхней фазы "С" на траверсу фазы "С" и короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №68 из-за перекрытий провода нижней фазы "А" на траверсу фазы "А" вследствие активной деятельности птиц. На изолирующей подвеске провода и на траверсе нижней фазы "А" опоры №68 выявлены следы помета птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске провода и траверсе верхней фазы "С" опоры №36 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причинами отключений ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явились короткие замыкания на промежуточных ж/б опорах №36 и №68 из-за перекрытий провода фазы "А" на траверсу фазы "А" и провода фазы "С" на траверсу фазы "С" через продукты жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на опорах №36 и №68 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 491 | 2020-11-22 23:10 | 2020-11-22 23:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №90 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №90 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №90 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №90 ВЛ 110 кВ №65 на проводе (АС-120) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №90 на проводе (АС-120) верхней фазы "В" на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65)
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 483 | 2020-11-03 05:52 | 2020-11-03 05:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №40 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №40 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №40 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №40 на проводе (АС-150) нижней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №40 на проводе (АС-150) нижней фазы "В" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 482 | 2020-11-03 03:05 | 2020-11-03 03:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №279 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №279 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №279 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №279 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №279 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 481 | 2020-10-29 23:53 | 2020-10-30 17:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие провода средней фазы «С» ВЛ 110 кВ №72 и верхней фазы «А» ВЛ 110 кВ №71 в пролете опор №№21-22 (двухцепный участок ВЛ) через продукты горения пластмассовых изделий, вследствие возникновения густого дыма при несанкционированном обжигании местными жителями силовых проводов с изоляцией и утилизации бытового мусора под проводами ВЛ, с последующим обрывом провода средней фазы "С" ВЛ 110 кВ №72 и перекрытия провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ №71. 3.4.9.1, Причиной повреждения ВЛ 110 кВ №3 явилось длительное протекание токов короткого замыкания и воздействие динамических нагрузок на провод при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №72 и ВЛ 110 кВ №71 с обрывом провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ №3 в пролете между линейным порталом Волгоградской ГРЭС и конечной анкерной опорой №1 в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ. | 4.10, Причиной обрыва провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ №3 в пролете между линейным порталом Волгоградской ГРЭС и конечной анкерной опорой №1 явилось длительное протекание токов короткого замыкания и воздействие динамических нагрузок на провод при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №72, с последующим перегоранием провода в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При длительном протекании токов короткого замыкания и воздействии динамических нагрузок на провод при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №72 обрыв провода верхней фазы "А" в пролете между линейным порталом Волгоградской ГРЭС и конечной анкерной опорой №1 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3), Пролет:3*АС 185/24+1*С-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При длительном протекании токов короткого замыкания и воздействии динамических нагрузок на провод при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №72 обрыв провода верхней фазы "А" в пролете между линейным порталом Волгоградской ГРЭС и конечной анкерной опорой №1 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие провода средней фазы "С" и верхней фазы "А" через продукты горения пластмассовых изделий, вследствие возникновения густого дыма при несанкционированном обжигании местными жителями силовых проводов с изоляцией и утилизации бытового мусора под проводами ВЛ, с последующим обрывом провода средней фазы "С" ВЛ 110 кВ №72 и перекрытия провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода средней фазы "С" и верхней фазы "А" с последующим обрывом провода средней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72), Пролет:3*АС 185/29+1*С-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода средней фазы "С" и верхней фазы "А" с последующим обрывом провода средней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50 | 2020-10-29 23:53 | 2020-10-30 01:47
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 480 | 2020-10-29 05:57 | 2020-10-29 05:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №84 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №84 ВЛ 110 кВ №69 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №84 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №84 ВЛ 110 кВ №69 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №84 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 477 | 2020-10-26 02:25 | 2020-10-26 02:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №82 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и поддерживающей изолирующей подвеске нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №82 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №82 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №82 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №82 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 476 | 2020-10-24 20:05 | 2020-10-24 20:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №340/11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №340/11 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №340/11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №340/11 на проводе (АС-150) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением в поддерживающей гирлянде одного стеклянного изолятора (ПС-70Е). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой, с разрушением в поддерживающей гирлянде одного стеклянного изолятора (ПС-70Е), на промежуточной ж/б опоре №340/11 на проводе (АС-150) нижней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 110 до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Яблочная ПC 110 кВ Советская | 474 | 2020-10-23 13:51 | 2020-10-24 15:48 | 3.4.7.3.5, Причинами одновременного отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Яблочная, ВЛ 110 кВ №72, ВЛ 110 кВ №3, ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №4, ВЛ 110 кВ №71, явилось: 1. На ПС 110 кВ Советская на панели защит ВЛ 110 кВ №72 изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации резьбы привода оперативной накладки Н10 («Включение 3 зоны ДЗ, ТЗНП I, II, III ступени»), что привело к отсутствию контакта. Данная накладка установлена в цепях выходных реле 2 комплекса, таким образом не произошло отключения от ТЗНП при работе защит трансформатора на ПС 110 кВ Яблочная. 3.4.7.3.5, Причинами одновременного отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Яблочная, ВЛ 110 кВ №72, ВЛ 110 кВ №3, ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №4, ВЛ 110 кВ №71, явилось: 1. На ПС 110 кВ Яблочная изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации контрольного кабеля типа АКВВГ с замыканием на землю жилы фазы "С" кабеля токовых цепей 110 кВ защиты Т-1, что привело к ложному срабатыванию дифференциальной защиты и включению КЗ-110 кВ Т-1 при внешнем коротком замыкании в сети 6 кВ. | 4.13, Причинами одновременного отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Яблочная, ВЛ 110 кВ №72, ВЛ 110 кВ №3, ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №4, ВЛ 110 кВ №71, явилось на ПС 110 кВ Советская на панели защит ВЛ 110 кВ №72 нарушение резьбы привода оперативной накладки Н10 («Включение 3 зоны ДЗ., ТЗНП I, II, III ступени»), что привело к отсутствию контакта накладки Н10. Данная накладка установлена в цепях выходных реле 2 комплекса, таким образом не произошло отключения от ТЗНП при работе защит трансформатора на ПС 110 кВ Яблочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На панели защит ВЛ 110 кВ №72 нарушение резьбы привода оперативной накладки Н10 («Включение 3 зоны ДЗ., ТЗНП I, II, III ступени»), что привело к отсутствию контакта накладки Н10 на ПC 110 кВ Советская, МКП-110М-600-18,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На панели защит ВЛ 110 кВ №72 нарушение резьбы привода оперативной накладки Н10 («Включение 3 зоны ДЗ., ТЗНП I, II, III ступени»), что привело к отсутствию контакта накладки Н10 на ПC 110 кВ Советская, МКП-110М-600-18,4. на ПC 110 кВ Советская МКП-110М-600-18,4 4.12, Причинами одновременного отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Яблочная, ВЛ 110 кВ №72, ВЛ 110 кВ №3, ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №4, ВЛ 110 кВ №71, явилось на ПС 110 кВ Яблочная замыкание на землю жилы фазы "С" кабеля токовых цепей 110 кВ защиты Т-1, что привело к ложному срабатыванию дифференциальной защиты и включению КЗ-110 кВ Т-1 при внешнем коротком замыкании в сети 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю жилы фазы "С" кабеля токовых цепей 110 кВ защиты Т-1, что привело к ложному срабатыванию дифференциальной защиты и включению КЗ-110 кВ Т-1 при внешнем коротком замыкании в сети 6 кВ на ПС 110 кВ Яблочная, Трансформатор ТДН-10000/110/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю жилы фазы "С" кабеля токовых цепей 110 кВ защиты Т-1, что привело к ложному срабатыванию дифференциальной защиты и включению КЗ-110 кВ Т-1 при внешнем коротком замыкании в сети 6 кВ на ПС 110 кВ Яблочная Трансформатор ТДН-10000/110/6 | 2020-10-23 14:22 | 2020-10-23 15:50
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 466 | 2020-10-21 05:50 | 2020-10-21 05:50 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №108 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе средней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №108 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №108 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №108 на проводе (АС-120) и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70Д) средней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №108 на проводе (АС-120) и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70Д) средней фазы "А" на ВЛ 110 кВ №65 ВЛ 110 кВ №65
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ново-Максимовская | 461 | 2020-09-30 18:40 | 2020-09-30 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ячейки В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Ново-Максимовская явился нагрев контакта проходного изолятора фазы "А" в ячейке В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10. Нарушение структуры материала контакта проходного изолятора фазы "А" в ячейке В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10 произошло в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной вывода в ремонт ячейки В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Ново-Максимовская явился нагрев контакта проходного изолятора фазы "А" в ячейке В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10 из-за повреждения гравера болтового соединения, что привело к нарушению электрического контакта между шинками проходного изолятора и спуском к трансформаторам тока 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта проходного изолятора фазы "А" в ячейке В.ВЛ 10 кВ №3 КРУН-10 на ПС 110 кВ Ново-Максимовская Ячейка КРУН К-VI у | 2020-09-30 18:40 | 2020-09-30 19:40
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 445 | 2020-09-30 14:06 | 2020-09-30 14:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "С" на анкерной ж/б опоре №2/52/49/17 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На изолирующей подвеске шлейфа провода и траверсе верхней фазы "С" анкерной ж/б опоры №2/52/49/17 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "С" на анкерной ж/б опоре №2/52/49/17 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На анкерной ж/б опоре №2/52/49/17 на шлейфе провода (АС-120) и траверсе верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на анкерной ж/б опоре №2/52/49/17 на шлейфе провода (АС-120) и траверсе верхней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Канатная | 440 | 2020-09-29 17:00 | 2020-09-30 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателей В-1.ВЛ-20 и В-2.ВЛ-20 ПС 110 кВ Канатная по неотложной заявке явилось изменение свойств материалов контрольного кабеля №103 типа АКРНГ от панели управления №10 до панели №23 резервных защит ВЛ 110 кВ №20 в процессе длительного срока эксплуатации (45 лет). | 4.12, Причиной вывода в ремонт выключателей В-1.ВЛ-20 и В-2.ВЛ-20 ПС 110 кВ Канатная по неотложной заявке явилось нарушение электрической изоляции контрольного кабеля №103 типа АКРНГ от панели управления №10 до панели №23 резервных защит ВЛ 110 кВ №20 в процессе длительного срока эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля №103 типа АКРНГ от панели управления №10 до панели №23 резервных защит ВЛ 110 кВ №20 на ПС 110 кВ Канатная ПС 110 кВ Канатная
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | 439 | 2020-09-29 09:35 | 2020-09-29 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ЛР.ВЛ-68 на ПС 110 кВ Суровикино-110 и участка ВЛ 110 кВ № 68 до ЛР-368 явился нагрев на контактных соединениях главных контактов фаз "А" и "В" ЛР.ВЛ-68. Нарушение структуры материала на контактных соединениях главных контактов ЛР.ВЛ-68 фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Суровикино-110 произошло в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной вывода в ремонт ЛР.ВЛ-68 на ПС 110 кВ Суровикино-110 и участка ВЛ 110 кВ № 68 до ЛР-368 явился нагрев на контактных соединениях главных контактов фаз "А" и "В" ЛР.ВЛ-68. При проведении коммутаций (включение-отключение) ЛР.ВЛ-68 происходило ухудшение пружинистых свойств пружин ламелей ножей разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на контактных соединениях ножей фазы "А" и "В" ЛР.ВЛ-68 на ПС 110 кВ Суровикино-110 РЛНДЗ-2-110/600
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 438 | 2020-09-24 06:49 | 2020-09-24 06:49 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №154 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №154 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №154 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №154 на проводе (АС-150) и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №154 на ВЛ 110 кВ №61 ВЛ 110 кВ №61
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 432 | 2020-09-21 14:19 | 2020-09-22 20:54 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось несанкционированное производство разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ самосвалом, приведшее к перекрытию провода нижней правой фазы "С" ВЛ 110 кВ №3. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось несанкционированное производство разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ самосвалом, приведшее к перекрытию провода нижней правой фазы "С" ВЛ 110 кВ №3. На ВЛ 110 кВ №3 в пролете опор №№84/11-84/12 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с повреждением внешнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода нижней правой фазы "С" с повреждением внешнего повива провода в пролете опор №№84/11-84/12 на ВЛ 110 кВ №3 ВЛ 110 кВ №3
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 431 | 2020-09-21 06:28 | 2020-09-21 06:28 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №112 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске и траверсе верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №112 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №112 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №112 на проводе (АЖ-120) и траверсе верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №112 на ВЛ 110 кВ Майоровская ВЛ 110 кВ Майоровская
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Спартановка | 423 | 2020-09-18 11:19 | 2020-09-18 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения II с. 6 кВ на ПС 110 кВ "Спартановка" явился излом фиксатора положения привода заземляющих ножей кабеля ф-25 в процессе длительной эксплуатации (с 1979 г.). | 4.11, Причиной отключения II с. 6 кВ на ПС 110 кВ "Спартановка" явился излом фиксатора положения привода заземляющих ножей кабеля ф-25 и самопроизвольный частичный сдвиг заземляющих ножей в сторону включения при вкатывании тележки выключателя в рабочее положение. При включении выключателя В.Ф-25 произошло короткое замыкание в кабельном отсеке ф-25. В момент короткого замыкания трансформаторы тока ф-25 не обтекались током короткого замыкания, согласно компоновки кабельного отсека, поэтому при срабатывании фототиристора, расположенного в кабельном отсеке, отключения выключателя В.Ф-25 не произошло по причине блокировки по току (отсутствие вторичного тока при коротком замыкании). Работа фототиристора, расположенного в отсеке выключателя (верхние втычные контакты), привела к срабатыванию дуговой зашиты II с. 6 кВ и отключению В-6.Т-2 с запретом АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При включении выключателя В.Ф-25 произошло короткое замыкание в кабельном отсеке ф-25 на ПС 110 кВ Спартановка ПС 110 кВ Спартановка | 2020-09-18 11:19 | 2020-09-18 11:30
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 417 | 2020-09-16 06:04 | 2020-09-16 06:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода левой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №234 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске и траверсе левой нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №234 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода левой нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №234 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №234 на проводе (АС-150) и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70, ПСД-70Е) левой нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №234 на ВЛ 110 кВ №61 ВЛ 110 кВ №61
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ПС 220 кВ Котельниково ВЛ 110 кВ Котельниково - Вишнёвая | 416 | 2020-09-14 10:05 | 2020-09-14 10:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №60/47 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №60/47 ВЛ 110 кВ Вишнёвая выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие провода средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №60/47 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №60/47 на проводе (АС-120) и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПСД-70Е) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на промежуточной ж/б опоре №60/47 на ВЛ 110 кВ Вишнёвая ВЛ 110 кВ Вишнёвая
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 410 | 2020-09-05 14:22 | 2020-09-05 14:22 | 3.4.12.4, Возгорание сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №3. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось перекрытие провода нижней фазы "В" в пролете опор №№96-97 продуктами горения, из-за возгорания сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода нижней фазы "В" в пролете опор №№96-97 продуктами горения, из-за возгорания сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ №3 ВЛ 110 кВ №3
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) ПС 110 кВ Пимено-Черни | 409 | 2020-09-03 23:44 | 2020-09-04 02:28 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось перекрытие между фазами "В" и "С" вводов В-35.Т-1 ПС 110 кВ Пимено-Черни через тело куницы, вследствие активной жизнедеятельности куницы. Под В-35.Т-1 обнаружена мёртвая куница. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось перекрытие между фазами "В" и "С" вводов В-35.Т-1 ПС 110 кВ Пимено-Черни через тело куницы. На фазах "В" и "С" вводов В-35.Т-1 выявлены незначительные следы перекрытия в сторону Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на В-35.Т-1 на ПС 110 кВ Пимено-Черни ПС 110 кВ Пимено-Черни | 2020-09-04 01:40 | 2020-09-04 02:28
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Яблочная | 404 | 2020-09-01 12:09 | 2020-09-02 08:00 | 3.4.13.3, Применение на заводе-изготовителе элементов с недостаточной надёжностью при изготовлении блока управления типа БУ/TEL-100/220-12-03А вакуумным выключателем В-6 Т-1 ПС 110 кВ Яблочная. | 4.20, Отказ работы блока управления типа БУ/TEL-100/220-12-03А вакуумным выключателем В-6 Т-1 ПС 110 кВ Яблочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ работы блока управления типа БУ/TEL-100/220-12-03А вакуумным выключателем на В-6 Т-1 ПС 110 кВ Яблочная В-6 Т-1 ПС 110 кВ Яблочная | 2020-09-01 12:09 | 2020-09-02 08:00
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | 392 | 2020-08-11 19:53 | 2020-08-12 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателя ШСВ-110 ПС 110 кВ ЗКО-1 по неотложной заявке явилось изменение свойств материалов контрольного кабеля типа КВВГ от привода выключателя ШСВ-110 до панели автоматики ШСВ-110 в процессе длительного срока эксплуатации (66 лет). | 4.12, Причиной вывода в ремонт выключателя ШСВ-110 ПС 110 кВ ЗКО-1 по неотложной заявке явилось нарушение электрической изоляции контрольного кабеля типа КВВГ от привода выключателя ШСВ-110 до панели автоматики ШСВ-110 в процессе длительного срока эксплуатации (66 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля типа КВВГ от привода выключателя ШСВ-110 до панели автоматики ШСВ-110 на ПС 110 кВ ЗКО-1 ШСВ-110
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ №12 | 384 | 2020-07-27 19:10 | 2020-07-27 19:10 | 3.4.12.4, Возгорание сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №12. | 4.9.23, Перекрытие проводов средней фазы "В" и нижней фазы "С" в пролете опор №№82-83 ВЛ 110 кВ №12 продуктами горения, из-за возгорания сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов средней фазы "В" и нижней фазы "С" в пролете опор №№82-83 продуктами горения, из-за возгорания сухой степной и кустарниковой растительности вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) Пролет:3*АС 120/27
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) | 375 | 2020-07-20 05:22 | 2020-07-20 20:35 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в промежуточные ж/б опоры №34 и №43 ВЛ 35 кВ №40. По трассе ВЛ 35 кВ №40 наблюдалась гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в промежуточные ж/б опоры №34 и №43 ВЛ 35 кВ №40. На промежуточной ж/б опоре №34 на изолирующей гирлянде верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением всех трех стеклянных изоляторов (ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске провода, на изолирующей гирлянде левой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. На промежуточной ж/б опоре №43 на изолирующей гирлянде правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением двух стеклянных изоляторов (ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение с разрушением стеклянных изоляторов на промежуточных ж/б опорах №34 и №43 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) ВЛ 35 кВ №40 | 2020-07-20 05:22 | 2020-07-20 06:56
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Суровикино 110 1с.10 кВ | 368 | 2020-07-07 00:50 | 2020-07-07 01:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Суровикино-110 явилось изменение свойств материалов концевой кабельной муфты кабеля "А" 10 кВ Ф. №12 в процессе длительного срока эксплуатации (38 лет). | 4.11, Причиной отключения I с. 10 кВ ПС 110 кВ Суровикино-110 явилось повреждение концевой кабельной муфты кабеля "А" 10 кВ Ф. №12 вследствие изменения свойств материалов концевой кабельной муфты в процессе длительного срока эксплуатации (38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты кабеля "А" 10 кВ Ф. №12 на ПС 110 кВ Суровикино-110 ПС 110 кВ Суровикино-110 | 2020-07-07 00:50 | 2020-07-07 01:23
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 367 | 2020-07-06 04:59 | 2020-07-06 04:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №24 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов и траверсе правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №24 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №24 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №24 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91)
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ №33 | 351 | 2020-06-29 20:14 | 2020-06-29 20:31 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №33 явился прямой удар молнии в провод левой фазы (фаза «А») в пролете опор №№11-12, с последующим перекрытием шлейфа провода левой фазы на анкерной металлической опоре №12. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате удара молнии в пролете опор №№11-12, с последующим перекрытием шлейфа провода левой фазы на анкерной металлической опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская № 1 (№33) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Строительная | 353 | 2020-06-29 20:10 | 2020-06-29 20:10 | 3.4.9.1, На ПС 110 кВ Строительная односторонне от ДФЗ отключился В.ВЛ-23 из-за допущенного неправильного срабатывания полукомплекта ДФЗ на ПС 110 кВ Строительная, работающего совместно с полукомплектом ДФЗ на Волгоградской ТЭЦ-2.
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 349 | 2020-06-29 00:29 | 2020-06-29 10:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) произошло по причине попадания разряда молнии в провода верхней (фаза В) и средней фазы (фаза А) в пролете опор №163- №164. | 4.11, Электродуговое повреждение провода верней фазы (фаза "В") и средней фазы (фаза "А") в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода верней фазы (фаза "В") и средней фазы (фаза "А") в результате попадания разряда молнии. на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) Пролет:3*АС 120/27 | 2020-06-29 00:29 | 2020-06-29 02:25
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Яблочная ф№1 | 338 | 2020-06-27 18:12 | 2020-06-27 22:22 | 3.4.13.2, Неисправность терминала Сириус-2-Л В-6 ф-1 на ПС 110 кВ Яблочная. | 4.13, Отсутствие электрического контакта в предохранителе блока питания Орион- БПМ микропроцессорного терминала Сириус-2-Л В-6 ф-1 ПС 110 кВ Яблочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие электрического контакта в предохранителе блока питания Орион- БПМ микропроцессорного терминала Сириус-2-Л В.ф.-1 ПС 110 кВ Яблочная. на ПС 110 кВ Яблочная В.ф-1
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) | 314 | 2020-06-19 15:40 | 2020-06-19 15:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) явилось перекрытие проводов в пролёте опор №№30/11-30/12 через посторонний предмет (проволоки), в период активного гнездования птиц. В теле анкерной металлической опоры №30/12 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) выявлено наличие птичьего гнезда, частично свитого из алюминиевой проволоки. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) явилось перекрытие проводов в пролёте опор №№30/11-30/12 через посторонний предмет (проволоки), в период активного гнездования птиц. В пролете опор №№30/11-30/12 на проводе (АСО-300) нижней фазы «А», средней фазы «В» и верхней фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролёте опор №№30/11-30/12 через посторонний предмет (проволоки), в период активного гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС ПС ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ ВГТЗ-1 – Северная №2 с отпайками (№16) ПС 110 кВ ВГТЗ-1 ПС 110 кВ ВГТЗ-1 ПС 110 кВ ВГТЗ-1 ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 285 | 2020-06-03 05:53 | 2020-06-04 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Iс.110кВ и IIс.110кВ на ПС 110 кВ ВГТЗ-1 и отключение ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) на ПС 220 кВ Северная явилось разрушение ТН-Iс.110кВ (фаза В) с выбросом масла на В.ВЛ-16 и ЛР.ВЛ-16 с перекрытием ошиновки 110 кВ между В.ВЛ-16 и ШР-IIс.ВЛ-16, а также с перекрытием ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (фаза B) на линейный портал на ПС 110 кВ ВГТЗ-1 из-за развившегося дефекта контактного соединения высоковольтного ввода внутренней части трансформатора напряжения в месте перехода соединения жёсткой ошиновки от обмотки ВН к контактной части на расширительном баке ТН-Iс.110кВ (фаза В) в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения Iс.110кВ и IIс.110кВ на ПС 110 кВ ВГТЗ-1 и отключение ВЛ 110 кВ Северная - ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) на ПС 220 кВ Северная явилось разрушение ТН-Iс.110кВ (фаза В) с выбросом масла на В.ВЛ-16 и ЛР.ВЛ-16 с перекрытием ошиновки 110 кВ между В.ВЛ-16 и ШР-IIс.ВЛ-16, а также с перекрытием ВЧЗ-110кВ ВЛ-16 (фаза B) на линейный портал на ПС 110 кВ ВГТЗ-1 из-за нарушения контактного соединения высоковольтного ввода внутренней части трансформатора напряжения в месте перехода соединения жёсткой ошиновки от обмотки ВН к контактной части на расширительном баке ТН-Iс.110кВ (фаза В). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения высоковольтного ввода внутренней части трансформатора напряжения в месте перехода соединения жёсткой ошиновки от обмотки ВН к контактной части на расширительном баке ТН-Iс.110кВ (фаза В) на ПС 110 кВ ВГТЗ-1 НАМИ-110УХЛ1 фВ | 2020-06-03 05:53 | 2020-06-03 07:55
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Моторная ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками ПС 110 кВ Моторная | 282 | 2020-05-28 23:31 | 2020-05-29 10:07 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) и Т-4 на ПС 110 кВ Моторная явилось перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" 1 с. 6 кВ ПС 110 кВ Моторная из-за изменения свойств материалов проходных изолятора в процессе эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) и Т-4 на ПС 110 кВ Моторная явилось перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" 1 с. 6 кВ ПС 110 кВ Моторная из-за перенапряжения на шинах 1 и 2 сек. 6 кВ, вызванное землей в сети потребителей отходящих фидеров 12, 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" 1 с. 6 кВ на ПС 110 кВ Моторная ПС 110 кВ Моторная | 2020-05-29 00:52 | 2020-05-29 09:38
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 272 | 2020-05-25 03:36 | 2020-05-25 03:36 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №190 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №190 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №190 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №190 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91)
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 259 | 2020-05-11 14:06 | 2020-05-11 14:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №391 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы «А» промежуточной ж/б опоры №391 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней левой фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №391 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №391 ВЛ 110 кВ №68 на проводе (АС-120), линейной арматуре нижней левой фазы «А» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68)
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 258 | 2020-05-08 05:26 | 2020-05-08 05:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода верхней фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №340 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы «С» промежуточной ж/б опоры №340 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода верхней фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №340 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №340 ВЛ 110 кВ №68 на проводе (АС-120), линейной арматуре и гирлянде изоляторов верхней фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68)
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) ПС 220 кВ Суровикино-220 | 257 | 2020-05-06 00:28 | 2020-05-06 15:52 | 3.4.7.4, При проверке цепей управления В. ВЛ 110 кВ №66 была выявлена неисправность контактного узла БКМ привода выключателя типа ППрК. 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №9. | 4.3.3, В результате разборки БКМ выявлено, что сломана пружина возвратного механизма контактов БКМ (блокировочный контакт моментного переключения с подвижными контактами), связанными механически с сердечником электромагнита отключения выключателя. В результате контакт БКМ, находящийся в цепи ЭО остался в разомкнутом положении, что привело к перегоранию ограничительного резистора в цепи электромагнита отключения и работе указательного реле КН2 «Обрыв цепей управления». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сломана пружина возвратного механизма контактов БКМ на В.ВЛ-66 В.ВЛ-66 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №9. На промежуточной ж/б опоре №9 на проводах и изолирующих подвесках средней фазы «А» и нижней фазы «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66)
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 251 | 2020-05-03 05:28 | 2020-05-03 05:28 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие шлейфа провода (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №91 через неизвестный предмет, в период активного гнездования птиц. На промежуточной ж/б опоре №91 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие шлейфа провода (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №91 через неизвестный предмет, в период активного гнездования птиц. На промежуточной ж/б опоре №91 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) ВЛ 110 кВ Цимлянская - Шебалино (ВЛ 110 кВ №99)
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ельшанская-2 | 241 | 2020-05-02 15:20 | 2020-05-02 15:20 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 явился прямой удар молнии в промежуточную металлическую опору №22. По сообщениям сторонних лиц, в районе месторасположения промежуточной металлической опоры №22 ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 наблюдался разряд молнии. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 явился прямой удар молнии в промежуточную металлическую опору №22. На промежуточной металлической опоре №22 на изолирующей гирлянде средней фазы (фаза «В») выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение с разрушением одного стеклянного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске провода на ВЛ 35 кВ Советская – опора №30 с отпайкой на ПС Дар-Гора-35 (Ельшанская- ПМ
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 238 | 2020-04-20 05:29 | 2020-04-20 05:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие шлейфа провода (АС-120) нижней фазы "А" на анкерной металлической опоре №155 через неизвестный предмет, в период активного гнездования птиц. На анкерной металлической опоре №155 на шлейфе провода (АС-120) нижней фазы "А" ВЛ 110 кВ №13 выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие шлейфа провода (АС-120) нижней фазы "А" на анкерной металлической опоре №155 через неизвестный предмет, в период активного гнездования птиц. На анкерной металлической опоре №155 на шлейфе провода (АС-120) нижней фазы "А" ВЛ 110 кВ №13 выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) Опора анк. мет.У4М
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Олимпийскакя Ф. №35 | 201 | 2020-04-03 13:05 | 2020-04-03 16:13 | 3.4.13.2, Причиной отказа работы SPAC 810-Л322302 №76460 ф. №35 на ПС 110 кВ Олимпийская явилась неисправность микропроцессорного блока, выразившаяся в отсутствии прохождения сигнала от дескретного входа до блока функционального контроля микропроцессорного терминала. | 4.20, Нарушение в работе SPAC 810-Л322302 №76460 связано с неисправностью микропроцессорного блока по причине заводского дефекта (отсутствие прохождения сигнала от дескретного входа до блока функционального контроля микропроцессорного терминала) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность микропроцессорного блока SPAC 810-Л32202 №76460 на ПС 110 кВ ПС Олимпийская В.ф-35
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 Ст. ТЭЦ-2 В.ВЛ 110 кВ Канатная-2 | 202 | 2020-03-29 13:48 | 2020-03-29 15:53 | 3.4.12.4, Возгорание сухой степной и тростниковой растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Вторчеремет-2. | 4.9.23, Перекрытие провода средней и нижней фазы в пролете опор №20- 21 ВЛ 110 кВ Вторчермет-2 вследствии густого дыма и сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода средней и нижней фазы на ВЛ 110 кВ Сарепта – Вторчермет №2 (Вторчермет-2) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№221) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№221) | 155 | 2020-03-17 11:48 | 2020-03-17 22:55 | 3.4.8.5.2, Проведение несанкционированного демонтажа неизвестными лицами анкерной металлической опоры без проводов недействующей ВЛ 110 кВ ВДСК-1 с повреждением внешнего повива провода нижней фазы (фаза "А") в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. | 4.11, При проведении несанкционированного демонтажа неизвестными лицами анкерной металлической опоры без проводов недействующей ВЛ 110 кВ ВДСК-1 произошло электродуговое повреждение внешнего повива провода нижней фазы (фаза "А") в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение внешнего повива провода нижней фазы (фаза "А") в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№221) Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 101 | 2020-02-29 07:04 | 2020-02-29 07:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "С" на анкерной металлической опоре №68 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе нижней правой фазы "С" анкерной металлической опоры №68 ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "С" на анкерной металлической опоре №68 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На шлейфе провода (АС-150) нижней правой фазы "С" анкерной металлической опоры №68 ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) выявлены следы перекрытия электрической дугой, с повреждением внешнего повива провода и разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91)
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | 100 | 2020-02-22 06:24 | 2020-02-22 06:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №221 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы промежуточной ж/б опоры №221 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) выявлены следы помета птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №221 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №221 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) на проводе (АС-150) верхней фазы "А" и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70Д) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой провода и изоляторов фазы "А" на опоре №221 на ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62)
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) ПС 110 кВ Канатная ПС 110 кВ Канатная | 62 | 2020-02-13 07:05 | 2020-02-14 03:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения IIс-110 кВ ПС 110 кВ Канатная явилось короткое замыкание на ПС 110 кВ Керамика (находится на балансе ОАО «Волгоградский керамический завод»), возникшее из-за обрыва штока крепления натяжной гирлянды ф. «С» к трансформаторному порталу Т-2 и падение этой гирлянды на землю. 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось короткое замыкание на ПС 110 кВ Керамика (находится на балансе ОАО «Волгоградский керамический завод»), возникшее из-за обрыва штока крепления натяжной гирлянды ф. «С» к трансформаторному порталу Т-2 и падение этой гирлянды на землю. | 4.10, На ПС 110 кВ Канатная на В-110 ВЛ-Канатная-2 произошло перегорание шлейфов ф. «С» в сторону ЛР-110 ВЛ-Канатная-2 и в сторону ШР-110 ВЛ-Канатная-2 в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации при протекании токов короткого замыкания, возникших из-за обрыва штока крепления натяжной гирлянды ф. «С» к трансформаторному порталу Т-2 и падение этой гирлянды на землю на ПС 110 кВ Керамика (находится на балансе ОАО «Волгоградский керамический завод»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При протекании токов короткого замыкания, произошло перегорание шлейфов ф. «С» в сторону ЛР-110 ВЛ-Канатная-2 и в сторону ШР-110 ВЛ-Канатная-2 в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Канатная МКП-110М-600-31,5 4.10, На ВЛ 110 кВ Канатная-2 на анкерной металлической опоре №51 произошло перегорание шлейфа провода (марки АС-95) верхней фазы (фаза «С») в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации при протекании токов короткого замыкания, возникших из-за обрыва штока крепления натяжной гирлянды ф. «С» к трансформаторному порталу Т-2 и падение этой гирлянды на землю на ПС 110 кВ Керамика (находится на балансе ОАО «Волгоградский керамический завод»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При протекании токов короткого замыкания произошло перегорание шлейфа провода (марки АС-95) верхней фазы (фаза «С») в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации на анкерной металлической опоре №51 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 30 | 2020-01-27 21:47 | 2020-01-27 23:40 | 3.4.8.5.1, Повреждение неустановленными лицами оттяжек опор и хищение металлических элементов (части тросов и клинов оттяжек) с анкерных ж/б опор №14 и №31 на ВЛ 110 кВ Майоровская. | 4.4.1, Повреждение неустановленными лицами оттяжек опор и хищение металлических элементов (части тросов и клинов оттяжек) с анкерных ж/б опор №14 и №31 на ВЛ 110 кВ Майоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение неустановленными лицами оттяжек опор и хищение металлических элементов (части тросов и клинов оттяжек) с анкерных ж/б опор №14 и №31 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-3, Повреждение неустановленными лицами оттяжек опор и хищение металлических элементов (части тросов и клинов оттяжек) с анкерных ж/б опор №14 и №31 на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-3 | 2020-01-27 21:47 | 2020-01-27 23:40
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б-11-Чернышково, ВЛ 110 кВ № 62 ВЛ 110 кВ Б-11-Чернышково, ВЛ 110 кВ №62 | 17 | 2020-01-19 04:46 | 2020-01-20 02:25 | 3.4.10.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явились короткие замыкания на промежуточных ж/б опорах №134 и №139 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу фазы "В" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточных ж/б опорах №134 и №139 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) на внешнем повиве провода, на изоляторах изолирующей подвески и траверсах опор выявлены следы помета птиц. | 4.12, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) явились короткие замыкания на промежуточных ж/б опорах №134 и №139 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу фазы "В" через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточных ж/б опорах №134 и №139 ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) на проводе (АС-150) нижней правой фазы (фаза "В") и на поддерживающей гирлянде стеклянных изоляторов (ПС-70Д) выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой изоляторов на опорах №134 и №139 на ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково (ВЛ 110 кВ №62)
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Лобакино | 553 | 2020-12-29 14:02 | 2020-12-29 14:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Лобакино произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Лобакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Лобакино ВЛ-10 кВ №7 на ПС Лобакино | 2020-12-29 14:02 | 2020-12-29 14:07
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 547 | 2020-12-28 16:43 | 2020-12-28 16:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская | 2020-12-28 16:43 | 2020-12-28 16:47
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская | 541 | 2020-12-28 05:15 | 2020-12-28 05:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская | 2020-12-28 05:15 | 2020-12-28 05:22
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 538 | 2020-12-25 21:34 | 2020-12-25 21:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Солоновская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №1 на ПС Солоновская | 2020-12-25 21:34 | 2020-12-25 21:41
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Чирская | 532 | 2020-12-25 10:43 | 2020-12-25 10:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская | 2020-12-25 10:43 | 2020-12-25 10:49
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Солоновская | 529 | 2020-12-24 19:45 | 2020-12-24 19:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская | 2020-12-24 19:45 | 2020-12-24 19:52
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская | 527 | 2020-12-24 05:36 | 2020-12-24 05:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №1 на ПС Новомаксимовская | 2020-12-24 05:36 | 2020-12-24 05:45
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Чирская | 526 | 2020-12-23 16:18 | 2020-12-23 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Чирская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №9 на ПС Чирская ВЛ-10 кВ №9 на ПС Чирская | 2020-12-23 16:18 | 2020-12-23 16:25
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2 | 517 | 2020-12-22 10:02 | 2020-12-22 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-714 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-714 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-714 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-714 | 2020-12-22 10:02 | 2020-12-22 11:50
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Добринка | 515 | 2020-12-22 05:35 | 2020-12-22 05:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка произошло вследствие междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях с длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №8 ПС Добринка | 2020-12-22 05:35 | 2020-12-22 05:43
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | 511 | 2020-12-21 13:11 | 2020-12-21 13:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская | 2020-12-21 13:11 | 2020-12-21 13:20
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Лобакино | 506 | 2020-12-18 15:57 | 2020-12-18 16:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Лобакин произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №1 ПС Лобакин при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Лобакин ВЛ 10 кВ №1 ПС Лобакин | 2020-12-18 15:57 | 2020-12-18 16:08
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 502 | 2020-12-17 16:30 | 2020-12-17 16:34 | 3.4.10.2, По сообщению очевидцев, отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №5 на ПС Чирская ВЛ-10кв №5 на ПС Чирская | 2020-12-17 16:30 | 2020-12-17 16:34
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 | 488 | 2020-11-21 09:52 | 2020-11-21 11:04 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-6 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№15-16 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2020-11-21 09:52 | 2020-11-21 11:04
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 487 | 2020-11-20 17:25 | 2020-11-20 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-719 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№18-19 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№18-19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2020-11-20 17:25 | 2020-11-20 19:20
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 | 479 | 2020-11-01 11:35 | 2020-11-01 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-130 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№22-23 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№22-23 на ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-01 11:35 | 2020-11-01 13:21
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №635 лин.1 | 475 | 2020-10-28 08:55 | 2020-10-28 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-635 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-635 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-635 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №635 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-28 08:55 | 2020-10-28 10:38
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №811 лин.3 | 468 | 2020-10-23 14:32 | 2020-10-23 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-811 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-811 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-811 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №811 лин.3 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-23 14:32 | 2020-10-23 15:40
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 467 | 2020-10-23 14:18 | 2020-10-23 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1010 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 | 2020-10-23 14:18 | 2020-10-23 15:27
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.1 | 464 | 2020-10-19 21:49 | 2020-10-19 23:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-797 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-797 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-797 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2020-10-19 21:49 | 2020-10-19 23:14
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №168 лин.2 | 453 | 2020-10-17 11:00 | 2020-10-17 12:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-168 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-168 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-168 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-168 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-168 | 2020-10-17 11:00 | 2020-10-17 12:23
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 446 | 2020-10-08 15:55 | 2020-10-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1016 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2020-10-08 15:55 | 2020-10-08 17:30
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.2 | 459 | 2020-10-03 08:31 | 2020-10-03 09:45 | 3.4.12.2.1, Выход из строя ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-104 вызван кратковременным междуфазным коротким замыканием из-за схлёста проводов в пролете опор №№17-18 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 произошло по причине их схлёста при разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№17-18 при порывистом ветре до 12м/с в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 | 2020-10-03 08:31 | 2020-10-03 09:45
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 | 456 | 2020-10-02 14:42 | 2020-10-02 16:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов в пролёте опор №№9-10 при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 | 2020-10-02 14:42 | 2020-10-02 16:15
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №18 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.3 | 441 | 2020-09-30 14:25 | 2020-10-01 19:48 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-805 в пролёте опор №№10-11 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 2. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 в пролёте опор №№6-7 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 3. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-18 в пролёте опор №№6-7 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 4. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-781 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. | 4.4.4, 1. Схлёст проводов в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-805 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 2. Схлёст проводов в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 3. Схлёст проводов в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-18 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 4. Схлёст проводов на вводе в домовладение от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-781 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-805; ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-366, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-18, ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-781 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-805; ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-366, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-18, ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-781 | 2020-09-30 14:25 | 2020-10-01 19:48
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 437 | 2020-09-29 14:31 | 2020-09-29 16:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 вследствие разрегулирования стрелы провиса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине их схлёста при разрегулировании стрелы провиса проводов в пролете опор №№8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 15 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2020-09-29 14:31 | 2020-09-29 16:05
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 | 436 | 2020-09-27 18:45 | 2020-09-27 20:01 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло вследствие возникновения короткого замыкания на вводе к прибору учета потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1011 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1011 | 2020-09-27 18:45 | 2020-09-27 20:01
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №96 лин.2 | 428 | 2020-09-27 15:00 | 2020-09-27 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-96 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием из-за схлёста проводов в пролете опор №№5-6 (при сопутствующем воздействии бокового ветра с порывами до 12 м/с) вследствие разрегулирования стрелы провиса проводов. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-96 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролёте опор №5-№6 из-за разрегулирования стрелы провиса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-96 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-96 | 2020-09-27 15:00 | 2020-09-27 16:55
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №713 лин.1 | 421 | 2020-09-20 16:12 | 2020-09-20 17:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-713 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием из-за схлёста проводов в пролете опор №№3-4 вследствие разрегулирования стрелы провиса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-713 произошло по причине их схлеста из-за разрегулирования стрелы провиса проводов в пролете опор №№3-4 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №№3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-713 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-713 | 2020-09-20 16:12 | 2020-09-20 17:41
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №648 лин.1 | 419 | 2020-09-19 15:17 | 2020-09-19 17:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-648 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием, возникшим вследствие схлёста проводов в пролете опор №№4-5. Провис проводов произошел в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-648 вызвано их схлёстом из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-648 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-648 | 2020-09-19 15:17 | 2020-09-19 17:11
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 | 414 | 2020-09-17 12:05 | 2020-09-17 13:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-796 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 | 2020-09-17 12:05 | 2020-09-17 13:19
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 452 | 2020-09-08 12:14 | 2020-09-08 12:41 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ №1 Добринка на ПС 35 кВ Добринка произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка | 2020-09-08 12:14 | 2020-09-08 12:41
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 406 | 2020-09-05 11:23 | 2020-09-05 12:55 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 95 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 95 произошло вследствие возникновения короткого замыкания на вводе к прибору учета потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в РЩ-0,4кВ потребителя на ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 2020-09-05 11:23 | 2020-09-05 12:55
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 391 | 2020-08-06 18:00 | 2020-08-06 19:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2020-08-06 18:00 | 2020-08-06 19:46
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №36 лин.2 | 389 | 2020-08-01 13:23 | 2020-08-01 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 36 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №16 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-36 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-36 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-36 | 2020-08-01 13:23 | 2020-08-01 14:58
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №328 лин.2 | 388 | 2020-08-01 10:17 | 2020-08-01 11:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 328 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №11 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 | 2020-08-01 10:17 | 2020-08-01 11:48
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.1 | 380 | 2020-07-25 14:55 | 2020-07-25 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 731 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №4 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-731 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-731 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-731 | 2020-07-25 14:55 | 2020-07-25 16:29
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №582 лин.2 | 379 | 2020-07-25 11:55 | 2020-07-25 12:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 582 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №1-7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-582 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-582 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-582 | 2020-07-25 11:55 | 2020-07-25 12:44
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.2 | 376 | 2020-07-22 16:01 | 2020-07-22 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 105 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №14 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-105 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-105 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-105 | 2020-07-22 16:01 | 2020-07-22 17:49
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 | 366 | 2020-07-12 21:58 | 2020-07-12 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 | 2020-07-12 21:58 | 2020-07-12 23:38
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №18 лин.1 | 365 | 2020-07-12 20:24 | 2020-07-12 21:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 18 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 | 2020-07-12 20:24 | 2020-07-12 21:57
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.1 | 361 | 2020-07-10 11:20 | 2020-07-10 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 | 2020-07-10 11:20 | 2020-07-10 13:10
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 | 355 | 2020-07-08 14:22 | 2020-07-08 16:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2020-07-08 14:22 | 2020-07-08 16:01
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №800 лин.1 | 346 | 2020-07-05 08:40 | 2020-07-05 09:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 800 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №5 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-800 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-800 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-800 | 2020-07-05 08:40 | 2020-07-05 09:46
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 лин.2 | 344 | 2020-07-02 21:46 | 2020-07-02 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 160 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №2 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 | 2020-07-02 21:46 | 2020-07-02 23:00
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.3 | 343 | 2020-07-02 20:20 | 2020-07-02 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 777 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 | 2020-07-02 20:20 | 2020-07-02 21:25
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №278 | 342 | 2020-06-30 15:10 | 2020-06-30 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-278. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-278 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-278 КТП-278 | 2020-06-30 15:10 | 2020-06-30 17:10
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.1 | 339 | 2020-06-30 10:22 | 2020-06-30 12:04 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 279 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 | 2020-06-30 10:22 | 2020-06-30 12:04
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.1 | 337 | 2020-06-29 19:35 | 2020-06-29 21:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-111 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-111 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-111 | 2020-06-29 19:35 | 2020-06-29 21:05
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 | 334 | 2020-06-28 17:10 | 2020-06-28 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 | 2020-06-28 17:10 | 2020-06-28 18:26
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.2 | 331 | 2020-06-27 17:05 | 2020-06-27 18:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 636 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №5 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 | 2020-06-27 17:05 | 2020-06-27 18:13
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 327 | 2020-06-25 13:10 | 2020-06-25 13:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №18 на ПС РП-2 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №18 на ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | 2020-06-25 13:10 | 2020-06-25 13:20
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №367 лин. 2 | 321 | 2020-06-24 17:14 | 2020-06-24 18:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 367произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 | 2020-06-24 17:14 | 2020-06-24 18:27
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №777 лин.1 | 320 | 2020-06-24 09:47 | 2020-06-24 11:07 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 777 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 777 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 777 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 777 | 2020-06-24 09:47 | 2020-06-24 11:07
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Чирская | 316 | 2020-06-22 13:40 | 2020-06-22 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Чирская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Чирская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Чирская | 2020-06-22 13:40 | 2020-06-22 13:45
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 308 | 2020-06-19 11:39 | 2020-06-19 11:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 23-24 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 23-24 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №2 на ПС Добринка ВЛ-10кв №2 на ПС Добринка | 2020-06-19 11:39 | 2020-06-19 11:41
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.1 | 298 | 2020-06-14 19:28 | 2020-06-14 20:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 | 2020-06-14 19:28 | 2020-06-14 20:44
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №271/1 лин.2 | 297 | 2020-06-14 12:12 | 2020-06-14 13:54 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272/1 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272/1 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272/1 | 2020-06-14 12:12 | 2020-06-14 13:54
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 293 | 2020-06-13 17:45 | 2020-06-13 19:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 | 2020-06-13 17:45 | 2020-06-13 19:19
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.2 | 288 | 2020-06-11 17:54 | 2020-06-11 19:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 562 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 | 2020-06-11 17:54 | 2020-06-11 19:20
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №709 лин.1 | 284 | 2020-06-07 08:45 | 2020-06-07 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 709 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №4 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 | 2020-06-07 08:45 | 2020-06-07 09:48
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №156 лин.2 | 275 | 2020-05-30 11:03 | 2020-05-30 12:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 156 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 | 2020-05-30 11:03 | 2020-05-30 12:23
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №730 лин.2 | 267 | 2020-05-24 10:40 | 2020-05-24 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 730 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-730 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-730 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-730 | 2020-05-24 10:40 | 2020-05-24 11:42
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.2 | 264 | 2020-05-21 12:45 | 2020-05-21 14:20 | 3.4.8.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 | 2020-05-21 12:45 | 2020-05-21 14:20
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 260 | 2020-05-17 18:04 | 2020-05-17 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 797 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №1 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 | 2020-05-17 18:04 | 2020-05-17 19:51
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 255 | 2020-05-11 15:20 | 2020-05-11 16:05 | 3.4.8.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-803 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-803 произошло вследствие возникновения короткого замыкания на корпус на вводе к прибору учета потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РЩ-0,4кВ поребителя на ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 2020-05-11 15:20 | 2020-05-11 16:05
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 250 | 2020-05-05 10:03 | 2020-05-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 2020-05-05 10:03 | 2020-05-05 11:50
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №692 | 246 | 2020-05-03 11:00 | 2020-05-03 12:59 | 3.4.7.3.5, Вследствие сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждению сил. трансформатора в КТП-692 | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-692 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на КТП 10кВ №692 КТП 10кВ №692 | 2020-05-03 11:00 | 2020-05-03 12:59
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 | 245 | 2020-05-02 19:35 | 2020-05-02 21:20 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-204 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, дождь с грозой). | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-204 произошло вследствие схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №8-№9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 | 2020-05-02 19:35 | 2020-05-02 21:20
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | 237 | 2020-04-27 18:25 | 2020-04-27 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 | 2020-04-27 18:25 | 2020-04-27 20:14
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №153лин.1 | 234 | 2020-04-25 14:10 | 2020-04-25 15:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-153 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-153 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-153 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-153 | 2020-04-25 14:10 | 2020-04-25 15:14
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.2 | 228 | 2020-04-20 14:01 | 2020-04-20 15:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 270 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №5 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 | 2020-04-20 14:01 | 2020-04-20 15:31
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №665 лин.2 | 219 | 2020-04-17 14:40 | 2020-04-17 15:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-665 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-665 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-665 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-665 | 2020-04-17 14:40 | 2020-04-17 15:27
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №578 лин.1 | 214 | 2020-04-17 11:12 | 2020-04-17 13:09 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 | 2020-04-17 11:12 | 2020-04-17 13:09
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №96 лин.1 | 212 | 2020-04-16 15:42 | 2020-04-16 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 96 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-96 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-96 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-96 | 2020-04-16 15:42 | 2020-04-16 17:12
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 | 209 | 2020-04-12 17:55 | 2020-04-12 19:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 | 2020-04-12 17:55 | 2020-04-12 19:14
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.3 | 204 | 2020-04-11 14:28 | 2020-04-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №9 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-533 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-533 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-533 | 2020-04-11 14:28 | 2020-04-11 16:10
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №366 лин.1 | 190 | 2020-04-04 10:00 | 2020-04-04 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 366 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-366 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-18 | 2020-04-04 10:00 | 2020-04-04 11:31
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 | 189 | 2020-04-02 14:42 | 2020-04-02 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 | 2020-04-02 14:42 | 2020-04-02 16:14
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №845 лин.1 | 182 | 2020-03-30 08:37 | 2020-03-30 10:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-845 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-845 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-845 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-845 | 2020-03-30 08:37 | 2020-03-30 10:07
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №18 лин.1 | 177 | 2020-03-29 19:28 | 2020-03-29 20:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-18 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-18 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-18 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-18 | 2020-03-29 19:28 | 2020-03-29 20:31
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 | 169 | 2020-03-27 11:53 | 2020-03-27 13:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 | 2020-03-27 11:53 | 2020-03-27 13:01
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.1 | 168 | 2020-03-26 14:20 | 2020-03-26 15:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 | 2020-03-26 14:20 | 2020-03-26 15:57
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №829 лин.1 | 165 | 2020-03-25 16:16 | 2020-03-25 17:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-829 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-829 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-829 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-829 | 2020-03-25 16:16 | 2020-03-25 17:21
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №1009 лин.2 | 159 | 2020-03-21 12:52 | 2020-03-21 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1009 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 | 2020-03-21 12:52 | 2020-03-21 14:15
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Лобакино | 156 | 2020-03-20 10:47 | 2020-03-20 12:43 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 №7 на ПС Лобакино произошло вследствие короткого замыкания провода в пролете опор №5/1-5/2 возникшего из-за обрыва провода от изолятора на опоре №5/1 и его падения на провод другой фазы из-за потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода АС-35 от опоры №5/1 ВЛ-10 №7 Лобакино произошел из-за обрыва проволок вследствие его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 Лобакино ВЛ-10 №7 Лобакино | 2020-03-20 10:47 | 2020-03-20 12:43
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Лобакино | 153 | 2020-03-19 14:11 | 2020-03-19 14:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Лобакино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Лобакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №2 на ПС Лобакино ВЛ-10 кВ №2 на ПС Лобакино | 2020-03-19 14:11 | 2020-03-19 14:16
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №636 лин.1 | 151 | 2020-03-18 16:43 | 2020-03-18 17:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 636 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №17 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 | 2020-03-18 16:43 | 2020-03-18 17:41
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка | 149 | 2020-03-18 14:43 | 2020-03-18 14:51 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №7 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №7 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №7 на ПС Добринка ВЛ-10кв №7 на ПС Добринка | 2020-03-18 14:43 | 2020-03-18 14:51
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 144 | 2020-03-17 13:30 | 2020-03-17 13:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 | 2020-03-17 13:30 | 2020-03-17 13:38
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Солоновская | 140 | 2020-03-16 15:02 | 2020-03-16 15:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Солоновская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Солоновская | 2020-03-16 15:02 | 2020-03-16 15:11
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.1 | 135 | 2020-03-15 10:15 | 2020-03-15 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 302 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №13 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302 | 2020-03-15 10:15 | 2020-03-15 12:00
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 РП-2 | 132 | 2020-03-13 15:16 | 2020-03-13 15:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №12 на ПС РП-2 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №12 на ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №12 ПС РП-2 ВЛ-10 кВ №12 ПС РП-2 | 2020-03-13 15:16 | 2020-03-13 15:21
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 124 | 2020-03-12 15:35 | 2020-03-12 15:40 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Добринка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10кв №1 на ПС Добринка ВЛ-10кв №1 на ПС Добринка | 2020-03-12 15:35 | 2020-03-12 15:40
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 120 | 2020-03-11 15:35 | 2020-03-11 15:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №5 ПС Лысов ВЛ-10 кВ №5 ПС Лысов | 2020-03-11 15:35 | 2020-03-11 15:47
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 112 | 2020-03-10 16:22 | 2020-03-10 16:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино ВЛ-10 кВ №6 на ПС Лобакино | 2020-03-10 16:22 | 2020-03-10 16:27
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №37 лин.2 | 111 | 2020-03-10 12:20 | 2020-03-10 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 | 2020-03-10 12:20 | 2020-03-10 14:10
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №275 лин.1 | 110 | 2020-03-10 09:30 | 2020-03-10 11:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-275 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-275 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-275 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-275 | 2020-03-10 09:30 | 2020-03-10 11:19
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №714 | 102 | 2020-03-05 14:12 | 2020-03-05 16:08 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-714. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-714 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-714 КТП-714 | 2020-03-05 14:12 | 2020-03-05 16:08
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №367 лин.2 | 98 | 2020-02-28 11:55 | 2020-02-28 12:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-367 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-367 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-367 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-367 | 2020-02-28 11:55 | 2020-02-28 12:31
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.2 | 84 | 2020-02-25 17:34 | 2020-02-25 19:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 | 2020-02-25 17:34 | 2020-02-25 19:13
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №718 лин.2 | 83 | 2020-02-25 16:55 | 2020-02-25 18:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 | 2020-02-25 16:55 | 2020-02-25 18:14
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 | 78 | 2020-02-25 14:48 | 2020-02-25 16:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 | 2020-02-25 14:48 | 2020-02-25 16:25
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 | 69 | 2020-02-25 09:21 | 2020-02-25 10:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 | 2020-02-25 09:21 | 2020-02-25 10:54
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 | 66 | 2020-02-24 11:35 | 2020-02-24 12:33 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 | 2020-02-24 11:35 | 2020-02-24 12:33
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | 64 | 2020-02-22 21:38 | 2020-02-22 23:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3от КТП 38 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 | 2020-02-22 21:38 | 2020-02-22 23:09
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №185 лин.2 | 56 | 2020-02-12 16:55 | 2020-02-12 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 185 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-185 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-185 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-185
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №730 лин.2 | 46 | 2020-02-06 15:37 | 2020-02-06 17:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-730 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-730 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-730 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-730 | 2020-02-06 15:37 | 2020-02-06 17:16
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №353 лин.1 | 41 | 2020-02-06 10:37 | 2020-02-06 12:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 | 2020-02-06 10:37 | 2020-02-06 12:03
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская КТП 10кВ №204 | 34 | 2020-02-03 12:38 | 2020-02-03 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Новомаксимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на верзних опорных изоляторах в яч. ПК-10кВ КТП-204. В процессе длительной эксплуатации (51 год) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло повреждение изоляторов из-за раздавливания их образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | 4.11, Повреждение опорных изоляторов в КТП-204 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (51 год) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала. на КТП-204 КТП-204 | 2020-02-03 12:38 | 2020-02-03 16:20
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №298 лин.1 | 31 | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 14:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 298 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 14:41
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2 | 28 | 2020-01-29 12:35 | 2020-01-29 13:04 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 714 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 714 произошло вследствие электродугового воздействия при повреждении оборудования в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЩ абонента. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 714 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 714 | 2020-01-29 12:35 | 2020-01-29 13:04
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.1 | 26 | 2020-01-28 15:20 | 2020-01-28 16:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-2 | 2020-01-28 15:20 | 2020-01-28 16:02
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №94 лин.1 | 25 | 2020-01-27 12:57 | 2020-01-27 13:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-94 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-94 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-94 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-94 | 2020-01-27 12:57 | 2020-01-27 13:33
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КТП №578 лин.1 | 24 | 2020-01-27 12:33 | 2020-01-27 13:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 | 2020-01-27 12:33 | 2020-01-27 13:11
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №278 лин.2 | 18 | 2020-01-25 13:31 | 2020-01-25 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-278 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-278 | 2020-01-25 13:31 | 2020-01-25 14:30
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №153 | 13 | 2020-01-22 13:30 | 2020-01-22 13:44 | 3.4.10.2, Попадание птицы на силовой трансформатор КТП-153 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-153 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.4.5, Попадание птицы на силовой трансформатор КТП-153 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-153 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на оборудование КТП. на КТП-153 КТП-153 | 2020-01-22 13:30 | 2020-01-22 13:44
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 550 | 2020-12-29 11:00 | 2020-12-29 11:08 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14/74-14/75 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №14/74-14/75 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №8 на ПС Тормосино | 2020-12-29 11:00 | 2020-12-29 11:08
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Алешкино | 549 | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 09:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№17-18 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№17-18 ВЛ 10 кВ №8 Алёшкино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 Алёшкино ВЛ 10 кВ №8 Алёшкино | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 09:05
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово | 544 | 2020-12-28 11:27 | 2020-12-28 11:35 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №15 на ПС Нижнегнутов произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№2/26-2/27 ВЛ 10 кВ №15 Нижнегнутов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №15 Нижнегнутов ВЛ 10 кВ №15 Нижнегнутов | 2020-12-28 11:27 | 2020-12-28 11:35
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино | 534 | 2020-12-25 14:00 | 2020-12-25 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №40-41 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №40-41 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №9 на ПС Басакино ВЛ-10 кВ №9 на ПС Басакино | 2020-12-25 14:00 | 2020-12-25 14:10
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 533 | 2020-12-25 10:58 | 2020-12-25 10:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№19/10-19/11 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№19/10-19/11 ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Журавка | 525 | 2020-12-23 13:30 | 2020-12-23 13:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Журавка произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№1/9-1/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Журавка при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№1/9-1/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Журавка при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№1/9-1/10 на ВЛ 10 кВ №9 ПС Журавка ВЛ 10 кВ №9 ПС Журавка | 2020-12-23 13:30 | 2020-12-23 13:35
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Басакино | 523 | 2020-12-23 11:02 | 2020-12-23 11:07 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №13 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№2/2-2/3 ВЛ 10 кВ №13 ПС Басакино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №13 ПС Басакино ВЛ 10 кВ №13 ПС Басакино | 2020-12-23 11:02 | 2020-12-23 11:07
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Пристенка | 520 | 2020-12-22 14:30 | 2020-12-22 14:36 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №3 ПС Пристенка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пристенка ВЛ 10 кВ №3 ПС Пристенка | 2020-12-22 14:30 | 2020-12-22 14:36
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 518 | 2020-12-22 10:27 | 2020-12-22 10:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№341-342 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№341-342 ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 513 | 2020-12-21 14:40 | 2020-12-21 14:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Пристенка произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Пристенка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №301-302 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Пристенка ВЛ-10 кВ №7 на ПС Пристенка | 2020-12-21 14:40 | 2020-12-21 14:44
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 509 | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 09:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№1/2-1/3 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№1/2-1/3 ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№1/2-1/3 на ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 09:24
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Басакино | 504 | 2020-12-18 11:39 | 2020-12-18 11:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№4/3-4/4 ВЛ 10 кВ №15 ПС Басакино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№4/3-4/4 ВЛ 10 кВ №15 ПС Басакино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№4/3-4/4 на ВЛ 10 кВ №15 ПС Басакино ВЛ 10 кВ №15 ПС Басакино | 2020-12-18 11:39 | 2020-12-18 11:40
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №287 лин.1 | 499 | 2020-12-14 11:45 | 2020-12-14 13:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-287 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-287 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-287 | 2020-12-14 11:45 | 2020-12-14 13:22
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №532 | 489 | 2020-11-25 11:12 | 2020-11-25 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП №532. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП №532 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации на КТП 10кВ №532 КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2020-11-25 11:12 | 2020-11-25 13:05
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №484 лин.1 | 486 | 2020-11-17 14:50 | 2020-11-17 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-484 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-484 | 2020-11-17 14:50 | 2020-11-17 16:14
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 485 | 2020-11-17 08:47 | 2020-11-17 10:43 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ф-2 на ПС 110 кВ Чернышково действием МТЗ вызвано междуфазным коротким замыканием, произошедшим при разрушении изолятора и падении провода фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернышково произошло из-за повреждения колпачка крепления изолятора по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора на опоре №23 на ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково Опора УП10-1 | 2020-11-17 08:47 | 2020-11-17 10:43
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.2 | 472 | 2020-10-26 10:30 | 2020-10-26 11:50 | 3.4.10.2, По сообщению местных жителей отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-629 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ от КТП-629 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№5-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №629 лин.2 Пролет:4*А 16 | 2020-10-26 10:30 | 2020-10-26 11:50
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.2 | 471 | 2020-10-26 10:18 | 2020-10-26 11:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-575 произошёл при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-575 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на опоре №12 на ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2020-10-26 10:18 | 2020-10-26 11:27
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 458 | 2020-10-19 08:22 | 2020-10-19 10:15 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети I с 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино, вызвано механическим повреждением изолятора фазы "С" на опоре №1/18 ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино. | 4.1.3, Механическое повреждением изолятора фазы "С" на опоре №1/18 ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино произошло при попадании влаги в микротрещины с последующим их увеличением, появившиеся на глазурированном покрытии фарфора изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №1/18 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино ВЛ 10 кВ №1 ПС Тормосино | 2020-10-19 08:22 | 2020-10-19 10:15
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №767 лин.1 | 450 | 2020-10-10 11:15 | 2020-10-10 12:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-767 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-767 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-767 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№1/2-1/3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№1/2-1/3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №767 лин.1 Пролет:4*А 16 | 2020-10-10 11:15 | 2020-10-10 12:14
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №793 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №726 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №738 лин.1 | 442 | 2020-09-30 14:40 | 2020-10-01 17:13 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 в пролёте опор №№5-6 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 2. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-726 на вводе в домовладение от опоры №5 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 3. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 в пролёте опор №№21-23 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 4. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-738 в пролёте опор №№8-9 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 19 м/с. | 4.4.4, 1. Схлёст проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 2. Схлёст проводов на вводе в домовладение от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-726 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 3. Схлёст проводов в пролёте опор №№21-23 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. 4. Схлёст проводов в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-738 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-726, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-738 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-726, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-738 | 2020-09-30 14:40 | 2020-10-01 17:13
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №538 лин.2 | 433 | 2020-09-27 14:47 | 2020-09-27 16:14 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-538 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием из-за схлёста проводов в пролете опор №№3-4 вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-538 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 15м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-538 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-538 | 2020-09-27 14:47 | 2020-09-27 16:14
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 10кВ №766 | 434 | 2020-09-22 14:40 | 2020-09-22 16:37 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП №766. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП №766 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации на КТП №766 КТП №766 | 2020-09-22 14:40 | 2020-09-22 16:37
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №554 лин.1 | 400 | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 16:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 554 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-554 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-554 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-554 | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 16:03
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №692 лин.1 | 396 | 2020-08-19 13:50 | 2020-08-19 14:30 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 КТП-692 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-692 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 КТП-692. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-0,4 №1 КТП-692 ВЛ-0,4 №1 КТП-692 | 2020-08-19 13:50 | 2020-08-19 14:30
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №726 лин.2 | 387 | 2020-08-01 08:50 | 2020-08-01 09:48 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-726 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-2 в КТП-726 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-726. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-0,4 №2 КТП-726 ВЛ-0,4 №2 КТП-726 | 2020-08-01 08:50 | 2020-08-01 09:48
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №831 | 383 | 2020-07-30 14:23 | 2020-07-30 16:12 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-831. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-831 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-83 КТП-83 | 2020-07-30 14:23 | 2020-07-30 16:12
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №585 лин.1 | 382 | 2020-07-28 13:50 | 2020-07-28 14:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 585 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №2 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-585 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-585 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-585 | 2020-07-28 13:50 | 2020-07-28 14:53
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №411 лин.1 | 377 | 2020-07-23 12:14 | 2020-07-23 13:48 | 3.4.7.3.5, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-411 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-411 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-411 ВЛ-0,4 №1 КТП-411 | 2020-07-23 12:14 | 2020-07-23 13:48
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №723 лин.1 | 370 | 2020-07-17 13:45 | 2020-07-17 14:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 кВ №1 от КТП 723 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №4 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-723 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-723 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-723 | 2020-07-17 13:45 | 2020-07-17 14:57
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №724 лин.1 | 363 | 2020-07-11 13:26 | 2020-07-11 14:05 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №11/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-724 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-724 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №11/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-724 ВЛ-0,4 №1 КТП-724 | 2020-07-11 13:26 | 2020-07-11 14:05
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.2 | 354 | 2020-07-08 11:00 | 2020-07-08 11:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №5 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-900 | 2020-07-08 11:00 | 2020-07-08 11:59
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.3 | 350 | 2020-07-06 10:00 | 2020-07-06 11:37 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводах линии в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 №3 КТП-602 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 в КТП-602 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов линии в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-602 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-602 | 2020-07-06 10:00 | 2020-07-06 11:37
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №946 | 341 | 2020-06-30 13:40 | 2020-06-30 15:36 | 3.4.7.3.5, Не стабильное напряжение у потребителей от КТП-946 возникло в следствии не качественного контакта ножа с втычным контактом на ЛР КТП по причине разрегулировки привода из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъеденителя в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-946 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъеденителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не качественное контактное соединение на ЛР на КТП-946 КТП-946 | 2020-06-30 13:40 | 2020-06-30 15:36
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.3 | 340 | 2020-06-30 10:40 | 2020-06-30 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 532 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4/7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4/7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-532 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-532 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-532 | 2020-06-30 10:40 | 2020-06-30 12:40
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №785 лин.2 | 336 | 2020-06-29 14:46 | 2020-06-29 15:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-785 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-2/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-785 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-2/ во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-785 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-785 | 2020-06-29 14:46 | 2020-06-29 15:05
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №689 | 335 | 2020-06-29 13:50 | 2020-06-29 15:47 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-689. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-689 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-689 КТП-689 | 2020-06-29 13:50 | 2020-06-29 15:47
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №912 лин.1 | 332 | 2020-06-28 11:00 | 2020-06-28 12:14 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №2/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-912 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-912 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №2/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-912. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-912 ВЛ-0,4 №1 КТП-912 | 2020-06-28 11:00 | 2020-06-28 12:14
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Басакино | 330 | 2020-06-26 13:43 | 2020-06-26 13:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Басакино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Басакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Басакино ВЛ-10 кВ №1 на ПС Басакино | 2020-06-26 13:43 | 2020-06-26 13:48
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 326 | 2020-06-25 12:15 | 2020-06-25 14:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (30 лет) на глазурированном покрытии опорного изолятора ЛР КТП-785 появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств фарфора в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора на ЛР КТП-785 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (30 лет) и попадания в них влаги в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ЛР КТП-785 ЛР КТП-785 | 2020-06-25 12:15 | 2020-06-25 14:13
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №395 лин.1 | 323 | 2020-06-24 18:30 | 2020-06-24 19:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-395 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-395 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-395 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-395 | 2020-06-24 18:30 | 2020-06-24 19:25
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №931 | 318 | 2020-06-23 09:47 | 2020-06-23 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-931. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-931 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного, близкого предельному сроку эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-931 КТП-931 | 2020-06-23 09:47 | 2020-06-23 11:45
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №812 лин.3 | 303 | 2020-06-15 13:19 | 2020-06-15 15:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 812 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16/1-16/2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №16/1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-812 | 2020-06-15 13:19 | 2020-06-15 15:18
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.2 | 294 | 2020-06-13 19:29 | 2020-06-13 21:29 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 575 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-575 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-575 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-575 | 2020-06-13 19:29 | 2020-06-13 21:29
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.2 | 281 | 2020-06-03 13:40 | 2020-06-03 14:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 534 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 | 2020-06-03 13:40 | 2020-06-03 14:29
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №102 | 279 | 2020-06-01 16:28 | 2020-06-01 18:16 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-102. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-102 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-102 КТП-102 | 2020-06-01 16:28 | 2020-06-01 18:16
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.1 | 277 | 2020-05-30 18:25 | 2020-05-30 19:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 643 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-643 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-643 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-643 | 2020-05-30 18:25 | 2020-05-30 19:39
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Басакино | 271 | 2020-05-27 08:29 | 2020-05-27 15:08 | 3.4.7.4, Причиной появления "земли" на 2 секции 10 кВ ПС 35 кВ Басакино явилось изменение свойств материалов проходного изолятора фазы "А" ячейки №14 КРУН-10 кВ в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной появления "земли" на 2 секции 10 кВ ПС 35 кВ Басакино явилось нарушение электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" ячейки №14 КРУН-10 кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" ячейки №14 КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Басакино Ячейка КРУН КРН-III-10 | 2020-05-27 08:29 | 2020-05-27 10:28
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 269 | 2020-05-26 07:34 | 2020-05-28 15:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой мачтовой муфты КЛ-10 №7 ПС Чернышково на опоре №1 произошло вследствие нарушения изоляции жил в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение мачтовой муфты типа КНСт-10 50-70 на кабельной вставке СБ-3*50 на ВЛ-10 №7 ПС Чернышково произошло из-за пробоя изоляции жилы кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил КЛ на ВЛ-10 №7 ПС Чернышково ВЛ-10 №7 ПС Чернышково | 2020-05-26 07:34 | 2020-05-26 09:33
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №674 лин.1 | 263 | 2020-05-21 09:53 | 2020-05-21 11:53 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-674 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-674 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-674 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-674 | 2020-05-21 09:53 | 2020-05-21 11:53
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково | 262 | 2020-05-21 07:57 | 2020-05-22 11:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой мачтовой муфты КЛ-10 №18 ПС Чернышково на опоре №1 произошло вследствие нарушения изоляции жил в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение мачтовой муфты типа КНСт-10 120-150 на кабельной вставке АСБ-3*120 на ВЛ-10 №18 ПС Чернышково произошло из-за пробоя изоляции жилы кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил КЛ. на на ВЛ-10 №18 ПС Чернышково на ВЛ-10 №18 ПС Чернышково | 2020-05-21 07:57 | 2020-05-21 09:56
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.3 | 252 | 2020-05-08 18:50 | 2020-05-08 20:15 | 3.4.8.4, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления от опоры №20/1 по ВЛ-0,4 №3 КТП-602 произошел из-за падения постороннего предмета (телевизионной антенны) с крыши частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 в КТП-062 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления от опоры №20/1 по ВЛ-0,4 №3 КТП-602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.3 | 2020-05-08 18:50 | 2020-05-08 20:15
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 247 | 2020-05-03 12:30 | 2020-05-03 13:36 | 3.4.12.3, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино вызвано междуфазным коротким замыканием проводов в пролете опор №15-№17, вследствие разрушения изолятора на опоре №16 во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | 4.12, Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №16 на ВЛ-10 кВ №5 от ПС "Тормосино" произошло по причине перенапряжения в результате грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 2020-05-03 12:30 | 2020-05-03 13:36
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №684 лин.1 | 239 | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-84 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-84 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-84 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-84 | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 14:40
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 | 230 | 2020-04-23 12:30 | 2020-04-23 13:41 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №41 ВЛ-0,4 №3 КТП-643 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 в КТП-643 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №41 ВЛ-0,4 №1 КТП-643. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 №1 КТП-643 ВЛ-0,4 №1 КТП-643
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №833 лин.2 | 218 | 2020-04-17 14:36 | 2020-04-17 15:25 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 833 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 833 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 833 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 833 | 2020-04-17 14:36 | 2020-04-17 15:25
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.2 | 213 | 2020-04-17 10:12 | 2020-04-17 10:42 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 900 | 2020-04-17 10:12 | 2020-04-17 10:42
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.3 | 193 | 2020-04-06 16:21 | 2020-04-06 16:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-643 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-643 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса не изолированных проводов ответвления от опоры №4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-643 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-643 | 2020-04-06 16:21 | 2020-04-06 16:24
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №383 лин.1 | 185 | 2020-03-30 13:40 | 2020-03-30 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-383 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-383 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-383 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-383 | 2020-03-30 13:40 | 2020-03-30 15:10
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №644 лин.1 | 174 | 2020-03-29 15:53 | 2020-03-29 17:53 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание проводов в пролете №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-644 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения при порывах сильного ветра.. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-644 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания проводов ВЛ-0,4 №1 КТП-644 в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-644 ВЛ-0,4 №1 КТП-644 | 2020-03-29 15:53 | 2020-03-29 17:53
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №588 лин.3 | 170 | 2020-03-27 13:49 | 2020-03-27 15:47 | 3.4.7.3.5, Дефектная железобетонная опора №1/1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-588 имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. | 4.1.3, Дефектная железобетонная опора СВ-95 №1/1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-588 имеет оголение стержней продольной арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм, образовавшиеся в ходе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оголение продольной арматуры опоры. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-588 ВЛ-0,4 №3 от КТП-588 | 2020-03-27 13:49 | 2020-03-27 15:47
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №721 лин.3 | 162 | 2020-03-24 14:00 | 2020-03-24 14:55 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 721 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 721 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 721 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 721 | 2020-03-24 14:00 | 2020-03-24 14:55
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Журавка | 152 | 2020-03-19 10:37 | 2020-03-19 10:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка | 2020-03-19 10:37 | 2020-03-19 10:42
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 148 | 2020-03-18 13:30 | 2020-03-18 13:43 | 3.4.8.5.2, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино | 2020-03-18 13:30 | 2020-03-18 13:43
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Басакино | 142 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-17 13:18 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №14 на ПС Басакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кВ №14 на ПС Басакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №14 на ПС Басакино ВЛ-10кВ №14 на ПС Басакино | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-17 13:18
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №810 | 141 | 2020-03-16 18:00 | 2020-03-16 19:40 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-810. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-810 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-810 КТП-810 | 2020-03-16 18:00 | 2020-03-16 19:40
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | 137 | 2020-03-16 09:45 | 2020-03-16 09:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порывистый ветер на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино | 128 | 2020-03-13 10:10 | 2020-03-13 10:16 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с свалки, которая расположена рядом с ВЛ-10 №1 Тормосино произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/1-6/2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ-10 №1 Тормосино произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/1-6/2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 №1 Тормосино ВЛ-10 №1 Тормосино | 2020-03-13 10:10 | 2020-03-13 10:16
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 122 | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 09:33 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Нижнегнутово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №107-108 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Нижнегнутов произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Нижнегнутов ВЛ-10 кВ №17 на ПС Нижнегнутов | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 09:33
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 117 | 2020-03-11 13:35 | 2020-03-11 15:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №26/3 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №26/3 ВЛ-10 кВ №3 Чернышково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода. на ВЛ-10 кВ №3 Чернышково ВЛ-10 кВ №3 Чернышково | 2020-03-11 13:35 | 2020-03-11 15:18
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.3 | 93 | 2020-02-26 13:25 | 2020-02-26 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-766 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ответвления от опоры №8-1 по причине разрегулирования стрелы провеса, при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 766 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 766 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 766 | 2020-02-26 13:25 | 2020-02-26 15:20
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №930 лин.2 | 90 | 2020-02-26 09:05 | 2020-02-26 11:01 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №2 ВЛ-0,4 №2 КТП-930 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-2 в КТП-930 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №2 ВЛ-0,4 №2 КТП-930. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 №2 КТП-930 ВЛ-0,4 №2 КТП-930 | 2020-02-26 09:05 | 2020-02-26 11:01
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.3 | 82 | 2020-02-25 16:45 | 2020-02-25 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-534 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-534 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-534 | 2020-02-25 16:45 | 2020-02-25 17:55
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №455 лин.1 | 79 | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 15:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-455 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева в пролете опор №21-22, растущего на территории частного домовладения, при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.4.3, Отключение АВ-1 в КТП-455 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 №1 КТП-455. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-455. ВЛ-0,4 №1 КТП-455. | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 15:57
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №579 | 76 | 2020-02-25 13:10 | 2020-02-25 15:00 | 3.4.7.3, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-579. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-579 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-579 КТП-579 | 2020-02-25 13:10 | 2020-02-25 14:56
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.2 | 72 | 2020-02-25 11:05 | 2020-02-25 12:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 | 2020-02-25 11:05 | 2020-02-25 12:20
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №285 лин.2 | 65 | 2020-02-23 11:11 | 2020-02-23 11:55 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 КТП-285 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения во время порывистого ветра. | 4.11, Отключение АВ-2 в КТП-285 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 КТП-285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №2 КТП-285 ВЛ-0,4 №2 КТП-285 | 2020-02-23 11:11 | 2020-02-23 11:55
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №832 | 61 | 2020-02-17 17:55 | 2020-02-17 19:35 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-832. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-832 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-832 КТП-832 | 2020-02-17 17:55 | 2020-02-17 19:35
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 55 | 2020-02-10 09:20 | 2020-02-10 11:06 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 КТП-712 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-712 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 КТП-712. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-712 ВЛ-0,4 №1 КТП-712 | 2020-02-10 09:20 | 2020-02-10 11:06
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №911 лин.1 | 53 | 2020-02-09 13:00 | 2020-02-09 14:12 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 КТП-911 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-911 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 КТП-911. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 №1 КТП-911 ВЛ-0,4 №1 КТП-911 | 2020-02-09 13:30 | 2020-02-09 14:12
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №537 лин.2 | 49 | 2020-02-07 10:15 | 2020-02-07 11:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и налипание мокрого снега) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и налипание мокрого снега) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 | 2020-02-07 10:15 | 2020-02-07 11:56
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №572 лин.2 | 48 | 2020-02-06 17:30 | 2020-02-06 18:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4-2/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и налипание мокрого снега) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4-2/5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и налипание мокрого снега) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 | 2020-02-06 17:30 | 2020-02-06 18:02
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №591 лин.1 | 43 | 2020-02-06 13:25 | 2020-02-06 15:18 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 591 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1/4 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре и снегопаде. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-591 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-591 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-591 | 2020-02-06 13:25 | 2020-02-06 15:18
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №627 лин.2 | 39 | 2020-02-06 10:27 | 2020-02-06 12:25 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 627 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре снегопаде. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 | 2020-02-06 10:27 | 2020-02-06 12:25
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №537 лин.1 | 35 | 2020-02-04 13:05 | 2020-02-04 14:09 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №1/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-537 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 537 произошло возникшей эл. дуги неизолированных проводов ответвления по причине воздействия на провода при порывах ветра отломившихся веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение расстояния по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев. на ВЛ-0,4 №1 в КТП 537 ВЛ-0,4 №1 в КТП 537 | 2020-02-04 13:05 | 2020-02-04 14:09
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 | 33 | 2020-02-01 15:00 | 2020-02-01 16:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-720 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-720 | 2020-02-01 15:00 | 2020-02-01 16:07
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №283 лин.2 | 16 | 2020-01-23 09:10 | 2020-01-23 10:46 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ абонента. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 | 2020-01-23 09:10 | 2020-01-23 10:46
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 554 | 2020-12-29 14:33 | 2020-12-29 14:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-5 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 ВЛ-10 кВ №5 на ПС НС-3 | 2020-12-29 14:33 | 2020-12-29 14:40
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №11 ПС Вишневая | 546 | 2020-12-28 15:29 | 2020-12-28 15:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-6 кВ №11 на ПС Вишневая произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-6 кВ №11 на ПС Вишневая произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6 кВ №11 на ПС Вишневая ВЛ-6 кВ №11 на ПС Вишневая
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная | 543 | 2020-12-28 10:17 | 2020-12-28 10:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Поперечная ВЛ-10 кВ №7 на ПС Поперечная
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 535 | 2020-12-25 14:40 | 2020-12-25 14:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская | 2020-12-25 14:40 | 2020-12-25 14:47
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | 530 | 2020-12-25 08:50 | 2020-12-25 08:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Весёлая произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Весёлая произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Весёлая ВЛ-10 кВ №7 на ПС Весёлая
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Приморская | 531 | 2020-12-24 13:57 | 2020-12-24 14:01 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Приморская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №5ПС Приморская при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5ПС Приморская ВЛ 10 кВ №5ПС Приморская
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 524 | 2020-12-23 11:35 | 2020-12-23 11:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и снег). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и снег). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №4 ПС Вишневая | 522 | 2020-12-23 10:46 | 2020-12-23 10:49 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишневая произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишневая при воздействии гололедно - изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишневая ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишневая
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №9 ПС Вишневая | 519 | 2020-12-22 13:44 | 2020-12-22 15:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №184 ВЛ-6 кВ №9 Вишневая произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №184 ВЛ-6 №9 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-6 №4 Вишневая ВЛ-6 №4 Вишневая | 2020-12-22 13:44 | 2020-12-22 15:06
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 512 | 2020-12-21 13:21 | 2020-12-21 13:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 508 | 2020-12-21 09:15 | 2020-12-21 09:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 505 | 2020-12-18 14:17 | 2020-12-18 14:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.1 | 490 | 2020-11-29 11:09 | 2020-11-29 13:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 в пролете опор №№20-1 - 20-2 произошел по причине его перетирания о шейку изолятора от старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Перетирание алюминиевого фазного провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 в пролете опор №№20-1 - 20-2 о шейку изолятора произошло вследствие старения в процессе длительной эксплуатации под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№20-1 - 20-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.1 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-11-29 11:09 | 2020-11-29 13:04
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.3 | 478 | 2020-10-30 09:53 | 2020-10-30 11:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП-1717 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1717 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1717 произошло по причине их схлёста под действием ветровых нагрузок при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1717 | 2020-10-30 09:53 | 2020-10-30 11:40
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 454 | 2020-10-17 11:30 | 2020-10-17 13:03 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на II с 10 кВ ПС 220 кВ Котельниково, вызвано падением провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора фазы "А" на опоре №9-5 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково. Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №9-5 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №9-5 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошло из-за повреждения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора на опоре №9-5 на ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково Опора А10-1 | 2020-10-17 11:30 | 2020-10-17 13:03
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 444 | 2020-10-02 10:50 | 2020-10-02 12:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В.ВЛ №8 Чилеково на ПС 35 кВ Чилеково явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с с изломом деревянной опоры №1-93 на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чилеково вследствие потери механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Причиной отключения В.ВЛ №8 Чилеково на ПС 35 кВ Чилеково явился излом деревянной опоры №1-93 на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чилеково вследствие потери механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации и при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной опоры №1-93 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с на ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково Опора А10-1 | 2020-10-02 10:50 | 2020-10-02 12:48
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1531 | 429 | 2020-09-27 17:00 | 2020-09-27 18:47 | 3.4.7.3.5, Нагрев контактных соединений на выводах трансформаторов тока фазы "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП-1531 произошел вследствие увеличения переходного сопротивления в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Увеличение переходных сопротивлений и нарушение электрического контакта привело к нагреву контактных соединений на выводах трансформаторов тока фазы "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП-1531. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на выводах трансформаторов тока фазы "А" и "В" в РУ 0,4 кВ на КТП-1531 КТП-1531 | 2020-09-27 17:00 | 2020-09-27 18:47
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1053 лин.2 | 427 | 2020-09-26 21:15 | 2020-09-26 23:09 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фаза "В" ВЛ 0,4 кВ №2 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлёста линейных проводов в пролёте опор №№1-1 - 1-2 ВЛ 04 кВ №2 от КТП-1053 при порывах ветра. Излом деревянной опоры №1-1 на ВЛ 04 кВ №2 от КТП-1053 произошел вследствие потери способности деревянной опоры нести нагрузку тяжения проводов и нарушения структуры деревянной опоры из-за загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №1-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1053 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры №1-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1053 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1053
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1582 | 426 | 2020-09-24 11:34 | 2020-09-24 13:32 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП №1582. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП №1582 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации на КТП №1582 КТП №1582 | 2020-09-24 11:34 | 2020-09-24 13:32
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 | 402 | 2020-08-31 11:30 | 2020-08-31 13:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 | 2020-08-31 11:30 | 2020-08-31 13:25
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1084 | 401 | 2020-08-30 19:11 | 2020-08-30 20:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1084 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 | 2020-08-30 19:11 | 2020-08-30 20:57
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1900 | 394 | 2020-08-16 12:52 | 2020-08-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1900 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок не изолированного провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 | 2020-08-16 12:52 | 2020-08-16 14:50
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ № 3 от КТП-1135 | 393 | 2020-08-14 09:30 | 2020-08-14 11:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2020-08-14 09:30 | 2020-08-14 11:25
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1644 | 381 | 2020-07-26 19:00 | 2020-07-26 20:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 | 2020-07-26 19:00 | 2020-07-26 20:58
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №22 Котельниково | 374 | 2020-07-20 12:45 | 2020-07-20 14:40 | 3.4.7.3.5, Разрушение штыревого изолятора на опоре №2/10 ВЛ-10 кВ №22 Котельниково произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.14, Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №2/10 ВЛ-10 кВ №22 Котельниково произошло из-за возникших в процессе эксплуатации микротрещин в стекле и воздействия знакопеременных температур окружающего воздуха и солнечных лучей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на Л-10 кВ №22 Котельниково Л-10 кВ №22 Котельниково | 2020-07-20 12:45 | 2020-07-20 14:40
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Котельниково | 372 | 2020-07-19 11:04 | 2020-07-19 12:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ЛР-103 на ВЛ-10 кВ №10 ПС Котельниково (39 лет) на глазурированном покрытии опорно-штыревых изоляторов появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой и нагревание изоляторов солнечными лучами. | 4.13, Разрушение опорно-штыревых изоляторов на ЛР-103 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Котельниково типа ШФ-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изоляторов в процессе эксплуатации (39 лет), попадания в них влаги и воздействия солнечных лучей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ЛР-103 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Котельниково ЛР-103 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Котельниково | 2020-07-19 11:04 | 2020-07-19 12:57
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №10 кВ Котельниково | 371 | 2020-07-18 13:15 | 2020-07-18 14:30 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки снят с провода ВЛ-10 кВ №10 от ПС Котельниково во избежании возможных негативных последствий при возможном коротком замыкании проводов. |  | 2020-07-18 13:15 | 2020-07-18 14:30
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1669 | 302 | 2020-07-14 10:35 | 2020-07-14 12:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 | 2020-07-14 10:35 | 2020-07-14 12:24
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Караичевская | 329 | 2020-06-26 08:36 | 2020-06-26 08:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская | 2020-06-26 08:36 | 2020-06-26 08:42
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1033 | 325 | 2020-06-24 21:45 | 2020-06-24 23:35 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2020-06-24 21:45 | 2020-06-24 23:35
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП1058 | 324 | 2020-06-24 21:15 | 2020-06-24 23:10 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2020-06-24 21:15 | 2020-06-24 23:10
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 10 Майоровская | 315 | 2020-06-22 09:28 | 2020-06-22 09:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер 9 м/с). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 Майоровская | 307 | 2020-06-19 10:06 | 2020-06-19 10:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 13-14 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кВ №9 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 13-14 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №9 на ПС Майоровская ВЛ-10кВ №9 на ПС Майоровская | 2020-06-19 10:06 | 2020-06-19 10:11
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 301 | 2020-06-15 10:55 | 2020-06-15 12:47 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 | 2020-06-15 10:55 | 2020-06-15 12:47
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1683 | 292 | 2020-06-13 11:15 | 2020-06-13 13:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1683 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1683 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1683 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1683 | 2020-06-13 11:15 | 2020-06-13 13:15
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1135 | 290 | 2020-06-12 18:33 | 2020-06-12 20:21 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2020-06-12 18:33 | 2020-06-12 20:21
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.1 | 287 | 2020-06-11 10:51 | 2020-06-11 12:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1720 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1720 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1720 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1720 | 2020-06-11 10:51 | 2020-06-11 12:50
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1527 | 283 | 2020-06-06 10:01 | 2020-06-06 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1527 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №12 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №12 к жилому дому, подключенному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1527 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1527 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1527 | 2020-06-06 10:01 | 2020-06-06 11:57
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1079 | 280 | 2020-06-02 09:52 | 2020-06-02 11:20 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 | 2020-06-02 09:52 | 2020-06-02 11:20
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1033 | 270 | 2020-05-26 09:35 | 2020-05-26 11:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 | 2020-05-26 09:35 | 2020-05-26 11:24
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1077 лин.1 | 268 | 2020-05-24 11:00 | 2020-05-24 12:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1077 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1077 | 2020-05-24 11:00 | 2020-05-24 12:40
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 | 265 | 2020-05-22 20:01 | 2020-05-22 21:56 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1673 | 2020-05-22 20:01 | 2020-05-22 21:56
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1033 | 261 | 2020-05-19 11:05 | 2020-05-19 13:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2020-05-19 11:05 | 2020-05-19 13:02
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ № 1 от КТП-1665 | 244 | 2020-05-02 11:05 | 2020-05-02 13:04 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1665 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1665 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ-0.4кВ № 1 от КТП-1665 | 2020-05-02 11:05 | 2020-05-02 13:04
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 11 Приморская | 235 | 2020-04-27 10:31 | 2020-04-27 12:30 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Приморская произошло вследствие касания провода тела опоры №201 ВЛ -10кВ №11 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №201 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки. на ВЛ-10 №11 Приморская ВЛ-10 №11 Приморская | 2020-04-27 10:31 | 2020-04-27 12:30
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1537 | 233 | 2020-04-24 20:31 | 2020-04-24 22:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 | 2020-04-24 20:31 | 2020-04-24 22:28
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1007 | 232 | 2020-04-24 18:40 | 2020-04-24 20:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №2 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 | 2020-04-24 18:40 | 2020-04-24 20:33
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №34 Котельниково | 231 | 2020-04-24 16:17 | 2020-04-24 16:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №8 ВЛ-10кВ №34 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №34 Котельниково ВЛ-10кВ №34 Котельниково | 2020-04-24 16:17 | 2020-04-24 16:47
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.2 | 227 | 2020-04-18 14:05 | 2020-04-18 16:01 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1673 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1673 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1673 | 2020-04-18 14:05 | 2020-04-18 16:01
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1045 | 221 | 2020-04-17 15:53 | 2020-04-17 17:51 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1045 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1045 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1045 | 2020-04-17 15:53 | 2020-04-17 17:51
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП-1135 | 220 | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 17:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15/3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 17:18
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1058 | 216 | 2020-04-17 13:40 | 2020-04-17 15:37 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 | 2020-04-17 13:40 | 2020-04-17 15:37
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1561 | 208 | 2020-04-12 17:30 | 2020-04-12 19:28 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1561 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний нулевой провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 | 2020-04-12 17:30 | 2020-04-12 19:28
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1541 | 203 | 2020-04-11 09:56 | 2020-04-11 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-1541, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.13, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-160 10/0,4 в КТП-1541 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения. на КТП-1541 КТП-1541 | 2020-04-11 09:56 | 2020-04-11 11:20
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1537 | 200 | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:57 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:57
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1007 | 196 | 2020-04-06 20:00 | 2020-04-06 21:58 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 | 2020-04-06 20:00 | 2020-04-06 21:58
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1033 | 188 | 2020-04-02 11:45 | 2020-04-02 13:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывагие ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1086 | 187 | 2020-03-30 16:32 | 2020-03-30 17:52 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-8 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1086 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1086 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1086 | 2020-03-30 16:32 | 2020-03-30 17:52
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1673 | 183 | 2020-03-30 11:10 | 2020-03-30 13:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1673 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-1 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 | 2020-03-30 11:10 | 2020-03-30 13:09
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1740 | 180 | 2020-03-29 21:12 | 2020-03-29 22:15 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 | 2020-03-29 21:12 | 2020-03-29 22:15
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1825 | 176 | 2020-03-29 19:12 | 2020-03-29 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1825 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8-9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 | 2020-03-29 19:12 | 2020-03-29 21:08
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 | 172 | 2020-03-29 13:30 | 2020-03-29 15:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 | 2020-03-29 13:30 | 2020-03-29 15:26
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1646 | 167 | 2020-03-26 10:25 | 2020-03-26 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1646 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1646 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1646 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1646 | 2020-03-26 10:25 | 2020-03-26 12:20
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1711 по ВЛ-10кВ № 8 Чилеково | 164 | 2020-03-24 23:05 | 2020-03-24 23:49 | 3.4.7.3.5, Появление однофазного замыкания на землю фазы "С" на Iс.ш. 10кВ ПС Чилеково вызвано повреждением проходного изолятора на КТП-1711 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (35 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1711 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на КТП-1711 КТП-1711 | 2020-03-24 23:05 | 2020-03-24 23:49
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1751 | 163 | 2020-03-24 15:14 | 2020-03-24 17:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1751 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1751 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1751 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1751 | 2020-03-24 15:14 | 2020-03-24 17:08
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1594 | 158 | 2020-03-20 12:25 | 2020-03-20 14:23 | 3.4.7.3.4, Наклонение деревянной опоры №27 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №27 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 | 2020-03-20 12:25 | 2020-03-20 14:23
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1892 | 157 | 2020-03-20 12:07 | 2020-03-20 13:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 | 2020-03-20 12:07 | 2020-03-20 13:38
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Выпасная | 147 | 2020-03-18 13:24 | 2020-03-18 13:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная | 2020-03-18 13:24 | 2020-03-18 13:33
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 146 | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 15:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Приморская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Приморская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №11 на ПС Приморская ВЛ-10 кВ №11 на ПС Приморская | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 15:12
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1007 лин.1 | 143 | 2020-03-17 11:28 | 2020-03-17 13:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздествием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 | 2020-03-17 11:28 | 2020-03-17 13:05
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 п.с 110 кВ Караичевская | 139 | 2020-03-16 15:00 | 2020-03-16 15:05 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Караичевская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Караичевская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №5 на ПС Караичевская ВЛ-10кв №5 на ПС Караичевская | 2020-03-16 15:00 | 2020-03-16 15:05
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 Майоровская | 134 | 2020-03-15 09:02 | 2020-03-15 09:06 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10кв №15 на ПС Майоровская ВЛ-10кв №15 на ПС Майоровская | 2020-03-15 09:02 | 2020-03-15 09:06
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 16 Майоровская | 130 | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 12:58 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода произошло вследствие рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы на опоре №101 ВЛ-10 №16 Майоровская. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №101 на ВЛ-10 №16 Майоровская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ-10 №16 Майоровская ВЛ-10 №16 Майоровская | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 12:58
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1717 | 129 | 2020-03-13 10:15 | 2020-03-13 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при порывах ветра до 13м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2020-03-13 10:15 | 2020-03-13 12:15
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 126 | 2020-03-12 16:15 | 2020-03-12 16:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ №34 Котельниково за ЛР-123 | 123 | 2020-03-12 10:47 | 2020-03-12 12:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1689 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1689 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок шлейфа на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково ВЛ-10 кВ №34 Котельниково | 2020-03-12 10:47 | 2020-03-12 12:45
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1594 | 121 | 2020-03-11 22:05 | 2020-03-11 23:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №6/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкания проводов ответвления к жилому дому ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 от опоры №6/2 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 | 2020-03-11 22:05 | 2020-03-11 23:54
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №5 п.с 110 кВ Нагавская | 118 | 2020-03-11 14:45 | 2020-03-11 16:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Нагавская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №7 ВЛ-10кВ №5 Нагавская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки. на ВЛ-10кВ №5 Нагавская ВЛ-10кВ №5 Нагавская | 2020-03-11 14:45 | 2020-03-11 16:35
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Выпасная | 114 | 2020-03-10 17:25 | 2020-03-10 17:30 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №10 на ПС Выпасная произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Выпасная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при массовом взлете птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Выпасная ВЛ-10 кВ №10 на ПС Выпасная | 2020-03-10 17:25 | 2020-03-10 17:30
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП-1135 | 109 | 2020-03-08 18:36 | 2020-03-08 20:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от фронтона дома, подключенного к ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от приёмной траверсы на фронтоне дома, подключенного к ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 | 2020-03-08 18:36 | 2020-03-08 20:00
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.2 | 108 | 2020-03-07 13:56 | 2020-03-07 15:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1510 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1510 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1510
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1742 | 104 | 2020-03-06 11:45 | 2020-03-06 13:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 | 2020-03-06 11:45 | 2020-03-06 13:15
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1866 | 103 | 2020-03-06 10:30 | 2020-03-06 12:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 | 2020-03-06 10:30 | 2020-03-06 12:22
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Чилеково | 92 | 2020-02-26 12:05 | 2020-02-26 14:02 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №6 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №6 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково ВЛ 10 кВ №1 от ПС Чилеково | 2020-02-26 12:05 | 2020-02-26 14:02
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.2 | 85 | 2020-02-25 17:55 | 2020-02-25 19:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1510 произошло из-за замыкания неизолированных проводах ответвления к зданию от опоры №3-6 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкания проводов ответвления ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1510 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1510 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1510
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.2 | 80 | 2020-02-25 15:15 | 2020-02-25 17:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре, вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 | 2020-02-25 15:15 | 2020-02-25 17:13
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 75 | 2020-02-25 12:55 | 2020-02-25 13:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 | 73 | 2020-02-25 12:12 | 2020-02-25 14:10 | 3.4.12.2.1, Излом деревянных опор №№ 5-2 и 5-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра, из-за не удовлетворительного их технического состояния. | 4.1.3, Загнивание у основания опор №№ 5-2 и 5-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор, что способствует возникновению гнилостных грибков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опор. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 | 2020-02-25 12:12 | 2020-02-25 14:10
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1672 | 70 | 2020-02-25 10:22 | 2020-02-25 12:12 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1672. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1672 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1672 КТП-1672 | 2020-02-25 10:22 | 2020-02-25 12:12
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 | 60 | 2020-02-15 15:00 | 2020-02-15 16:57 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.11, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №12, возникшего из-за электрической дуги при схлесте проводов при порывах ветра, по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 | 2020-02-15 15:00 | 2020-02-15 16:57
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 | 47 | 2020-02-06 16:42 | 2020-02-06 18:14 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 | 2020-02-06 16:42 | 2020-02-06 18:14
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 42 | 2020-02-06 13:14 | 2020-02-06 15:12 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №12 ПС Котельниково был необходим для безопасности работ на ЛР КТП-1779. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1779 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР при воздействии ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1779 по ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обры проволок шлейфа. на КТП-1779 КТП-1779 | 2020-02-06 13:14 | 2020-02-06 15:12
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1006 | 40 | 2020-02-06 10:30 | 2020-02-06 11:10 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 | 2020-02-06 10:30 | 2020-02-06 11:10
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1871 | 38 | 2020-02-06 09:51 | 2020-02-06 11:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 | 2020-02-06 09:51 | 2020-02-06 11:26
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Чилеково | 21 | 2020-01-25 20:40 | 2020-01-25 22:34 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №157 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №157 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода к изолятору. на ВЛ-10 №8 Чилеково ВЛ-10 №8 Чилеково | 2020-01-25 20:40 | 2020-01-25 22:34
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1693 | 20 | 2020-01-25 19:01 | 2020-01-25 20:43 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 | 2020-01-25 19:01 | 2020-01-25 20:43
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1717 | 19 | 2020-01-25 17:18 | 2020-01-25 18:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметичности высоковольтного отсека КТП произошло из-за высыхания уплотнительного материала дверей в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1717 КТП-1717 | 2020-01-25 17:18 | 2020-01-25 18:29
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1876 | 14 | 2020-01-22 15:25 | 2020-01-22 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в эл. установке потребителя. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 | 2020-01-22 15:25 | 2020-01-22 16:35
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1669 | 12 | 2020-01-22 11:10 | 2020-01-22 13:04 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6-2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение штыревого изолятора ТФ-20 произошло из-за разрушения колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 | 2020-01-22 11:10 | 2020-01-22 13:04
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Пимено-Черни | 11 | 2020-01-22 11:05 | 2020-01-22 12:37 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Пимено-Черни произошло вследствие касания провода тела опоры №11-21 ВЛ -10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при неблагоприятных погодных условиях по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №11-21 ВЛ-10 №13 Пимено-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при порывистом ветре.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 №13 Пимено-Черни ВЛ-10 №13 Пимено-Черни | 2020-01-22 11:05 | 2020-01-22 12:37
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Пимено-Черни | 8 | 2020-01-18 13:35 | 2020-01-18 15:32 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Пимено-Черни произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №4-3 ВЛ -10кВ №14. Обрыв провода произошел из-за обрыва проволок верхнего повива провода при трении о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №4-3 ВЛ-10 №14 Пимено-Черни произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра и изменении физических свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №14 Пимено-Черни ВЛ-10 №14 Пимено-Черни | 2020-01-18 13:35 | 2020-01-18 15:32
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ. №3 отКТП-1086 | 7 | 2020-01-09 21:25 | 2020-01-09 23:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-3 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1086 | 2020-01-09 21:25 | 2020-01-09 23:15
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.2 | 5 | 2020-01-04 18:08 | 2020-01-04 19:57 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1510 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №10-1 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 | 2 | 2020-01-02 15:00 | 2020-01-02 16:56 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1188 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 556 | 2020-12-30 00:26 | 2020-12-30 02:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №24 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №24 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 | 2020-12-30 00:26 | 2020-12-30 02:03
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 552 | 2020-12-29 12:43 | 2020-12-29 12:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 | 2020-12-29 12:43 | 2020-12-29 12:48
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 551 | 2020-12-29 11:07 | 2020-12-29 11:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки | 2020-12-29 11:07 | 2020-12-29 11:12
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская | 548 | 2020-12-28 16:55 | 2020-12-28 16:59 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №21 на ПС Цимлянская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, через занесенную ветром на провода синтетическую ткань. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания синтетической ткани на провода ВЛ 10 кВ №21 ПС Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №21 ПС Цимлянская. ВЛ 10 кВ №21 ПС Цимлянская. | 2020-12-28 16:55 | 2020-12-28 16:59
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 545 | 2020-12-28 14:27 | 2020-12-28 14:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 | 2020-12-28 14:27 | 2020-12-28 14:29
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1090 лин.1 | 540 | 2020-12-27 16:18 | 2020-12-27 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1090 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 | 2020-12-27 16:18 | 2020-12-27 17:55
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.2 | 539 | 2020-12-26 18:19 | 2020-12-26 19:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1319 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 | 2020-12-26 18:19 | 2020-12-26 19:30
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки | 537 | 2020-12-25 19:45 | 2020-12-25 19:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Ромашки произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №1 на ПС Ромашки | 2020-12-25 19:45 | 2020-12-25 19:48
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Жутово-2 | 536 | 2020-12-25 17:34 | 2020-12-25 17:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №11 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №11 на ПС Жутово-2 | 2020-12-25 17:34 | 2020-12-25 17:36
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 Жутово | 521 | 2020-12-22 17:06 | 2020-12-22 18:07 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I с 10 кВ ПС 35 кВ Жутово-2, вызвано ухудшением изоляционных свойств изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 произошло вследствие механических повреждений изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механические повреждения изолятора фазы "В" на опоре №16 на ВЛ 10кВ №6 Жутово Опора П10-1Б | 2020-12-22 17:06 | 2020-12-22 18:07
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 514 | 2020-12-21 15:18 | 2020-12-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №291 ВЛ-10 кВ №9 Аксай произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №291 ВЛ-10кВ №9 Аксай типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №9 Аксай ВЛ-10кВ №9 Аксай | 2020-12-21 15:18 | 2020-12-21 16:10
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абгонерово | 510 | 2020-12-21 11:43 | 2020-12-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Наклонение опоры №262 вдоль оси ВЛ-10 кВ №8 Абганерово произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Наклонение опоры №262 вдоль оси ВЛ-10 кВ №8 Абганерово произошло из-за ослабления бандажной проволоки крепления деревянной опоры к ж/б приставке. В процессе эксплуатации из-за усыхания древесины произошло уменьшение диаметра опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажной проволоки на ВЛ-10 кВ №8 Абганерово ВЛ-10 кВ №8 Абганерово | 2020-12-21 11:43 | 2020-12-21 13:40
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 507 | 2020-12-18 20:28 | 2020-12-18 20:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба | 2020-12-18 20:28 | 2020-12-18 20:33
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 503 | 2020-12-17 19:55 | 2020-12-17 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай произошло вследствие междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях с длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай | 2020-12-17 19:55 | 2020-12-17 20:00
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №200 лин.1 | 501 | 2020-12-17 09:48 | 2020-12-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 200 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-200 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-200 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-200 | 2020-12-17 09:48 | 2020-12-17 11:15
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1714 | 495 | 2020-12-09 10:50 | 2020-12-09 12:48 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в КТП-1714. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в КТП-1714 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации на КТП 10кВ №1714 Трансформатор ТМ-100/10 | 2020-12-09 10:50 | 2020-12-09 12:48
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.3 | 484 | 2020-11-12 22:02 | 2020-11-12 22:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 №3 от КТП-308 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.3 Опора П1-5 | 2020-11-12 22:02 | 2020-11-12 22:58
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №114 | 473 | 2020-10-26 11:40 | 2020-10-26 13:40 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 фазы "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП-114 произошло по причине междуфазного короткого замыкания на высоковольтных вводах 10 кВ КТП-114 при воздействии на электроустановку птицы. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на высоковольтных вводах 10 кВ КТП-114 произошло вследствие перекрытия фаз птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие доступа птиц к высоковольтным вводам на КТП 10кВ №114 Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2020-10-26 11:40 | 2020-10-26 13:40
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 | 470 | 2020-10-25 19:42 | 2020-10-25 19:55 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 №2 от КТП-1473 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов при отрыве крепления ветровой доски с фасада жилого дома. | 4.4.5, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 произошло по причине их схлёста при рассыхании древесины и нарушения крепления ветровой доски на фасаде здания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 | 2020-10-25 19:42 | 2020-10-25 19:55
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 469 | 2020-10-25 15:34 | 2020-10-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ №10 в КРУН 10 кВ ПС 220 кВ Заливская действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №35 ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №35 ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств колпачка из полипропилена на опоре №35 на ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская | 2020-10-25 15:34 | 2020-10-25 17:00
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1242 лин.2 | 465 | 2020-10-21 18:38 | 2020-10-21 19:45 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-3--11-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произошла по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Изменение физических свойств алюминиевого провода в пролете опор №№11-3--11-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 произошло под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№11-3--11-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1242 | 2020-10-21 18:38 | 2020-10-21 19:45
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1757 лин.2 | 463 | 2020-10-19 13:24 | 2020-10-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за нарушения контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1757. | 4.1.3, Нарушение контакта произошло из-за изменения свойств материалов в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1757 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1757 лин.2 Опора П1-5 | 2020-10-19 13:24 | 2020-10-19 14:20
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 | 462 | 2020-10-19 12:10 | 2020-10-19 14:05 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошла по причине изменения физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Изменение физических свойств алюминиевого провода в пролете опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошло под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1675 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-19 12:10 | 2020-10-19 14:05
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1609 | 457 | 2020-10-18 09:57 | 2020-10-18 11:16 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1609 проведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1609 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на главном рубильнике 0,4 кВ на КТП 10кВ №1609 Рубильник РБ-31,100А | 2020-10-18 09:57 | 2020-10-18 11:16
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1291 лин.1 | 451 | 2020-10-13 11:37 | 2020-10-13 13:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за изменения свойств материалов в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1291 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за нарушения контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1291 лин.1 Опора УПН-1ДБ | 2020-10-13 11:37 | 2020-10-13 13:21
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.1 | 448 | 2020-10-11 12:10 | 2020-10-11 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1468 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 | 2020-10-11 12:10 | 2020-10-11 13:41
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.3 | 449 | 2020-10-10 12:14 | 2020-10-10 13:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за изменения свойств материалов в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за нарушения контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 | 2020-10-10 12:14 | 2020-10-10 13:55
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 | 447 | 2020-10-09 19:48 | 2020-10-09 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств колпачка из полипропилена на опоре №8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 Опора П1-4 | 2020-10-09 19:48 | 2020-10-09 20:35
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 460 | 2020-10-04 11:50 | 2020-10-04 12:42 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за изменения свойств материалов в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение электроснабжения потребителя произошло из-за нарушения контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 | 2020-10-04 11:50 | 2020-10-04 12:42
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1441 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.2 | 455 | 2020-10-02 00:25 | 2020-10-02 17:37 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 фазы "В" на опоре №9-1 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. 2. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1441 фазы "А" в пролёте опор №№5-6 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. 3. Обрыв нулевого провода на фасаде жилого дома от опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752 произошел при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв провода на опоре №9-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 фазы "В" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. 2. Обрыв провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1441 фазы "А" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. 3. Обрыв нулевого провода на фасаде жилого дома от опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752 произошел вследствие ослабления крепления провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473; ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1441; ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1752. | 2020-10-02 00:25 | 2020-10-02 17:37
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1626 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 | 443 | 2020-09-30 15:17 | 2020-10-01 23:40 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1524 фазы "А" в пролёте опор №№2-3 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1235 фазы "В" в пролёте опор №№6-7 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. 3. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1506 фазы "С" в пролёте опор №№8 - 10-1 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. 4. Отключение фазного провода к жилому дому от опоры №4-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1626 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. 5. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1511 фазы "С" в пролёте опор №№1-2 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. 6. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1102 фазы "С" в пролёте опор №№7-8 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего за-за обрыва проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях с длительным воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами 23 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1524 фазы "А" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. 2. Обрыв провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1235 фазы "В" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. 3. Обрыв провода в пролёте опор №№8 - 10-1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1506 фазы "С" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. 4. Обрыв фазного провода к жилому дому от опоры №4-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1626 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. 5. Обрыв провода в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1511 фазы "С" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. 6. Обрыв провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1102 фазы "С" произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки с максимальными порывами до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1524; ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235; ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506; ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626; ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1511; ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1102 на ВЛ 0,4 №2 КТП-1524; ВЛ 0,4 №1 КТП-1235; ВЛ 0,4 №1 КТП-1506; ВЛ 0,4 №1 КТП-1626; ВЛ 0,4 №2 КТП-1511; ВЛ 0,4 №1 КТП-1102 ВЛ 0,4 №2 КТП-1524; ВЛ 0,4 №1 КТП-1235; ВЛ 0,4 №1 КТП-1506; ВЛ 0,4 №1 КТП-1626; ВЛ 0,4 №2 КТП-1511; ВЛ 0,4 №1 КТП-1102 | 2020-09-30 15:17 | 2020-10-01 23:40
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.2 | 430 | 2020-09-27 17:12 | 2020-09-27 18:35 | 3.4.7.3.5, Ослабление вязки провода фазы "В" ВЛ 0,4кВ от КТП-1718 в пролете опор №№3-2 - 3-3 произошло от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к перетиранию и расплетению жилы провода о шейку изолятора при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Повреждение жилы алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №№3-2 - 3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1718 произошло вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к перетиранию и расплетению жилы провода о шейку изолятора под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки верхнего повива на опоре №3-2 на ВЛ 0,4 кВ от КТП-1718 ВЛ 0,4 кВ от КТП-1718 | 2020-09-27 17:12 | 2020-09-27 18:35
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.2 | 435 | 2020-09-26 22:49 | 2020-09-27 00:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1084 | 2020-09-26 22:49 | 2020-09-27 00:12
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино | 425 | 2020-09-26 15:37 | 2020-09-26 17:26 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Шебалино произошло вследствие касания провода фазы "В" тела опоры №1-15 ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №1-15 ВЛ 10 №5 ПС Шебалино произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №1-15 на ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино | 2020-09-26 15:37 | 2020-09-26 17:26
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 424 | 2020-09-23 11:13 | 2020-09-23 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нижний фазный провод. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падения на нижний фазный провод. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17 и его падение на нижний фазный провод на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 | 2020-09-23 11:13 | 2020-09-23 13:05
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-365 | 422 | 2020-09-20 19:44 | 2020-09-20 21:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-365 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 13 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-365 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №4 под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-365 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-365 | 2020-09-20 19:44 | 2020-09-20 21:02
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Цимлянская | 420 | 2020-09-19 20:31 | 2020-09-19 20:41 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1319 вызвано кратковременным междуфазным коротким замыканием, возникшим, предположительно, вследствие схлёста проводов при воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с). | 4.12, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 вызвано их схлёстом из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в одном или нескольких промежуточных пролетах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов в одном или нескольких промежуточных пролетах на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1319 | 2020-09-19 20:31 | 2020-09-19 20:41
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1652 | 418 | 2020-09-19 13:10 | 2020-09-19 14:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП 1652 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 11 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №№2/1-2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 произошел вследствие ослабления вязки провода возникшего в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода из-за перетирания о шейку изолятора на опоре №2/1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводав пролете опор №№2/1-2/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 | 2020-09-19 13:10 | 2020-09-19 14:40
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1718 | 415 | 2020-09-18 19:50 | 2020-09-18 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1718 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9. Срыв изолятора произошел вследствие рассыпания колпачка под ним. Изменение свойств полиэтиленового колпачка произошло в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1718 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1718 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1718 | 2020-09-18 19:50 | 2020-09-18 21:05
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1233 по ВЛ-10№5 ПС 35 кВ Аксай | 413 | 2020-09-14 19:50 | 2020-09-14 21:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 10 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №№2/7-2/28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №2/7 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№2/7-2/28 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 | 2020-09-14 19:50 | 2020-09-14 21:02
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1613 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Абганерово | 412 | 2020-09-09 19:20 | 2020-09-09 20:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 произошло вследствие схлеста линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевых фазных проводов марки А-25 в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании проводов о шейку изоляторов на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв алюминиевых фазных проводов марки А-25 в пролете опор №1-№2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1613 | 2020-09-09 19:20 | 2020-09-09 20:14
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1104 по ВЛ-10№8 ПС 35 Жутово-2 | 411 | 2020-09-08 11:03 | 2020-09-08 12:47 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1104 произошло из-за отсутствия проводимости вследствие излома жилы кабеля ВВГ 4х4 в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). | 4.1.3, Отсутствие контакта на опоре №3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1104 в месте соединения медного провода (ВВГ 4х4) ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом произошло вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного и провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1104 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1104 | 2020-09-08 11:03 | 2020-09-08 12:47
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Дружба | 408 | 2020-09-06 12:36 | 2020-09-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала провода А-50 в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Ослабление контактного соединения провода на подвижной колонке ЛР КТП-1758 произошло из-за потерь механической прочности болтового соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на подвижном контакте ЛР КТП-1758 на ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 2020-09-06 12:36 | 2020-09-06 14:00
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1536 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Цимлянская | 407 | 2020-09-05 14:16 | 2020-09-05 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1536 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №1/1, и его касания нулевого провода. Ослабление вязки провода вызвано изменением физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/1 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1536 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1536 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1536 | 2020-09-05 14:16 | 2020-09-05 14:23
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1240 по ВЛ-10 Кв №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 405 | 2020-09-05 08:55 | 2020-09-05 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1240. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-1240 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум и нагрев трансформатора на КТП-1240 по ВЛ-10 Кв №13 ПС 110 кВ Октябрьская КТП-1240 по ВЛ-10 Кв №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 2020-09-05 08:55 | 2020-09-05 10:50
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1082 от ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 Жутово-2 | 403 | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1082 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №1/1 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1082 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1082 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1082 | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 15:15
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361 | 399 | 2020-08-23 20:03 | 2020-08-23 20:07 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-361 проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-361 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-361 | 2020-08-23 20:03 | 2020-08-23 20:07
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-№3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Аксай | 398 | 2020-08-22 17:16 | 2020-08-22 18:05 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-3 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-40 10/0,4 в КТП-3 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-3 КТП-3 | 2020-08-22 17:16 | 2020-08-22 18:05
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1412 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай. | 397 | 2020-08-19 18:20 | 2020-08-19 19:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1412 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 | 2020-08-19 18:20 | 2020-08-19 19:18
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 395 | 2020-08-17 17:53 | 2020-08-17 19:39 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с. ш. 10 кВ. ПС Октябрьская произошло вследствие касания провода тела опоры №7-12 ВЛ -10кВ №25 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №7-12 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода. на ВЛ-10 №25 Октябрьская ВЛ-10 №25 Октябрьская | 2020-08-17 17:53 | 2020-08-17 19:39
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 390 | 2020-08-02 12:20 | 2020-08-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 | 2020-08-02 12:20 | 2020-08-02 13:30
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1287 по ВЛ-10кВ №8 от ПС-35кВ Жутово-2 | 386 | 2020-07-31 20:38 | 2020-07-31 21:35 | 3.4.10.2, Попадание птиц (воробьи) в КТП-1287 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птиц в КТП-1287 являются недостатки исполнения металлической конструкции корпуса КТП. | 4.11, Срабатывание 3-х ПК-10 на сил. трансформатор в КТП-1287 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания в результате проникновения птиц на высоковольтные вывода силового трансформатора через отверстия в конструкции КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на КТП-1287 КТП-1287 | 2020-07-31 20:38 | 2020-07-31 21:35
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-1516 | 385 | 2020-07-31 14:09 | 2020-07-31 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1516 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1516 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1516 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1516 | 2020-07-31 14:09 | 2020-07-31 15:05
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1111 по ВЛ-10кВ №17 ПС-220кВ Заливская | 378 | 2020-07-25 09:59 | 2020-07-25 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №1-3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 | 2020-07-25 09:59 | 2020-07-25 10:59
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1629 | 373 | 2020-07-19 21:08 | 2020-07-19 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1629 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 | 2020-07-19 21:08 | 2020-07-19 21:50
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1225 | 369 | 2020-07-16 10:50 | 2020-07-16 11:42 | 3.4.7.3.5, Провисание проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1225 произошло из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1225 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1225 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1225 | 2020-07-16 10:50 | 2020-07-16 11:42
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1626 | 364 | 2020-07-12 12:34 | 2020-07-12 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1626 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1626 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1626 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1626 | 2020-07-12 12:34 | 2020-07-12 13:30
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10 кВ №7 РП 10 кВ Шебалино | 362 | 2020-07-11 09:30 | 2020-07-11 11:10 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №3/20-3/21 ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошло из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы вследствие разрушения изолятора на опоре №3/20 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №3/20 на ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ-10 №7 РП Шебалино ВЛ-10 №7 РП Шебалино | 2020-07-11 09:30 | 2020-07-11 11:10
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-529 | 360 | 2020-07-09 20:03 | 2020-07-09 21:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 529 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-529 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок повива провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-529 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-529 | 2020-07-09 20:03 | 2020-07-09 21:38
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1517 | 358 | 2020-07-08 19:01 | 2020-07-08 20:37 | 3.4.8.5.2, Демонтаж проводов в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1517 произведен для безопасного выполнения работ по выполнению обрезки сухого дерева, угрожающего падением на провода ВЛ. |  | 2020-07-08 19:01 | 2020-07-08 20:37
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1404 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 356 | 2020-07-08 14:56 | 2020-07-08 16:03 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения шлейфа на губке главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1404 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1404 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на КТП-1404 КТП-1404 | 2020-07-08 14:56 | 2020-07-08 16:03
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-451 | 352 | 2020-07-07 22:50 | 2020-07-08 00:37 | 3.4.7.3.4, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 451 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 451 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 451 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 451 | 2020-07-07 22:50 | 2020-07-08 00:37
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-1303 | 347 | 2020-07-05 14:37 | 2020-07-05 15:00 | 3.4.12.5.2, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1303 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+42 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. | 4.13, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1303 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+42 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывания теплового реле АВ на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 | 2020-07-05 14:37 | 2020-07-05 15:00
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Шебалино | 345 | 2020-07-04 15:57 | 2020-07-04 16:17 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 | 2020-07-04 15:57 | 2020-07-04 16:17
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1626 | 333 | 2020-06-28 13:10 | 2020-06-28 13:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №4-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 | 2020-06-28 13:10 | 2020-06-28 13:59
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1298 по ВЛ-10№5 ПС 35 Аксай | 322 | 2020-06-24 18:12 | 2020-06-24 19:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1298 произошло по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1298 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1298 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1298 | 2020-06-24 18:12 | 2020-06-24 19:14
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Абганерово | 319 | 2020-06-23 13:20 | 2020-06-23 13:25 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №2 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №2 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №2 на ПС Абганерово ВЛ-10кв №2 на ПС Абганерово | 2020-06-23 13:20 | 2020-06-23 13:25
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 | 317 | 2020-06-22 14:08 | 2020-06-22 14:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 19-20 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 19-20 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 | 2020-06-22 14:08 | 2020-06-22 14:10
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-1427 | 313 | 2020-06-21 20:47 | 2020-06-21 21:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1427 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1427 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1427 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1427 | 2020-06-21 20:47 | 2020-06-21 21:19
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1226 | 312 | 2020-06-21 12:32 | 2020-06-21 13:37 | 3.4.12.5.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1226 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+36 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. | 4.13, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+36 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывания теплового реле АВ на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 | 2020-06-21 12:32 | 2020-06-21 13:37
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-531 | 311 | 2020-06-20 18:38 | 2020-06-20 18:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 | 2020-06-20 18:38 | 2020-06-20 18:42
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1688 | 310 | 2020-06-20 15:15 | 2020-06-20 15:28 | 3.4.12.5.2, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+37 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. | 4.13, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+37 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывания теплового реле АВ на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 | 2020-06-20 15:15 | 2020-06-20 15:28
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Дружба | 309 | 2020-06-19 11:50 | 2020-06-19 11:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 17-18 при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 17-18 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №6 на ПС Дружба ВЛ-10кв №6 на ПС Дружба | 2020-06-19 11:50 | 2020-06-19 11:52
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1669 по ВЛ-10№5 ПС 35 Аксай | 306 | 2020-06-16 16:10 | 2020-06-16 16:22 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 произошло искрение проводов на данной ВЛ. | 4.1.3, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 | 2020-06-16 16:10 | 2020-06-16 16:22
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1633 по ВЛ-10№9 ПС 35 Аксай | 305 | 2020-06-16 11:05 | 2020-06-16 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1633 произошло из-за короткого замыкания проводов не изолированных проводов ответвления к жилому дому, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №21 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №21 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1633 | 2020-06-16 11:05 | 2020-06-16 12:32
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-1344 | 304 | 2020-06-15 16:24 | 2020-06-15 17:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1344 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 | 2020-06-15 16:24 | 2020-06-15 17:22
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677 | 300 | 2020-06-14 23:16 | 2020-06-14 23:22 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 | 2020-06-14 23:16 | 2020-06-14 23:22
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1236 | 299 | 2020-06-14 19:40 | 2020-06-14 21:35 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1236 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1236 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1236 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1236 | 2020-06-14 19:40 | 2020-06-14 21:35
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1441 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Аксай | 296 | 2020-06-14 09:42 | 2020-06-14 10:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1441 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1441 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1441 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1441 | 2020-06-14 09:42 | 2020-06-14 10:38
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Аксай | 295 | 2020-06-13 19:46 | 2020-06-13 21:33 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Аксай вызвано однофазным замыканием на землю через разрушеный изолятора на опоре №63. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянного изолятора на опоре №63 на ВЛ-10 №5 Аксай произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в микро трещины в стекле изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №5 Аксай ВЛ-10 №5 Аксай | 2020-06-13 19:46 | 2020-06-13 21:33
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1626 | 291 | 2020-06-13 10:55 | 2020-06-13 10:58 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 | 2020-06-13 10:55 | 2020-06-13 10:58
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Дружба | 289 | 2020-06-12 12:18 | 2020-06-12 12:35 | 3.4.12.5.2, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+42 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. | 4.13, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+42 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывания теплового реле на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 | 2020-06-12 12:18 | 2020-06-12 12:35
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-359 | 286 | 2020-06-10 11:46 | 2020-06-10 12:59 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 | 2020-06-10 11:46 | 2020-06-10 12:59
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-365 | 278 | 2020-05-31 11:12 | 2020-05-31 12:19 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 | 2020-05-31 11:12 | 2020-05-31 12:19
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1414 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай | 276 | 2020-05-30 12:40 | 2020-05-30 13:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1414 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1414 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1414 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1414 | 2020-05-30 12:40 | 2020-05-30 13:27
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 274 | 2020-05-29 18:51 | 2020-05-29 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2/2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 | 2020-05-29 18:51 | 2020-05-29 20:35
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1316 | 273 | 2020-05-29 12:24 | 2020-05-29 13:56 | 3.4.7.3.5, Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №15 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1316 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №3 от КТП-1316 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление разнородных металлов. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1316 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1316 | 2020-05-29 12:24 | 2020-05-29 13:56
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1101 по ВЛ-10№6 ПС 35 Жутово-2 | 266 | 2020-05-23 15:18 | 2020-05-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1101 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 | 2020-05-23 15:18 | 2020-05-23 16:20
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Цимлянская | 256 | 2020-05-12 13:47 | 2020-05-12 15:03 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Цимлянская произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1319 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Цимлянская | 2020-05-12 13:47 | 2020-05-12 15:03
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-1098 | 254 | 2020-05-10 13:37 | 2020-05-10 14:45 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1098 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1098 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-1098 ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-1098 | 2020-05-10 13:37 | 2020-05-10 14:45
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 253 | 2020-05-09 10:02 | 2020-05-09 11:38 | 3.4.7.3.5, Ослабления контактного соединения провода на подвижной колонке ЛР-217 произошло из-за потерь механической прочности болтового соединения в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Ослабление контакта в месте болтового соединения шлейфа с планкой подвижного контакта ЛР-217 произошло вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 2020-05-09 10:02 | 2020-05-09 11:38
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-1108 | 249 | 2020-05-05 08:45 | 2020-05-05 09:00 | 3.4.12.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1108 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, гроза). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1108 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-1108 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-1108 | 2020-05-05 08:45 | 2020-05-05 09:00
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС-220кВ Заливская | 248 | 2020-05-05 00:30 | 2020-05-05 01:33 | 3.4.12.2, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №2 по ВЛ-10кВ №7 Заливская произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации во время прохождения грозового циклона с дождем и ветром. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №2 ВЛ-10 №7 Заливская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №7 от ПС-220кВ Заливская ВЛ-10кВ №7 от ПС-220кВ Заливская | 2020-05-05 00:30 | 2020-05-05 01:33
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1204 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Октябрьская | 243 | 2020-05-02 01:24 | 2020-05-02 02:45 | 3.4.10.2, Проникновение птицы (воробей) в РУ-0,4 кВ КТП-1204 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-0,4кВ КТП-1204 являются недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-1204 произошло из-за межфазного короткого замыкания птицей, проникшей через отверстия каналов выводов 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на КТП-1204 КТП-1204 | 2020-05-02 01:24 | 2020-05-02 02:45
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1533 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Цимлянская | 242 | 2020-05-01 16:47 | 2020-05-01 18:00 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 | 2020-05-01 16:47 | 2020-05-01 18:00
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1755 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Дружба | 240 | 2020-04-28 23:08 | 2020-04-28 23:58 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-1755 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-1755 произошло вследствие электрической дуги, возникшей при коротком замыкании в результате попадания в РУ-10 птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга. на КТП-1755 КТП-1755 | 2020-04-28 23:08 | 2020-04-28 23:58
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-531 | 236 | 2020-04-27 13:18 | 2020-04-27 15:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 531 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 14м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-531 | 2020-04-27 13:18 | 2020-04-27 15:00
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1347 | 229 | 2020-04-22 08:48 | 2020-04-22 10:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1347 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 | 2020-04-22 08:48 | 2020-04-22 10:00
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1616 | 226 | 2020-04-17 20:40 | 2020-04-17 21:25 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1616 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2/6 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2/6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 | 2020-04-17 20:40 | 2020-04-17 21:25
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1753 | 225 | 2020-04-17 19:29 | 2020-04-17 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1753 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1753 | 2020-04-17 19:29 | 2020-04-17 20:25
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1108 | 224 | 2020-04-17 18:52 | 2020-04-17 19:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 | 2020-04-17 18:52 | 2020-04-17 19:36
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 Абганерово | 222 | 2020-04-17 16:11 | 2020-04-17 16:57 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1346 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №17-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре снегопаде. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 | 2020-04-17 16:11 | 2020-04-17 16:57
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1346 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Дружба | 223 | 2020-04-17 16:00 | 2020-04-17 16:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 | 2020-04-17 16:00 | 2020-04-17 16:52
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 по ВЛ-10№8 ПС 35 Аксай | 217 | 2020-04-17 14:03 | 2020-04-17 14:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1422 | 2020-04-17 14:03 | 2020-04-17 14:15
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1468 по ВЛ-10кВ №25 ПС 110 Октябрьская | 215 | 2020-04-17 12:38 | 2020-04-17 13:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1468 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1468 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1468 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1468 | 2020-04-17 12:38 | 2020-04-17 13:47
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1313 по ВЛ-10 кВ №3 ПС110 Шебалино | 211 | 2020-04-12 20:10 | 2020-04-12 20:41 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 произошло по причине не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1313 | 2020-04-12 20:10 | 2020-04-12 20:41
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1082 | 210 | 2020-04-12 18:20 | 2020-04-12 18:57 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №7-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1082 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7-7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1082 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1082 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1082 | 2020-04-12 18:20 | 2020-04-12 18:57
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Заливская | 207 | 2020-04-12 14:51 | 2020-04-12 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №1-1 к ЛР-186 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1-1 к ЛР -186 по ВЛ-10 кВ №17 Заливская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР на ВЛ-10 кВ №17 Заливская ВЛ-10 кВ №17 Заливская | 2020-04-12 14:51 | 2020-04-12 16:00
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1427 по ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Аксай | 206 | 2020-04-11 23:38 | 2020-04-12 00:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1427 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №24 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 | 2020-04-11 23:38 | 2020-04-12 00:26
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 205 | 2020-04-11 17:35 | 2020-04-11 18:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1347 | 2020-04-11 17:35 | 2020-04-11 18:04
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1312 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино | 199 | 2020-04-06 21:40 | 2020-04-06 22:45 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 | 2020-04-06 21:40 | 2020-04-06 22:45
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1675 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Абганерово | 198 | 2020-04-06 21:25 | 2020-04-06 21:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1675 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1675 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1675 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1675 | 2020-04-06 21:25 | 2020-04-06 21:40
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1703 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Дружба | 197 | 2020-04-06 21:10 | 2020-04-06 22:45 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в КТП-1703 ПК-10 в держателе на нижнем опорном изоляторе произошло из-за разрушения изолятора. В процессе длительной эксплуатации (40 лет) на глазурированном покрытии опорного изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | 4.13, Разрушение опорного изолятора в КТП-1703 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (40 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП-1703 КТП-1703 | 2020-04-06 21:10 | 2020-04-06 22:45
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 195 | 2020-04-06 18:20 | 2020-04-06 19:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 2020-04-06 18:20 | 2020-04-06 19:45
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1346 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Дружба | 194 | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 19:25 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения шлейфа на губке главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1346 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1346 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на КТП-1346 КТП-1346 | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 19:25
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1431 | 192 | 2020-04-06 16:00 | 2020-04-06 17:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1431 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1431 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-143 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-143 | 2020-04-06 16:00 | 2020-04-06 17:15
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690 | 191 | 2020-04-04 11:45 | 2020-04-04 13:18 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 | 2020-04-04 11:45 | 2020-04-04 13:18
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1528 по ВЛ-10№5 ПС 35 Ромашки | 186 | 2020-03-30 16:18 | 2020-03-30 17:13 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта провода ответвления с вводным проводом на приемной траверсе жилого дома от опоры №1-8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1528 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1528 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1528 | 2020-03-30 16:18 | 2020-03-30 17:13
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1752 по ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Дружба | 184 | 2020-03-30 11:45 | 2020-03-30 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1752 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1752 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрическая дуга на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1752 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1752 | 2020-03-30 11:45 | 2020-03-30 13:00
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1718 | 181 | 2020-03-29 22:37 | 2020-03-29 22:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 | 2020-03-29 22:37 | 2020-03-29 22:39
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081 | 179 | 2020-03-29 20:46 | 2020-03-29 22:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1081 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1081 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1081 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1081 | 2020-03-29 20:46 | 2020-03-29 22:22
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1347 | 178 | 2020-03-29 20:25 | 2020-03-29 21:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1347 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1347 | 2020-03-29 20:25 | 2020-03-29 21:13
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1128 по ВЛ-10№10 ПС Заливская | 175 | 2020-03-29 18:52 | 2020-03-29 18:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1128 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1128 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1128 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1128 | 2020-03-29 18:52 | 2020-03-29 18:55
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 173 | 2020-03-29 13:33 | 2020-03-29 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1405 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1405 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1405 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1405 | 2020-03-29 13:33 | 2020-03-29 15:15
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Заливская | 171 | 2020-03-29 10:10 | 2020-03-29 11:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №7-1 к ЛР -79 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.3.4, Обрыв шлейфа на опоре №4-1 к ЛР -79 по ВЛ-10 кВ №7 Заливская произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР на ВЛ-10 кВ №7 Заливская ВЛ-10 кВ №7 Заливская | 2020-03-29 10:10 | 2020-03-29 11:41
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1533 | 166 | 2020-03-25 18:35 | 2020-03-25 19:51 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 | 2020-03-25 18:35 | 2020-03-25 19:51
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1666 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай | 161 | 2020-03-23 12:32 | 2020-03-23 14:26 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1666 произошло из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Отсутствие контакта не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1666 по ВЛ-10 кВ №8 Аксай произошло из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта. на КТП-1666 КТП-1666 | 2020-03-23 12:32 | 2020-03-23 14:26
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-351 по ВЛ-10 кВ №7 РП 10 Шебалино | 160 | 2020-03-22 18:33 | 2020-03-22 19:27 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-351 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-351 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эрозивный износ силовых контактов. на КТП-351 КТП-351 | 2020-03-22 18:33 | 2020-03-22 19:27
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Абганерово | 154 | 2020-03-19 14:40 | 2020-03-19 14:45 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №5 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №5 на ПС Абганерово ВЛ-10кВ №5 на ПС Абганерово | 2020-03-19 14:40 | 2020-03-19 14:45
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ№3 ПС 110 Громославка-2 за ЛР-171 | 150 | 2020-03-18 15:14 | 2020-03-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №34 ВЛ-10 кВ №3 Громославка-2 произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №34 ВЛ-10кВ №3 Громославка-2 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода. на ВЛ-10кВ №3 Громославка-2 ВЛ-10кВ №3 Громославка-2 | 2020-03-18 15:14 | 2020-03-18 16:20
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Цимлянская | 145 | 2020-03-17 14:35 | 2020-03-17 14:40 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №25 на ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кв №25 на ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кв №25 на ПС Цимлянская ВЛ-10кв №25 на ПС Цимлянская | 2020-03-17 14:35 | 2020-03-17 14:40
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ № 13 Октябрьская | 138 | 2020-03-16 10:02 | 2020-03-16 10:06 | 3.4.10.2, По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №13 на ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | 4.11, Отключение ВЛ-10кВ №13 на ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10кВ №13 на ПС Октябрьска ВЛ-10кВ №13 на ПС Октябрьска | 2020-03-16 10:02 | 2020-03-16 10:06
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-531 | 136 | 2020-03-15 18:33 | 2020-03-15 19:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №11 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-531 | 2020-03-15 18:33 | 2020-03-15 19:47
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1517 | 133 | 2020-03-14 11:05 | 2020-03-14 12:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1517 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1517 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1517 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1517 | 2020-03-14 11:05 | 2020-03-14 12:10
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Абганерово | 131 | 2020-03-13 11:33 | 2020-03-13 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №119 ВЛ-10 кВ №8 Абганерово произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №119 ВЛ-10кВ №8 Абранерово типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода. на ВЛ-10кВ №8 Абранерово ВЛ-10кВ №8 Абранерово | 2020-03-13 11:33 | 2020-03-13 13:10
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1208 по ВЛ-10кВ №25 ПС 110 Октябрьская | 127 | 2020-03-12 22:46 | 2020-03-12 23:33 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1208 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1208 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1208 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1208 | 2020-03-12 22:46 | 2020-03-12 23:33
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 125 | 2020-03-12 16:05 | 2020-03-12 16:10 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Цимлянская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода синтетическую ткань. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при попадании на провода постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская | 2020-03-12 16:05 | 2020-03-12 16:10
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-217 по ВЛ-10кВ №25 ПС 110 Октябрьская | 119 | 2020-03-11 14:57 | 2020-03-11 15:55 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3-3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-217 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-217 ВЛ-0,4 №2 от КТП-217 | 2020-03-11 14:57 | 2020-03-11 15:55
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Шебалино | 116 | 2020-03-11 12:24 | 2020-03-11 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №28 и 129 ВЛ-10 кВ №3 Шебалино произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №28 и 129 ВЛ-10кВ №3 Шебалино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода. на ВЛ-10кВ №3 Шебалино ВЛ-10кВ №3 Шебалино | 2020-03-11 12:24 | 2020-03-11 14:22
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1291 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 115 | 2020-03-10 17:30 | 2020-03-10 18:34 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1291 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1291 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1291 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1291 | 2020-03-10 17:30 | 2020-03-10 18:34
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Октябрьская | 113 | 2020-03-10 16:55 | 2020-03-10 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Октябрьская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Октябрьская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Октябрьская ВЛ-10 кВ №17 на ПС Октябрьская | 2020-03-10 16:55 | 2020-03-10 17:05
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677 | 107 | 2020-03-07 13:27 | 2020-03-07 14:21 | 3.4.12.2.1, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1677 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1677 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1677 | 2020-03-07 13:27 | 2020-03-07 14:21
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 220 кВ Заливская | 106 | 2020-03-06 14:12 | 2020-03-06 15:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1125 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 | 2020-03-06 14:12 | 2020-03-06 15:30
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 105 | 2020-03-06 13:25 | 2020-03-06 15:02 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1347 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2/7 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2/7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2/7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 | 2020-03-06 13:25 | 2020-03-06 15:02
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-531 по ВЛ-10кВ №10 ПС-220кВ Заливская | 99 | 2020-02-29 10:24 | 2020-02-29 10:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-6/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-6/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-531 | 2020-02-29 10:24 | 2020-02-29 10:35
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1228 по ВЛ -10 кВ №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 97 | 2020-02-27 11:26 | 2020-02-27 13:23 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой ПН-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-1228 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой ПН-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-1228 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта. на КТП-1228 КТП-1228 | 2020-02-27 11:26 | 2020-02-27 13:23
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1550 по ВЛ-10№5 ПС Ромашки | 96 | 2020-02-26 17:08 | 2020-02-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №2 на ВЛ 04 кВ №1 от КТП-1550 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1550 | 2020-02-26 17:08 | 2020-02-26 18:10
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 95 | 2020-02-26 16:22 | 2020-02-26 18:05 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №8 на ВЛ 04 кВ №3 от КТП-1347 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 | 2020-02-26 16:22 | 2020-02-26 18:05
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1467 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Октябрьская | 94 | 2020-02-26 13:58 | 2020-02-26 15:35 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1467 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1467 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1467 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1467 | 2020-02-26 13:58 | 2020-02-26 15:35
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай ВЛ 10кВ №9 Аксай | 91 | 2020-02-26 11:30 | 2020-02-26 13:50 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №12 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Аксай от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание опоры №12 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Аксай произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Аксай ВЛ 10 кВ №1 от ПС Аксай | 2020-02-26 11:30 | 2020-02-26 13:50
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-1349 | 89 | 2020-02-25 22:06 | 2020-02-25 22:12 | 3.4.12.2.1, По словам очевидцев, при сильном порыве ветра произошло искрение проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-821. | 4.11, В результате воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1349 произошло короткое замыкание на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1349 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1349 | 2020-02-25 22:06 | 2020-02-25 22:12
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП-1319 | 88 | 2020-02-25 19:54 | 2020-02-25 21:25 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1319 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1319 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1319 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1319 | 2020-02-25 19:54 | 2020-02-25 21:25
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1705 | 87 | 2020-02-25 19:07 | 2020-02-25 20:43 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1705 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1705 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2/3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1705 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1705 | 2020-02-25 19:07 | 2020-02-25 20:43
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-365 | 86 | 2020-02-25 18:10 | 2020-02-25 18:56 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 ВЛ-0,4 №3 от КТП-365 | 2020-02-25 18:10 | 2020-02-25 18:56
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1412 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай. | 81 | 2020-02-25 15:30 | 2020-02-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1412 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №4-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1412 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1412 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1412 | 2020-02-25 15:30 | 2020-02-25 16:20
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1449 по ВЛ-10кВ №5 от ПС-35кВ Аксай | 77 | 2020-02-25 14:33 | 2020-02-25 15:45 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1449 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1449 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на проходном изоляторе. на КТП-1449 КТП-1449 | 2020-02-25 14:33 | 2020-02-25 15:45
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-217 по ВЛ-10кВ №25 ПС 110 Октябрьская | 74 | 2020-02-25 12:38 | 2020-02-25 14:26 | 3.4.12.2.1, Провисание нижнего провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-217 произошло вследствие обрыва проволок вязки провода по причине перетерания проволок о шейку изолятора во время сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора по причине изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 | 2020-02-25 12:38 | 2020-02-25 14:26
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1705 по ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Дружба | 71 | 2020-02-25 10:36 | 2020-02-25 11:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1705 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1705 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1705 | 2020-02-25 10:36 | 2020-02-25 11:58
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1204 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Октябрьская | 68 | 2020-02-24 22:00 | 2020-02-24 23:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации КТП-1204 (49 лет) на глазурированном покрытии опорного изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | 4.12, Разрушение опорного изолятора в КТП-1204 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (49 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на КТП-1204 КТП-1204 | 2020-02-24 22:00 | 2020-02-24 23:40
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1461 | 67 | 2020-02-24 17:50 | 2020-02-24 18:57 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1461 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ № от КТП-1461 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ № от КТП-1461 ВЛ 0,4 кВ № от КТП-1461 | 2020-02-24 17:50 | 2020-02-24 18:57
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1114 | 63 | 2020-02-20 11:30 | 2020-02-20 13:29 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной анкерной опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1114 от оси произошло вследствие потери способности укоса нести часть нагрузки опоры от одностороннего тяжения провода, вследствие нарушения структуры укоса из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание укоса анкерной опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1114 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1114 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1114 | 2020-02-20 11:30 | 2020-02-20 13:29
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1404 | 59 | 2020-02-14 12:44 | 2020-02-14 14:10 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №10-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1404 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №10-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1404 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1404 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1404 | 2020-02-14 12:44 | 2020-02-14 14:10
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1725 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Дружба | 58 | 2020-02-13 18:00 | 2020-02-13 18:54 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в КТП-1725 ПК-10 в держателе на нижнем опорном изоляторе произошло из-за разрушения изолятора. В процессе длительной эксплуатации (39 лет) на глазурированном покрытии опорного изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | 4.13, Разрушение опорного изолятора в КТП-1725 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (39 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на КТП-1725 КТП-1725 | 2020-02-13 18:00 | 2020-02-13 18:54
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10 кВ №5 за КРН-56 ПС 35 Аксай | 57 | 2020-02-13 11:37 | 2020-02-13 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №248 к ЛР КТП-1278 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №248 к ЛР КТП-1278 по ВЛ-10 кВ №5 Аксай произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР КТП на ВЛ-10 кВ №5 Аксай ВЛ-10 кВ №5 Аксай | 2020-02-13 11:37 | 2020-02-13 13:25
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 54 | 2020-02-09 16:20 | 2020-02-09 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-312 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 | 2020-02-09 16:20 | 2020-02-09 17:15
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1448 по ВЛ-10кВ №5 от ПС-35кВ Аксай | 52 | 2020-02-09 11:00 | 2020-02-09 11:50 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений на приемной траверсе КТП-1448 к ВЛ 0,4 кВ №1 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного вывода из КТП и алюминиевого провода линии на приёмной траверсе КТП из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и вывода из КТП-1448 на ВЛ-0,4 №1 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода и медного вывода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление разнородных металлов. на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1448 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1448 | 2020-02-09 11:00 | 2020-02-09 11:50
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-370 по ВЛ-10 кВ №7 РП 10кВ Шебалино | 51 | 2020-02-07 13:10 | 2020-02-07 14:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 370 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-370 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-370 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-370 | 2020-02-07 13:10 | 2020-02-07 14:38
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП -1239 по ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Аксай | 50 | 2020-02-07 12:54 | 2020-02-07 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1239 произошло по причине короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и снег), вследствие изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1239 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1239 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1239 | 2020-02-07 12:54 | 2020-02-07 14:50
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай. | 45 | 2020-02-06 15:06 | 2020-02-06 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1239 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1239 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1239 по ВЛ-10 кВ №8 Аксай произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок шлейфа на ВЛ-10 кВ №8 Аксай ВЛ-10 кВ №8 Аксай | 2020-02-06 15:06 | 2020-02-06 16:50
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-370 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | 44 | 2020-02-06 14:35 | 2020-02-06 16:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-370 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 №2 от КТП-370 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-370 ВЛ-0,4 №2 от КТП-370 | 2020-02-06 14:35 | 2020-02-06 16:30
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1349 | 37 | 2020-02-05 14:30 | 2020-02-05 15:44 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1349 | 2020-02-05 14:30 | 2020-02-05 15:44
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1233 | 36 | 2020-02-04 15:15 | 2020-02-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1233 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1233 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1233 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1233 | 2020-02-04 15:15 | 2020-02-04 16:30
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-1344 | 32 | 2020-01-31 11:24 | 2020-01-31 13:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1344 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 | 2020-01-31 11:24 | 2020-01-31 13:10
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1348 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 29 | 2020-01-29 15:50 | 2020-01-29 16:37 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1348 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №26 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 на опоре №11 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1348 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1348 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1348 | 2020-01-29 15:50 | 2020-01-29 16:37
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1312 по ВЛ-10 кВ №3 ПС110 Шебалино | 27 | 2020-01-28 19:10 | 2020-01-28 20:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1312 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-16 от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 | 2020-01-28 19:10 | 2020-01-28 20:28
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1296 | 23 | 2020-01-26 18:25 | 2020-01-26 19:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 | 2020-01-26 18:25 | 2020-01-26 19:30
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1961 | 22 | 2020-01-26 15:25 | 2020-01-26 17:00 | 3.4.12.2.1, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1961 и как следствие нарушение габарита от провода до земли. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1961 произошел по причине обрыва проволок вязальной проволоки при перетерания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязальной проволки. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1961 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1961 | 2020-01-26 15:25 | 2020-01-26 17:00
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-219 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Октябрьская | 15 | 2020-01-22 22:28 | 2020-01-22 23:28 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-219 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-219 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на проходном изоляторе. на КТП-219 КТП-219 | 2020-01-22 22:28 | 2020-01-22 23:28
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1467 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Октябрьская | 10 | 2020-01-22 01:10 | 2020-01-22 02:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации КТП-1467 (34 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, в которые произошло попадание влаги, возникшей при перепадах температур окружающего воздуха от отрицательных до положительных. Данный факт привёл к нарушению электрической прочности изоляции. | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1467 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на КТП-1467 КТП-1467 | 2020-01-22 01:10 | 2020-01-22 02:10
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-403 по ВЛ-10кВ №17 от ПС110кВ Цимлянская | 9 | 2020-01-20 12:40 | 2020-01-20 14:28 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-403 типа ВА-5735 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эрозивный износ главного контакта на КТП-403 КТП-403 | 2020-01-20 12:40 | 2020-01-20 14:28
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-361 | 6 | 2020-01-08 11:50 | 2020-01-08 12:58 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-361 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-361 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов. на ВЛ-0,4 №2 от КТП-361 ВЛ-0,4 №2 от КТП-361 | 2020-01-08 11:50 | 2020-01-08 12:58
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Шебалино | 4 | 2020-01-03 13:36 | 2020-01-03 15:15 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника ВЛ-0,4 №3 в КТП-308 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника ВЛ-0,4 №3 в КТП-308 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не качественное контактное соединение на КТП-308 КТП-308 | 2020-01-03 13:36 | 2020-01-03 15:15
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-1316 | 3 | 2020-01-02 17:40 | 2020-01-02 18:23 | 3.4.7.3.5, Провисание нижнего провода на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1316 произошел из-за обрыва вязки провода на опоре №15 вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 | 2020-01-02 17:40 | 2020-01-02 18:23
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1412 по ВЛ-10№8 ПС 35 Аксай | 1 | 2020-01-01 12:44 | 2020-01-01 13:43 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1412 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1412 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1412 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1412 | 2020-01-01 12:44 | 2020-01-01 13:43
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 49 | 2020-12-31 14:56 | 2021-01-01 07:59 | 3.4.12.1.1, В результате гололедно-изморозевых отложений из-за "пляски" проводов в середине пролета опор №117-118 ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) происходил кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.4.4, В результате гололедно-изморозевых отложений из-за "пляски" проводов в середине пролета опор №117-118 ВЛ 110 кВ Упорники - Нехаевская (ВЛ 110 кВ №662) происходил кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" с последующим обрывом среднего провода фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2020-12-31 14:56 | 2020-12-31 19:29
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 48 | 2020-12-16 05:39 | 2020-12-16 05:39 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №211 ВЛ 110 кВ №668 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №211 ВЛ 110 кВ №668 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 46 | 2020-12-05 05:02 | 2020-12-05 05:02 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ №668 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №122 ВЛ 110 кВ №668 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) | 45 | 2020-12-04 16:50 | 2020-12-05 11:56 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №658 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №658 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и образования наледи на поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 44 | 2020-10-22 18:17 | 2020-10-22 18:17 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «С» и "В" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №612 из-за загрязнения отложениями пыли при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 262 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 43 | 2020-10-21 09:01 | 2020-10-21 09:01 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ 110 кВ №668 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №198 ВЛ 110 кВ №668 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 42 | 2020-10-07 23:36 | 2020-10-07 23:36 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №185 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №185 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 185 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 41 | 2020-10-06 05:15 | 2020-10-06 05:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №248 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №248 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 248 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 40 | 2020-10-05 07:29 | 2020-10-05 09:24 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №42 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №42 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 42 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 | 2020-10-05 07:29 | 2020-10-05 09:24
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 39 | 2020-09-29 01:53 | 2020-09-29 01:53 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №453 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №453 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 453 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 38 | 2020-09-28 13:46 | 2020-09-28 17:47 | 3.4.7.3.5, Разрыв пластикового наконечника тяги на влючающую катушку привода в результе изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрыв пластикового наконечника тяги на влючающую катушку привода в результе изменения свойств материала при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материалов. на ПС 110 кВ Черкесовская-2 ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 37 | 2020-09-09 06:25 | 2020-09-09 06:25 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №516 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №516 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 36 | 2020-09-05 04:44 | 2020-09-05 04:44 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №225 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №225 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 225 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 35 | 2020-09-02 04:15 | 2020-09-02 04:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №144 ВЛ 110 кВ №611 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №144 ВЛ 110 кВ №611 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 34 | 2020-09-01 03:43 | 2020-09-01 03:43 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №205 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №205 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 205 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 33 | 2020-08-29 21:46 | 2020-08-29 21:46 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №138 ВЛ 110 кВ №603 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №138 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) | 32 | 2020-08-28 19:30 | 2020-08-28 19:36 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №62 ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.12, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №62 ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) Опора пром.ж/б.ПБ35-2
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 31 | 2020-08-25 00:45 | 2020-08-25 00:45 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №239 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №239 ВЛ 110 кВ №605 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) | 30 | 2020-08-22 20:48 | 2020-08-22 20:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "В" на опоре №86 ВЛ 110 кВ №667 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "В" на опоре №86 ВЛ 110 кВ №667 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 29 | 2020-08-11 06:09 | 2020-08-11 06:09 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №196 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №196 ВЛ 110 кВ №605 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 28 | 2020-08-09 05:45 | 2020-08-09 05:45 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №73 ВЛ 110 кВ №605 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 27 | 2020-08-01 05:24 | 2020-08-01 05:24 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №207ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №207 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 207 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | 25 | 2020-07-31 04:41 | 2020-07-31 04:41 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №196 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.12, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №196 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 24 | 2020-07-17 22:32 | 2020-07-18 02:59 | 3.4.7.3.2, 15 июля 2020 года с 09:47 по местному времени работая по наряду №131 на ПС "Ежовская-2" "Опробование автоматики СМВ-110" бригада СРЗАИ, после включения СМВ-110 и отсутствия звука заводки пружины, обнаружила отсутствие фазы «В». Обнаружено на силовом кабеле, от ТСН-10-Т-1 №2 для АВР 0,4кВ ТСН-10-Т-1 от ПС Ежовская-2, замыкание одной фазы кабеля на броню с прожиганием брони (прил 8). 15.07.2020 в 17:22 дафект устранен. После устранения дефекта опробование привода заводки пружины СМВ-110 не проводилось. | 4.13, Отсутствие фазы «В» в цепи привода заводки пружины СМВ-110 ПС "Ежовская-2" привело к выходу из строя электродвигателя заводки пружины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции питающего кабеля на ПС 110 кВ Ежовская-2 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ежовская-1 | 23 | 2020-07-15 14:30 | 2020-07-15 17:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала изоляции кабеля ААБ 3*35. | 4.11, Пробой изоляции силового кабеля ААБ 3*35 от ТСН-10-Т-1 №2 для АВР 0,4кВ ТСН-10-Т-1 от ПС Ежовская-2 между фазной жилой и броней кабеля приведший к отгоранию фазной жилы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на ПС 110 кВ Ежовская-1 Трансформатор ТМ-25/10
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 22 | 2020-07-15 04:38 | 2020-07-15 04:38 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №376 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №376 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Нехаевская-Верхнереченская (Верхнереченская) | 21 | 2020-07-15 01:42 | 2020-07-15 01:42 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №24 ВЛ 35 кВ Верхнереченская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре №24 ВЛ 35 кВ Верхнереченская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатациии и выподании росы в ночные и утренние часы . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушног промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Нехаевская Верхнереченская (Верхнереченская) Опора пром.ж/б.ПБ35-3
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 20 | 2020-07-13 17:01 | 2020-07-13 17:47 | 3.4.12.3, Воздействие на провода, грозотрос и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ № 648, под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 19 | 2020-07-08 18:01 | 2020-07-08 18:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильных порывов ветра на шлейф фазы "С" опора 166 ВЛ 110 №659. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" и телом опоры №166 ВЛ 110 №659 из-за сокращения воздушного промежутка под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение воздушного промежутка между шлейфом и телом опоры на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 18 | 2020-06-11 05:09 | 2020-06-11 05:09 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 ВЛ 110 кВ №657 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №23 ВЛ 110 кВ №657 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 17 | 2020-06-03 04:50 | 2020-06-03 04:50 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.12, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ № 657, под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 16 | 2020-06-02 19:39 | 2020-06-02 19:46 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.12, Поверхостное перекрытие по поверхности полимерных изоляторов фазы "В" на опоре № 15 на отпайке от ВЛ 110 кВ № 669 к ПС Алексеевская (совместный подвес опора № 130 ВЛ 110 кВ № 667) , под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | 2020-06-02 19:39 | 2020-06-02 19:46
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ АМО | 15 | 2020-05-19 04:15 | 2020-05-19 09:40 | 3.4.10.1, Проникновение животного (куницы) на зажимы шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ АМО. | 4.11, Перекрытие аппаратных зажимов шинного моста 10 кВ Т-1 фаз "В" и "С" ПС 110 кВ АМО, из-за возникновения дуги через тело животного (куницы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникновение дуги через тело животного (куницы) на ПС 110 кВ АМО Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2020-05-19 04:15 | 2020-05-19 04:50
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 14 | 2020-05-09 15:12 | 2020-05-11 22:00 | 3.4.8.5.2, Наезд сельскохозяйственной техники на опору №133 ВЛ 110 кВ №602. | 4.4.1, Разрушение опоры №133 ВЛ 110 кВ №602 в следствии наезда сельскохозяйственной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2020-05-09 15:12 | 2020-05-09 16:57
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 13 | 2020-04-23 04:19 | 2020-04-23 04:19 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №602 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 12 | 2020-04-16 09:23 | 2020-04-16 09:23 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №127 ВЛ 110 кВ №650 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №127 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 127 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 11 | 2020-04-07 06:09 | 2020-04-07 06:09 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ 110 кВ №601 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 10 | 2020-03-30 07:03 | 2020-03-30 07:10 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №290 ВЛ 110 кВ №669 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (прил.6). | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №290 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (прил.6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | 2020-03-30 07:03 | 2020-03-30 07:10
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) | 9 | 2020-03-14 10:39 | 2020-03-14 10:39 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №305 ВЛ 110 кВ №606 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №305 ВЛ 110 кВ №606 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (фото 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №2 с отпайками (№606) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 8 | 2020-01-18 22:49 | 2020-01-18 22:49 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмыва-емыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 7 | 2020-01-14 04:11 | 2020-01-14 04:11 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №212 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 102 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 6 | 2020-01-10 21:48 | 2020-01-10 21:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №126 ВЛ 110 кВ №603 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №126 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 5 | 2020-01-10 17:51 | 2020-01-10 17:51 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "В" на опоре №84 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "В" на опоре №84 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 4 | 2020-01-10 06:26 | 2020-01-10 06:26 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №201 ВЛ 110 кВ №668 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №201 ВЛ 110 кВ №668 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора анк.ж/б.УБ110-1
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 3 | 2020-01-09 02:15 | 2020-01-09 02:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №159 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №159 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 2 | 2020-01-07 23:40 | 2020-01-07 23:40 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №125 ВЛ 110 кВ №603 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №125 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ежовская-2 – Елань-1 (№648) | 1 | 2020-01-06 17:38 | 2020-01-06 17:38 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №166 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №166 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4018 | 145 | 2020-12-29 22:11 | 2020-12-29 23:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4018 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-12-29 22:11 | 2020-12-29 23:40
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 | 146 | 2020-12-28 13:25 | 2020-12-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Загнивание стойки опоры выше нормы. 3.4.12.2.1, Излом стойки опоры на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры выше нормы на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 Опора ПН-1ДБ 4.4.4, Излом стойки опоры, с нарушенной структурой материала, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 Опора ПН-1ДБ | 2020-12-28 13:25 | 2020-12-28 15:15
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 АМО | 132 | 2020-12-27 15:37 | 2020-12-27 15:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 2 АМО Пролет:3*АС 70/11
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 5 Новокиевская | 129 | 2020-12-26 23:02 | 2020-12-26 23:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 5 Новокиевская Пролет:3*А 35
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 | 144 | 2020-12-26 16:15 | 2020-12-26 18:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 Пролет:3*А 25 | 2020-12-26 16:15 | 2020-12-26 18:03
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 143 | 2020-12-26 15:15 | 2020-12-26 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:4*А 25 | 2020-12-26 15:15 | 2020-12-26 17:05
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Андреевская | 120 | 2020-12-24 12:15 | 2020-12-24 12:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АС 50/8,0
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 118 | 2020-12-23 14:42 | 2020-12-23 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 120 | 2020-12-23 14:42 | 2020-12-23 14:47
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово | 111 | 2020-12-22 10:20 | 2020-12-22 10:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово Пролет:3*АС 35/6,2
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Черкесовская-1 | 106 | 2020-12-21 13:35 | 2020-12-21 13:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Черкесовская-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-12-21 13:35 | 2020-12-21 13:39
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Тростянская | 99 | 2020-12-20 10:07 | 2020-12-20 10:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 1 Тростянская Пролет:3*АС 50/8,0
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская | 96 | 2020-12-19 16:45 | 2020-12-19 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская Пролет:3*А 35 | 2020-12-19 16:45 | 2020-12-19 16:48
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 10 Панфилово | 88 | 2020-12-18 10:52 | 2020-12-18 10:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 10 Панфилово Пролет:3*АС 50/8,0
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 АМО | 87 | 2020-12-17 15:14 | 2020-12-17 15:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 1 АМО Пролет:3*АС 70/11
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 | 142 | 2020-12-13 08:55 | 2020-12-13 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 Пролет:4*А 25 | 2020-12-13 08:55 | 2020-12-13 10:44
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 141 | 2020-12-12 16:30 | 2020-12-12 18:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-12 16:30 | 2020-12-12 18:00
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1016 | 140 | 2020-11-30 12:52 | 2020-11-30 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1016 Пролет:4*А 35 | 2020-11-30 12:52 | 2020-11-30 13:55
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-924 | 139 | 2020-11-28 14:50 | 2020-11-28 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-28 14:50 | 2020-11-28 16:03
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1821 | 138 | 2020-11-20 14:30 | 2020-11-20 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1821 Пролет:3*А 25 | 2020-11-20 14:30 | 2020-11-20 15:45
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1196 | 137 | 2020-11-06 17:10 | 2020-11-06 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1196 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-06 17:10 | 2020-11-06 18:30
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1092 | 136 | 2020-11-02 10:40 | 2020-11-02 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1092 Пролет:3*А 35 | 2020-11-02 10:40 | 2020-11-02 12:00
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 135 | 2020-11-01 10:47 | 2020-11-01 12:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2020-11-01 10:47 | 2020-11-01 12:38
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 134 | 2020-10-25 17:20 | 2020-10-25 19:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 25 | 2020-10-25 17:20 | 2020-10-25 19:17
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 | 133 | 2020-09-19 08:11 | 2020-09-19 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-09-19 08:11 | 2020-09-19 10:05
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 132 | 2020-09-18 16:50 | 2020-09-18 17:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2020-09-18 16:50 | 2020-09-18 17:40
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская | 81 | 2020-09-08 22:00 | 2020-09-08 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-09-08 22:00 | 2020-09-08 22:15
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 80 | 2020-09-08 21:50 | 2020-09-08 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-09-08 21:50 | 2020-09-08 21:57
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 | 131 | 2020-09-06 16:00 | 2020-09-06 17:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 Пролет:4*А 35 | 2020-09-06 16:00 | 2020-09-06 17:35
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 130 | 2020-09-06 12:40 | 2020-09-06 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2020-09-06 12:40 | 2020-09-06 14:40
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 | 129 | 2020-09-05 10:24 | 2020-09-05 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 Пролет:3*А 16 | 2020-09-05 10:24 | 2020-09-05 10:59
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 | 128 | 2020-08-29 14:40 | 2020-08-29 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 Пролет:4*А 25 | 2020-08-29 14:40 | 2020-08-29 15:30
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 | 127 | 2020-08-29 12:25 | 2020-08-29 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-08-29 12:25 | 2020-08-29 14:15
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 126 | 2020-08-29 08:50 | 2020-08-29 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2020-08-29 08:50 | 2020-08-29 10:25
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 125 | 2020-08-28 20:47 | 2020-08-28 22:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:3*А 25 | 2020-08-28 20:47 | 2020-08-28 22:15
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4260 | 124 | 2020-08-17 21:18 | 2020-08-17 22:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4260 Пролет:5*А 16 | 2020-08-17 21:18 | 2020-08-17 22:36
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 | 123 | 2020-08-14 21:43 | 2020-08-14 23:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 Пролет:3*А 16 | 2020-08-14 21:43 | 2020-08-14 23:40
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 122 | 2020-08-14 17:12 | 2020-08-14 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2020-08-14 17:12 | 2020-08-14 18:40
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1013 | 121 | 2020-08-08 15:24 | 2020-08-08 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1013 Пролет:4*А 35 | 2020-08-08 15:24 | 2020-08-08 15:46
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 120 | 2020-08-05 21:26 | 2020-08-05 22:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2020-08-05 21:26 | 2020-08-05 22:36
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 | 119 | 2020-08-03 21:14 | 2020-08-03 22:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 Пролет:4*А 25 | 2020-08-03 21:14 | 2020-08-03 22:45
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 | 118 | 2020-07-28 21:06 | 2020-07-28 21:53 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1018 Пролет:5*А 35 | 2020-07-28 21:06 | 2020-07-28 21:53
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 | 117 | 2020-07-24 20:30 | 2020-07-24 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 Пролет:4*А 35 | 2020-07-24 20:30 | 2020-07-24 21:30
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 116 | 2020-07-22 21:08 | 2020-07-22 22:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2020-07-22 21:08 | 2020-07-22 22:58
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 115 | 2020-07-21 18:08 | 2020-07-21 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2020-07-21 18:08 | 2020-07-21 19:55
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3049 | 114 | 2020-07-18 10:43 | 2020-07-18 11:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3049 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-18 10:43 | 2020-07-18 11:43
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 113 | 2020-07-18 09:15 | 2020-07-18 10:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2020-07-18 09:15 | 2020-07-18 10:16
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 | 112 | 2020-07-15 15:15 | 2020-07-15 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 Пролет:4*А 50 | 2020-07-15 15:15 | 2020-07-15 15:46
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 111 | 2020-07-13 09:42 | 2020-07-13 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:3*А 50 | 2020-07-13 09:42 | 2020-07-13 11:30
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 | 110 | 2020-07-12 10:55 | 2020-07-12 12:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 Пролет:4*А 25 | 2020-07-12 10:55 | 2020-07-12 12:44
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 109 | 2020-07-11 21:14 | 2020-07-11 23:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2020-07-11 21:14 | 2020-07-11 23:12
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1057 | 108 | 2020-07-11 13:39 | 2020-07-11 14:33 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1057 Пролет:3*А 25 | 2020-07-11 13:39 | 2020-07-11 14:33
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1026 | 107 | 2020-07-09 18:06 | 2020-07-09 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1026 Пролет:3*А 35 | 2020-07-09 18:06 | 2020-07-09 19:30
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 | 106 | 2020-07-08 18:10 | 2020-07-08 19:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 Пролет:4*А 25 | 2020-07-08 18:10 | 2020-07-08 19:25
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 105 | 2020-07-08 17:05 | 2020-07-08 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2020-07-08 17:05 | 2020-07-08 18:40
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 | 104 | 2020-07-08 16:10 | 2020-07-08 17:48 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 Пролет:4*А 50 | 2020-07-08 16:10 | 2020-07-08 17:48
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3029 | 103 | 2020-07-07 20:07 | 2020-07-07 21:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3029 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-07-07 20:07 | 2020-07-07 21:03
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1847 | 102 | 2020-07-05 15:48 | 2020-07-05 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1847 Пролет:3*А 25 | 2020-07-05 15:48 | 2020-07-05 16:58
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 101 | 2020-07-04 20:56 | 2020-07-04 21:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2020-07-04 20:56 | 2020-07-04 21:55
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 | 100 | 2020-07-03 16:20 | 2020-07-03 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 Пролет:5*А 35 | 2020-07-03 16:20 | 2020-07-03 16:57
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4021 | 99 | 2020-07-02 23:00 | 2020-07-03 00:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4021 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-02 23:00 | 2020-07-03 00:50
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 | 98 | 2020-06-29 23:26 | 2020-06-29 23:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 Пролет:4*А 50 | 2020-06-29 23:26 | 2020-06-29 23:58
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Тростянская | 77 | 2020-06-28 10:15 | 2020-06-28 10:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 Тростянская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-28 10:15 | 2020-06-28 10:17
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 Тростянская | 68 | 2020-06-23 13:16 | 2020-06-23 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 2 Тростянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-06-23 13:16 | 2020-06-23 13:18
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 97 | 2020-06-22 15:48 | 2020-06-22 17:35 | 3.4.7.3.5, Загнивание стойки опоры выше нормы. 3.4.12.2.1, Излом стойки опоры на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры выше нормы на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Опора ПН-1Д 4.4.4, Излом стойки опоры, с нарушенной структурой материала, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Опора ПН-1Д | 2020-06-22 15:48 | 2020-06-22 17:35
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-904 | 96 | 2020-06-21 20:41 | 2020-06-21 22:22 |  | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-904 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-06-21 20:41 | 2020-06-21 22:22
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1466 | 95 | 2020-06-21 20:23 | 2020-06-21 22:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1466 Пролет:3*А 25 | 2020-06-21 20:23 | 2020-06-21 22:14
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 | 94 | 2020-06-21 20:15 | 2020-06-21 21:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-06-21 20:15 | 2020-06-21 21:50
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 93 | 2020-06-21 18:00 | 2020-06-21 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2020-06-21 18:00 | 2020-06-21 18:35
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 | 92 | 2020-06-21 15:40 | 2020-06-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 Пролет:4*А 16 | 2020-06-21 15:40 | 2020-06-21 16:40
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 91 | 2020-06-21 13:15 | 2020-06-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:4*А 25 | 2020-06-21 13:15 | 2020-06-21 13:50
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 90 | 2020-06-20 11:03 | 2020-06-20 12:24 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2020-06-20 11:03 | 2020-06-20 12:24
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 | 89 | 2020-06-19 19:50 | 2020-06-19 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 Пролет:3*А 25 | 2020-06-19 19:50 | 2020-06-19 21:30
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 | 88 | 2020-06-16 20:10 | 2020-06-16 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Ф-1-3 Пролет:4*А 50 | 2020-06-16 20:10 | 2020-06-16 21:45
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3018 | 87 | 2020-06-14 17:40 | 2020-06-14 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3018 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-14 17:40 | 2020-06-14 18:20
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 86 | 2020-06-14 16:25 | 2020-06-14 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2020-06-14 16:25 | 2020-06-14 17:30
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1471 | 85 | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1471 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:05
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 67 | 2020-06-14 12:10 | 2020-06-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-14 12:10 | 2020-06-14 12:20
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 84 | 2020-06-14 11:02 | 2020-06-14 12:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 11:02 | 2020-06-14 12:49
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4025 | 83 | 2020-06-14 09:45 | 2020-06-14 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4025 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 09:45 | 2020-06-14 11:25
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 | 82 | 2020-06-14 05:37 | 2020-06-14 06:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 Пролет:3*А 16 | 2020-06-14 05:37 | 2020-06-14 06:32
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 81 | 2020-06-13 23:41 | 2020-06-14 00:53 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:4*А 35 | 2020-06-13 23:41 | 2020-06-14 00:53
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 | 80 | 2020-06-13 23:05 | 2020-06-14 00:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 Пролет:4*А 25 | 2020-06-13 23:05 | 2020-06-14 00:35
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 | 79 | 2020-06-12 17:24 | 2020-06-12 18:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1469 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-12 17:24 | 2020-06-12 18:12
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 78 | 2020-06-12 12:47 | 2020-06-12 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2020-06-12 12:47 | 2020-06-12 13:40
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 | 77 | 2020-06-11 17:55 | 2020-06-11 19:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 Пролет:3*А 16 | 2020-06-11 17:55 | 2020-06-11 19:43
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 76 | 2020-06-11 15:30 | 2020-06-11 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:3*А 25 | 2020-06-11 15:30 | 2020-06-11 16:45
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 75 | 2020-06-08 12:07 | 2020-06-08 13:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:4*А 50 | 2020-06-08 12:07 | 2020-06-08 13:52
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 | 74 | 2020-06-03 09:10 | 2020-06-03 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 Пролет:3*А 25 | 2020-06-03 09:10 | 2020-06-03 10:10
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская | 63 | 2020-06-02 21:53 | 2020-06-02 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-02 21:53 | 2020-06-02 21:56
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 73 | 2020-06-02 17:38 | 2020-06-02 18:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Пролет:4*А 35 | 2020-06-02 17:38 | 2020-06-02 18:49
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4280 | 72 | 2020-06-01 17:53 | 2020-06-01 18:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4280 Пролет:4*А 35 | 2020-06-01 17:53 | 2020-06-01 18:27
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-921 | 71 | 2020-05-31 19:40 | 2020-05-31 20:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-921 | 2020-05-31 19:40 | 2020-05-31 20:50
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1021 | 70 | 2020-05-29 21:27 | 2020-05-29 23:26 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1021 Пролет:5*А 35 | 2020-05-29 21:27 | 2020-05-29 23:26
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 | 69 | 2020-05-29 17:56 | 2020-05-29 19:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 Пролет:4*А 25 | 2020-05-29 17:56 | 2020-05-29 19:52
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 68 | 2020-05-24 21:46 | 2020-05-24 23:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2020-05-24 21:46 | 2020-05-24 23:05
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | 67 | 2020-05-19 22:45 | 2020-05-20 00:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 Пролет:4*А 16 | 2020-05-19 22:45 | 2020-05-20 00:35
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 66 | 2020-05-19 17:20 | 2020-05-19 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 16 | 2020-05-19 17:20 | 2020-05-19 18:47
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4262 | 65 | 2020-05-17 12:45 | 2020-05-17 14:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4262 Пролет:4*А 25 | 2020-05-17 12:45 | 2020-05-17 14:01
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 | 64 | 2020-05-06 17:45 | 2020-05-06 19:31 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2020-05-06 17:45 | 2020-05-06 19:31
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 63 | 2020-05-06 05:55 | 2020-05-06 06:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2020-05-06 05:55 | 2020-05-06 06:50
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 | 62 | 2020-05-05 15:50 | 2020-05-05 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 Пролет:4*А 25 | 2020-05-05 15:50 | 2020-05-05 16:45
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1456 | 61 | 2020-05-04 19:12 | 2020-05-04 20:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1456 Пролет:4*А 25 | 2020-05-04 19:12 | 2020-05-04 20:50
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 60 | 2020-05-04 16:18 | 2020-05-04 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:4*А 16 | 2020-05-04 16:18 | 2020-05-04 17:17
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 | 59 | 2020-05-03 11:55 | 2020-05-03 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1423 Пролет:4*А 16 | 2020-05-03 11:55 | 2020-05-03 13:35
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 58 | 2020-04-30 16:07 | 2020-04-30 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2020-04-30 16:07 | 2020-04-30 17:45
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 | 57 | 2020-04-26 14:35 | 2020-04-26 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 Пролет:4*А 35 | 2020-04-26 14:35 | 2020-04-26 16:05
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 56 | 2020-04-25 18:06 | 2020-04-25 19:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2020-04-25 18:06 | 2020-04-25 19:17
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1422 | 55 | 2020-04-24 17:03 | 2020-04-24 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2020-04-24 17:03 | 2020-04-24 18:30
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1431 | 54 | 2020-04-22 14:35 | 2020-04-22 16:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1431 Пролет:4*А 35 | 2020-04-22 14:35 | 2020-04-22 16:18
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4269 | 53 | 2020-04-21 22:00 | 2020-04-21 23:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4269 Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 22:00 | 2020-04-21 23:50
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 | 52 | 2020-04-21 14:25 | 2020-04-21 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 14:25 | 2020-04-21 16:20
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 51 | 2020-04-21 10:40 | 2020-04-21 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:4*А 35 | 2020-04-21 10:40 | 2020-04-21 12:20
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 50 | 2020-04-18 17:00 | 2020-04-18 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:4*А 16 | 2020-04-18 17:00 | 2020-04-18 18:15
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 49 | 2020-04-17 15:07 | 2020-04-17 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 16 | 2020-04-17 15:07 | 2020-04-17 16:50
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1094 | 48 | 2020-04-12 20:23 | 2020-04-12 22:23 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1094 Пролет:4*А 35 | 2020-04-12 20:23 | 2020-04-12 22:23
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 47 | 2020-04-12 16:30 | 2020-04-12 18:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 16:30 | 2020-04-12 18:00
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 46 | 2020-04-12 14:00 | 2020-04-12 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 14:00 | 2020-04-12 15:30
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 45 | 2020-04-12 13:00 | 2020-04-12 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 13:00 | 2020-04-12 14:50
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 | 44 | 2020-04-11 16:35 | 2020-04-11 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 Пролет:4*А 35 | 2020-04-11 16:35 | 2020-04-11 17:47
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3019 | 43 | 2020-04-11 14:53 | 2020-04-11 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3019 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-04-11 14:53 | 2020-04-11 16:10
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 | 42 | 2020-04-06 21:30 | 2020-04-06 22:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1057 Пролет:3*А 25 | 2020-04-06 21:30 | 2020-04-06 22:50
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3039 | 41 | 2020-04-06 16:50 | 2020-04-06 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3039 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-04-06 16:50 | 2020-04-06 18:00
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 | 40 | 2020-04-06 13:33 | 2020-04-06 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 Пролет:4*А 25 | 2020-04-06 13:33 | 2020-04-06 14:55
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 39 | 2020-04-06 13:25 | 2020-04-06 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-06 13:25 | 2020-04-06 14:20
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 | 38 | 2020-04-05 12:35 | 2020-04-05 14:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2020-04-05 12:35 | 2020-04-05 14:21
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 | 37 | 2020-04-04 14:15 | 2020-04-04 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 Пролет:3*А 16 | 2020-04-04 14:15 | 2020-04-04 15:12
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 | 36 | 2020-03-25 13:15 | 2020-03-25 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 Пролет:4*А 25 | 2020-03-25 13:15 | 2020-03-25 14:45
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 | 35 | 2020-03-23 02:00 | 2020-03-23 03:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-23 02:00 | 2020-03-23 03:00
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1810 | 34 | 2020-03-22 20:50 | 2020-03-22 21:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1810 Пролет:4*А 25 | 2020-03-22 20:50 | 2020-03-22 21:50
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 АМО | 44 | 2020-03-22 14:48 | 2020-03-22 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 АМО Пролет:3*АС 50/8,0
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 5 Новокиевская | 41 | 2020-03-19 14:42 | 2020-03-19 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 5 Новокиевская Пролет:3*А 35 | 2020-03-19 14:42 | 2020-03-19 14:45
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская | 37 | 2020-03-18 15:17 | 2020-03-18 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская Пролет:3*А 50 | 2020-03-18 15:17 | 2020-03-18 15:21
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 АМО | 30 | 2020-03-16 15:45 | 2020-03-16 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 АМО Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-16 15:45 | 2020-03-16 15:47
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-250 | 33 | 2020-03-15 16:41 | 2020-03-15 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-250 Пролет:4*А 35 | 2020-03-15 16:41 | 2020-03-15 18:24
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 32 | 2020-03-15 16:14 | 2020-03-15 18:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2020-03-15 16:14 | 2020-03-15 18:05
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 | 31 | 2020-03-15 16:08 | 2020-03-15 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3014 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-03-15 16:08 | 2020-03-15 17:45
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1016 | 30 | 2020-03-15 13:16 | 2020-03-15 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1016 Пролет:4*А 35 | 2020-03-15 13:16 | 2020-03-15 14:10
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Деминская | 26 | 2020-03-15 06:27 | 2020-03-15 06:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-15 06:27 | 2020-03-15 06:30
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская | 25 | 2020-03-14 15:42 | 2020-03-14 15:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-14 15:42 | 2020-03-14 15:46
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 | 29 | 2020-03-13 11:59 | 2020-03-13 12:19 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 11:59 | 2020-03-13 12:19
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Новоанненская | 18 | 2020-03-12 16:33 | 2020-03-12 17:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Новоанненская Опора А10-1 | 2020-03-12 16:33 | 2020-03-12 17:05
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская | 14 | 2020-03-12 02:05 | 2020-03-12 02:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*А 50 | 2020-03-12 02:05 | 2020-03-12 02:07
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-203 | 28 | 2020-03-11 16:04 | 2020-03-11 17:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-203 Пролет:3*А 25 | 2020-03-11 16:04 | 2020-03-11 17:31
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1417 | 27 | 2020-03-07 13:25 | 2020-03-07 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1417 Пролет:4*А 16 | 2020-03-07 13:25 | 2020-03-07 14:17
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 | 26 | 2020-03-05 20:18 | 2020-03-05 21:29 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 Пролет:4*А 25 | 2020-03-05 20:18 | 2020-03-05 21:29
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 25 | 2020-03-05 19:42 | 2020-03-05 21:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2020-03-05 19:42 | 2020-03-05 21:04
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 | 24 | 2020-02-28 16:15 | 2020-02-28 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-02-28 16:15 | 2020-02-28 17:30
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 23 | 2020-02-28 15:15 | 2020-02-28 16:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:4*А 16 | 2020-02-28 15:15 | 2020-02-28 16:52
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1117 | 22 | 2020-02-28 14:40 | 2020-02-28 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1117 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-02-28 14:40 | 2020-02-28 15:58
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 | 21 | 2020-02-27 18:44 | 2020-02-27 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-27 18:44 | 2020-02-27 19:17
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 20 | 2020-02-26 15:08 | 2020-02-26 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:4*А 25 | 2020-02-26 15:08 | 2020-02-26 16:14
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 | 19 | 2020-02-26 13:47 | 2020-02-26 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1489 Пролет:3*А 25 | 2020-02-26 13:47 | 2020-02-26 15:23
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 18 | 2020-02-25 16:00 | 2020-02-25 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:3*А 25 | 2020-02-25 16:00 | 2020-02-25 17:30
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Новокиевская | 7 | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Новокиевская Пролет:3*АС 50/8,0
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 4 | 2020-02-25 08:15 | 2020-02-25 10:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению стойки опоры и обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Опора П10-7ДБ, обрыв провода на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2020-02-25 08:15 | 2020-02-25 10:14
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 3 | 2020-02-25 07:35 | 2020-02-25 07:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2020-02-25 07:35 | 2020-02-25 07:37
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 17 | 2020-02-24 17:29 | 2020-02-24 18:19 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2020-02-24 17:29 | 2020-02-24 18:19
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1004 | 16 | 2020-02-23 11:27 | 2020-02-23 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1004 Пролет:3*А 25 | 2020-02-23 11:27 | 2020-02-23 13:10
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1466 | 15 | 2020-02-22 16:20 | 2020-02-22 18:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1466 Пролет:3*А 25 | 2020-02-22 16:20 | 2020-02-22 18:01
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 | 14 | 2020-02-13 16:03 | 2020-02-13 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4018 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-02-13 16:03 | 2020-02-13 17:00
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1407 | 13 | 2020-02-11 10:40 | 2020-02-11 11:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1407 Пролет:4*А 35 | 2020-02-11 10:40 | 2020-02-11 11:49
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 | 12 | 2020-02-10 15:10 | 2020-02-10 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 | 2020-02-10 15:10 | 2020-02-10 16:00
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 11 | 2020-02-08 14:40 | 2020-02-08 16:28 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Пролет:4*А 25 | 2020-02-08 14:40 | 2020-02-08 16:28
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 10 | 2020-02-07 17:00 | 2020-02-07 17:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Пролет:4*А 16 | 2020-02-07 17:00 | 2020-02-07 17:43
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 9 | 2020-01-29 21:15 | 2020-01-29 22:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-29 21:15 | 2020-01-29 22:35
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1821 | 8 | 2020-01-29 20:42 | 2020-01-29 22:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1821 Пролет:4*А 50 | 2020-01-29 20:42 | 2020-01-29 22:15
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 | 7 | 2020-01-25 12:56 | 2020-01-25 14:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-25 12:57 | 2020-01-25 14:01
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 | 6 | 2020-01-25 11:12 | 2020-01-25 12:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2020-01-25 11:14 | 2020-01-25 12:52
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 5 | 2020-01-25 10:51 | 2020-01-25 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Пролет:3*А 16 | 2020-01-25 10:51 | 2020-01-25 11:51
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4256 | 4 | 2020-01-23 15:07 | 2020-01-23 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4256 Пролет:4*А 35 | 2020-01-23 15:07 | 2020-01-23 15:40
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 | 3 | 2020-01-11 20:43 | 2020-01-11 21:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2020-01-11 20:43 | 2020-01-11 21:35
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 | 2 | 2020-01-07 12:56 | 2020-01-07 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 Пролет:4*А 35 | 2020-01-07 12:56 | 2020-01-07 13:40
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 1 | 2020-01-07 10:45 | 2020-01-07 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2020-01-07 10:45 | 2020-01-07 11:32
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 | 184 | 2020-12-31 11:13 | 2020-12-31 12:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-31 11:13 | 2020-12-31 12:25
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2575 | 183 | 2020-12-29 23:35 | 2020-12-30 00:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2575 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-29 23:35 | 2020-12-30 00:30
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 | 182 | 2020-12-27 09:30 | 2020-12-27 10:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-27 09:30 | 2020-12-27 10:48
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Дуплятский | 126 | 2020-12-26 13:40 | 2020-12-26 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*А 35
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 | 181 | 2020-12-26 10:23 | 2020-12-26 11:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра со снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1-2 от КТП-577 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-26 10:23 | 2020-12-26 11:16
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 | 180 | 2020-12-26 10:02 | 2020-12-26 10:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра со снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-928 Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 2020-12-26 10:02 | 2020-12-26 10:34
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 | 179 | 2020-12-25 11:03 | 2020-12-25 12:01 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-25 11:03 | 2020-12-25 12:01
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Комсомольский | 122 | 2020-12-24 15:05 | 2020-12-24 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Красноармеец | 117 | 2020-12-23 14:27 | 2020-12-23 14:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Красноармеец Пролет:3*А 35
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 112 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 103 | 2020-12-21 09:58 | 2020-12-21 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 Кардаильская | 98 | 2020-12-20 08:58 | 2020-12-20 08:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*А 50
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Дуплятский | 94 | 2020-12-19 09:59 | 2020-12-19 09:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*А 35
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 89 | 2020-12-18 10:55 | 2020-12-18 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 | 178 | 2020-11-30 11:15 | 2020-11-30 12:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-30 11:15 | 2020-11-30 12:27
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 177 | 2020-11-30 08:02 | 2020-11-30 08:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-30 08:02 | 2020-11-30 08:50
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-58 | 176 | 2020-11-21 15:23 | 2020-11-21 16:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-58 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-21 15:23 | 2020-11-21 16:32
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 | 175 | 2020-11-18 19:41 | 2020-11-18 20:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*АС35/6,2 | 2020-11-18 19:41 | 2020-11-18 20:32
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 174 | 2020-11-17 12:59 | 2020-11-17 13:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Пролет:3*А 25 | 2020-11-17 12:59 | 2020-11-17 13:48
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 | 173 | 2020-11-06 17:38 | 2020-11-06 18:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-06 17:38 | 2020-11-06 18:29
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-507 | 172 | 2020-10-25 18:02 | 2020-10-25 18:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-25 18:02 | 2020-10-25 18:30
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 171 | 2020-10-21 19:52 | 2020-10-21 21:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-21 19:52 | 2020-10-21 21:25
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2583 | 170 | 2020-09-21 21:26 | 2020-09-21 22:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2583 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-21 21:26 | 2020-09-21 22:10
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2735 | 169 | 2020-09-20 18:26 | 2020-09-20 19:54 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2735 Пролет:3*А 16 | 2020-09-20 18:26 | 2020-09-20 19:54
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2764 | 168 | 2020-09-19 21:05 | 2020-09-19 21:44 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2764 Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-19 21:05 | 2020-09-19 21:44
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 | 167 | 2020-09-16 17:25 | 2020-09-16 18:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-16 17:25 | 2020-09-16 18:40
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 | 166 | 2020-09-14 19:30 | 2020-09-14 20:44 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-14 19:30 | 2020-09-14 20:44
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 165 | 2020-09-14 09:25 | 2020-09-14 10:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-14 09:25 | 2020-09-14 10:30
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 | 164 | 2020-09-09 20:37 | 2020-09-09 21:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.5, Сильный ветер порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-09 20:37 | 2020-09-09 21:45
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 163 | 2020-09-08 20:58 | 2020-09-08 21:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-08 20:58 | 2020-09-08 21:23
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 | 162 | 2020-09-05 13:59 | 2020-09-05 14:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-05 13:59 | 2020-09-05 14:42
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-987 | 161 | 2020-08-02 20:13 | 2020-08-02 20:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-987 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-08-02 20:13 | 2020-08-02 20:52
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 | 160 | 2020-08-01 19:11 | 2020-08-01 20:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 Пролет:4*А 35 | 2020-08-01 19:11 | 2020-08-01 20:10
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 | 159 | 2020-07-30 20:45 | 2020-07-30 21:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-30 20:45 | 2020-07-30 21:18
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 | 158 | 2020-07-26 21:59 | 2020-07-26 22:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-26 21:59 | 2020-07-26 22:41
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-511 | 157 | 2020-07-25 22:17 | 2020-07-25 23:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-511 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-25 22:17 | 2020-07-25 23:28
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 | 156 | 2020-07-25 20:20 | 2020-07-25 20:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-25 20:20 | 2020-07-25 20:51
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 | 155 | 2020-07-25 17:05 | 2020-07-25 18:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-25 17:05 | 2020-07-25 18:38
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 | 154 | 2020-07-23 17:21 | 2020-07-23 18:06 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-23 17:21 | 2020-07-23 18:06
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2531 | 153 | 2020-07-22 22:21 | 2020-07-22 23:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2531 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-22 22:21 | 2020-07-22 23:40
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 152 | 2020-07-22 13:20 | 2020-07-22 15:11 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2а ВЛ 0,4 кВ №2-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра 14 м/с, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов и перегоранию провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2-6 от КТП-983 Пролет: Опора № 2 - Опора № 2а / Пролет:2*АС 35/6,2 | 2020-07-22 13:20 | 2020-07-22 15:11
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 151 | 2020-07-21 15:05 | 2020-07-21 16:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-21 15:05 | 2020-07-21 16:10
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 150 | 2020-07-17 17:57 | 2020-07-17 18:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-17 17:57 | 2020-07-17 18:55
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 149 | 2020-07-14 15:28 | 2020-07-14 15:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-14 15:28 | 2020-07-14 15:49
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 | 148 | 2020-07-13 05:19 | 2020-07-13 05:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-13 05:19 | 2020-07-13 05:51
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 | 147 | 2020-07-11 19:59 | 2020-07-11 21:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2020-07-11 19:59 | 2020-07-11 21:56
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 | 146 | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 21:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 21:23
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 | 145 | 2020-07-09 17:38 | 2020-07-09 18:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-09 17:38 | 2020-07-09 18:55
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 | 144 | 2020-07-09 10:28 | 2020-07-09 12:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-09 10:28 | 2020-07-09 12:22
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2501 | 143 | 2020-07-09 08:02 | 2020-07-09 09:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2501 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-07-09 08:02 | 2020-07-09 09:24
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 | 142 | 2020-07-09 00:07 | 2020-07-09 00:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-09 00:07 | 2020-07-09 00:47
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 141 | 2020-07-08 20:44 | 2020-07-08 22:37 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 20:44 | 2020-07-08 22:37
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-903 | 140 | 2020-07-08 20:35 | 2020-07-08 21:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-903 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 20:35 | 2020-07-08 21:47
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-563 | 139 | 2020-07-08 17:24 | 2020-07-08 19:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 17:24 | 2020-07-08 19:18
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 | 138 | 2020-06-30 07:04 | 2020-06-30 07:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-30 07:04 | 2020-06-30 07:30
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 137 | 2020-06-29 16:59 | 2020-06-29 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-29 16:59 | 2020-06-29 18:15
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5309 | 136 | 2020-06-28 19:39 | 2020-06-28 20:36 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5309 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-28 19:39 | 2020-06-28 20:36
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 135 | 2020-06-28 18:06 | 2020-06-28 18:43 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-28 18:06 | 2020-06-28 18:43
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 134 | 2020-06-25 18:12 | 2020-06-25 19:53 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре | 4.4.4, Ветер порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-25 18:12 | 2020-06-25 19:53
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №914 | 72 | 2020-06-25 12:22 | 2020-06-25 14:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепежа обмоток на КТП-10кВ №914 Трансформатор ТМ-160/10 | 2020-06-25 12:22 | 2020-06-25 14:17
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-914 | 133 | 2020-06-24 21:09 | 2020-06-24 22:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-914 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-24 21:09 | 2020-06-24 22:26
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 132 | 2020-06-24 19:22 | 2020-06-24 20:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-24 19:22 | 2020-06-24 20:10
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 | 131 | 2020-06-24 17:45 | 2020-06-24 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-06-24 17:45 | 2020-06-24 18:50
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-548 | 130 | 2020-06-24 12:59 | 2020-06-24 13:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-24 12:59 | 2020-06-24 13:48
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 129 | 2020-06-24 08:55 | 2020-06-24 09:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-24 08:55 | 2020-06-24 09:56
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 128 | 2020-06-23 16:37 | 2020-06-23 17:02 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-23 16:37 | 2020-06-23 17:02
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-574 | 127 | 2020-06-21 16:46 | 2020-06-21 17:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-574 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-21 16:46 | 2020-06-21 17:17
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 126 | 2020-06-21 14:16 | 2020-06-21 15:12 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-21 14:16 | 2020-06-21 15:12
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 | 125 | 2020-06-18 21:51 | 2020-06-18 22:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-18 21:51 | 2020-06-18 22:58
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 | 124 | 2020-06-18 19:37 | 2020-06-18 20:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 | 2020-06-18 19:37 | 2020-06-18 20:10
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 | 123 | 2020-06-18 18:38 | 2020-06-18 20:02 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-18 18:38 | 2020-06-18 20:02
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 122 | 2020-06-18 18:09 | 2020-06-18 18:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер порывами до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-18 18:09 | 2020-06-18 18:58
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 | 121 | 2020-06-16 13:38 | 2020-06-16 15:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 Пролет:4*А 25 | 2020-06-16 13:38 | 2020-06-16 15:00
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 120 | 2020-06-15 16:09 | 2020-06-15 17:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2020-06-15 16:09 | 2020-06-15 17:18
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 119 | 2020-06-15 09:24 | 2020-06-15 10:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-15 09:24 | 2020-06-15 10:30
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 118 | 2020-06-14 19:31 | 2020-06-14 20:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 19:31 | 2020-06-14 20:41
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 117 | 2020-06-14 16:29 | 2020-06-14 18:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 16:29 | 2020-06-14 18:27
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 116 | 2020-06-14 15:27 | 2020-06-14 17:24 |  | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 2020-06-14 15:27 | 2020-06-14 17:24
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 | 115 | 2020-06-14 12:10 | 2020-06-14 13:05 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-06-14 12:10 | 2020-06-14 13:05
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-115 | 114 | 2020-06-14 09:15 | 2020-06-14 10:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-115 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 09:15 | 2020-06-14 10:29
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 113 | 2020-06-14 08:31 | 2020-06-14 10:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 08:31 | 2020-06-14 10:08
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 112 | 2020-06-14 00:07 | 2020-06-14 00:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-14 00:07 | 2020-06-14 00:32
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-983 | 111 | 2020-06-13 22:44 | 2020-06-13 23:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-983 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-13 22:44 | 2020-06-13 23:51
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 110 | 2020-06-13 12:38 | 2020-06-13 14:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-13 12:38 | 2020-06-13 14:32
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 | 109 | 2020-06-12 13:07 | 2020-06-12 13:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-12 13:07 | 2020-06-12 13:49
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 | 108 | 2020-06-04 21:55 | 2020-06-04 22:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-04 21:55 | 2020-06-04 22:30
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 | 107 | 2020-06-04 16:02 | 2020-06-04 17:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-04 16:02 | 2020-06-04 17:28
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 | 106 | 2020-06-03 23:05 | 2020-06-04 00:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-03 23:05 | 2020-06-04 00:10
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 105 | 2020-06-03 15:27 | 2020-06-03 16:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 15:27 | 2020-06-03 16:24
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2755 | 104 | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2755 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:18
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5308 | 103 | 2020-06-03 10:40 | 2020-06-03 11:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5308 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-06-03 10:40 | 2020-06-03 11:48
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 | 102 | 2020-06-03 06:10 | 2020-06-03 06:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 06:10 | 2020-06-03 06:35
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-514 | 101 | 2020-06-03 04:35 | 2020-06-03 05:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-514 Пролет:4*А 25 | 2020-06-03 04:35 | 2020-06-03 05:28
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 | 100 | 2020-06-02 19:56 | 2020-06-02 21:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-02 19:56 | 2020-06-02 21:20
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 | 99 | 2020-06-01 17:38 | 2020-06-01 18:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-06-01 17:38 | 2020-06-01 18:45
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 98 | 2020-05-30 16:21 | 2020-05-30 17:13 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-30 16:21 | 2020-05-30 17:13
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 97 | 2020-05-29 17:47 | 2020-05-29 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-29 17:47 | 2020-05-29 18:50
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 96 | 2020-05-29 17:29 | 2020-05-29 18:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-29 17:29 | 2020-05-29 18:22
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 95 | 2020-05-29 14:26 | 2020-05-29 15:19 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-29 14:26 | 2020-05-29 15:19
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 94 | 2020-05-28 17:50 | 2020-05-28 18:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 2020-05-28 17:50 | 2020-05-28 18:51
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 | 93 | 2020-05-24 20:59 | 2020-05-24 21:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2514 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-05-24 20:59 | 2020-05-24 21:47
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 | 92 | 2020-05-20 20:41 | 2020-05-20 21:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ливень, сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-20 20:41 | 2020-05-20 21:20
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 | 91 | 2020-05-19 19:59 | 2020-05-19 21:31 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-19 19:59 | 2020-05-19 21:31
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 | 89 | 2020-05-19 19:43 | 2020-05-19 20:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-151 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-19 19:43 | 2020-05-19 20:47
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 | 90 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-19 13:43 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-19 13:43
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 | 88 | 2020-05-05 12:54 | 2020-05-05 14:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-05 12:54 | 2020-05-05 14:15
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5313 | 87 | 2020-05-05 11:33 | 2020-05-05 13:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5313 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-05 11:33 | 2020-05-05 13:29
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1497 | 59 | 2020-05-05 08:14 | 2020-05-05 10:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1497 Трансформатор ТМ-100/10 | 2020-05-05 08:14 | 2020-05-05 10:00
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5309 | 86 | 2020-05-03 09:37 | 2020-05-03 11:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры по причине загнивания древесины выше нормы . | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры выше нормы. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5309 Опора ПН-1Д | 2020-05-03 09:37 | 2020-05-03 11:37
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 85 | 2020-04-29 15:50 | 2020-04-29 16:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-29 15:50 | 2020-04-29 16:25
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2512 | 84 | 2020-04-27 08:30 | 2020-04-27 08:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2512 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-27 08:30 | 2020-04-27 08:59
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 | 83 | 2020-04-26 14:33 | 2020-04-26 15:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-26 14:33 | 2020-04-26 15:20
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 82 | 2020-04-26 12:11 | 2020-04-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате растрескивания (осыпания) бетона. | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание бетона стойки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Опора ПН-1Д | 2020-04-26 12:11 | 2020-04-26 13:55
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 81 | 2020-04-25 15:01 | 2020-04-25 16:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-25 15:01 | 2020-04-25 16:00
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 80 | 2020-04-25 11:31 | 2020-04-25 13:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-25 11:31 | 2020-04-25 13:20
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 79 | 2020-04-23 12:54 | 2020-04-23 13:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-23 12:58 | 2020-04-23 13:40
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 57 | 2020-04-23 08:43 | 2020-04-23 08:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2020-04-23 08:43 | 2020-04-23 08:47
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 | 78 | 2020-04-22 09:48 | 2020-04-22 10:46 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-22 09:48 | 2020-04-22 10:46
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 77 | 2020-04-21 18:19 | 2020-04-21 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 18:19 | 2020-04-21 18:50
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 | 76 | 2020-04-21 16:52 | 2020-04-21 17:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 16:52 | 2020-04-21 17:30
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 75 | 2020-04-21 15:34 | 2020-04-21 16:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-21 15:34 | 2020-04-21 16:34
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-522 | 74 | 2020-04-21 13:18 | 2020-04-21 14:02 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-522 Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 13:18 | 2020-04-21 14:02
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2576 | 73 | 2020-04-21 08:35 | 2020-04-21 09:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2576 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 08:35 | 2020-04-21 09:16
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2526 | 72 | 2020-04-21 07:24 | 2020-04-21 07:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Дождь, сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 07:24 | 2020-04-21 07:48
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1439 | 71 | 2020-04-17 11:23 | 2020-04-17 12:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1439 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-17 11:23 | 2020-04-17 12:22
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-564 | 70 | 2020-04-17 10:00 | 2020-04-17 10:36 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-564 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-17 10:00 | 2020-04-17 10:36
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-989 | 69 | 2020-04-15 11:56 | 2020-04-15 12:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-989 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-04-15 11:56 | 2020-04-15 12:48
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ №1 КТП-1437 | 68 | 2020-04-14 09:33 | 2020-04-14 11:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-14 09:33 | 2020-04-14 11:26
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 67 | 2020-04-13 17:56 | 2020-04-13 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-13 17:56 | 2020-04-13 18:50
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 66 | 2020-04-13 10:51 | 2020-04-13 12:50 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-4 | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра до 13 м/с, приведшее к угрозе падения деревьев на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-13 10:51 | 2020-04-13 12:50
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 65 | 2020-04-12 22:00 | 2020-04-12 22:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 22:00 | 2020-04-12 22:40
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1437 | 50 | 2020-04-12 21:17 | 2020-04-12 22:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1437 Трансформатор ТМ-63/10 | 2020-04-12 21:17 | 2020-04-12 22:51
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 | 64 | 2020-04-12 21:09 | 2020-04-12 21:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 21:09 | 2020-04-12 21:38
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 | 63 | 2020-04-12 19:52 | 2020-04-12 20:33 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 19:52 | 2020-04-12 20:33
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 62 | 2020-04-12 19:49 | 2020-04-12 20:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-12 19:49 | 2020-04-12 20:27
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 | 61 | 2020-04-12 17:56 | 2020-04-12 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 17:56 | 2020-04-12 18:50
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 60 | 2020-04-12 17:23 | 2020-04-12 18:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 17:23 | 2020-04-12 18:38
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 59 | 2020-04-12 16:47 | 2020-04-12 18:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-12 16:47 | 2020-04-12 18:08
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 58 | 2020-04-12 16:34 | 2020-04-12 18:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 16:34 | 2020-04-12 18:00
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 | 57 | 2020-04-12 16:19 | 2020-04-12 17:12 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-12 16:19 | 2020-04-12 17:12
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 56 | 2020-04-12 11:59 | 2020-04-12 13:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 11:59 | 2020-04-12 13:23
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская | 46 | 2020-04-11 06:05 | 2020-04-11 10:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская УА10-2Д | 2020-04-11 08:34 | 2020-04-11 10:30
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 | 55 | 2020-04-08 17:25 | 2020-04-08 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-598 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-08 17:25 | 2020-04-08 18:15
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 54 | 2020-04-07 09:43 | 2020-04-07 11:05 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-07 09:43 | 2020-04-07 11:05
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 53 | 2020-04-06 19:44 | 2020-04-06 21:33 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-06 19:44 | 2020-04-06 21:33
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 | 52 | 2020-04-06 19:29 | 2020-04-06 21:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-06 19:29 | 2020-04-06 21:28
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 51 | 2020-04-06 18:15 | 2020-04-06 18:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-06 18:15 | 2020-04-06 18:50
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 | 50 | 2020-04-06 17:29 | 2020-04-06 18:01 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-06 17:29 | 2020-04-06 18:01
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 49 | 2020-04-06 15:34 | 2020-04-06 16:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-06 15:34 | 2020-04-06 16:15
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 | 48 | 2020-04-06 09:10 | 2020-04-06 10:03 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-06 09:10 | 2020-04-06 10:03
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 | 47 | 2020-04-04 21:00 | 2020-04-04 22:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-04 21:00 | 2020-04-04 22:41
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 | 46 | 2020-04-02 20:36 | 2020-04-02 21:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-02 20:36 | 2020-04-02 21:23
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-58 | 45 | 2020-04-02 13:48 | 2020-04-02 14:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-58 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-02 13:48 | 2020-04-02 14:50
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2531 | 44 | 2020-03-31 21:01 | 2020-03-31 21:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2531 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-31 21:01 | 2020-03-31 21:40
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 | 43 | 2020-03-31 19:15 | 2020-03-31 19:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-31 19:15 | 2020-03-31 19:48
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 | 42 | 2020-03-30 15:28 | 2020-03-30 17:16 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-30 15:28 | 2020-03-30 17:16
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 41 | 2020-03-29 14:26 | 2020-03-29 15:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-29 14:26 | 2020-03-29 15:22
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2520 | 40 | 2020-03-25 14:42 | 2020-03-25 15:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2520 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-25 14:42 | 2020-03-25 15:24
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 39 | 2020-03-23 10:05 | 2020-03-23 11:43 | 3.4.7.3.1, Не выявлена угроза падения дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-521 пролет опор №30-31 при плановом осмотре. | 4.4.3, Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-03-23 10:05 | 2020-03-23 11:43
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 38 | 2020-03-22 20:25 | 2020-03-22 21:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Снег, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-03-22 20:25 | 2020-03-22 21:30
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 37 | 2020-03-22 20:13 | 2020-03-22 21:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Снег, сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-03-22 20:13 | 2020-03-22 21:52
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Красноармеец | 39 | 2020-03-19 09:43 | 2020-03-19 09:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-19 09:43 | 2020-03-19 09:44
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Ярыженская | 32 | 2020-03-17 09:09 | 2020-03-17 09:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-17 09:09 | 2020-03-17 09:11
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 | 36 | 2020-03-15 17:25 | 2020-03-15 18:44 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 Пролет:4*А 35 | 2020-03-15 17:25 | 2020-03-15 18:44
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 | 35 | 2020-03-15 16:37 | 2020-03-15 17:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-950 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-15 16:37 | 2020-03-15 17:52
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 34 | 2020-03-15 14:37 | 2020-03-15 15:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-15 14:37 | 2020-03-15 15:28
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-514 | 33 | 2020-03-14 08:55 | 2020-03-14 09:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-514 Пролет:4*А 25 | 2020-03-14 08:55 | 2020-03-14 09:50
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 Кардаильская | 20 | 2020-03-13 09:33 | 2020-03-13 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №12 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 Кардаильская Опора П10-1 | 2020-03-13 09:33 | 2020-03-13 11:27
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1498 | 32 | 2020-03-12 13:57 | 2020-03-12 14:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1498 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-12 13:57 | 2020-03-12 14:20
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 31 | 2020-03-12 10:32 | 2020-03-12 12:12 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание бетона стойки на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Опора П1-2 | 2020-03-12 10:32 | 2020-03-12 12:12
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 | 30 | 2020-03-12 10:24 | 2020-03-12 11:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-12 10:24 | 2020-03-12 11:50
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Алексиково-1 | 15 | 2020-03-12 07:43 | 2020-03-12 07:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*АС 70/11
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 | 29 | 2020-03-07 10:43 | 2020-03-07 12:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-07 10:43 | 2020-03-07 12:25
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 | 28 | 2020-03-06 19:05 | 2020-03-06 19:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-06 19:05 | 2020-03-06 19:45
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 | 27 | 2020-03-06 14:43 | 2020-03-06 15:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-06 14:43 | 2020-03-06 15:38
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 | 26 | 2020-03-03 18:31 | 2020-03-03 19:46 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-03 18:31 | 2020-03-03 19:46
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 | 25 | 2020-02-28 21:22 | 2020-02-28 22:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2020-02-28 21:22 | 2020-02-28 22:26
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2597 | 24 | 2020-02-28 18:15 | 2020-02-28 19:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2597 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-28 18:15 | 2020-02-28 19:20
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 | 23 | 2020-02-28 16:41 | 2020-02-28 17:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1446 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-28 16:41 | 2020-02-28 17:42
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 | 22 | 2020-02-28 15:45 | 2020-02-28 16:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-28 15:45 | 2020-02-28 16:40
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2537 | 21 | 2020-02-27 17:10 | 2020-02-27 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-27 17:10 | 2020-02-27 18:15
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 20 | 2020-02-25 18:57 | 2020-02-25 19:50 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-25 18:57 | 2020-02-25 19:50
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Ярыженская | 6 | 2020-02-25 14:13 | 2020-02-25 14:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*А 35 | 2020-02-25 14:13 | 2020-02-25 14:14
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2501 | 19 | 2020-02-23 22:00 | 2020-02-23 23:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2501 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-02-23 22:00 | 2020-02-23 23:20
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 | 18 | 2020-02-18 13:57 | 2020-02-18 14:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-18 13:57 | 2020-02-18 14:38
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 | 17 | 2020-02-17 17:27 | 2020-02-17 18:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-17 17:27 | 2020-02-17 18:22
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 | 16 | 2020-02-12 17:05 | 2020-02-12 17:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-02-12 17:05 | 2020-02-12 17:52
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 15 | 2020-02-12 14:20 | 2020-02-12 15:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-12 14:20 | 2020-02-12 15:27
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 | 14 | 2020-02-11 18:14 | 2020-02-11 19:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-11 18:14 | 2020-02-11 19:17
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 | 12 | 2020-02-11 16:25 | 2020-02-11 17:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-11 16:25 | 2020-02-11 17:49
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 | 13 | 2020-02-11 14:24 | 2020-02-11 15:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-11 14:24 | 2020-02-11 15:40
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 | 11 | 2020-02-01 17:45 | 2020-02-01 19:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2020-02-01 17:45 | 2020-02-01 19:24
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 | 10 | 2020-01-30 21:17 | 2020-01-30 22:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-30 21:17 | 2020-01-30 22:34
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-902 | 9 | 2020-01-30 14:25 | 2020-01-30 15:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-902 Пролет:4*А 35 | 2020-01-30 14:25 | 2020-01-30 15:42
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 8 | 2020-01-30 10:21 | 2020-01-30 12:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-30 10:21 | 2020-01-30 12:10
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 7 | 2020-01-29 20:50 | 2020-01-29 21:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-01-29 20:50 | 2020-01-29 21:20
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 6 | 2020-01-29 20:35 | 2020-01-29 21:07 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-29 20:35 | 2020-01-29 21:07
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-908 | 5 | 2020-01-27 20:39 | 2020-01-27 22:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-908 Пролет:4*А 70 | 2020-01-27 20:39 | 2020-01-27 22:00
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 | 4 | 2020-01-25 09:26 | 2020-01-25 10:07 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-25 09:26 | 2020-01-25 10:07
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 | 3 | 2020-01-23 22:06 | 2020-01-23 23:51 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер, порывами до 9 м/с, снег. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-23 22:06 | 2020-01-23 23:51
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 | 2 | 2020-01-23 20:39 | 2020-01-23 21:21 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Ветер, порывами до 9 м/с, снег. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-23 20:39 | 2020-01-23 21:21
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 | 1 | 2020-01-22 00:39 | 2020-01-22 01:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Сильный ветер, порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-22 00:39 | 2020-01-22 01:38
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 131 | 2020-12-27 13:01 | 2020-12-27 13:01 | 3.4.7.3.1, Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №298-299 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*АС 50/8,0
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 76 | 2020-12-26 16:50 | 2020-12-26 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-26 16:50 | 2020-12-26 18:00
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1398 | 75 | 2020-12-26 14:00 | 2020-12-26 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролет на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1398 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-12-26 14:00 | 2020-12-26 15:05
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 Рябовская | 125 | 2020-12-25 17:09 | 2020-12-25 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*АС 50/8,0
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 18 Компрессорная | 114 | 2020-12-23 10:45 | 2020-12-23 10:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №14-15 ЛИН-18-8 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ЛЭП-10 кВ № 18 Компрессорная Пролет:3*АС 70/11
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы | 113 | 2020-12-22 16:27 | 2020-12-22 16:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №170-171 ЛИН-4-2 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы Пролет:3*АС 25/4,2
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Компрессорная | 108 | 2020-12-21 15:15 | 2020-12-21 15:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Компрессорная Пролет:3*АС 35/6,2
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 102 | 2020-12-20 17:35 | 2020-12-20 17:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №158-159 ЛИН-15-6 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*АП-70
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская | 93 | 2020-12-18 16:05 | 2020-12-18 16:05 | 3.4.7.3.1, Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролетах опор №18-20 ЛИН-15-6 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*А 95, разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*А 95
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Андреевская | 86 | 2020-12-17 14:52 | 2020-12-17 14:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролетах опор №224-226 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АС 50/8,0
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 | 74 | 2020-11-08 13:15 | 2020-11-08 14:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-11-08 13:15 | 2020-11-08 14:58
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1274 | 73 | 2020-11-08 11:10 | 2020-11-08 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1274 Пролет:4*А 35 | 2020-11-08 11:10 | 2020-11-08 12:57
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1619 | 72 | 2020-10-25 17:10 | 2020-10-25 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1619 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-10-25 17:10 | 2020-10-25 18:00
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 71 | 2020-10-18 19:50 | 2020-10-18 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-18 19:50 | 2020-10-18 20:35
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 | 70 | 2020-10-18 13:20 | 2020-10-18 14:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-18 13:20 | 2020-10-18 14:12
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1166 | 69 | 2020-10-18 09:10 | 2020-10-18 10:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1166 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-10-18 09:10 | 2020-10-18 10:05
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1253 | 68 | 2020-10-01 19:45 | 2020-10-01 20:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1253 Пролет:4*А 25 | 2020-10-01 19:45 | 2020-10-01 20:48
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 67 | 2020-10-01 17:01 | 2020-10-01 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-01 17:01 | 2020-10-01 17:53
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 18 Компрессорная | 84 | 2020-10-01 15:25 | 2020-10-01 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ЛЭП-10 кВ № 18 Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2020-10-01 15:25 | 2020-10-01 15:32
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1248 | 66 | 2020-09-26 18:13 | 2020-09-26 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1248 Пролет:4*А 25 | 2020-09-26 18:13 | 2020-09-26 18:45
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 65 | 2020-09-26 16:05 | 2020-09-26 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-26 16:05 | 2020-09-26 16:45
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 64 | 2020-09-20 19:43 | 2020-09-20 20:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-20 19:43 | 2020-09-20 20:25
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | 63 | 2020-09-19 09:10 | 2020-09-19 10:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 Пролет:4*А 35 | 2020-09-19 09:10 | 2020-09-19 10:05
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 60 | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 18:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 18:13
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 61 | 2020-08-29 13:40 | 2020-08-29 14:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-29 13:40 | 2020-08-29 14:43
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 | 62 | 2020-08-29 02:30 | 2020-08-29 02:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-29 02:30 | 2020-08-29 02:40
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 23 Сатаровская | 79 | 2020-08-29 02:03 | 2020-08-29 02:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ЛЭП-10 кВ № 23 Сатаровская Пролет:3*АП-50 | 2020-08-29 02:03 | 2020-08-29 02:06
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 59 | 2020-08-22 11:20 | 2020-08-22 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-22 11:20 | 2020-08-22 11:55
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 58 | 2020-08-21 15:10 | 2020-08-21 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролет на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2020-08-21 15:10 | 2020-08-21 16:00
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 | 57 | 2020-08-02 20:45 | 2020-08-02 21:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 Пролет:4*А 35 | 2020-08-02 20:45 | 2020-08-02 21:23
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | 56 | 2020-07-31 11:45 | 2020-07-31 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-31 11:45 | 2020-07-31 12:30
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 55 | 2020-07-18 10:30 | 2020-07-18 11:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-18 10:30 | 2020-07-18 11:32
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 11 Компрессорная | 78 | 2020-07-17 11:55 | 2020-07-17 13:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №60-61 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ЛЭП-10 кВ № 11 Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2020-07-17 11:55 | 2020-07-17 13:52
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 | 54 | 2020-07-14 21:20 | 2020-07-14 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 Пролет: Опора №5-Опора №6/ Пролет:4*35 | 2020-07-14 21:20 | 2020-07-14 22:12
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1222 | 53 | 2020-07-12 11:00 | 2020-07-12 12:41 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1222 Опора П1-4 | 2020-07-12 11:00 | 2020-07-12 12:41
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 52 | 2020-07-11 16:51 | 2020-07-11 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2020-07-11 16:51 | 2020-07-11 17:45
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 51 | 2020-07-08 21:40 | 2020-07-08 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-08 21:40 | 2020-07-08 22:40
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 50 | 2020-07-08 20:10 | 2020-07-08 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 20:10 | 2020-07-08 20:55
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1915 | 49 | 2020-07-05 20:30 | 2020-07-05 21:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1915 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-05 20:30 | 2020-07-05 21:18
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Алексеевская | 76 | 2020-06-27 18:42 | 2020-06-27 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*А 50 | 2020-06-27 18:42 | 2020-06-27 18:45
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Андреевская | 70 | 2020-06-24 08:52 | 2020-06-24 08:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АП-50 | 2020-06-24 08:52 | 2020-06-24 08:55
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 | 48 | 2020-06-20 16:45 | 2020-06-20 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-20 16:45 | 2020-06-20 17:03
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 216 | 47 | 2020-06-14 18:10 | 2020-06-14 19:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 216 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 18:10 | 2020-06-14 19:04
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 46 | 2020-06-14 15:20 | 2020-06-14 16:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 15:20 | 2020-06-14 16:13
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 45 | 2020-06-14 11:30 | 2020-06-14 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 11:30 | 2020-06-14 12:28
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 | 44 | 2020-06-14 10:00 | 2020-06-14 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 Пролет:4*А 50 | 2020-06-14 10:00 | 2020-06-14 10:46
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1222 | 43 | 2020-06-13 19:40 | 2020-06-13 20:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1222 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-13 19:40 | 2020-06-13 20:30
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 42 | 2020-06-07 10:20 | 2020-06-07 11:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-07 10:20 | 2020-06-07 11:22
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1168 | 41 | 2020-06-06 14:42 | 2020-06-06 15:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-06 14:42 | 2020-06-06 15:26
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1336 | 40 | 2020-06-02 23:35 | 2020-06-03 00:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1336 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-06-02 23:35 | 2020-06-03 00:45
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1336 | 39 | 2020-06-01 21:49 | 2020-06-01 21:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1336 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-06-01 21:49 | 2020-06-01 21:52
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 38 | 2020-06-01 19:50 | 2020-06-01 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-06-01 19:50 | 2020-06-01 20:45
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 | 37 | 2020-06-01 16:25 | 2020-06-01 17:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 Пролет:3*А 50 | 2020-06-01 16:25 | 2020-06-01 17:05
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 36 | 2020-06-01 14:05 | 2020-06-01 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-01 14:05 | 2020-06-01 14:55
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 | 35 | 2020-05-31 21:16 | 2020-05-31 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-05-31 21:16 | 2020-05-31 22:15
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1395 | 34 | 2020-05-07 15:10 | 2020-05-07 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1395 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-07 15:10 | 2020-05-07 15:57
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 19 Компрессорная | 60 | 2020-05-06 11:13 | 2020-05-06 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №23 ЛИН-19-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ЛЭП-10 кВ № 19 Компрессорная КР-1 | 2020-05-06 11:13 | 2020-05-06 13:07
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 33 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-04 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-04 12:10
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 32 | 2020-04-18 11:42 | 2020-04-18 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-18 11:42 | 2020-04-18 12:30
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | 31 | 2020-04-17 15:55 | 2020-04-17 17:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-17 15:55 | 2020-04-17 17:05
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1211 | 30 | 2020-04-17 15:28 | 2020-04-17 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1211 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-17 15:28 | 2020-04-17 16:15
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1284 | 29 | 2020-04-12 19:30 | 2020-04-12 20:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1284 Пролет:4*АС 70/11 | 2020-04-12 19:30 | 2020-04-12 20:01
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1291 | 28 | 2020-04-12 15:35 | 2020-04-12 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 15:35 | 2020-04-12 16:23
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 27 | 2020-04-08 19:20 | 2020-04-08 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-04-08 19:20 | 2020-04-08 20:15
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 | 26 | 2020-04-06 17:45 | 2020-04-06 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-06 17:45 | 2020-04-06 19:40
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 | 25 | 2020-04-03 17:05 | 2020-04-03 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-04-03 17:05 | 2020-04-03 17:35
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 24 | 2020-04-02 16:10 | 2020-04-02 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-02 16:10 | 2020-04-02 16:50
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1721 | 23 | 2020-03-28 12:42 | 2020-03-28 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1721 Пролет:4*А 35 | 2020-03-28 12:42 | 2020-03-28 13:25
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 23 Сатаровская | 45 | 2020-03-22 19:40 | 2020-03-22 20:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской части отпайки ЛИН-23-10. | 4.12, Межфазное замыкание в потребительском ПКУ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в потребительском ПКУ-10 на ЛЭП-10 кВ № 23 Сатаровская be8aa006-d881-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-03-22 19:40 | 2020-03-22 20:55
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 | 22 | 2020-03-22 18:20 | 2020-03-22 19:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-22 18:20 | 2020-03-22 19:06
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1404 | 21 | 2020-03-21 10:05 | 2020-03-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1404 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-03-21 10:05 | 2020-03-21 11:40
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Алексеевская | 43 | 2020-03-19 17:30 | 2020-03-19 17:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-19 17:30 | 2020-03-19 17:37
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Дружба | 35 | 2020-03-17 17:20 | 2020-03-17 17:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*А 70 | 2020-03-17 17:20 | 2020-03-17 17:27
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 Рябовская | 29 | 2020-03-16 08:55 | 2020-03-16 09:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-03-16 08:55 | 2020-03-16 09:05
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы | 23 | 2020-03-14 11:02 | 2020-03-14 11:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Солонцы Пролет:3*АС 25/4,2
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 20 | 2020-03-13 17:20 | 2020-03-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 17:20 | 2020-03-13 18:45
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 19 | 2020-03-13 16:10 | 2020-03-13 16:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-13 16:10 | 2020-03-13 16:35
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 18 | 2020-03-12 15:15 | 2020-03-12 15:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2020-03-12 15:15 | 2020-03-12 15:54
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 16 | 2020-03-12 09:20 | 2020-03-12 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Опора УА10-1 | 2020-03-12 09:20 | 2020-03-12 11:07
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1269 | 17 | 2020-03-02 09:50 | 2020-03-02 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1269 Опора П1-4 | 2020-03-02 09:50 | 2020-03-02 11:49
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 | 16 | 2020-02-28 18:07 | 2020-02-28 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-28 18:07 | 2020-02-28 19:40
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1418 | 15 | 2020-02-28 16:30 | 2020-02-28 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1418 Пролет:4*А 35 | 2020-02-28 16:30 | 2020-02-28 17:15
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 14 | 2020-02-28 16:25 | 2020-02-28 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-28 16:25 | 2020-02-28 17:03
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 | 13 | 2020-02-28 16:20 | 2020-02-28 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-28 16:20 | 2020-02-28 16:55
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 10 | 2020-02-28 09:05 | 2020-02-28 11:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву вязки провода фазы "В" на опоре №21 ЛИН-17-11 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская 8ec3fb85-d881-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2020-02-28 09:05 | 2020-02-28 11:05
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 12 | 2020-02-25 16:20 | 2020-02-25 17:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-25 16:20 | 2020-02-25 17:13
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 | 11 | 2020-02-25 16:10 | 2020-02-25 17:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2020-02-25 16:10 | 2020-02-25 17:05
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 | 10 | 2020-02-21 10:47 | 2020-02-21 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 Пролет:5*А 25 | 2020-02-21 10:47 | 2020-02-21 12:43
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1258 | 9 | 2020-02-20 14:26 | 2020-02-20 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1258 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-02-20 14:26 | 2020-02-20 15:20
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | 8 | 2020-02-11 14:35 | 2020-02-11 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-11 14:35 | 2020-02-11 16:30
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 | 7 | 2020-01-27 10:55 | 2020-01-27 12:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1164 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-27 10:55 | 2020-01-27 12:48
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1712 | 6 | 2020-01-26 09:35 | 2020-01-26 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1712 Пролет:5*А 25 | 2020-01-26 09:35 | 2020-01-26 10:55
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 5 | 2020-01-25 11:05 | 2020-01-25 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-25 11:05 | 2020-01-25 12:05
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 | 4 | 2020-01-12 17:30 | 2020-01-12 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-01-12 17:30 | 2020-01-12 18:23
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1625 | 3 | 2020-01-12 13:15 | 2020-01-12 13:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1625 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-12 13:15 | 2020-01-12 13:55
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 2 | 2020-01-12 11:40 | 2020-01-12 12:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-12 11:40 | 2020-01-12 12:24
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 1 | 2020-01-01 11:05 | 2020-01-01 12:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 2020-01-01 11:05 | 2020-01-01 12:21
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Каменка | 127 | 2020-12-26 15:26 | 2020-12-26 15:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Каменка Пролет:3*АС 70/11
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Каменка | 115 | 2020-12-23 13:11 | 2020-12-23 13:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Каменка Пролет:3*АС 35/6,2
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская | 110 | 2020-12-22 10:09 | 2020-12-22 10:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская | 104 | 2020-12-21 11:06 | 2020-12-21 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская Пролет:3*А 35
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 4 Нехаевская | 100 | 2020-12-20 12:19 | 2020-12-20 12:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ № 4 Нехаевская Пролет:3*АС 70/11
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 Каменка | 90 | 2020-12-18 11:31 | 2020-12-18 11:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 Каменка Пролет:3*АС 50/8,0
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 | 145 | 2020-12-14 16:34 | 2020-12-14 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 Пролет:2*А 16 | 2020-12-14 16:34 | 2020-12-14 17:30
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1854 | 144 | 2020-12-06 14:45 | 2020-12-06 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1854 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-06 14:45 | 2020-12-06 16:17
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 | 143 | 2020-11-13 10:26 | 2020-11-13 11:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 Пролет:4*А 25 | 2020-11-13 10:26 | 2020-11-13 11:53
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 | 142 | 2020-11-11 08:39 | 2020-11-11 10:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 Пролет:4*А 25 | 2020-11-11 08:39 | 2020-11-11 10:23
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 141 | 2020-11-07 19:29 | 2020-11-07 20:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 Пролет:2*А 16 | 2020-11-07 19:29 | 2020-11-07 20:16
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 | 140 | 2020-11-05 09:39 | 2020-11-05 11:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 Пролет:4*А 35 | 2020-11-05 09:39 | 2020-11-05 11:14
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1655 | 139 | 2020-10-26 13:05 | 2020-10-26 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1655 Пролет:3*А 25 | 2020-10-26 13:05 | 2020-10-26 14:20
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 138 | 2020-10-25 15:46 | 2020-10-25 16:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 Пролет:4*А 16 | 2020-10-25 15:46 | 2020-10-25 16:59
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 | 137 | 2020-10-17 17:38 | 2020-10-17 18:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1617 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 Пролет:4*А 25 | 2020-10-17 17:38 | 2020-10-17 18:31
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 136 | 2020-10-01 16:39 | 2020-10-01 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:4*А 16 | 2020-10-01 16:39 | 2020-10-01 18:04
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 135 | 2020-09-15 18:25 | 2020-09-15 20:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2020-09-15 18:25 | 2020-09-15 20:04
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 134 | 2020-09-09 12:46 | 2020-09-09 13:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 Пролет:4*А 16 | 2020-09-09 12:46 | 2020-09-09 13:52
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 | 133 | 2020-09-09 11:29 | 2020-09-09 13:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 Пролет:5*А 35 | 2020-09-09 11:29 | 2020-09-09 13:17
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 83 | 2020-09-09 00:58 | 2020-09-09 02:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-09 00:58 | 2020-09-09 02:06
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская | 82 | 2020-09-09 00:17 | 2020-09-09 00:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-09-09 00:17 | 2020-09-09 00:22
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 132 | 2020-08-29 11:24 | 2020-08-29 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:4*А 25 | 2020-08-29 11:24 | 2020-08-29 13:09
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 131 | 2020-08-29 11:01 | 2020-08-29 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 Пролет:5*А 35 | 2020-08-29 11:01 | 2020-08-29 12:06
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1689 | 130 | 2020-08-17 20:21 | 2020-08-17 21:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1689 Пролет:4*А 35 | 2020-08-17 20:21 | 2020-08-17 21:39
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 129 | 2020-08-15 13:36 | 2020-08-15 15:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:4*А 16 | 2020-08-15 13:36 | 2020-08-15 15:11
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 128 | 2020-08-06 17:58 | 2020-08-06 19:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2020-08-06 17:58 | 2020-08-06 19:11
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 | 127 | 2020-08-04 21:05 | 2020-08-04 23:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 Пролет:4*А 25 | 2020-08-04 21:05 | 2020-08-04 23:02
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 126 | 2020-08-01 08:26 | 2020-08-01 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 Пролет:4*А 16 | 2020-08-01 08:26 | 2020-08-01 09:58
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 125 | 2020-07-29 16:57 | 2020-07-29 18:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 Пролет:4*А 16 | 2020-07-29 16:57 | 2020-07-29 18:38
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 124 | 2020-07-24 16:21 | 2020-07-24 17:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 Пролет:4*А 25 | 2020-07-24 16:21 | 2020-07-24 17:48
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1609 | 123 | 2020-07-20 22:27 | 2020-07-20 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1609 Пролет:4*А 35 | 2020-07-20 22:27 | 2020-07-20 23:48
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 122 | 2020-07-13 20:02 | 2020-07-13 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-13 20:02 | 2020-07-13 21:46
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 121 | 2020-07-12 17:57 | 2020-07-12 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-12 17:57 | 2020-07-12 19:53
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 120 | 2020-07-11 08:36 | 2020-07-11 10:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-11 08:36 | 2020-07-11 10:04
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 119 | 2020-07-10 20:35 | 2020-07-10 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-10 20:35 | 2020-07-10 22:19
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1941 | 118 | 2020-07-08 19:16 | 2020-07-08 21:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1941 Пролет:4*А 25 | 2020-07-08 19:16 | 2020-07-08 21:08
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 428 | 117 | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 428 Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 19:28
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 116 | 2020-07-08 15:32 | 2020-07-08 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2020-07-08 15:32 | 2020-07-08 17:25
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 | 115 | 2020-07-07 17:09 | 2020-07-07 18:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2020-07-07 17:09 | 2020-07-07 18:33
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 | 114 | 2020-07-07 16:23 | 2020-07-07 17:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4469 Пролет:4*А 16 | 2020-07-07 16:23 | 2020-07-07 17:54
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 113 | 2020-07-04 16:42 | 2020-07-04 18:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:2*А 25 | 2020-07-04 16:42 | 2020-07-04 18:38
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 112 | 2020-06-29 08:53 | 2020-06-29 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2020-06-29 08:53 | 2020-06-29 10:29
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 74 | 2020-06-26 08:22 | 2020-06-26 08:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-26 08:22 | 2020-06-26 08:26
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Упорники | 71 | 2020-06-24 18:00 | 2020-06-24 18:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-24 18:00 | 2020-06-24 18:05
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 111 | 2020-06-24 16:21 | 2020-06-24 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2020-06-24 16:21 | 2020-06-24 17:36
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | 110 | 2020-06-23 19:18 | 2020-06-23 20:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2020-06-23 19:18 | 2020-06-23 20:56
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 | 109 | 2020-06-23 10:29 | 2020-06-23 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 Пролет:2*А 16 | 2020-06-23 10:29 | 2020-06-23 11:30
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 | 108 | 2020-06-20 09:17 | 2020-06-20 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 Пролет:5*А 25 | 2020-06-20 09:17 | 2020-06-20 10:44
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 107 | 2020-06-14 18:21 | 2020-06-14 20:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2020-06-14 18:21 | 2020-06-14 20:09
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | 106 | 2020-06-14 16:09 | 2020-06-14 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 16:09 | 2020-06-14 17:41
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 | 105 | 2020-06-14 15:22 | 2020-06-14 17:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 Пролет:2*А 16 | 2020-06-14 15:22 | 2020-06-14 17:08
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 104 | 2020-06-14 14:28 | 2020-06-14 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:3*А 16 | 2020-06-14 14:28 | 2020-06-14 16:17
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 103 | 2020-06-14 13:53 | 2020-06-14 15:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 13:53 | 2020-06-14 15:41
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 | 102 | 2020-06-14 12:51 | 2020-06-14 14:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 12:51 | 2020-06-14 14:37
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | 101 | 2020-06-11 02:31 | 2020-06-11 03:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 Пролет:2*А 16 | 2020-06-11 02:31 | 2020-06-11 03:58
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 100 | 2020-06-10 16:08 | 2020-06-10 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:2*А 16 | 2020-06-10 16:08 | 2020-06-10 17:47
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 99 | 2020-06-09 16:55 | 2020-06-09 18:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 Пролет:3*А 16 | 2020-06-09 16:55 | 2020-06-09 18:08
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 98 | 2020-06-04 12:32 | 2020-06-04 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 Пролет:3*А 16 | 2020-06-04 12:32 | 2020-06-04 14:17
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская | 64 | 2020-06-03 08:47 | 2020-06-03 08:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-03 08:47 | 2020-06-03 08:49
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4105 | 97 | 2020-06-03 00:19 | 2020-06-03 01:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4105 Пролет:4*А 25 | 2020-06-03 00:19 | 2020-06-03 01:28
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 | 96 | 2020-06-02 19:18 | 2020-06-02 21:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 Пролет:4*А 16 | 2020-06-02 19:18 | 2020-06-02 21:09
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 95 | 2020-06-01 22:58 | 2020-06-01 23:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет:3*А 25 | 2020-06-01 22:58 | 2020-06-01 23:56
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 | 94 | 2020-06-01 22:45 | 2020-06-01 23:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 Пролет:4*А 16 | 2020-06-01 22:45 | 2020-06-01 23:41
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 93 | 2020-06-01 17:56 | 2020-06-01 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 Пролет:2*А 16 | 2020-06-01 17:56 | 2020-06-01 19:27
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники | 62 | 2020-05-31 10:33 | 2020-05-31 12:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*А 35 | 2020-05-31 10:33 | 2020-05-31 12:24
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1969 | 92 | 2020-05-29 13:05 | 2020-05-29 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2020-05-29 13:05 | 2020-05-29 14:47
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | 91 | 2020-05-26 13:40 | 2020-05-26 15:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2020-05-26 13:40 | 2020-05-26 15:14
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 90 | 2020-05-26 12:40 | 2020-05-26 14:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 Пролет:4*А 35 | 2020-05-26 12:40 | 2020-05-26 14:22
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 89 | 2020-05-23 20:33 | 2020-05-23 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-05-23 20:33 | 2020-05-23 22:16
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 88 | 2020-05-19 14:11 | 2020-05-19 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2020-05-19 14:11 | 2020-05-19 15:56
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4475 | 87 | 2020-05-19 09:15 | 2020-05-19 10:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4475 Пролет:4*А 35 | 2020-05-19 09:15 | 2020-05-19 10:34
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | 86 | 2020-05-19 09:02 | 2020-05-19 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2020-05-19 09:02 | 2020-05-19 10:45
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 | 85 | 2020-05-19 07:14 | 2020-05-19 08:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 Пролет:2*А 16 | 2020-05-19 07:14 | 2020-05-19 08:39
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 84 | 2020-05-13 13:54 | 2020-05-13 15:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 Пролет:4*А 50 | 2020-05-13 13:54 | 2020-05-13 15:34
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1535 | 83 | 2020-05-11 10:02 | 2020-05-11 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1535 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2020-05-11 10:02 | 2020-05-11 10:58
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 | 82 | 2020-05-11 08:15 | 2020-05-11 09:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 Пролет:4*А 16 | 2020-05-11 08:15 | 2020-05-11 09:45
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 61 | 2020-05-11 03:54 | 2020-05-11 04:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-05-11 03:54 | 2020-05-11 04:01
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1956 | 81 | 2020-05-10 21:48 | 2020-05-10 23:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1956 Пролет:2*А 16 | 2020-05-10 21:48 | 2020-05-10 23:35
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | 80 | 2020-05-10 13:39 | 2020-05-10 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 Пролет:4*А 25 | 2020-05-10 13:39 | 2020-05-10 15:23
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 | 79 | 2020-05-08 11:31 | 2020-05-08 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 Пролет:4*А 16 | 2020-05-08 11:31 | 2020-05-08 13:02
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 78 | 2020-05-05 20:40 | 2020-05-05 22:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2020-05-05 20:40 | 2020-05-05 22:27
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Роднички | 58 | 2020-04-30 21:07 | 2020-04-30 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 8 Роднички Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-30 21:07 | 2020-04-30 21:12
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 77 | 2020-04-30 18:21 | 2020-04-30 19:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2020-04-30 18:21 | 2020-04-30 19:54
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 | 76 | 2020-04-25 19:29 | 2020-04-25 20:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 Пролет:4*А 16 | 2020-04-25 19:29 | 2020-04-25 20:49
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 75 | 2020-04-24 20:30 | 2020-04-24 22:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2020-04-24 20:30 | 2020-04-24 22:09
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 74 | 2020-04-23 16:47 | 2020-04-23 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2020-04-23 16:47 | 2020-04-23 18:27
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | 73 | 2020-04-21 20:08 | 2020-04-21 21:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 Пролет:4*А 16 | 2020-04-21 20:08 | 2020-04-21 21:37
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 | 72 | 2020-04-21 09:10 | 2020-04-21 10:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 09:10 | 2020-04-21 10:42
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 | 71 | 2020-04-21 08:37 | 2020-04-21 10:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 Пролет:4*А 16 | 2020-04-21 08:37 | 2020-04-21 10:10
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1638 | 70 | 2020-04-20 17:29 | 2020-04-20 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1638 Пролет:4*А 25 | 2020-04-20 17:29 | 2020-04-20 18:40
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 | 69 | 2020-04-20 15:50 | 2020-04-20 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 Пролет:4*А 25 | 2020-04-20 15:50 | 2020-04-20 17:36
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1662 | 68 | 2020-04-20 14:23 | 2020-04-20 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1662 Пролет:3*А 16 | 2020-04-20 14:23 | 2020-04-20 16:04
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 67 | 2020-04-18 15:15 | 2020-04-18 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет:5*А 25 | 2020-04-18 15:15 | 2020-04-18 16:56
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | 66 | 2020-04-18 14:42 | 2020-04-18 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2020-04-18 14:42 | 2020-04-18 16:24
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 65 | 2020-04-17 11:44 | 2020-04-17 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2020-04-17 11:44 | 2020-04-17 12:39
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 64 | 2020-04-16 13:20 | 2020-04-16 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2020-04-16 13:20 | 2020-04-16 14:48
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 63 | 2020-04-12 16:01 | 2020-04-12 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 Пролет:2*А 16 | 2020-04-12 16:01 | 2020-04-12 17:29
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1504 | 62 | 2020-04-12 13:02 | 2020-04-12 14:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1504 Пролет:4*А 16 | 2020-04-12 13:02 | 2020-04-12 14:33
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 61 | 2020-04-11 10:50 | 2020-04-11 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2020-04-11 10:50 | 2020-04-11 12:30
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1510 | 60 | 2020-04-06 17:05 | 2020-04-06 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1510 Пролет:4*А 16 | 2020-04-06 17:05 | 2020-04-06 18:20
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 | 59 | 2020-04-06 15:11 | 2020-04-06 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 Пролет:4*А 16 | 2020-04-06 15:11 | 2020-04-06 16:33
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 58 | 2020-04-06 13:20 | 2020-04-06 14:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:3*А 16 | 2020-04-06 13:20 | 2020-04-06 14:36
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 | 57 | 2020-04-06 10:38 | 2020-04-06 12:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 Пролет:2*А 16 | 2020-04-06 10:38 | 2020-04-06 12:03
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1984 | 56 | 2020-04-02 15:53 | 2020-04-02 17:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1984 Пролет:4*А 25 | 2020-04-02 15:53 | 2020-04-02 17:11
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | 55 | 2020-03-30 18:45 | 2020-03-30 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2020-03-30 18:45 | 2020-03-30 20:33
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 | 54 | 2020-03-30 18:21 | 2020-03-30 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 Пролет:4*А 35 | 2020-03-30 18:21 | 2020-03-30 19:58
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1878 | 53 | 2020-03-25 19:45 | 2020-03-25 21:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1878 Пролет:4*А 25 | 2020-03-25 19:45 | 2020-03-25 21:19
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 | 52 | 2020-03-23 11:18 | 2020-03-23 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 Пролет:4*А 16 | 2020-03-23 11:18 | 2020-03-23 13:07
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 12 Роднички | 38 | 2020-03-18 15:33 | 2020-03-18 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 12 Роднички Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-18 15:33 | 2020-03-18 15:43
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники | 31 | 2020-03-16 15:48 | 2020-03-16 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*А 35 | 2020-03-16 15:48 | 2020-03-16 15:55
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 51 | 2020-03-15 18:18 | 2020-03-15 19:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 25 | 2020-03-15 18:18 | 2020-03-15 19:23
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 50 | 2020-03-15 13:28 | 2020-03-15 15:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:4*А 16 | 2020-03-15 13:28 | 2020-03-15 15:17
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская | 24 | 2020-03-14 13:55 | 2020-03-14 13:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 | 49 | 2020-03-14 13:32 | 2020-03-14 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 Пролет:4*А 25 | 2020-03-14 13:32 | 2020-03-14 15:18
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 48 | 2020-03-14 09:36 | 2020-03-14 11:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:2*А 16 | 2020-03-14 09:36 | 2020-03-14 11:19
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 47 | 2020-03-13 19:18 | 2020-03-13 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 Пролет:4*А 16 | 2020-03-13 19:18 | 2020-03-13 20:58
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 46 | 2020-03-13 16:53 | 2020-03-13 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2020-03-13 16:53 | 2020-03-13 18:32
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 4493 | 45 | 2020-03-13 15:45 | 2020-03-13 16:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4493 Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 15:45 | 2020-03-13 16:47
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 44 | 2020-03-13 13:56 | 2020-03-13 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:2*А 16 | 2020-03-13 13:56 | 2020-03-13 15:12
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 43 | 2020-03-13 13:42 | 2020-03-13 15:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2020-03-13 13:42 | 2020-03-13 15:29
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 19 | 2020-03-12 16:54 | 2020-03-12 18:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов разрядника в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на КТП-10кВ №1536 РВО-10 | 2020-03-12 16:54 | 2020-03-12 18:42
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1858 | 42 | 2020-03-12 15:51 | 2020-03-12 17:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1858 Пролет:4*А 16 | 2020-03-12 15:51 | 2020-03-12 17:31
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 41 | 2020-03-12 13:32 | 2020-03-12 14:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2020-03-12 13:32 | 2020-03-12 14:49
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1655 | 40 | 2020-03-09 20:33 | 2020-03-09 21:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1655 Пролет:4*А 25 | 2020-03-09 20:33 | 2020-03-09 21:18
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | 39 | 2020-03-09 13:32 | 2020-03-09 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2020-03-09 13:32 | 2020-03-09 15:21
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 38 | 2020-03-07 09:50 | 2020-03-07 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 Пролет:4*А 35 | 2020-03-07 09:50 | 2020-03-07 11:10
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 37 | 2020-03-06 19:27 | 2020-03-06 20:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2020-03-06 19:27 | 2020-03-06 20:36
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1639 | 36 | 2020-03-06 16:10 | 2020-03-06 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1639 Пролет:4*А 16 | 2020-03-06 16:10 | 2020-03-06 17:50
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 35 | 2020-03-06 14:01 | 2020-03-06 15:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4101 Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2020-03-06 14:01 | 2020-03-06 15:41
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1972 | 34 | 2020-03-02 10:22 | 2020-03-02 11:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете от КТП-1972 к опоре №1 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2020-03-02 10:22 | 2020-03-02 11:36
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская | 11 | 2020-02-29 11:24 | 2020-02-29 13:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной приставки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская Опора П10-1Д | 2020-02-29 11:24 | 2020-02-29 13:15
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 | 33 | 2020-02-28 16:41 | 2020-02-28 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 Пролет:4*А 35 | 2020-02-28 16:41 | 2020-02-28 18:26
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская | 9 | 2020-02-27 15:37 | 2020-02-27 15:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-02-27 15:37 | 2020-02-27 15:39
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1689 | 32 | 2020-02-26 10:33 | 2020-02-26 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1689 Пролет:4*А 35 | 2020-02-26 10:33 | 2020-02-26 11:40
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | 31 | 2020-02-25 20:07 | 2020-02-25 21:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 20:07 | 2020-02-25 21:21
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 30 | 2020-02-25 18:09 | 2020-02-25 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2020-02-25 18:09 | 2020-02-25 19:31
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 29 | 2020-02-25 17:35 | 2020-02-25 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 Пролет:2*А 16 | 2020-02-25 17:35 | 2020-02-25 19:15
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1643 | 28 | 2020-02-25 16:17 | 2020-02-25 17:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2020-02-25 16:17 | 2020-02-25 17:34
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1852 | 27 | 2020-02-25 14:07 | 2020-02-25 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2020-02-25 14:07 | 2020-02-25 15:57
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4111 | 26 | 2020-02-25 13:12 | 2020-02-25 14:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4111 Пролет:4*А 35 | 2020-02-25 13:12 | 2020-02-25 14:32
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 25 | 2020-02-25 10:46 | 2020-02-25 12:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет:5*А 25 | 2020-02-25 10:46 | 2020-02-25 12:36
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 24 | 2020-02-24 08:15 | 2020-02-24 09:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2020-02-24 08:15 | 2020-02-24 09:17
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 23 | 2020-02-18 09:36 | 2020-02-18 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2020-02-18 09:36 | 2020-02-18 11:20
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 22 | 2020-02-17 15:24 | 2020-02-17 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:2*А 16 | 2020-02-17 15:24 | 2020-02-17 16:48
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 21 | 2020-02-14 20:38 | 2020-02-14 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2020-02-14 20:38 | 2020-02-14 22:16
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 | 20 | 2020-02-14 10:55 | 2020-02-14 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 Пролет:4*А 25 | 2020-02-14 10:55 | 2020-02-14 12:04
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1949 | 19 | 2020-02-13 13:55 | 2020-02-13 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1949 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-13 13:55 | 2020-02-13 15:12
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 18 | 2020-02-12 13:46 | 2020-02-12 14:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2020-02-12 13:46 | 2020-02-12 14:32
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4104 | 17 | 2020-02-11 17:32 | 2020-02-11 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4104 Пролет:4*А 35 | 2020-02-11 17:32 | 2020-02-11 19:10
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 16 | 2020-02-11 17:03 | 2020-02-11 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2020-02-11 17:03 | 2020-02-11 18:23
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 15 | 2020-02-11 15:40 | 2020-02-11 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:4*А 16 | 2020-02-11 15:40 | 2020-02-11 16:44
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 14 | 2020-02-09 09:09 | 2020-02-09 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2020-02-09 09:09 | 2020-02-09 10:44
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1865 | 13 | 2020-02-03 21:55 | 2020-02-03 23:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1865 Пролет:4*А 35 | 2020-02-03 21:55 | 2020-02-03 23:32
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 | 12 | 2020-01-30 14:33 | 2020-01-30 15:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 Пролет:4*А 25 | 2020-01-30 14:33 | 2020-01-30 15:52
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка | 2 | 2020-01-29 15:06 | 2020-01-29 15:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-29 15:06 | 2020-01-29 15:11
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1536 | 11 | 2020-01-25 08:48 | 2020-01-25 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1536 Пролет:4*А 25 | 2020-01-25 08:48 | 2020-01-25 10:35
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 10 | 2020-01-23 16:31 | 2020-01-23 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2020-01-23 16:31 | 2020-01-23 18:10
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 9 | 2020-01-23 08:45 | 2020-01-23 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2020-01-23 08:45 | 2020-01-23 10:15
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 | 8 | 2020-01-22 10:01 | 2020-01-22 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 Пролет:4*А 16 | 2020-01-22 10:01 | 2020-01-22 11:15
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 7 | 2020-01-22 09:40 | 2020-01-22 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 Пролет:4*А 35 | 2020-01-22 09:40 | 2020-01-22 11:12
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 | 6 | 2020-01-19 18:34 | 2020-01-19 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2020-01-19 18:34 | 2020-01-19 19:35
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 5 | 2020-01-18 09:33 | 2020-01-18 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2020-01-18 09:33 | 2020-01-18 11:10
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1853 | 4 | 2020-01-17 18:34 | 2020-01-17 20:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1853 Пролет:5*А 35 | 2020-01-17 18:34 | 2020-01-17 20:27
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | 3 | 2020-01-13 09:59 | 2020-01-13 11:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 Пролет:4*А 25 | 2020-01-13 09:59 | 2020-01-13 11:29
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 2 | 2020-01-12 10:40 | 2020-01-12 12:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2020-01-12 10:40 | 2020-01-12 12:13
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 1 | 2020-01-10 12:49 | 2020-01-10 14:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2020-01-10 12:49 | 2020-01-10 14:26
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Урюпинская | 133 | 2020-12-31 19:05 | 2020-12-31 19:05 | 3.4.10.1, На ПС «Урюпинская» в отсеке ТН-3-10 со стороны задней стенки проникло животное (кунища) что привело к перекрытию фаз "А" "С" на шинном мосту 10 кВ. | 4.11, Проникновение животного (куницы) на ПС «Урюпинская» в отсек ТН-3-10 со стороны задней стенки привело к перекрытию фаз "А" "С" на шинном мосту 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Доступ животных/птиц на ПС 110 кВ Урюпинская 3с-10
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 | 114 | 2020-12-27 14:57 | 2020-12-27 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 Пролет:4*А 25 | 2020-12-27 14:57 | 2020-12-27 15:47
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 АБЗ | 128 | 2020-12-26 17:13 | 2020-12-26 17:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 АБЗ Пролет:3*АС 50/8,0
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 | 113 | 2020-12-26 16:08 | 2020-12-26 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 Пролет:4*А 16 | 2020-12-26 16:08 | 2020-12-26 16:45
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2218 | 112 | 2020-12-26 15:50 | 2020-12-26 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2218 Пролет:4*А 25 | 2020-12-26 15:50 | 2020-12-26 16:32
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Тепикинская | 124 | 2020-12-25 11:01 | 2020-12-25 11:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Тепикинская Пролет:3*АС 50/8,0
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Россошинская | 121 | 2020-12-24 13:21 | 2020-12-24 13:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Россошинская Пролет:3*АС 95/16
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №7 Дубовская-2 | 116 | 2020-12-23 14:15 | 2020-12-23 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ №7 Дубовская-2 Пролет:3*АС 70/11
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра | 109 | 2020-12-22 10:02 | 2020-12-22 10:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра Пролет:3*А 50
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Первомайская | 107 | 2020-12-21 14:44 | 2020-12-21 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Первомайская Пролет:3*АС 70/11
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 | 111 | 2020-12-20 17:46 | 2020-12-20 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 Пролет:4*А 35 | 2020-12-20 17:46 | 2020-12-20 18:56
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 РП ПТФ | 101 | 2020-12-20 15:48 | 2020-12-20 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*А 70
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная | 95 | 2020-12-19 10:11 | 2020-12-19 10:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная Пролет:3*АС 50/8,0
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №4 Безымяновская | 92 | 2020-12-18 15:20 | 2020-12-18 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10кВ №4 Безымяновская Пролет:3*АС 50/8,0
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Пищевая | 85 | 2020-12-17 14:44 | 2020-12-17 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Пищевая Пролет:3*АС 70/11
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1598 | 110 | 2020-12-13 11:09 | 2020-12-13 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1598 Пролет:2*А 25 | 2020-12-13 11:09 | 2020-12-13 12:30
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 252 | 109 | 2020-12-12 13:31 | 2020-12-12 14:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 252 Пролёт: 4*А 35 | 2020-12-12 13:31 | 2020-12-12 14:08
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 256 | 108 | 2020-11-30 16:53 | 2020-11-30 17:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 256 Пролет:4*А 35 | 2020-11-30 16:53 | 2020-11-30 17:27
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 | 107 | 2020-11-01 14:35 | 2020-11-01 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 726 Пролет:4*А 35 | 2020-11-01 14:35 | 2020-11-01 15:10
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 312 | 106 | 2020-10-24 17:55 | 2020-10-24 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 312 Пролет:4*А 35 | 2020-10-24 17:55 | 2020-10-24 18:25
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 105 | 2020-10-15 07:45 | 2020-10-15 09:41 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры №4 и обрыв вязки провода фазы "С" в результате наезда стороннего транспортного средства Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение приставки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Опора ПН-4ДБ | 2020-10-15 07:45 | 2020-10-15 09:41
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2258 | 104 | 2020-10-04 01:46 | 2020-10-04 02:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2258 Пролет:4*А 35 | 2020-10-04 01:46 | 2020-10-04 02:58
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 360 | 103 | 2020-09-26 19:56 | 2020-09-26 20:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 360 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-26 19:56 | 2020-09-26 20:36
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 465 | 102 | 2020-09-19 12:32 | 2020-09-19 14:19 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры свыше нормы на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 465 Опора ПН-1Д | 2020-09-19 12:32 | 2020-09-19 14:19
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 | 101 | 2020-09-13 11:42 | 2020-09-13 13:05 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-173 при плановом осмотре. | 4.3.2, Соединение провода фазы "А" разного сечения скруткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2020-09-13 11:42 | 2020-09-13 13:05
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2012 | 100 | 2020-09-09 03:32 | 2020-09-09 04:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2012 Пролет:4*А 16, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2012 Пролет:4*А 16 | 2020-09-09 03:32 | 2020-09-09 04:36
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 | 99 | 2020-09-09 00:27 | 2020-09-09 01:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 41 Пролет:4*А 50 | 2020-09-09 00:27 | 2020-09-09 01:29
4100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 406 | 98 | 2020-09-05 16:35 | 2020-09-05 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 406 Пролет:4*А 35 | 2020-09-05 16:35 | 2020-09-05 18:28
4101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 97 | 2020-08-06 11:34 | 2020-08-06 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2020-08-06 11:34 | 2020-08-06 13:19
4102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 374 | 96 | 2020-08-01 09:45 | 2020-08-01 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 374 Пролет:4*А 25 | 2020-08-01 09:45 | 2020-08-01 11:30
4103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 | 95 | 2020-07-22 21:50 | 2020-07-22 23:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 Пролет:4*А 35 | 2020-07-22 21:50 | 2020-07-22 23:43
4104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2264 | 94 | 2020-07-18 11:30 | 2020-07-18 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2264 Пролет:4*А 35 | 2020-07-18 11:30 | 2020-07-18 12:20
4105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 463 | 93 | 2020-07-18 07:16 | 2020-07-18 08:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 463 Пролет:4*А 25 | 2020-07-18 07:16 | 2020-07-18 08:06
4106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 46 | 92 | 2020-07-17 23:36 | 2020-07-18 00:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 46 Пролет:4*А 50 | 2020-07-17 23:36 | 2020-07-18 00:21
4107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 | 91 | 2020-07-13 03:59 | 2020-07-13 05:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2020-07-13 03:59 | 2020-07-13 05:15
4108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | 90 | 2020-07-11 09:56 | 2020-07-11 11:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изоляторов фаз "А"и"В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-406 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 Опора ПН-4ДБ, Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 Опора ОУ1-4 | 2020-07-11 09:56 | 2020-07-11 11:24
4109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-193 | 89 | 2020-07-09 01:43 | 2020-07-09 02:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 Пролет:4*А 25 | 2020-07-09 01:43 | 2020-07-09 02:49
4110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-353 | 88 | 2020-07-09 00:22 | 2020-07-09 01:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-353 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 353 Опора П1-2 | 2020-07-09 00:22 | 2020-07-09 01:48
4111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 | 87 | 2020-07-07 22:00 | 2020-07-07 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 Пролет:4*А 35 | 2020-07-07 22:00 | 2020-07-07 22:35
4112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 | 86 | 2020-07-04 12:37 | 2020-07-04 14:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2331 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 Опора П1-4 | 2020-07-04 12:37 | 2020-07-04 14:24
4113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 313 | 85 | 2020-06-27 10:00 | 2020-06-27 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 313 Пролет:4*А 35 | 2020-06-27 10:00 | 2020-06-27 10:39
4114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная | 75 | 2020-06-26 16:43 | 2020-06-26 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-06-26 16:43 | 2020-06-26 16:48
4115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская | 69 | 2020-06-23 14:40 | 2020-06-23 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-23 14:40 | 2020-06-23 14:46
4116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 463 | 84 | 2020-06-14 23:26 | 2020-06-14 23:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 463 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 23:26 | 2020-06-14 23:51
4117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 | 83 | 2020-06-14 22:55 | 2020-06-14 23:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 Пролет:4*А 50 | 2020-06-14 22:55 | 2020-06-14 23:22
4118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 82 | 2020-06-14 20:04 | 2020-06-14 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 20:04 | 2020-06-14 20:58
4119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1052 | 81 | 2020-06-14 16:00 | 2020-06-14 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1052 Пролет:3*А 16 | 2020-06-14 16:00 | 2020-06-14 16:23
4120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 | 80 | 2020-06-14 13:00 | 2020-06-14 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 13:00 | 2020-06-14 13:30
4121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | 79 | 2020-06-14 12:50 | 2020-06-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 12:50 | 2020-06-14 13:20
4122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 139 | 78 | 2020-06-14 03:36 | 2020-06-14 04:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 139 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 03:36 | 2020-06-14 04:06
4123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 | 77 | 2020-06-14 02:45 | 2020-06-14 03:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 02:45 | 2020-06-14 03:30
4124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 76 | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 03:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25 | 2020-06-14 01:30 | 2020-06-14 03:18
4125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2229 | 75 | 2020-06-13 23:57 | 2020-06-14 00:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2229 Пролет:4*А 25 | 2020-06-13 23:57 | 2020-06-14 00:56
4126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №37 | 66 | 2020-06-11 11:01 | 2020-06-11 12:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №37 Трансформатор ТМ-60/10 | 2020-06-11 11:01 | 2020-06-11 12:26
4127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Первомайская | 65 | 2020-06-09 14:23 | 2020-06-09 16:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Первомайская АСБ | 2020-06-09 14:23 | 2020-06-09 16:11
4128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 | 74 | 2020-06-07 18:21 | 2020-06-07 20:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 Пролет:4*А 50 | 2020-06-07 18:21 | 2020-06-07 20:14
4129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 | 73 | 2020-06-06 16:41 | 2020-06-06 18:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2013 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 Опора А1-4 | 2020-06-06 16:41 | 2020-06-06 18:23
4130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 | 72 | 2020-06-04 01:38 | 2020-06-04 03:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-04 01:38 | 2020-06-04 03:15
4131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 56 | 71 | 2020-06-03 03:16 | 2020-06-03 04:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 56 Пролет:4*А 35 | 2020-06-03 03:16 | 2020-06-03 04:09
4132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | 70 | 2020-06-02 23:35 | 2020-06-03 00:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 Пролет:4*А 25 | 2020-06-02 23:35 | 2020-06-03 00:58
4133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 | 69 | 2020-06-02 20:57 | 2020-06-02 22:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*А 35 | 2020-06-02 20:57 | 2020-06-02 22:23
4134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 | 68 | 2020-05-31 19:52 | 2020-05-31 21:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №16-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 Пролет:4*А 25 | 2020-05-31 19:52 | 2020-05-31 21:50
4135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 | 67 | 2020-05-30 21:24 | 2020-05-30 22:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2247 Пролет:4*А 16 | 2020-05-30 21:24 | 2020-05-30 22:11
4136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 851 | 66 | 2020-05-30 20:10 | 2020-05-30 20:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 851 Пролет:4*А 35 | 2020-05-30 20:10 | 2020-05-30 20:34
4137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 65 | 2020-05-30 16:40 | 2020-05-30 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-30 16:40 | 2020-05-30 17:20
4138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 64 | 2020-05-29 16:05 | 2020-05-29 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 Пролет:4*А 35 | 2020-05-29 16:05 | 2020-05-29 17:32
4139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 | 63 | 2020-05-19 03:40 | 2020-05-19 05:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-733 при плановом осмотре. | 4.14, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-733. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 Пролет:4*А 50 | 2020-05-19 03:40 | 2020-05-19 05:40
4140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 471 | 62 | 2020-05-17 13:40 | 2020-05-17 14:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 471 Пролет:4*А 16 | 2020-05-17 13:40 | 2020-05-17 14:37
4141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2221 | 61 | 2020-05-16 11:45 | 2020-05-16 12:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2221 Пролет:4*А 16 | 2020-05-16 11:45 | 2020-05-16 12:17
4142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 464 | 60 | 2020-05-15 21:48 | 2020-05-15 22:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 464 Пролет:4*А 25 | 2020-05-15 21:48 | 2020-05-15 22:18
4143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 | 59 | 2020-05-15 14:25 | 2020-05-15 14:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение потребительского ввода в жилой дом. | 4.1.3, Окисление и перегорание концов кабеля потребительского ввода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 Опора А2-4 | 2020-05-15 14:25 | 2020-05-15 14:45
4144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 | 58 | 2020-05-13 17:57 | 2020-05-13 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 Пролет:4*А 25 | 2020-05-13 17:57 | 2020-05-13 18:56
4145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 | 57 | 2020-05-11 15:40 | 2020-05-11 16:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 Пролет:4*А 35 | 2020-05-11 15:40 | 2020-05-11 16:09
4146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 | 56 | 2020-05-11 12:23 | 2020-05-11 14:23 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №9-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7, Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-05-11 12:23 | 2020-05-11 14:23
4147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 378 | 55 | 2020-05-11 00:21 | 2020-05-11 00:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 378 Пролет:4*А 35 | 2020-05-11 00:21 | 2020-05-11 00:50
4148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 54 | 2020-05-10 14:40 | 2020-05-10 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2020-05-10 14:40 | 2020-05-10 15:15
4149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2183 | 53 | 2020-05-05 15:27 | 2020-05-05 15:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2183 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-05 15:27 | 2020-05-05 15:49
4150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 919 | 52 | 2020-05-04 17:11 | 2020-05-04 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 919 Пролет:4*А 25 | 2020-05-04 17:11 | 2020-05-04 18:10
4151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 | 51 | 2020-04-28 22:30 | 2020-04-28 23:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 Пролет:4*А 50 | 2020-04-28 22:30 | 2020-04-28 23:37
4152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 | 50 | 2020-04-26 18:51 | 2020-04-26 20:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3-1 от КТП-2002 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2002 Опора УА2-4 | 2020-04-26 18:51 | 2020-04-26 20:58
4153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 РП ПТФ | 56 | 2020-04-21 18:02 | 2020-04-21 18:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №16 РП ПТФ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-04-21 18:02 | 2020-04-21 18:06
4154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 | 49 | 2020-04-21 11:02 | 2020-04-21 12:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2020-04-21 11:02 | 2020-04-21 12:38
4155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | 55 | 2020-04-20 20:21 | 2020-04-20 20:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2020-04-20 20:21 | 2020-04-20 20:28
4156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская | 54 | 2020-04-20 16:05 | 2020-04-20 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*А 70 | 2020-04-20 16:05 | 2020-04-20 16:15
4157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 470 | 48 | 2020-04-19 17:26 | 2020-04-19 18:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-470 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 470 Опора А1-4 | 2020-04-19 17:26 | 2020-04-19 18:59
4158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 | 47 | 2020-04-19 12:14 | 2020-04-19 12:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 191 Пролет:3*А 25 | 2020-04-19 12:14 | 2020-04-19 12:59
4159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Добринская | 53 | 2020-04-19 09:44 | 2020-04-19 09:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-04-19 09:44 | 2020-04-19 09:49
4160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 46 | 2020-04-18 17:01 | 2020-04-18 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 Пролет:4*А 35 | 2020-04-18 17:01 | 2020-04-18 18:10
4161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 | 45 | 2020-04-18 16:50 | 2020-04-18 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-04-18 16:50 | 2020-04-18 18:46
4162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 44 | 2020-04-18 10:12 | 2020-04-18 12:12 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-465 при плановом осмотре. | 4.1.3, Разрушение изолятора в результате старения и износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Опора ПОНт-ДБ7.9 | 2020-04-18 10:12 | 2020-04-18 12:12
4163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 | 43 | 2020-04-17 12:00 | 2020-04-17 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 Пролет:4*А 25 | 2020-04-17 12:00 | 2020-04-17 12:54
4164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №190 | 51 | 2020-04-12 23:08 | 2020-04-13 01:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №190 Трансформатор ТМ-63/10 | 2020-04-12 23:08 | 2020-04-13 01:02
4165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 | 42 | 2020-04-12 20:51 | 2020-04-12 22:09 | 3.4.7.3.5, 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.1, Загнивание деревянного подкоса опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание подкоса опоры свыше нормы на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 Опора ПН-3Д | 2020-04-12 20:51 | 2020-04-12 22:09
4166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2255 | 41 | 2020-04-12 18:00 | 2020-04-12 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2255 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А35 | 2020-04-12 18:00 | 2020-04-12 18:40
4167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 162 | 40 | 2020-04-12 16:43 | 2020-04-12 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 162 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 16:43 | 2020-04-12 17:09
4168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №453 | 49 | 2020-04-12 16:15 | 2020-04-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции проводников на КТП-10кВ №453 АПВ 35 | 2020-04-12 16:15 | 2020-04-12 17:30
4169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 | 39 | 2020-04-12 13:44 | 2020-04-12 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 13:44 | 2020-04-12 14:20
4170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 | 38 | 2020-04-12 11:06 | 2020-04-12 12:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 11:06 | 2020-04-12 12:03
4171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №466 | 47 | 2020-04-11 14:00 | 2020-04-11 15:58 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект состояния контакта провода фазы "А" на выводах автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ при плановом осмотре. | 4.13, Нарушение электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на КТП-10кВ №466 ВА 57-35 200А | 2020-04-11 14:00 | 2020-04-11 15:58
4172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 | 37 | 2020-04-06 16:08 | 2020-04-06 16:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-06 16:08 | 2020-04-06 16:46
4173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 51 | 36 | 2020-04-04 19:35 | 2020-04-04 21:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 51 Пролет:4*А 35 | 2020-04-04 19:35 | 2020-04-04 21:20
4174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2003 | 35 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2003 Пролет:4*А 25 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 13:14
4175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 | 34 | 2020-03-30 17:12 | 2020-03-30 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 Пролет:4*А 25 | 2020-03-30 17:12 | 2020-03-30 17:30
4176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 51 | 33 | 2020-03-28 18:10 | 2020-03-28 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 51 Пролет:4*А 35 | 2020-03-28 18:10 | 2020-03-28 19:00
4177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 | 32 | 2020-03-22 17:43 | 2020-03-22 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 Пролет:4*А 25 | 2020-03-22 17:43 | 2020-03-22 18:30
4178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 46 | 31 | 2020-03-20 17:56 | 2020-03-20 18:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 46 Пролет:4*А 50 | 2020-03-20 17:56 | 2020-03-20 18:49
4179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 | 42 | 2020-03-19 15:49 | 2020-03-19 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Срыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 Опора П10-1 | 2020-03-19 15:49 | 2020-03-19 17:32
4180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 | 30 | 2020-03-19 05:16 | 2020-03-19 06:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2020-03-19 05:16 | 2020-03-19 06:42
4181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 | 29 | 2020-03-18 22:18 | 2020-03-19 00:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 Пролет:4*А 35 | 2020-03-18 22:18 | 2020-03-19 00:07
4182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Беспаловская | 36 | 2020-03-18 13:00 | 2020-03-18 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Беспаловская Опора А10-1 | 2020-03-18 13:00 | 2020-03-18 14:15
4183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Салтынская | 34 | 2020-03-17 16:33 | 2020-03-17 18:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Салтынская Опора П10-1 | 2020-03-17 16:33 | 2020-03-17 18:13
4184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 | 28 | 2020-03-16 22:28 | 2020-03-16 23:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 Пролет: Опора №10 - Опора№11/Пролет: 4*А50 | 2020-03-16 22:28 | 2020-03-16 23:46
4185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 Опытная | 28 | 2020-03-15 19:10 | 2020-03-15 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-15 19:10 | 2020-03-15 19:15
4186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 | 27 | 2020-03-15 18:50 | 2020-03-15 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 Пролет:4*А 25 | 2020-03-15 18:50 | 2020-03-15 19:35
4187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 395 | 26 | 2020-03-15 16:40 | 2020-03-15 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 395 Пролет:4*А 35 | 2020-03-15 16:40 | 2020-03-15 17:35
4188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 | 25 | 2020-03-14 17:22 | 2020-03-14 19:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 Пролет:4*А 25 | 2020-03-14 17:22 | 2020-03-14 19:21
4189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 200 | 24 | 2020-03-13 16:03 | 2020-03-13 16:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 200 Пролет:4*А 35 | 2020-03-13 16:03 | 2020-03-13 16:49
4190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Тепикинская | 21 | 2020-03-13 14:34 | 2020-03-13 14:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Тепикинская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-03-13 14:34 | 2020-03-13 14:43
4191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1587 | 23 | 2020-03-13 11:38 | 2020-03-13 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1587 Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 11:38 | 2020-03-13 12:56
4192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 | 22 | 2020-03-13 11:33 | 2020-03-13 13:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры свыше нормы на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 Опора ПН-3ДБ | 2020-03-13 11:33 | 2020-03-13 13:23
4193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 13 | 21 | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 13 Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 10:31
4194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2002 | 20 | 2020-03-12 12:57 | 2020-03-12 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2002 Пролет:4*А 50 | 2020-03-12 12:57 | 2020-03-12 13:36
4195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2172 | 19 | 2020-03-12 12:16 | 2020-03-12 13:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2172 Пролет:3*А 16 | 2020-03-12 12:16 | 2020-03-12 13:08
4196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №18 Урюпинская | 17 | 2020-03-12 11:04 | 2020-03-12 12:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект установки опоры №45 при плановом осмотре. | 4.14, Опасное отклонение опоры №45 от вертикальной оси. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки больше допустимого на ЛЭП-10кВ №18 Урюпинская Опора П10-2 | 2020-03-12 11:04 | 2020-03-12 12:55
4197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская | 13 | 2020-03-10 17:41 | 2020-03-10 17:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-10 17:41 | 2020-03-10 17:46
4198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская | 12 | 2020-03-03 16:50 | 2020-03-03 16:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская Пролет:3*А 70 | 2020-03-03 16:50 | 2020-03-03 16:53
4199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 | 18 | 2020-02-28 20:40 | 2020-02-28 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 Пролет:4*А 35 | 2020-02-28 20:40 | 2020-02-28 21:32
4200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 | 17 | 2020-02-27 23:09 | 2020-02-27 23:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 Пролет:4*А 35 | 2020-02-27 23:09 | 2020-02-27 23:38
4201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 | 16 | 2020-02-26 16:45 | 2020-02-26 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 Пролет:4*А 25 | 2020-02-26 16:45 | 2020-02-26 17:10
4202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 | 15 | 2020-02-26 11:37 | 2020-02-26 13:37 | 3.4.7.3, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.14, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-26 11:37 | 2020-02-26 13:37
4203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 175 | 14 | 2020-02-25 20:08 | 2020-02-25 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 175 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 20:08 | 2020-02-25 21:46
4204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №7 Безымяновская | 8 | 2020-02-25 16:28 | 2020-02-25 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №7 Безымяновская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-02-25 16:28 | 2020-02-25 16:36
4205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 405 | 13 | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 405 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 14:45
4206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | 12 | 2020-02-25 13:30 | 2020-02-25 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25 | 2020-02-25 13:30 | 2020-02-25 14:30
4207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 | 11 | 2020-02-15 13:08 | 2020-02-15 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 Пролет:4*А 25 | 2020-02-15 13:08 | 2020-02-15 13:38
4208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 | 10 | 2020-02-15 10:16 | 2020-02-15 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2331 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-02-15 10:16 | 2020-02-15 10:39
4209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 109 | 9 | 2020-01-30 22:36 | 2020-01-30 23:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 109 Пролет:4*А 25 | 2020-01-30 22:36 | 2020-01-30 23:17
4210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | 8 | 2020-01-26 15:39 | 2020-01-26 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 Пролет:4*А 50 | 2020-01-26 15:39 | 2020-01-26 16:55
4211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 | 7 | 2020-01-26 13:36 | 2020-01-26 15:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | 4.14, Разрегулирования стрел провеса проводов в пролетах опор №1-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 185 Пролет:4*А 35 | 2020-01-26 13:36 | 2020-01-26 15:11
4212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | 6 | 2020-01-26 03:51 | 2020-01-26 04:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 Пролет:4*А 35 | 2020-01-26 03:51 | 2020-01-26 04:42
4213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 379 | 5 | 2020-01-24 21:20 | 2020-01-24 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 379 Пролет:4*А 50 | 2020-01-24 21:20 | 2020-01-24 22:12
4214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 | 4 | 2020-01-23 10:05 | 2020-01-23 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2020-01-23 10:05 | 2020-01-23 11:20
4215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая | 1 | 2020-01-15 20:53 | 2020-01-15 20:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-15 20:53 | 2020-01-15 20:57
4216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-34 | 3 | 2020-01-06 11:48 | 2020-01-06 13:43 | 3.4.7.3.5, Не выявлен дефект стойки опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ №1-4 при плановом осмотре. | 4.2.1, Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 Опора П2-4 | 2020-01-06 11:48 | 2020-01-06 13:43
4217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34 | 2 | 2020-01-05 22:28 | 2020-01-05 23:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-34 / Пролет: Опора №15 - Опора №16/Пролет: 4*А-50+1*АС-50 | 2020-01-05 22:28 | 2020-01-05 23:11
4218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2161 | 1 | 2020-01-02 15:10 | 2020-01-02 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2161 / Пролет: Опора №3 - Опора №4/Пролет: 4*АС-35+1*АС-35 | 2020-01-02 15:10 | 2020-01-02 15:45
4219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 | 130 | 2020-12-27 09:43 | 2020-12-27 09:43 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №77-78 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 Пролет:3*А 50
4220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 613 | 70 | 2020-12-26 11:04 | 2020-12-26 12:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 613 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-12-26 11:04 | 2020-12-26 12:46
4221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Мачеха | 123 | 2020-12-25 09:34 | 2020-12-25 09:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №86-87 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Мачеха Пролет:3*АС 70/11
4222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 | 119 | 2020-12-24 09:48 | 2020-12-24 09:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0
4223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха | 105 | 2020-12-21 13:05 | 2020-12-21 13:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха Пролет:3*АС 70/11
4224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 | 97 | 2020-12-19 16:55 | 2020-12-19 16:55 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №82-83 при плановом осмотре. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 35/6,2
4225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 | 91 | 2020-12-18 13:20 | 2020-12-18 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0
4226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 | 69 | 2020-11-27 21:16 | 2020-11-27 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-27 21:16 | 2020-11-27 21:56
4227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 | 68 | 2020-10-10 14:05 | 2020-10-10 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 Пролет:4*А 25 | 2020-10-10 14:05 | 2020-10-10 15:43
4228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 710 | 67 | 2020-09-26 13:42 | 2020-09-26 14:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 710 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-26 13:42 | 2020-09-26 14:31
4229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 | 66 | 2020-09-05 09:26 | 2020-09-05 10:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-05 09:26 | 2020-09-05 10:06
4230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 | 65 | 2020-08-23 14:25 | 2020-08-23 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-23 14:25 | 2020-08-23 14:44
4231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 64 | 2020-08-16 11:46 | 2020-08-16 12:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-08-16 11:46 | 2020-08-16 12:23
4232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 63 | 2020-08-05 18:00 | 2020-08-05 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2020-08-05 18:00 | 2020-08-05 18:56
4233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 798 | 62 | 2020-07-25 19:07 | 2020-07-25 19:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 798 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-25 19:07 | 2020-07-25 19:39
4234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 613 | 61 | 2020-07-23 00:59 | 2020-07-23 02:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 613 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-23 00:59 | 2020-07-23 02:50
4235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 | 60 | 2020-07-13 23:20 | 2020-07-13 23:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-13 23:20 | 2020-07-13 23:56
4236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 59 | 2020-07-11 10:28 | 2020-07-11 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-11 10:28 | 2020-07-11 11:20
4237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 58 | 2020-07-10 17:03 | 2020-07-10 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-10 17:03 | 2020-07-10 17:44
4238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 734 | 57 | 2020-07-08 22:30 | 2020-07-08 23:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 734 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 22:30 | 2020-07-08 23:07
4239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 | 56 | 2020-07-08 21:34 | 2020-07-08 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 Пролет:4*А 35 | 2020-07-08 21:34 | 2020-07-08 22:21
4240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 833 | 55 | 2020-07-08 09:30 | 2020-07-08 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 833 Пролет:4*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 833 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-08 09:30 | 2020-07-08 12:40
4241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | 54 | 2020-07-07 21:42 | 2020-07-07 22:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-07 21:44 | 2020-07-07 22:49
4242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 53 | 2020-07-07 18:35 | 2020-07-07 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-07-07 18:35 | 2020-07-07 19:05
4243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 776 | 52 | 2020-06-29 19:02 | 2020-06-29 19:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 776 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-29 19:02 | 2020-06-29 19:36
4244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 51 | 2020-06-28 18:52 | 2020-06-28 19:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-28 18:52 | 2020-06-28 19:36
4245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 Гришинская | 73 | 2020-06-25 10:45 | 2020-06-25 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 2 Гришинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-06-25 10:45 | 2020-06-25 10:50
4246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 | 50 | 2020-06-21 19:16 | 2020-06-21 19:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2443 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-21 19:16 | 2020-06-21 19:59
4247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 | 49 | 2020-06-14 19:51 | 2020-06-14 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 766 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-06-14 19:51 | 2020-06-14 20:40
4248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 | 48 | 2020-06-14 17:34 | 2020-06-14 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 Пролет:4*А 25 | 2020-06-14 17:34 | 2020-06-14 18:26
4249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 729 | 47 | 2020-06-14 12:04 | 2020-06-14 13:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 729 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 12:04 | 2020-06-14 13:05
4250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | 46 | 2020-06-14 11:00 | 2020-06-14 11:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 11:00 | 2020-06-14 11:41
4251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 809 | 45 | 2020-06-14 10:25 | 2020-06-14 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 809 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 10:25 | 2020-06-14 12:22
4252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 633 | 44 | 2020-06-14 09:15 | 2020-06-14 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 633 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-14 09:15 | 2020-06-14 10:45
4253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 526 | 43 | 2020-06-14 00:27 | 2020-06-14 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 526 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 00:27 | 2020-06-14 00:40
4254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 526 | 42 | 2020-06-14 00:26 | 2020-06-14 01:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 526 Пролет:4*А 35 | 2020-06-14 00:26 | 2020-06-14 01:28
4255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 | 41 | 2020-06-13 22:50 | 2020-06-13 23:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 Пролет:4*А 25 | 2020-06-13 22:50 | 2020-06-13 23:42
4256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 | 40 | 2020-06-11 19:16 | 2020-06-11 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-11 19:16 | 2020-06-11 19:45
4257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 | 39 | 2020-06-09 20:22 | 2020-06-09 21:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 819 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-09 20:22 | 2020-06-09 21:29
4258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 | 38 | 2020-06-03 13:33 | 2020-06-03 14:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 13:33 | 2020-06-03 14:36
4259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 | 37 | 2020-06-03 11:10 | 2020-06-03 11:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 11:10 | 2020-06-03 11:41
4260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 771 | 36 | 2020-06-03 10:04 | 2020-06-03 10:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 771 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 10:04 | 2020-06-03 10:43
4261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 | 35 | 2020-06-03 07:08 | 2020-06-03 08:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-06-03 07:08 | 2020-06-03 08:02
4262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 | 34 | 2020-05-19 09:55 | 2020-05-19 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-19 09:55 | 2020-05-19 10:31
4263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | 33 | 2020-05-16 15:55 | 2020-05-16 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-16 15:55 | 2020-05-16 16:33
4264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 | 32 | 2020-05-11 14:13 | 2020-05-11 15:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-05-11 14:13 | 2020-05-11 15:04
4265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 814 | 31 | 2020-05-09 05:30 | 2020-05-09 05:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 814 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-09 05:30 | 2020-05-09 05:59
4266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 | 30 | 2020-05-05 20:53 | 2020-05-05 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 Пролет:4*А 35 | 2020-05-05 20:53 | 2020-05-05 21:40
4267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 29 | 2020-05-05 16:58 | 2020-05-05 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-05-05 16:58 | 2020-05-05 18:12
4268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 | 28 | 2020-05-04 16:27 | 2020-05-04 17:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-04 16:27 | 2020-05-04 17:04
4269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 527 | 27 | 2020-04-24 14:46 | 2020-04-24 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-24 14:46 | 2020-04-24 15:05
4270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 614 | 26 | 2020-04-23 17:33 | 2020-04-23 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 614 Пролет:4*А 25 | 2020-04-23 17:33 | 2020-04-23 18:09
4271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 25 | 2020-04-21 11:47 | 2020-04-21 12:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-21 11:47 | 2020-04-21 12:24
4272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 | 24 | 2020-04-21 10:40 | 2020-04-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 645 Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 10:40 | 2020-04-21 11:00
4273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 | 23 | 2020-04-18 10:55 | 2020-04-18 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2020-04-18 10:55 | 2020-04-18 11:45
4274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5040 | 22 | 2020-04-18 09:53 | 2020-04-18 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5040 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-18 09:53 | 2020-04-18 10:31
4275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 | 21 | 2020-04-16 22:18 | 2020-04-16 23:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*А 25 | 2020-04-16 22:18 | 2020-04-16 23:09
4276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 | 52 | 2020-04-15 12:34 | 2020-04-15 12:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-04-15 12:34 | 2020-04-15 12:38
4277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 606 | 20 | 2020-04-13 11:55 | 2020-04-13 12:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 606 Пролет:4*А 25 | 2020-04-13 11:55 | 2020-04-13 12:23
4278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 19 | 2020-04-12 19:48 | 2020-04-12 20:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 19:48 | 2020-04-12 20:38
4279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 | 18 | 2020-04-12 15:54 | 2020-04-12 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 15:54 | 2020-04-12 16:15
4280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха | 48 | 2020-04-12 15:33 | 2020-04-12 15:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха Пролет:3*АС 70/11
4281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 | 17 | 2020-04-12 15:22 | 2020-04-12 17:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 Пролет:4*А 25 | 2020-04-12 15:22 | 2020-04-12 17:16
4282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 | 16 | 2020-04-12 13:03 | 2020-04-12 14:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-12 13:03 | 2020-04-12 14:29
4283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 | 15 | 2020-04-12 11:48 | 2020-04-12 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 727 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2020-04-12 11:48 | 2020-04-12 13:35
4284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 647 | 14 | 2020-04-11 15:05 | 2020-04-11 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 647 Пролет:4*А 35 | 2020-04-11 15:05 | 2020-04-11 16:32
4285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 13 | 2020-04-04 12:07 | 2020-04-04 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2020-04-04 12:07 | 2020-04-04 12:51
4286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 | 12 | 2020-04-01 13:55 | 2020-04-01 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-04-01 13:55 | 2020-04-01 14:30
4287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 | 11 | 2020-03-22 20:38 | 2020-03-22 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 Пролет:4*А 25 | 2020-03-22 20:38 | 2020-03-22 21:55
4288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 | 40 | 2020-03-19 10:31 | 2020-03-19 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №2 Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-19 10:31 | 2020-03-19 10:37
4289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха | 33 | 2020-03-17 15:24 | 2020-03-17 15:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха Пролет:3*АС 70/11
4290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 10 | 2020-03-15 18:03 | 2020-03-15 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-15 18:03 | 2020-03-15 18:50
4291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 | 27 | 2020-03-15 11:02 | 2020-03-15 11:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 35/6,2
4292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Гришинская | 22 | 2020-03-13 15:20 | 2020-03-13 15:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 1 Гришинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-13 15:20 | 2020-03-13 15:29
4293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5011 | 9 | 2020-03-06 15:37 | 2020-03-06 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5011 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-03-06 15:37 | 2020-03-06 16:39
4294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 681 | 8 | 2020-02-29 09:32 | 2020-02-29 10:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 681 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-29 09:32 | 2020-02-29 10:21
4295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-651 | 7 | 2020-02-25 17:24 | 2020-02-25 18:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-651 Пролет:4*А 35 | 2020-02-25 17:24 | 2020-02-25 18:18
4296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 | 6 | 2020-02-25 15:58 | 2020-02-25 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-25 15:58 | 2020-02-25 16:50
4297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 5 | 2020-02-25 09:05 | 2020-02-25 11:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №46 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Опора А10-1 | 2020-02-25 09:05 | 2020-02-25 11:04
4298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2419 | 5 | 2020-02-24 14:50 | 2020-02-24 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2419 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-24 14:50 | 2020-02-24 15:25
4299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 4 | 2020-02-04 19:15 | 2020-02-04 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2020-02-04 19:15 | 2020-02-04 20:45
4300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 672 | 3 | 2020-01-30 09:53 | 2020-01-30 10:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 672 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-30 09:53 | 2020-01-30 10:21
4301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 | 2 | 2020-01-12 11:36 | 2020-01-12 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-12 11:36 | 2020-01-12 13:18
4302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 766 | 1 | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 11:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 766 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 11:58