## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на октябрь 2025 г.
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2025 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Сергиевская – Даниловская (ВЛ 110 кВ №412) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-412. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | 01.10.25 | 03.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-590. | с отключением |  | ПО МЭС | 02:30 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) | ТО: верховой осмотр | с отключением |  | Отсутствие резерва | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн | 13.10.25 | 15.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Сидорская – Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | ТО: верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн | 13.10.25 | 15.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541) | ТО :верховой осмотр | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 23.10.25 | 24.10.25 | 2 дн | 23.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | ТО: верховой осмотр | с отключением |  | ПО КЭС | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | "КР: замена изоляции, установка ПЗУ, ремонт провода, вырубка ДКР. ТО: Верховой осмотр | с отключением |  |  | 01:00 | Да | Нет | КР | [6 empty] | 5 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | 29.09.25 | 03.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №507, РПГ-110, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №507 ф. В, ФП ЛЭП №507 ф. В | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | ВЛ 110 кВ Поповская – Слащевская (ВЛ 110 кВ №506) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №506, текущий ремонт КС-110 ЛЭП №506 ф В, ВЧЗ-110 ЛЭП №506 ф. В, ФП ЛЭП №506 ф. В | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1 | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 9 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Отказанная | Отказ по режиму работы энергорайона "Волгоград Юг", при отсутствии генерации на Волгоградской ТЭЦ-3. Запланировать на ноябрь.
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Капитальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20), ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта-1. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300. | 02:00 | Да | Нет | КР | [6 empty] | 11 дн 9 ч | 29.09.25 | 10.10.25 | 11 дн 9 ч | 29.09.25 | 10.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино 110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | Участок ВЛ от ПС Калач до Р-367 в ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Отключить Р367. Уч-к ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) в работе от ПС 110 кВ Суровикино-110 для питания ПС 110 кВ Ново-Максимовская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово). | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Вывести из работы АПВ ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) на время выполнения технического обслуживания ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, ремонт опор, установка ПЗУ, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер контура ЗУ опор, замер наведенного напряжения. | без отключения |  |  | 01:00 | Нет | Нет | ЗРР | [6 empty] | 4 дн 8 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 8 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Пионерская. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 9 ч | 27.10.25 | 27.10.25 | 9 ч | 27.10.25 | 27.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | С включением ШСВ 110 на ПС 110 кВ Советская. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (ВЛ 110 кВ №6). | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 27.10.25 | 31.10.25 | 4 дн 9 ч | 27.10.25 | 31.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72 на ПС 110 кВ Яблочная. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 1 дн 9 ч | 21.10.25 | 22.10.25 | 1 дн 9 ч | 21.10.25 | 22.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4). | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34). | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 27.10.25 | 30.10.25 | 3 дн 9 ч | 27.10.25 | 30.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-Канатная-1 (ф.В). | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300 | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СВ-110. Без замыкания транзита. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1 на СМВ-110 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | 27.10.25 | 31.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №602) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ Балашовская-Урюпинская–Безымяновская-Искра–Манино-Калач-1 на МВ-ЛЭП-603 на ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области по ВЛ 110 кВ Манино-Искра в ремонтной схеме до 1,5 МВт, в послеаварийной до 20 МВт. | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | 20.10.25 | 24.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (ВЛ 110 кВ №603) | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции. | с отключением |  | Включить В ВЛ 110 кВ Манино-Искра на ПС 110 кВ Манино для питания ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Безымяновская, Рпотр=1,5 МВт. | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | 13.10.25 | 17.10.25 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 2С-110 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-412, СР-2-110, ШР-110-Т-2, 2СШ-110. | с отключением |  | Потребители запитаны по кольцам. | 02:30 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | 01.10.25 | 03.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Камышинские ЭС | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Сергиевская | 1С-110 | Техн.обслуж. ЛР-ЛЭП-590, СР-1-110. | с отключением |  |  | 02:30 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | 06.10.25 | 10.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн | 02.10.25 | 02.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Лог - Иловля-2 № 1 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №545) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | 06.10.25 | 06.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №550 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №550 | с отключением | с переводом на ОВ | С включением ВЛ 110 кВ Солодча - Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) через ОМВ-110 | 01:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 1 дн | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн | 07.10.25 | 07.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №506, ЛР-110 ЛЭП №507, ШР-110 Т-1, РПГ-110, текущий ремонт ТН-110, ТТ-110 учета ЛЭП №507, отбор проб масла ТТ-110 учёта ЛЭП № 507 | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн | 30.09.25 | 03.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №541 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №541 | с отключением |  | Совместно с ВЛ 110 кВ № 541 | 01:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн | 23.10.25 | 24.10.25 | 2 дн | 23.10.25 | 24.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Канатная | В.ВЛ-Канатная-1 | Для текущего ремонта В.ВЛ-Канатная-1, отбора масла на ФХАМ из В.ВЛ-Канатная-1, для высоковольтных испытаний В.ВЛ-Канатная-1. Для технического обслуживания РЗА. | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. Из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская-Строительная с отпайками. | 02:00 | Нет | Нет | ТР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 01.10.25 | 03.10.25 | 1 дн 9 ч | 20.10.25 | 21.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Измененная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ Системы (секции,сборки) шин Электротехническое оборудование | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. | 02:00 | Нет | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ Системы (секции,сборки) шин Электротехническое оборудование | Для текущего ремонта Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.С), ОД-110 Т-1, среднего ремонта ЗН.нейтр-110 Т-1. | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 9 ч | 13.10.25 | 17.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для технического обслуживания РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ВПр | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОВ-110 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Отказанная | Отказ. Из-за необходимости перевода через ОВ-110 В.ВЛ-Кировская. Запланировать на ноябрь
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-47. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ШР-Iс.ВЛ-Кировская. | с отключением | с переводом на ОВ | ОВ | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Кировская, технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для текущего ремонта ОР.ВЛ-Кировская. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн 9 ч | 29.09.25 | 02.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | Iс.110кВ | Для текущего ремонта ТН-Iс.110 кВ, ШР-Iс.ВЛ-Кировская, ШР-Iс.ВЛ-47, ШР-Iс.110 Т-1, ШР-Iс.ОВ-110, технического обслуживания РЗА цепей напряжения ТН-Iс.110кВ. | с отключением |  | Без ремонта ШР-Iс.ОВ-110, запланировать на ноябрь. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 9 ч | 06.10.25 | 10.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Татьянка | Iс.110кВ Системы (секции,сборки) шин Электротехническое оборудование | Для текущего ремонта ЛР.ВЛ-Канатная-1. | с отключением |  | Перенос неоконченных работ с июля в связи с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Канатная-2. | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч | 20.10.25 | 24.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | МЛП-110 кВ | Для среднего ремонта МЛР. ВЛ-99. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 0 | ЭЛТ / П 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | Iс.110кВ | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-99. | с отключением | с включением на ночь | На ПС 110 кВ Волгоградская включить СМВ-110. С вводом на ночь. | 02:00 | Да | Нет | СР | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 2 дн 9 ч | 07.10.25 | 09.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 2с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 2 дн | 08.10.25 | 09.10.25 | 2 дн | 08.10.25 | 09.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Урюпинские ЭС | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Алексеевская | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  | Без разрыва транзита | 01:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 2 дн | 06.10.25 | 07.10.25 | 2 дн | 06.10.25 | 07.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Волгоградское РДУ | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-2 | 1с-110 | Мех. опробование ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Нет | БВР | [6 empty] | 2 дн | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн | 01.10.25 | 02.10.25 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  | – начальник ЦУС | [5 empty] | А.А. Курганов