## Информация для сайта
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2018 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время ликвидации аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-01 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения, приведшее к схлёсту проводов. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527 | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2018-01-01 15:06
2 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-02 05:43 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1632 состоящей на обслуживании у смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". В ТП 1632 перегорели ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" и губки нижних контактов Р-0,4 кВ гр.№2. | В результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1632 состоящей на обслуживании у смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". В ТП 1632 сгорели ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" и губки нижних контактов Р-0,4 кВ гр.№2. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1632 | В ТП 1632 перегорели ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" и повреждение губки нижних контактов Р-0,4 кВ гр.№2. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в смежную сетевую организацию МУПП "ВМЭС" с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1632 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2018-01-02 13:04
3 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-03 13:53 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Лазоревая д. №219 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Водников д.№4. в следствии неисправностей на эл.установке потребителя. | Повреждение КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Лазоревая д. №219 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Водников д. №4. | КЛ-0,4 кВ №6 ТП 425 | Повреждение КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Лазоревая д. №219 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Водников д.№4. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес домоуправления ж/д по ул. Лазоревая, 219, с требованием привести ВРУ-0,4 кВ в надлежащее состояние. | КЛ | 2018-01-03 21:28
4 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-04 00:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2542. | Схлест линейных проводов в пролетах опор 3-4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 |  | Мастеру городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2542, для регулировки стрелы провиса. | ВЛ | 2018-01-04 12:24
5 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-08 11:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ № 1, не выявление провиса провода. | Схлест линейных проводов в пролетах опор №№4-5. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Схлест линейных проводов в пролетах опор №№4-5. | Мастеру Городского РЭС, произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2043, для регулировки стрелы провиса. | ВЛ | 2018-01-08 14:40
6 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-08 20:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде ослабления вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043, произошел обрыв шлейфа. | Обрыв шлейфа на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-08 21:19
7 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-02 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1928 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№8/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1928 | Нет. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№8/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1928. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1928, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-01-02 15:20
8 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-01 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1703 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12, №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 произошел вследствие обрыва проволок магистрального провода на опоре №12 и обрыва проволок вязки крепления проволок на опоре №13 при перетерания провода о шейку изолятора из-за длительного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок в месте крепления провода к изолятору под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1703 | Обрыв провода А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1703. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. | ВЛ | 2018-01-01 12:53
9 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2018-01-02 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | На ВЛ 110 кВ №301 обрыв спуска провода АС-120 в месте выхода из аппаратного зажима ОА-120 (скрытый дефект) произошёл из-за излома алюминиевых проволок в процессе длительной эксплуатации и механических нагрузок от возникновения ГИО. | При сбросе остаточных ГИО произошёл схлёст проводов ВЛ 110 кВ №301, при этом произошёл излом провода АС-120 в месте выхода из аппаратного зажима ОА-120 в пролёте опор №62/1 - №62/2 отпайка к ПС 110 кВ Чапурники-2 ВЛ 110 кВ №301, из-за нарушения механической прочности алюминиевых проволок и структуры материала провода марки АС-120 в процессе длительной эксплуатации. Провод в эксплуатации с 1981 года. | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | На ВЛ 110 кВ №301 излом провода АС-120 в месте выхода из аппаратного зажима ОА-120. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. На ВЛ 110 кВ №301 по результатам инженерного осмотра, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | -
10 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2018-01-06 06:48 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) |  | На ВЛ 110 кВ №302 в пролёте опор №175-№176 при нарастание гололёда произошло провисание грозозащитного троса, а при опадании ГИО грозозащитный трос приблизился к проводу фазы "В" на расстояние менее допустимого, что привело к пробою воздушного промежутка. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
11 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-11 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате износа произошла потеря механической прочности вводных проводов к абоненту по адресу ул. р.Пионерка дом 215, по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567., что привело к обрыву проводов. | Обрыв вводных проводов по адресу ул. р.Пионерка дом 215 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-11 16:03
12 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-13 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2018-01-13 18:40
13 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-14 13:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2018-01-14 14:26
14 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 24 | 2018-01-08 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №12 6кВ ПС 220кВ «Гумрак» | Повреждение концевой мачтовой муфты типа КНЭ на опоре №1 ВЛ-6 кВ №12 Гумрак. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить концевую кабельную муфту на опоре №1 ВЛ-6 кВ №12 Гумрак. | ВЛ | 2018-01-09 09:12
15 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-01-04 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №1 -2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ТП 1747. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747 | без повреждения. | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747. | ВЛ | -
16 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-01-15 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате ослабления контакта на нулевой шпильке силового трансформатора, произошел нагрев. | Нагрев нулевой шпильки силового трансформатора. | 1с-0,4 кВ ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ТП 2043 на предмет нагрева контактных соединений, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-01-15 13:20
17 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-01-15 19:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 сверх допустимого значения, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-5. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-15 19:39
18 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-01-16 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 сверх допустимого значения, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-№8. | Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-16 21:44
19 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2018-01-13 20:56 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) |  | На ВЛ 110 кВ №301 в пролете опор №226/74 - 226/75 повреждение ГЗ троса (расплетение одной стальной проволоки) после ранее возникающих ГИО (с 02 по 06 января 2018 года на проводах и ГЗТ проводились успешные плавки гололёда) . 13 января при неблагоприятных условиях и боковом ветре происходило приближение расплетённой проволоки грозозащитного троса к верхнему фазному проводу на недопустимое расстояние с пробоем воздушного промежутка. |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
20 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2018-01-16 22:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Ухудшение изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации на опоре №114/21 ВЛ 110 кВ №301. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
21 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-01-18 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление ослабления контактов. | Механическое ослабление контактов в следствии износа. | ТП 2304 РУ-0,4 кВ | Губки держателя ПН Р-0,4 кВ 250 А. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр обрудования ТП 2304. | ТП | 2018-01-18 22:04
22 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-01-19 18:10 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неравномерное распределение нагрузок. | Перекос токовых нагрузок по фазам. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2304 |  | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес руководства МУПП "ВМЭС" с требованием распределения токовых нагрузок по фазам на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2304. | ВЛ | 2018-01-19 20:04
23 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-01-19 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате потери механической прочности, произошел обрыв нулевого проводника на концевой кабельной муфте КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1294 в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №108 по пр. им. Маршала Жукова. | Обрыв нулевого проводника на концевой кабельной муфте КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1294 в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №108 по пр. им. Маршала Жукова. | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1294 | Концевая кабельная муфта КЛ-0,4 кВ - 1 шт. | Мастеру Городского РЭС Бондаренко Е.А. выполнить замену концевой муфты КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1294 в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №108 по пр. им. Маршала Жукова. | КЛ | 2018-01-19 18:55
24 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-01-20 18:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции выводов 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ гр.3 к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293, произошло нарушение изоляции приведшее к отключению АВ-0,4 кВ гр.3 действием токов КЗ. | Нарушение изоляции приведшее к отключению АВ-0,4 кВ гр.3. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 1с-0,4 кВ ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ТП 3293, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ ТП | 2018-01-20 22:30
25 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 44 | 2018-01-18 20:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-6 кВ №32 Моторная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №41-№42 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | фид №32 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 04-10 кВ ГорРЭС Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №41 - №42 ВЛ-6 кВ 32 Моторная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-01-18 21:56
26 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 45 | 2018-01-19 18:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | фид №8 6кВ ПС 110/6кВ «Дар-Гора-110» | На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 повреждение кабеля марки ААБ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
27 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 46 | 2018-01-03 01:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение целостности шлангового покрытия оболочки кабеля с последующей коррозией оболочки кабеля и дальнейшим увлажнением бумажной изоляции жил кабеля, приведшая к пробою изоляции. | фид №42 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» фид №32 6кВ ПС 110/10/6кВ «Моторная» | На КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ ВЛ | 2018-01-03 01:09
28 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-01-18 09:52 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №67 ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода на опоре №67 ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Давыдовка» | На ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка обрыв вязки крепления провода на опоре №67. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-01-18 10:56
29 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-01-21 20:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-250 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП 691А произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-691А от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная- | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 691А с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
30 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2018-01-15 23:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр видимых повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Светлый Яр» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр в дневное время с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-01-16 00:35
31 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-01-08 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | На ВЛ-10 кВ №18 Карповская повреждение изолятора марки ШФ-20 на опоре №5 отпайка к ТП-827. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Турчину Д.О. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Карповская обратив особое внимание на состояние изоляторов, выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-01-08 15:42
32 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 54 | 2018-01-23 18:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение целостности оболочки кабеля с последующей коррозией оболочки кабеля и дальнейшим увлажнением бумажной изоляции жил кабеля, приведшая к пробою изоляции. | фид №12 6кВ ПС 110/6кВ «Разгуляевская» | На КВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение кабеля марки АСБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ яч.12 Разгуляевская до опоры №1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2018-01-24 02:40
33 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2018-01-23 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ №29 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №29 Городище обрыв провода марки АС-70 на опоре №98. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №29 Городище обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | -
34 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-01-24 20:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате несвоевременно выявленного дефекта, а именно ослабление вводного контакта по фазе "А" 1с-0,4 кВ ТП 1392, произошло термическое повреждение. | термическое повреждение вводного контакта по фазе "А" 1с-0,4 кВ ТП 1392. | 1с-0,4 кВ ТП 1392 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ТП 1392, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-01-24 22:58
35 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-01-24 23:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате износа произошла потеря механической прочности провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030, что привело к обрыву шлейфа. | Обрыв шлейфа на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | Провод АС-50 - 1 м. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-25 00:59
36 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-01-28 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Недопустимое увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-№8. | Схлест проводов в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-28 14:56
37 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-01-28 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта, отгорание провода. | ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590 | Прокол СИП-Неизолированный провод. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590. | ВЛ | 2018-01-28 23:07
38 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2018-01-24 23:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | На ВЛ 110 кВ №302 на опоре №119/12 в гирлянде фазы "В", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации и загрязнения двух верхних изоляторов произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу. ВЛ №302 в эксплуатации с 1981 года. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
39 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-01-28 19:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-400 фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП 552 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-552 от ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
40 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-01-29 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 пролет опор 7 - 8, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов. | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 в пролете опор 7 - 8. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | ВЛ | 2018-01-29 19:02
41 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-01-29 21:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Недопустимое увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9. | Схлест проводов в пролете опор №809 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-01-29 22:22
42 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-01-31 06:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Перекрытие в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394 | Нет поврежденного оборудования. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | ВЛ | 2018-01-31 07:00
43 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-01-13 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нсвоевременное выявление дефекта возникшего в процессе длительной эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 943 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№6л/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-943 | Нет. Нарушение п.2.4.13 ПУЭ изд.7. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 943, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№6л/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 943. | ВЛ | 2018-01-13 13:32
44 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-01-17 21:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "А" Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946. | ВЛ | 2018-01-17 22:20
45 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-01-17 23:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | ОТключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927. | ВЛ | 2018-01-17 23:44
46 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-01-28 10:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-946 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 946, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 946. | ВЛ | 2018-01-28 10:19
47 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-01-20 10:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен дефект вводного АПВ-6 | Произошел схлест вводного провода | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 446 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-446 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-01-20 13:21
48 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-01-04 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода оп.№6-№7 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 110 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка В.А выполнить перетяжку проводов опора №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-110 | ВЛ | 2018-01-04 11:19
49 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-01-20 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременое выявление дефекта соединения на вводе в дом. | Перегрев и замыкание контактных соединений вводных проводов в щите на фасаде здания | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 110 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № ТП-110 с составлением ведомости дефектов, обратить внимание на состояние контактных соединений вводных прово-дов на фасаде зданий. | ВЛ | 2018-01-20 13:37
50 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-01-28 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | Произошло перекрытие между вводными проводами имеющими разрушенной изоляцией | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 385 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-385 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости | ВЛ | 2018-01-28 10:04
51 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-01-31 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 446 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-446 с обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ. | ВЛ | 2018-01-31 11:55
52 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-01-31 21:24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-400 фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП 552 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ТП | -
53 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-01-30 20:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 694 произошло из-за превышения допустимой нагрузки при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 594 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 694 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
54 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-01-30 12:36 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ. |  | ВЛ №23 10кВ ПС 110/35/10кВ «Майская» | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 23 Майская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. | ВЛ | 2018-01-30 12:57
55 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2018-01-04 00:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) |  | На ВЛ 110 кВ №301 в пролёте опор №226/67 - №226/69 на проводе фазы "А" остаточные ГИО, оставшиеся после плавки гололёда, что привело к опусканию провода фазы "А" к проводу фазы "В". При боковом ветре происходило приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на расстояние менее допустимого с пробоем воздушного промежутка. |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. На ВЛ 110 кВ №301 по результатам инженерного осмотра, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | -
56 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-01-30 22:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Ухудшение погодных условий сопровождавшееся мокрым снегом с дождем и сильными порывами ветра. |  | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Водопроводная» | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная с целью выявления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-01-30 22:20
57 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-01-31 07:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | На ВЛ-10 кВ №2 Полунино видимых повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №2 Полунино с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-01-31 07:42
58 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-01-31 20:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | Перекрытие изоляции в ТП-198 влагой(снегом) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности В/В щита при плановом осмотре ТП. | Выход из строя В/В предохранителей в ТП-198 произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снегом), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП 198 | В ТП-198 повреждение двух В/В предохранителей марки ПКТ-10 фаз "В" и "С. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. произвести уплотнение В/В щита ТП-198. | ТП | 2018-01-31 20:49
59 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2018-01-22 05:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | На ВЛ 110 кВ №303 на опоре №486 в гирлянде фазы "В", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу. ВЛ №303 в эксплуатации с 1985 года. |  | ВЛ №305 110кВ ПС «Волгоградская» - ВЛ №303 110кВ ПС «Шебалино» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
60 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 89 | 2018-02-02 01:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | На ВЛ 110 кВ №301 на опоре №61 в гирлянде фазы "С", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. |  | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
61 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-01-27 20:22 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру Астапову Н.Н. организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-272 |  | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-272 ВЛ-10кВ №1 Цаца | Нет |  | ВЛ | -
62 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-01-28 20:45 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-379 | Нет | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 Мастеру участка произвестирти распределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-379 | ВЛ | -
63 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-01-28 23:59 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмтр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-358 |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-538 | Нет | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538 Мастеру участка произвести распреределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538 | ВЛ | -
64 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 94 | 2018-01-17 14:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение шлангового защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №16 6кВ РП №1090 6кВ | На КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 - ТП-А65 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 - ТП-А65, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
65 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-01-19 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-1443. | Характер повреждения КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-1443 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №11 10кВ РП №1450 10кВ | КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-1443 повреждение кабеля марки ААШв 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-1443, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-01-19 11:33
66 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-01-31 10:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | Перекрытие изоляции в ТП-333 влагой(снегом) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности В/В щита при плановом осмотре ТП. | Выход из строя В/В предохранителей в ТП-333 произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снегом), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП-333 | В ТП-333 повреждение В/В предохранителя марки ПК-10. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести уплотнение В/В щита ТП-333. | ВЛ | -
67 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-01-30 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№11/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№11/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640. | ВЛ | 2018-01-30 23:20
68 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-01-28 06:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете проводов оп.7-8. | Схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 в пролете проводов оп.7-8. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 | ВЛ | 2018-01-28 07:31
69 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-01-06 18:45 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 |  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 | Нет | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 Мастеру участка произвести распределение нагрузок по ВЛ-0.4кВ №4 ТП-527 | ВЛ | -
70 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-02-05 01:23 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорели ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.№2 ТП 333. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 333 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 с целью выявления дефектов, и разработать мероприятия по их устранению. | ВЛ | 2018-02-05 08:30
71 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-02-02 09:56 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-288 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 288 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
72 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-02-03 09:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации. | Старение изоляции в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-657 от ВЛ-10 кВ №11 ПС Степная | Кабель АВВГ. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 657 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
73 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-02-08 02:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате несвоевременного выявления дефекта неудовлетворительного контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2043, отгорела шина фазы "С" на нижних контактах ТР-0,4 кВ Т-1. | Отгорание шина фазы "С" на нижних контактах ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2043. | 1с-0,4 кВ ТП 2043 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести ревизию коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП 2043. | ТП | 2018-02-08 06:51
74 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-01-18 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1618 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №5 и падения провода на траверсу. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 произошел вследствие обрыва вязки крепления провода на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и падения провода на траверсу. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618 | на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1618 обрыв провода марки АС-50 на опоре №5. | Мастеру участка ПРЭС выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1618. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. | ВЛ | 2018-01-18 19:00
75 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-01-08 01:42 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины |  |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-439 | Не выевлено | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-439 Мастеру участка организовать осмотр и перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ №2 ТП-439 | ВЛ | -
76 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-01-14 18:14 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 |  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 Мастеру участка произвести осмотр и перераспределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 | ВЛ | -
77 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-01-14 21:35 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 |  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 Мастеру участка произвести осмотр и распределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-527 | ВЛ | -
78 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-01-18 22:00 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-252 |  | ВЛ 0,4кВ№1 ТП-252 | На ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-252 схлёст проводов в пролётах опор 5-6 от ветровой нагрузки | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-252 Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-252 обратить особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-252 Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-252 обратить особое внимание на состояние проводов, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов | ВЛ | -
79 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-01-19 17:36 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 |  | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 Мастеру участка организовать осмотр , произвести распределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 | ВЛ | -
80 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-01-19 20:09 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 |  | ВЛ 0,4 №3 ТП-211 |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 Мастеру участка организовать осмотр , произвести распределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 | ВЛ | -
81 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-01-20 20:05 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 |  | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 |  | Мастеру участка организовать осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 Мастеру участка организовать осмотр , произвести распределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-211 | ВЛ | -
82 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-01-20 21:06 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-328 |  | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-328 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-328 Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 ТП-328 обратить особое внимание на состаяние проводов | ВЛ | -
83 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-01-30 22:31 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Главный инженер КрРЭС Дмитрук Д.М. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-574 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-574 Мастеру участка произвести осмотр и перераспределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-574 | ВЛ | -
84 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 116 | 2018-02-06 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | На ВЛ 110 кВ №303 на опоре №122 в гирлянде изоляторов фазы "В", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу, с разрушением юбки стеклянного изолятора без потери несущей способности. ВЛ 110 кВ №303 в эксплуатации с 1985 года. |  | ВЛ №303 110кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, по результатам осмотра скорректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ. | ВЛ | -
85 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-01-31 04:10 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-479. | Повреждение ПН-0,4 кВ №2 ТП-479 вследствие перегрузки. | ВЛ-0,4 №2 ТП-479 | В ТП-479 повреждение ПН-0,4 кВ №2. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить замеры нагрузки по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-479 с последующим перераспределением. | ВЛ | 2018-01-31 04:15
86 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-01-01 18:00 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в ТП-233 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на прово-дах в пролете опор №10-11. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 |  | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233. | ВЛ | -
87 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-01-04 13:10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования | При осмотре ТП-462 выявлено отключение АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. в следствие перегруза. | ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-462 ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр |  | Мастеру участка произвести перераспределение нагрузки на ВЛИ-0.4 кВ №1 ТП-462 Мастеру участка произвести осмотр ВЛИ-0.4 кВ №1 ТП-462 | ВЛ | -
88 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-01-14 20:35 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | нет | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено отключение от превышение нагрузки. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 561 |  | Мастеру участка произвести распределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ №2 КТП-561 Мастеру участка произвести осмотр на ВЛ-0.4кВ №2 КТП-561 | ВЛ | -
89 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-01-20 16:23 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключен АВ.ВЛ-0.4 кВ №3 от перегруза | Отключен АВ.ВЛ-0.4 кВ №3 от перегруза | ВЛ 0,4 №3 ТП-211 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 тп-211 Мастеру участка произвести осмотр и перераспределение нагрузки ВЛ-0.4 кВ №3 тп-211 | ВЛ | 2018-01-20 16:31
90 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-01-21 09:03 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-50 от изолятора на опоре №31 произошел по при-чине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Обрыв провода марки АС-50 от изолятора на опоре №31 произошел по при-чине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки АС-50 | ВЛ 0,4 №2 ТП-211 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-211 особое внимание обратить на состояние проводов выявленные дифекты из листа осмотра занести в журнал дифектов. Мастеру участка произвести регулировку стрел провеса проводов, замену вязок, распределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-211. | ВЛ | -
91 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-01-21 17:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-211 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №3. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. | ВЛ | -
92 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-01-22 22:31 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-443 выявлено отключение АВ.ВЛ-0,4 кВ №1 | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-443 |  | Мастеру участка троизвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443 особое внимание обратить на состояние проводов. Мастеру участка произвести перераспределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443 | ВЛ | -
93 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-01-31 02:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-443 выявлено отключение АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т443 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-443 ВЛ-10кВ №8 Приволжская |  | Мастеру участка поризвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443 Выявленные дифекты из листа осмотра, занести в журнал дифектов. Мастеру участка поризвести распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443. | ВЛ | -
94 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-01-31 05:45 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 31.01.18г.При осмотре ТП-467 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4кВ№1ТП-467 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-467 Данные из листа осмотра занести в журнал дефектов. Мастеру участка произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-467. | ВЛ | -
95 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-01-31 06:22 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 31.01.18г.При осмотре ТП-572 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-572 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-572 особое внимание обратить на состаяние провадов, замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов. Мастеру участка произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-572. | ВЛ | -
96 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-01-31 06:36 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 31.01.18г. При осмотре ТП-471 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ 0,4кВ№3 ТП-471 |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-471 Мастеру участка произвести перераспределение нагрузок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-471 | ВЛ | -
97 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-01-31 11:04 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 31.01.18г. При осмотре ТП-572 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 выявлено привышение нагрузки . | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-572 |  | Мостеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №572 Мостеру участка произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ №572 | ВЛ | -
98 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-01-31 11:17 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-573 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №2. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-573 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-573. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-573. | ВЛ | -
99 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-02-09 08:10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-211 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №3. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. | ВЛ | -
100 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-02-03 13:21 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-564 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-564 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-211. | ВЛ | -
101 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-02-03 15:50 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-471 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1. | При осмотре ТП-471 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1. | ВЛ 0,4кВ№1 ТП-471 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-471. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-471. | ВЛ | -
102 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-02-04 22:31 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-574 выявлено отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №2. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 выявлено превышение нагрузки. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-574 ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 |  | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-574. Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-574. | ВЛ | -
103 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-02-15 09:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременного выявления дефекта неудовлетворительного контакта на ошиновке 0,4 кВ Т-1 ТП 2552, отгорела шина фазы "В". | Отгорание шина фазы "В" на ошиновке 0,4 кВ Т-1 ТП 2552. | 1с-0,4 кВ ТП 2552 | НЕТ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести ревизию ошиновки 0,4 кВ Т-1 ТП 2552. | ТП | 2018-02-15 11:39
104 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-02-15 14:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Недопустимое увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-8. | Схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558 | нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-02-15 16:10
105 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-02-16 19:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" на Р-0,4 кВ гр.№2 ТП 3243 | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3243. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 с целью выявления дефектов, и разработать мероприятия по их устранению. | ВЛ | 2018-02-16 20:21
106 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-02-16 21:15 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорел ПН-0,4 кВ фаза "В" на Р-0,4 кВ гр.№ 1 ТП 2525. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2525. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2525 с целью выявления дефектов, и разработать мероприятия по их устранению. | ВЛ | 2018-02-16 21:43
107 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-02-05 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927. | ВЛ | 2018-02-05 10:45
108 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-02-13 21:06 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 789. | Превышение допустимой нагрузки. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-789 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 789 и отходящих ВЛ-0,4кВ с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
109 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-02-15 22:36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-2-400 ф. "В" на Р ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 552. | Превышение допустимой нагрузки. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-552 от ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 552 и отходящих ВЛ-0,4кВ с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
110 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-02-21 10:08 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Недопустимое увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-№5. | Схлест проводов в пролете опор № 4-№ 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 на предмет увеличения срелы провиса проводов, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-02-21 10:17
111 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 150 | 2018-02-20 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На вводе 35 кВ выключателя В-35 кВ Т-1 в процессе длительной эксплуатации произошло образование микротрещин и ухудшение изоляционных свойств основной изоляции. Ввод 35 кВ выключателя В-35 кВ Т-1 в эксплуатации с 1992 года. | Ухудшение изоляционных свойств фарфоровой покрышки ввода 35 кВ способствовало образованию коронирования на вводе 35 кВ фазы "С" выключателя В-35 кВ Т-1 со стороны ТР-35 кВ Т-1. | ПС 110/35/10кВ «Колпачки» | Снижение сопротивления изоляции ввода 35 кВ (типа ВВФ-35) фазы "С" выключателя В-35 кВ (типа С-35М-630-10 У1) Т-1 со стороны ТР-35 кВ Т-1. | На ПС 110 кВ Колпачки организовать внеочередной инженерный осмотр оборудования в ночное время. На ПС 110 кВ Колпачки провести испытания масляных выключателей 35 кВ. | ПС | -
112 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-02-22 12:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление разрушения опорного изолятора 0,4 кВ. | Механическое разрушение опорного изолятора 0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | Опорный изолятор 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования ТП 2040 и ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2018-02-22 13:14
113 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-02-12 00:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие сильных порывов ветра в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1924. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-02-12 00:25
114 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-02-13 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950. | ВЛ | 2018-02-13 21:30
115 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-02-26 11:07 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Лопнул наконечник фазы "В" КЛ-0,4 кВ №3 РП 1620. | Нагрев фазы "В" КЛ-0,4 кВ №3 РП 1620. | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 1620 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А., провести внеплановый осмотр ТП 1394 РУ-0,4 кВ. | КЛ | 2018-02-26 11:22
116 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2018-02-03 11:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 видимых повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/6кВ «Райгород-2» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 в с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-02-03 11:42
117 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-02-08 22:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | Перекрытие изоляции в ТП-533 влагой(снегом) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности В/В щита при плановом осмотре ТП. | Выход из строя В/В предохранителей в ТП-333 произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снегом), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ВЛ №3 10кВ РП «470 (ВЭС)» 10кВ ТП-533 | В ТП-533 повреждение В/В предохранителя марки ПК-10. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести уплотнение В/В щита ТП-533. | ВЛ ТП | 2018-02-08 23:26
118 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-02-24 13:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При проведении работ персоналом "Концессии теплоснабжения" в охранной зоне КЛ-0,4 кВ №11 ТП 425, произошло механическое воздействие на КЛ-0,4 кВ №11 ТП 425, что привело к его повреждению. | Механическое воздействие на КЛ-0,4 кВ №11 ТП 425 персоналом "Концессии теплоснабжения", что привело к его повреждению. | КЛ-0,4 кВ №11 ТП 425 | КЛ-0,4 кВ - 1 м. | Начальнику ПТГ Городского РЭС направить письмо в адрес ООО "Концессии теплоснабжения", о необходимости согласования работ в охранной зоне оборудования Городского РЭС. | КЛ | 2018-02-24 18:48
119 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-02-13 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №5/5-№5/6 | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №-7 №8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-67. | ВЛ | 2018-02-13 16:58
120 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-02-03 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ оп №7-№8 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №7-№8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-248. | ВЛ | 2018-02-03 15:43
121 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2018-02-10 03:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение целостности оболочки кабеля с последующей коррозией оболочки кабеля и дальнейшим увлажнением бумажной изоляции жил кабеля, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ №12 10кВ РП №2570 10кВ | На КЛ-10 кВ РП №2570 яч.12 - ТП-2560 яч.9 повреждение кабеля марки ААБ 3х150 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонтКЛ-10 кВ РП №2570 яч.12 - ТП-2560 яч.9, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
122 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-02-28 13:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-6 имеющего провис и разрушенную изоляцию. | ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-194 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-194 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-02-28 13:53
123 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-02-28 13:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения опора №19-№20. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ опора №19-№20. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-382 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №19-№20 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-382. | ВЛ | 2018-02-28 13:43
124 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-02-23 20:43 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорание ПН-2-250 ф. "С" на Р-ВЛ-0,4 №2 в ТП 610. | Превышение допустимой нагрузки. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 610 и отходящих ВЛ-0,4кВ с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
125 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-03-01 22:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорание ПН-2-250 фаза "В" на Р ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 994. | Превышение допустимой нагрузки. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-994 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 994 и отходящих ВЛ-0,4кВ с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
126 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-03-01 17:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наброс на провода. | Искрение провода при набросе. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 402 и отходящих ВЛ-0,4кВ с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
127 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-03-03 12:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект болтового соединения ТТ Р-0,4 кВгр.1 ТП 4572. | Обрыв контакта ТТ на Р-0,4 кВгр.1 ТП 4572, пропал контакт по ф.С | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марудину М.В. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 4572. | ВЛ | 2018-03-03 13:44
128 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-03-03 17:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не своевременно выявлен дефект ВЛ-0,4 кВ № 2 | Схлест линейных проводов в пролете опор 2-3 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 |  | Мастеру городского РЭС произвести регулировку стрелы провиса на ВЛ- 0,4 кВ № 2 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-03-03 18:07
129 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2018-02-04 18:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 №2 Полунино с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-02-04 18:17
130 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-03-03 16:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нагрев шины 0,4 кВ силового трансформатора Т-1. | Нагрев шины 0,4 кВ силового трансформатора Т-1. | ТП 1672 ВЛ- 0,4 кВ № 1 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1672 и оборудования ТП 1672 на предмет дефекта, по результатам осмотра разработать мероприятия по их устранению.. | ВЛ | 2018-03-03 17:18
131 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 178 | 2018-03-04 02:38 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение технологии монтажа аппаратного зажима типа А2А-120-2 ШР ВЛ-110 кВ №59 монтажной организацией при монтаже оборудования ОАО РЖД в 2002 году. | Коррозия алюминиевых проволок провода марки АС 120/19 в аппаратном зажиме типа А2А-120-2. | ПС 110/10кВ «Котлубань» | На ПС 110 кВ Котлубань повреждение провода марки АС 120/19 ШР ВЛ-110 кВ №59 на фазе С в аппаратном зажиме типа А2А-120-2. | На ПС 110 кВ Котлубань запланировать по результатам тепловизионного обследования соединительных зажимов перемонтаж дефектных соединительных зажимов во время текущего ремонта. Начальнику СИЗП Лебедеву В.П. и начальнику СПС Петрову А.В. на ПС 110кВ Котлубань произвести тепловизионное обследование соединительных зажимов | ПС | -
132 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-03-06 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | сгорел ПН-0,4 кВ гр.1 ТП 2043 фаза "С" 400А. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 на предмет дефекта, по результатам осмотра разработать мероприятия по их устранению.. | ВЛ | 2018-03-06 19:32
133 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-03-06 21:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1,№2 ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2018-03-06 23:45
134 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-03-06 20:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1590 | Контактное соединение СИПхГолый провод. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №10 РП 1590. | ВЛ | 2018-03-07 01:27
135 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-02-25 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №2 10кВ РП №302 10кВ | На КЛ-10 кВ ТП-331 на ВЛ к РП №302 повреждения мачтовой муфты марки КНТп . | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить концевую кабельную муфту на КЛ-10 кВ ТП-331 на ВЛ к РП №302. | ВЛ | 2018-02-25 15:54
136 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 186 | 2018-02-23 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-1085. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-1085 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №3 6кВ РП №40 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-1085 повреждение кабеля марки АСБ 3х95 мм. | Старшему мастеру Городского РЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-1085 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
137 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 187 | 2018-02-21 06:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-603-ТП-676. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-603-ТП-676 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №9 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-603-ТП-676 повреждение кабеля марки АСБ 3х95 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-603-ТП-676, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
138 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 188 | 2018-02-21 06:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-696-ТП-1604. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-696-ТП-1604 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №13 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-696-ТП-1604 повреждение кабеля марки ААБ 3х95 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-696-ТП-1604, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
139 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-02-10 23:28 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-462 выявлено что, перегорел ПН в РВЛИ 0,4 кВ №2 Фазы "В" . В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 видемых замечаний необноружено, ПН в РВЛИ 0,4 кВ №2 Фазы "В" Тп-462 перегорел в следствии перегрузки . | ПН в РВЛИ 0,4 кВ №2 Фазы "В" Тп-462 перегорел в следствии перегрузки . | ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-462 ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр |  | Мастеру участка произвести осмотр ВЛИ 0.4 кВ №2 ТП462 Мастеру участка произвести осмотр ВЛИ 0.4 кВ №2 ТП462 произвести перерасприделение нагрузки. | ВЛ | -
140 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-03-07 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Износ АВ-0,4 кВ гр.2 | износ АВ-0,4 кВ гр.2 | ТП 2047 | Вышел из строя АВ-0,4 кВ гр.2 | Мастеру участка Городского РЭС произвести чистку изоляции в ТП-2047. | ВЛ | 2018-03-07 11:16
141 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 191 | 2018-02-28 14:42 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | фид №63 6кВ ПС 110/35/6кВ «ТДН» | На КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН - РП №1200, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
142 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-02-11 20:52 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН 0.4 кВ в РВЛ-0.4 кВ №1 Фаза "А" ТП-454. произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | Перегорел ПН 0.4 кВ в РВЛ-0.4 кВ №1 Фаза "А" ТП-454. произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-454 | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-454. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-454 для со-кращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-11 21:25
143 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-02-19 20:24 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП-464 | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-464. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-464 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
144 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-02-25 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-546 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-546 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-546 ВЛ-10кВ№8 Приволжская | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-546. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-546 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-25 22:21
145 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-02-27 23:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-496 | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
146 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-02-28 21:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорел ПН-0.4 кВ РВЛ-0.4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 ВЛ-10кВ №13 Дубовооврвжная | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-423. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-423 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
147 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-02-08 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №5-№6. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680 по ВЛ-10кВ №6 Майская | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1680. | ВЛ | 2018-02-08 10:59
148 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-02-27 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №4-№5. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1680 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1680. | ВЛ | 2018-02-27 17:48
149 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-02-28 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №5-№6. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 по ВЛ-10кВ №6 Майская | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-715. | ВЛ | 2018-02-28 12:42
150 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-02-28 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №6-№7. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1796. | ВЛ | 2018-02-28 14:20
151 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-02-28 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого в пролёте опор №4-№5. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 732 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-732. | ВЛ | 2018-02-28 16:19
152 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-03-03 20:41 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-569 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ.ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-569 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-569 | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-569. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-569 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
153 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-03-07 10:03 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-272 выявлено что, перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 Фазы "В" . В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 видемых замечаний необноружено, ПН в РВЛИ 0,4 кВ №1 Фазы "В" ТП-272 перегорел в следствии перегрузки . | ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 Фазы "В" ТП-272 перегорел в следствии перегрузки . | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-272 ВЛ-10кВ №1 Цаца | Нет данных | Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-272 произвести перерасприделение нагрузки. Мастеру участка произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-272 произвести перерасприделение нагрузки. | ВЛ | -
154 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-03-08 17:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта, в виде провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256, произошел схлест проводов, что привело короткому замыканию и срабатыванию ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.2 ТП 3256. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3256, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-03-08 17:22
155 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-03-08 00:58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №7-№8. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-564 | Без повреждений. | Мастеру участка КрРЭС выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-564. Мастеру участка КрРЭС выполнить регулировку стрелы провеса по всей длинне линии ВЛ-0,4кВ №1 ТП-564. | ВЛ | -
156 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-03-08 10:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ-0.4кв №2 ТП-443. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №12-№13. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-443 ВЛ-10кВ №8 Приволжская | Без повреждений. | Мастеру участка КрРЭС выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-443. | ВЛ | 2018-03-08 10:47
157 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-03-09 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Несвоевременное выявление износа проводов ввода 0,4 кВ. | Износ проводов ввода 0,4 кВ к ж/д по ул. Новопреображенская, 41. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | ВЛ | 2018-03-09 13:15
158 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-03-03 07:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-250 фазы "А" в РУ-0,4кВ ТП 552 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-552 от ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
159 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-03-06 00:34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-250 фазы "А" в РУ-0,4кВ ТП 552 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
160 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 215 | 2018-03-05 06:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа на ЛР-124 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на ЛР-124 из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-124 в процессе длительной эксплуатации | ВЛ №9 6кВ РП №1620 6кВ | На ВЛ-6 кВ №9 РП №1620 обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ №124. | Выполнить подсоединение шлейфов на ЛР-124 с опресовкой наконечниками. | ВЛ | 2018-03-05 08:55
161 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-03-07 01:35 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.7 Нарушение герметичности | Перекрытие изоляции в ТП-879 влагой(снегом) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности В/В щита при плановом осмотре ТП. | Выход из строя В/В предохранителей в ТП-879 произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снегом), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская (ВЭС)» | В ТП-879 повреждение В/В предохранителя марки ПК-10. | Мастеру участка Пархоменского РЭС произвести уплотнение В/В щита ТП-879. | ВЛ | 2018-03-07 03:40
162 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-03-15 14:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление дефектов неудовлетворительного контакта на Р-0,4 кВ гр.9 РП 1620. | Нагрев контактов на Р-0,4 кВ гр.9 РП 1620. | РП 1620 2с-0,4 кВ | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр РП 1620. | РП | 2018-03-15 15:40
163 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2018-03-04 07:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №4 Чапурники-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чапурники-2» | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №37 - №38 ВЛ-10 кВ 4 Чапурники-2 согласно требованиям НТД. | ВЛ | -
164 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-03-16 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | ВЛ | 2018-03-16 20:17
165 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-03-14 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки нв опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 624. | Обрыв вязки на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 624 при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С". | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 624 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по замене вязок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 624. | ВЛ | 2018-03-14 22:55
166 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-03-11 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перегорел ПН-0,4кВ №3 ТП 624. | Схлест проводов при порыве ветра в пролетах опор№10-11 по ВЛ-0,4кВ№3 ТП 624, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В". | ВЛ-04кВ№3 от ТП 624 по ВЛ-10кВ №10 ПС Карповская | Перегорел ПН-0,4кВ №3 ТП 624. | Мастеру Еремину С.А. организовать рабоу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 624. | ВЛ | 2018-03-11 22:00
167 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-03-10 21:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в порлете опор Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. | Схлест проводов при порыве ветра,что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1699. | ВЛ | 2018-03-10 21:45
168 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-03-01 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 142 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №2/6-№2/7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-142. | ВЛ | 2018-03-01 10:15
169 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-03-05 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-6 имеющего провис и разрушенную изоляцию. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-03-05 19:53
170 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-03-06 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №4-№5 | Приветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 184 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку проводов опора №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-184 | ВЛ | 2018-03-06 15:53
171 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-03-13 22:18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-100 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП 691А произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-691А от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 691А с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
172 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-03-21 18:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №3-2 к жилому дому. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 533 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Провод марки АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
173 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2018-03-18 16:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-250 фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП 800 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Перегорание ПН-2 произошло при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
174 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2018-03-08 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-685 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-685 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-685. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. выполнить осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №9 Степная. Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №9 Степная. | ВЛ | 2018-03-08 13:51
175 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-03-19 11:50 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несоблюдение сроков ТО и ремонта | Привышение допустимой нагрузки | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-467 | Нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС . выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-467. | ВЛ | -
176 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-03-22 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 в пролете опор №8-№9. | Оборыв линейного провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 | Нет. | Мастеру Городского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557. | ВЛ | 2018-03-22 10:46
177 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-03-22 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525. | Перекрытие в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 |  | Мастеру Городского РЭС произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525. | ВЛ | 2018-03-22 11:55
178 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-03-20 03:00 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-458 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, воздействия гололёдных явлений) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-458 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, воздействия гололёдных явлений) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 ТП-458 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-458. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-458 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
179 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-03-21 19:58 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-462 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, воздействия гололёдных явлений) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-462 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, воздействия гололёдных явлений) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-462 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-462. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-462 для со-кращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
180 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-03-22 13:00 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-441 | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-441. | ВЛ | -
181 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2018-03-19 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ КТП-1974 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ КТП-1974 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Радиорелейная» | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-1974. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №7 Радиорелейная. Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №7 Радиорелейная. | ВЛ | 2018-03-19 16:30
182 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-03-24 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2018-03-24 18:20
183 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-03-22 22:17 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 9-10. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 | Без повреждений. | Мастеру выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527. | ВЛ | -
184 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-03-07 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода ВЛ оп. №5-№6 | Перекрытие между проводами ВЛ, из-за увеличенного провиса провода | ВЛ 0,4кВ №3 Тп 302 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов оп. №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-302 | ВЛ | 2018-03-07 10:40
185 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-03-08 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на фасаде здания | Замыкание контактных соединение вводного провода на фасаде здания. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 110 | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110, обратить особое внимание на соединения вводных проводов. | ВЛ | 2018-03-08 09:34
186 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-03-21 09:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между вводными проводами имеющими провис и разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 66 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-66 с составлением ведомости дефектов. Обратить внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-03-21 10:15
187 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-03-21 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ в пролете оп. №12-№.14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 113 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №.12-№.14 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-113. | ВЛ | 2018-03-21 11:23
188 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-03-22 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв вводного провода | Обрыв вводного провода АПВ-6 от оп.№3/1 имеющего провис и несоответствующее сечение | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 135 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-135 обратить особое внимание на состояние вводных проводов, с составлением дефектной ведомости | ВЛ | 2018-03-22 11:15
189 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 230 | 2018-03-18 17:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кВ №302 в пролётах опор №40-№80 наблюдалась пляска проводов. Пляска проводов при порывах ветра происходила с большей амплитудой. | При порывах ветра на ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кВ №302 в пролётах опор №48-№58 (двухцепный участок на ж/б стойках), в момент отклонения каждый провод имел свою амплитуду колебания и при этом происходило сближение между собой соседних проводов с пробоем воздушного промежутка. На ВЛ 110 кВ №301 на опоре №53 на шлейфе фазы С видны следы термического воздействия в результате приближения шлейфа к траверсе. | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | Выполнить анализ эффективности имеющихся на ВЛ 110 кВ №301 и на ВЛ 110 кВ №302 гасителей вибрации, а именно рассмотреть возможность замены установленных гасителей вибрации типа ГВН на гасители вибрации типа ГВУ. Выполнить инженерный осмотр и по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кВ №302 выполнить необходимые ремонты. В пролётах опор №48-№58 (двухцепный участок) ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кв №302 выполнить мероприятия на основе анализа эффективности. | ВЛ ВЛ | 2018-03-18 18:10
190 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2018-03-22 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Набатово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №380-№381 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Набатово» | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №380 - №381 ВЛ-10 кВ 1 Набатово согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-03-22 20:50
191 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2018-03-24 10:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка и потеря механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода на опоре №241 ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-10кВ №1 Ляпичево | На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №241. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-24 14:18
192 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2018-03-20 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-1080 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-1080 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-10 кВ в процессе эксплуатации. | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «6-й км» | Обрыв шлейфа марки АС-50 на ЛР-10 кВ ТП-1080. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перемонтаж шлейфов на ЛР-10 кВ ТП-1080. | ВЛ | 2018-03-20 18:35
193 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2018-03-19 06:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КВЛ-10 кВ №14 РП 305 | на КВЛ-10 кВ №14 РП №305 повреждение КЛ-10 кВ ТП-1377 - ТП-1353. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1377 - ТП-1353, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КВЛ | 2018-03-19 09:56
194 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 266 | 2018-03-17 19:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение целостности шлангового покрытия оболочки кабеля с последующей коррозией оболочки кабеля и дальнейшим увлажнением бумажной изоляции жил кабеля, приведшая к пробою изоляции. | фид №16 6кВ ПС 110/6кВ «Курганная» | На КЛ-6 кВ №16 Курганная - РП №1620 повреждение кабеля марки ААШв 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №16 Курганная - РП №1620, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2018-03-17 22:35
195 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-03-22 18:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 796 произошло из-за превышения допустимой нагрузки при понижении температуры окружающего воздуха. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 796 от ВЛ 10 кВ №1 Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 796 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
196 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-03-29 11:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременно выявлен дефект нагрева контактов на ТР-0,4 кВ Т-1, Р-0,4 кВ гр.6, Р-0,4 кВ гр.12 ТП 1443. | Нагрев контактов на ТР-0,4 кВ Т-1, Р-0,4 кВ гр.6, Р-0,4 кВ гр.12 ТП 1443. | ТП 1443 1с-0,4 кВ | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1443. | ТП | 2018-03-29 12:41
197 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2018-03-18 16:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств и появление микро трещин на проходном изоляторе. | Межфазное замыкание из-за перекрытия по поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Набатово» | В ТП-1729 повреждение проходного изолятора фазы "А". | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ-10 кВ №2 Набатово, на предмет их технического состояния. | ВЛ | 2018-03-18 21:05
198 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-03-24 11:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-301. | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-301 в пролётах опор 7-8. | ВЛ-0,4 №1 ТП-301 | нет | Мастеру Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-301, и по всей длинне линии. | ВЛ | 2018-03-24 11:15
199 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-03-24 12:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Повреждение у абонента | Повреждение у абонента | ВЛ-0,4 №1 ТП-426 | В ТП-426 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №1. | Мастеру Красноармейского РЭС проивести осмотр ТП-426 выявленные дифекты из листа осмотра занести в журнал дифектов, заменить ПН-0.4 кВ | ВЛ | 2018-03-24 12:52
200 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-03-24 15:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 3-4. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 3-4. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-562 | Нет. | Мастеру Красноармейского РЭС выполнить регулировку стрелы провеса по всей длинне линии ВЛ-0,4кВ №1 ТП-562. | ВЛ | 2018-03-24 15:23
201 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-03-22 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на опоре №17 ВЛ-10 кВ №2 Полунино. | На ВЛ-10 кВ №2 Полунино обрыв шлейфа на опоре №17 из-за изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №2 10кВ ПС 220кВ «Полунино» | На ВЛ-10 кВ №2 Полунино обрыв шлейфа марки АС-50 на опоре №17. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Полунино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 14:55
202 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2018-03-24 12:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Осмотром участка ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое за КРН-10 кВ №2 повреждений не обнаружено. | Осмотром участка ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое за КРН-10 кВ №2 повреждений не обнаружено. | ВЛ 10кВ № 1 Стрельно-Широкое участок за КРН 10кВ №2 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-03-24 12:53
203 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2018-03-16 08:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В-10 кВ ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110 кВ Степная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на опоре №187 при порывистом ветре из-за ухудшения погодных условий. | Отключение В-10 кВ ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110 кВ Степная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на опоре №187 при порывистом ветре из-за ухудшения погодных условий. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Степная» | Без повреждений. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Степная особое внимание обратить на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-16 14:20
204 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-03-19 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927. | ВЛ | 2018-03-19 11:00
205 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2018-03-08 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения погодных условий сопровождавшихся ледяным дождем произошло перекрытие на проходных изоляторах с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на ТП-685. | Повреждение проходного изолятора ИП-10 кВ на ТП-685. | ТП 685 от ВЛ-10кВ №9 Степная | На ТП-685 повреждение проходного изолятора марки ИП-10. | Произвести внеочередной осмотр ТП-685 от ВЛ-10 кВ №9 Степная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | -
206 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-04-02 17:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-978 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978. | ВЛ | 2018-04-02 18:07
207 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-03-22 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-03-22 10:23
208 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2018-03-03 20:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ РП №1460 яч.12 - ТП-2405 яч.2. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х120 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №12 10кВ РП №1460 10кВ | Пробой изоляции КЛ марки ААШв 3х120 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП №1460 яч.12 - ТП-2405 яч.2., применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
209 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-03-24 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода в месте крепления к изолятору. Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-920 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 от изоляторов на опоре произошел по причине повреждения нескольких повивов проволок и вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 920 | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 920, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-24 14:10
210 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 293 | 2018-03-22 00:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШВ 3х185 в целом месте. | КЛ №13 6кВ РП №680 6кВ | На КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
211 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 294 | 2018-03-24 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-1523 - ТП-565. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-1523 - ТП-565 будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | ПС 110кВ Петровская ф.15 РП 530 п/ф 1523 | На КЛ-6 кВ ТП-1523 - ТП-565 повреждения кабеля марки ААБ 3х95. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1523 - ТП-565, применив термоусадочную муфту марки СТп. | РП | 2018-03-24 12:55
212 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2018-03-25 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нагрев шпильки 0,4 кВ силового трансформатора вызвано ослаблением болтового соединения из-за износа резьбы шпильки. | Ослаблением болтового соединения из-за износа резьбы шпильки. | ТП 10/0,4 кВ № 117 | Повреждена шпильки 0,4 кВ силового трансформатора ТП-117. | При проведении технического обслуживания ТП-117 провести ревизию контактных соединений, при необходимости выполнить протяжку. | ТП | 2018-03-25 17:25
213 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-04-02 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527 произошло перекрытие и как следствие термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 и Р-0,4 кВ гр.2. | В результате короткого замыкания произошло термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 и Р-0,4 кВ гр.2. | 1с-0,4 кВ ТП 2527 | 1. Р-0,4 кВ 250 А - 1 шт. 2. Р-0,4 кВ 400 А - 1 шт. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2527, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить замену Р-0,4 кВ гр.1 и Р-0,4 кВ гр.2 ТП 2527. | ТП | 2018-04-02 18:32
214 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 298 | 2018-03-22 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-784. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-784. | Т-1 ТП 784 | В ТП-784 перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-784. | ТП | 2018-03-22 13:40
215 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-04-03 16:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Окисление в скрутке на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 к ж/д Шорсе д.3. | Окисление в скрутке на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 к ж/д Шорсе д.3. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-04-03 16:21
216 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2018-03-21 22:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка и потеря механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода на опоре №105 ВЛ-10 кВ №3 Цаца за КРН-10 кВ №8 произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Уч-к ВЛ за КРН №8 ПС 35/10кВ «Цаца» | На ВЛ-10 кВ №3 Цаца за КРН-10 кВ №8 обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №105. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Цаца обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-21 22:55
217 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-03-15 07:55 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 №9 Новая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине опадения гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. | Междуфазное короткое замыкание между проводов ВЛ по причине опадения гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9 Новая обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-15 10:00
218 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2018-03-15 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка и потеря механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода на опоре №181 ВЛ-10 кВ №2 Новая отпайка к ТП-831 произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | На ВЛ-10 кВ №2 Новая обрыв вязки крепления провода на опоре №181. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новая обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-15 16:02
219 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2018-03-18 16:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Осмотром ВЛ-10 кВ №9 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Карповская» | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС произвести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №9 Карповская с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-03-18 19:12
220 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2018-03-21 22:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ №18 10кВ ПС 35/10кВ «Рокотино-2» | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ-10 кВ №18 Рокотино-2 согласно требованиям НТД. | ВЛ | -
221 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2018-03-21 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка и потеря механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязок крепления провода на опорах №76.87 ВЛ-10 кВ №2 Новая произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Новая» | На ВЛ-10 кВ №2 Новая обрыв вязок крепления провода на опорах №76.87. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новая обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-21 16:32
222 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2018-03-24 06:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №58 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки АС-70 от изолятора на опоре №58 фазы "В произошел по причине обрыва нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Орошаемая | На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая обрыв провода марки АС-70 на опоре №58 фазы "В". | Мастеру участка Пархоменского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-03-24 11:00
223 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-03-28 23:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Срабатывание ПН-2-250 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП 610 произошло из-за превышения допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-03-28 23:14
224 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2018-04-02 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №148 ВЛ-10 кВ №7 Степная. | Обрыв вязки на опоре №148 ВЛ-10 №7 Степная к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №7 Степная обрыв вязки крепления провода на опоре №148. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Степная обратив особое внимание на состояние крепления проводов и изоляторам, выявленные в ходе осмотра замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-04-02 13:56
225 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-03-24 03:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 705. | ВЛ | 2018-03-24 03:57
226 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-03-24 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 693 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-693 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 693. | ВЛ | 2018-03-24 09:00
227 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-03-24 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 621 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 621. | ВЛ | 2018-03-24 10:00
228 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-03-24 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 849 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849 | Без повреждений. | Мастеру участка Пархоменского РЭС выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП849. | ВЛ | 2018-03-24 12:00
229 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-04-03 01:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре персоналом Городского РЭС обнаружено повреждение Р-0,4 кВ гр.4 ТП 3291, произвели замену. | При осмотре персоналом Городского РЭС обнаружено повреждение Р-0,4 кВ гр.4 ТП 3291, произвели замену. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3291 | В РУ-0,4 кВ ТП-3291 Перегорели ПН-0,4 кВ фаза А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить внеплановый осмотр ТП 3291, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-04-03 14:48
230 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2018-04-06 17:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП 1347 произошло разрушение верхнего замка пинцета в следствии изменения свойств материала и потери механической прочности предохранителя ПК-10 кВ на фазе "А". Оборудование в ТП 1347 в эксплуатации с 1980 года. | В ТП 1347 при падении предохранителя ПК-10 кВ произошло механическое повреждение изолятора ввода фазы "В" на стороне 10 кВ силового трансформатора Т-1, с перекрытием фаз "С" и "В" вставкой предохранителя. | Т-1 ТП 1347 | 1. В ТП 1347 разрушение верхнего замка пинцета опорного высоковольтного изолятора патрона высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "А". 2. В ТП 1347 механическое повреждение высоковольтного изолятора ввода фазы "В" на стороне 10 кВ силового трансформатора Т -1 ТМ 10/0,4 кВ мощностью 320 кВА, с перекрытием на фазу "С". | Организовать внеочередные осмотры оборудования 10 кВ с ПК-10 кВ на наличие замков на пинцетах исключающих выпадение патрона ПК. По результатам внеочередных осмотров, скорректировать текущие ремонты и устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-04-07 13:04
231 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-04-03 22:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1097 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1709 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709. | ВЛ | 2018-04-03 22:30
232 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 320 | 2018-04-09 15:44 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | Повреждение волоконно-оптического кабеля в зоне ответственности ООО "Энерго Телеком Строй" неустановленными лицами. |  | УТМ КП "Телеканал-М2" ПС 110кВ "ПХГ" | Без повреждения оборудования СДТУ ПО Волгоградские электрические сети Филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго". | Подготовить для размещения в региональных и районных СМИ информационные материалы о недопустимости повреждений электроустановок и проведения работ в их охранных зонах без согласования с их владельцами в целях профилактики электротравматизма со сторонними лицами. | СДТУ | -
233 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-04-09 20:32 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегоревший ПН-0.4 кВ в РВЛ-0.4 кВ №1 фаза "В" в ТП-533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11. | ВЛ-0.4кВ№1 ТП-533 ВЛ-10кВ№3 HG-470 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533. | ВЛ | -
234 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-04-19 20:58 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-0,4 кВ в РВЛ-0.4 кВ №1 фаза "С". ТП-233 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-6. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-233 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233. | ВЛ | 2018-04-19 22:13
235 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 321 | 2018-04-15 01:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1982 года. | На ВЛ 110 кВ №301 на опоре №114/67 в гирлянде фазы "С" произошло перекрытие верхних шапок изоляторов. | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ-110кВ №301) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить выборочный верховой осмотр участка отпайки к ПС 110 кВ Ивановская, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | -
236 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 324 | 2018-04-24 01:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1982 года. | На ВЛ 110 кВ №301 на опоре №114/41 в гирлянде фазы "А" произошло перекрытие верхних изоляторов. | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ-110кВ №301) | Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. | Предложить на техническом совете филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" установить на ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кВ №302 индикаторы короткого замыкания типа ИКЗ-34, с установкой на отпайках к ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чапурники-2 и ПС 110 кВ Комплекс (делением ВЛ на участки). На ВЛ 110 кВ №301 выполнить выборочный верховой осмотр участка отпайки к ПС 110 кВ Ивановская, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | -
237 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-04-09 18:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 62 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-62 опора №7/1-№7/2 | ВЛ | 2018-04-09 19:34
238 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2018-04-21 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение ПК-10 кВ в ТП-552 из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП 552 от ВЛ-10 кВ №25 Городжище | В ТП-552 повреждение ПК-10 кВ фазы "С". | Произвести внеочередной осмотр ТП-552 от ВЛ-10 кВ №25 Городище, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | -
239 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2018-04-03 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-2308, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-400 10/0,4 в КТП-2308 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Т-1 ТП 2308 | Нарушение ввода НН в ТП-2308. | Выполнить распределение нагрузки по фазам на отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП-2308. | ТП | 2018-04-03 12:44
240 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2018-04-06 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект кабеля абонентской отпайки на опоре №1/3 | Произошло замыкание кабеля абонентской отпайки на опоре №1/3 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 459 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-459 с составлением дефектной ведомости обратить особое внимание на состояние абонентских отпаек и на их присоединений к основной ВЛ. | ВЛ | 2018-04-06 10:20
241 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-04-18 14:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 291 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2/10-№2/11 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-291. | ВЛ | 2018-04-18 15:06
242 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-04-22 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 441 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 4-№6 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-291. | ВЛ | 2018-04-22 12:20
243 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-04-25 14:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 6/1-6/2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-248. | ВЛ | 2018-04-25 14:40
244 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-04-25 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 27-28 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-400. | ВЛ | 2018-04-25 15:31
245 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-04-26 17:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода ВЛ оп.№19-№20 | Перекрытие между проводами ВЛ, из за увеличенного провиса провода | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 149 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП149 | ВЛ | 2018-04-26 18:40
246 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-04-28 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошло перекрытие между вводными проводами . | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 441 | Без повреждений | Мастеру Балыклеского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-441, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-04-28 13:30
247 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-04-28 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода ВЛ оп.№5-№6 | Перекрытие между проводами ВЛ, из за увеличенного провиса провода | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 137 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137 | ВЛ | 2018-04-28 16:00
248 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-04-29 17:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода АПВ-6, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошло перекрытие между вводными проводами | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 62 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-62, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-04-29 17:49
249 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-04-28 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 594 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 594 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-04-28 10:43
250 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2018-04-28 14:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 416 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 416 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-04-28 14:33
251 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-04-28 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-494 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 494 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-04-28 15:35
252 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-04-14 18:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р.ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1707 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-04-14 18:53
253 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-04-17 10:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1978 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-04-17 11:05
254 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-04-18 17:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1978 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-04-18 17:40
255 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-04-18 22:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1964 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964. | ВЛ | 2018-04-18 22:51
256 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-04-22 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1058 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058. | ВЛ | 2018-04-22 22:36
257 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-04-24 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1019 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1019 | Перегорели ПН-2 фаз "А", "В". | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1019, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1019. | ВЛ | 2018-04-24 15:03
258 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 353 | 2018-04-30 14:07 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Низовое горение травы, возникшее за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ ВДСК-1 из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц. |  | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции, с составлением дефектной ведомости. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ВДСК-1 при необходимости выполнить ремонтные работы. | ВЛ | -
259 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 354 | 2018-05-01 01:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1982 года. | На ВЛ 110 кВ №301 на опоре №114/33 в гирлянде фазы "А" произошло перекрытие верхних изоляторов. | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить выборочный верховой осмотр участка отпайки к ПС 110 кВ Ивановская, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. Предложить на техническом совете филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" установить на ВЛ 110 кВ №301 и ВЛ 110 кВ №302 индикаторы короткого замыкания типа ИКЗ-34, с установкой на отпайках к ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чапурники-2 и ПС 110 кВ Комплекс (делением ВЛ на участки). | ВЛ | -
260 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-04-29 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ ТП 1443 - ТП 371. | Характер повреждения КЛ-10 кВ ТП 1443 - ТП 371 будет определен после раскопки поврежденного участка. | РП 1450 п/ф к ТП 1443 КЛ-10 кВ ТП 1443 - ТП 371 | На КЛ-10 кВ ТП 1443 - ТП 371 повреждения кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1443 - ТП-371, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-04-29 10:24
261 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 361 | 2018-04-29 13:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ф.23 ПС Садовая | На КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560 повреждения кабеля марки АСБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №23 Садовая - РП №1560, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
262 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 362 | 2018-04-25 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ 6 кВ ф.27 Сибирь-Гора - РП 1260 | На КЛ-6 кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №27 Сибирь-Гора - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-04-25 17:58
263 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-04-08 22:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате осмотра РУ-0,4 кВ ТП 2415 обнаружен нагрев на нижней губке Р-0,4 кВ № 4 фаза "С" ТП 2415 | Повреждение контакта на нижней губке Р-0,4 кВ гр.№4 ТП 2415. | ВЛ-0,4 кВ №4 № 3 №2 №1 ТП 2415 |  | Произведена замена нижней губки Р-0,4 кВ № 4 фаза "С" ТП 2415 | ВЛ | 2018-04-08 23:15
264 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2018-04-28 23:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Превышение допустимых нагрузок, сгорел ПН-0,4 кВ гр.15 фаза "С" 250А. | Превышение допустимых нагрузок, сгорел ПН-0,4 кВ гр.15 фаза "С" 250А. | КЛ-0,4 кВ №15 ТП 1234 |  | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес руководства управляющей компании ул. Пархоменко д.15 с требованием распределить нагрузки в ВРУ-0,4 кВ. | КЛ | 2018-04-28 23:45
265 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2018-04-18 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ №22 Ивановская произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №170 ВЛ-10 кВ №22 Ивановская, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №170 ВЛ-10 кВ №22 Ивановская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода. | ВЛ-10кв№22 Ивановская | На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская обрыв вязки крепления провода на опоре №170. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №22 Ивановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-18 18:55
266 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 372 | 2018-04-20 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ, что привело к их нагреву и повреждению ПК-10. | Разрушение предохранителя фазы "А" ТП-320. | ЛР 10кВ ТП 320 | В ТП-320 повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр ТП-320, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2018-04-20 13:15
267 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 373 | 2018-04-29 13:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №17 Майская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10кВ №17 Майская | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-10 кВ 17 Майская согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-04-29 13:42
268 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2018-04-02 16:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" ВЛ-10 кВ №26 Ивановская произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №100 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки АС-50 от изолятора на опоре №100 фазы "В произошел по причине обрыва нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-10кв№26 Ивановская | На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская обрыв провода фазы "В" марки АС-50 на опоре №100. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №26 Ивановская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-04-02 19:25
269 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 375 | 2018-05-05 03:19 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Наброс птицей куска проволоки на провод фазы "А" опоры №119/40 ВЛ 110 кВ №302. |  | ВЛ №302 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 на опоре №119/40 снять остатки наброса с провода фазы "А". | ВЛ | -
270 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-04-04 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта в ТП 1465 нагрева на СР-0,4 кВ ф."В". | В ТП 1465 в результате нарушения механического соединения, в результате износа, происходил прогрев СР-0,4 кВ ф."В". | 1с-0,4 кВ , 2с-0,4 кВ ТП 1465 | Нет. | Старшему мастеру РС Городского РЭС Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр ТП 1465. | ТП | 2018-04-04 15:09
271 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 377 | 2018-04-02 16:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | КВЛ-6 кВ ТП 1651 - ТП 619 | На КВЛ-6 кВ ТП 1651 - ТП-619 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-1651 - ТП-619, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КВЛ | 2018-04-02 19:30
272 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2018-04-06 18:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | КЛ-10 кВ ТП 431 на ВЛ-10 кВ ТП 2311 | На КЛ-10 кВ ТП-431 на ВЛ-10 кВ к ТП-2311 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-431 на ВЛ-10 кВ к ТП-2311, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
273 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 379 | 2018-04-09 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ТП 1566 на ВЛ-6 кВ к Т63 | На КЛ-6 кВ ТП-1566 на ВЛ-6 кВ к ТП-63 повреждение в концевой заделке кабеля. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить концевую кабельную заделку на КЛ-6 кВ ТП-1566 на ВЛ-6 кВ к ТП-63. | КЛ | 2018-04-09 15:57
274 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 380 | 2018-04-13 14:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.19 РП 1090 | На КЛ-6 кВ №19 "А" Дар-Гора-2 - РП №1090 повреждение в свинцовой соединительной муфте СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. восстановить КЛ - 6 кВ №19 "А" Дар-Гора-2 - РП №1090 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
275 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 381 | 2018-04-18 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 2510 яч.7 - 1511 | На КЛ-6 кВ №7 РП №2510 - ТП-1511 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Терещенко А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №7 РП №2510 - ТП-1511, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-04-18 09:48
276 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-04-28 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 по ВЛ-10кВ №6 Майская | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 715 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-04-28 18:05
277 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2018-05-10 23:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной ветровой нагрузки произошло нарушение изоляции по ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527, что привело к короткому замыканию, приведшее к срабатыванию ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.4 ТП 2527 и как следствие перекрытию ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.5 ТП 2527. | Нарушение изоляции по ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527. | ВЛ-0,4 кВ №4, №5 ТП 2527 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 и №5 ТП 2527, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-05-11 00:18
278 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2018-05-01 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №24 Городище произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора фазы на опоре №4, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы на опоре №4 ВЛ-10 кВ №24 Городищ произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/10кВ «Городище» | На ВЛ-10 кВ №24 Городище разрушение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №4. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 Городище обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-05-01 18:00
279 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 392 | 2018-05-12 04:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в эксплуатации с 1950 года. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на опоре №223 в гирлянде фазы "С" произошло перекрытие изоляторов. | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» | Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции, с составлением дефектной ведомости. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ВДСК-1 при необходимости выполнить ремонтные работы. | ВЛ | -
280 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 403 | 2018-05-13 13:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение КВЛ-10 кВ №32 Моторная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | КВЛ-6 кВ ф.32 ПС 110 кВ Моторная | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №18 - №19 КВЛ-10 кВ 32 Моторная согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-05-13 13:57
281 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2018-05-12 06:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции. | ВЛ-10кВ №5 Майская | На ВЛ-10 кВ №5 Майская разрушение изолятора фазы "В" на опоре №29. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состояние изоляторов, выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-05-12 09:32
282 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-05-11 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 711 от ВЛ-10кВ №1 Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 711 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
283 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2018-05-24 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | ВЛ | 2018-05-24 16:05
284 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-05-26 16:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неотрегулированная стрела провиса в пролёте опор № 6-7. | Нарушение изоляции проводов фазы А и С в пролёте опор № 6-7. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-05-26 17:27
285 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-05-26 19:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Персоналом Городского РЭС не производился своевременный осмотр. | Обрыв линейного провода в пролете опор №3-4. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 |  | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. привести ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2018-05-26 23:43
286 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2018-05-26 18:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не производился осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 в пролете опор 6/2 - 6/3. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 567 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-05-26 20:50
287 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-05-26 12:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оборван ввод ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041 к ж/д по адресу пос. 2-й Кирпичный д.№4. | Оборван ввод ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041 к ж/д по адресу пос. 2-й Кирпичный д.№4. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041 | ВЛ | 2018-05-26 12:46
288 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-05-26 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424, обрыв провода ул. Лесобазовская, 4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424, обрыв провода ул. Лесобазовская, 4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-05-26 15:55
289 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-05-26 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2038 | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2038 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2038 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2038 | ВЛ | 2018-05-26 16:07
290 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-05-26 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не отрегулированная стрела провиса проводов в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | Перекрытие в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 |  | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2542 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-05-26 11:35
291 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-05-26 01:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 находящейся на балансе смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". | Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 находящейся на балансе смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1367 |  | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в смежную сетевую организацию с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 в надлежащее состояние | ВЛ | 2018-05-26 01:47
292 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2018-05-05 15:28 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ 0.4кВ №2 в ТП-415 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-415 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-415 |  | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-415. | ВЛ | -
293 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2018-05-12 05:27 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ 0.4кВ №2 в ТП-415 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-415 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-6. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-415 |  | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-415. | ВЛ | -
294 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2018-05-26 00:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неотрегулированная стрела провиса ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 | Схлест линейных проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 с целью выявления дефектов. Мастеру Городского РЭС произвести перетяжку проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 в пролете опор №2-3. | ВЛ | 2018-05-26 00:33
295 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2018-05-25 22:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 938 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 938, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 938. | ВЛ | 2018-05-25 22:45
296 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2018-05-26 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ-ТП-938 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938. | ВЛ | 2018-05-26 13:17
297 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2018-05-24 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №24 Городище произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора фазы на опоре №33, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы на опоре №33 ВЛ-10 кВ №24 Городищ произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10кВ №24 ПС Городище | На ВЛ-10 кВ №24 Городище разрушение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №33. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 Городище обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-05-24 07:50
298 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2018-05-18 12:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 кВ Ерзовка | Повреждение РВО-10 кВ. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. произвести выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка на предмет целостности разрядников. | ВЛ | 2018-05-18 16:00
299 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-05-26 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес вводных проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса вводных проводов вода в дом от опоры №12/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 973 | Наличие следов перекрытия или оплавления провода. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 973, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода ввода в дом от опоры №12/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 973. | ВЛ | 2018-05-26 15:37
300 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2018-05-26 17:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-978 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978. | ВЛ | 2018-05-26 18:25
301 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2018-05-26 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р.ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1702 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1702 | Перегорел ПН-2 Р.ВЛ-0,4кВ №3. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1702, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1702. | ВЛ | 2018-05-26 22:55
302 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 434 | 2018-05-03 06:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ТП 98 - ТП 1567 | На КЛ-6 кВ ТП-98 - ТП-1567 повреждение кабеля марки ААБ 3х70 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-98 - ТП-1567, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-05-03 11:45
303 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 435 | 2018-05-09 11:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ-6 кВ РП 1130 - ТП 1105 | На КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП-1105 яч.1 повреждение кабеля марки ААБлУ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП-1105 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-05-09 13:46
304 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2018-05-29 09:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-05-29 09:40
305 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2018-05-29 15:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 876 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 876 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-05-29 15:50
306 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2018-05-05 15:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного АПВ-6 от опоры №2/1 до здания | Произошел схлест вводного провода | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 192 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1922 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-05-05 15:23
307 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2018-05-08 09:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №4/1-№4/2 | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Стрела провиса провода сверхдопустимого значения. Наклон опор на бандажах. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП - 44 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода оп.№4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-44 Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-44 на состояние опор, провода с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-05-08 12:12
308 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2018-05-08 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен разрушенный колпачёк изолятора. | При ветровой нагрузке произошел срыв изолятора имеющего разрушенный колпачёк, обрыв провода | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП - 373 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокины С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-382 с составлением ведомости дефектов, обратить особое внимание на состояние изоляторов, провода. | ВЛ | 2018-05-08 12:20
309 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2018-05-10 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №3-№3/1 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 353 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку провода опора №3-№3/1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-353 | ВЛ | 2018-05-10 10:03
310 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2018-05-13 09:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-6 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | В результате схлеста вводных проводов с разрушенной изоляцией, произошло перекрытие между проводами | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 120 | Без повреждений | Мастеру И-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-120 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-05-13 10:28
311 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2018-05-25 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест между проводами ВЛ опора №5-№6 | ВЛ- 0,4 кВ №1 ТП 137 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 5-№6 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-296. | ВЛ | 2018-05-25 09:58
312 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2018-05-25 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена раслаблена вязка | Раслабление вязки,обрыв провода и его перегорание оп.№16-№17 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 315 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-135 обратить внимание на крепление проводов, вязок, изоляторов с составлением ведомости дефектов ВЛ | ВЛ | 2018-05-25 13:02
313 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-05-25 21:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию | К.З вводного провода | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-459 с составлением ведомости дефектов. Обратить внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-05-25 21:53
314 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-05-26 09:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 614 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-7 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-614. | ВЛ | 2018-05-26 09:38
315 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2018-05-26 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 120 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 9-№10 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-120. | ВЛ | 2018-05-26 11:56
316 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-05-26 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 15-16 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-382. | ВЛ | 2018-05-26 14:13
317 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 452 | 2018-05-20 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №1 Садовая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту и эксплуатации РС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ-6 кВ 1 Садовая согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-05-20 08:08
318 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 453 | 2018-05-21 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №32 Моторная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | В-6 кВ ф.32 ПС 110 кВ Моторная | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту и эксплуатации РС Малуеву В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-6 кВ №32 Моторная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-05-21 06:34
319 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2018-05-26 00:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-10 кВ РП 311 яч.13 | На КЛ-10 кВ ТП-329 на ВЛ-10 кВ к Р-10 кВ №58 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-329 на ВЛ-10 кВ к Р-10 кВ №58, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2018-05-26 18:35
320 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 459 | 2018-05-25 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.8 ПС Дар Гора-2 | На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 повреждения кабеля марки ААБ 3х240 в цело месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
321 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 460 | 2018-05-16 12:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.16 ПС Курганная - РП 1620 яч.1 | На КЛ-6 кВ №16 "В" Курганная - РП №1620 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №16 "В" Курганная - РП №1620 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
322 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2018-05-31 22:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления вязки. | Механическое ослабление вязки. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | ВЛ | -
323 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-05-31 21:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2527, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2018-05-31 22:25
324 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2018-05-30 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2552 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2552, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2018-05-30 15:55
325 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2018-06-01 16:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате своевременно не выявленного ослабления контакта на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243, произошел обрыв провода к жилому дому по адресу ул. Рощенская №5. | обрыв провода к жилому дому по адресу ул. Рощенская №5 на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-06-01 17:40
326 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-06-01 13:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Механический износ провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-257 от ВЛ-10кВ №11 ПС Котлубань | Провод марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 257 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-06-01 14:50
327 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-05-31 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 411 оть ВЛ-10кВ №8 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
328 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2018-05-26 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Чапурники-1» | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-05-26 10:13
329 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2018-05-17 10:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-987. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-987 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | ТП-987 | В ТП-987 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 160 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №987. | ТП | 2018-05-17 16:37
330 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-05-24 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 466. | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 466. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 466 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 466. | ВЛ | 2018-05-25 03:30
331 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 478 | 2018-05-20 22:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1058. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1058 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Водопроводная» | В ТП-1058 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 100 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1058. | ВЛ | 2018-05-20 22:19
332 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 479 | 2018-05-17 22:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.49 "Б" ПС Центральная | На КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная - РП №2270 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная - РП №2270, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
333 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 480 | 2018-05-28 18:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ТП 696 - ТП 1604 | На КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-696 - ТП-1604, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
334 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-05-26 15:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203. Сгорел ПН-0,4 кВ гр.3 фаза "А" ТП 203. | Схлест на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203. Сгорел ПН-0,4 кВ гр.3 фаза "А" ТП 203. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 |  | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в смежную сетевую организацию с требованием привести ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 203 в надлежащее состояние. | ВЛ | 2018-05-27 00:24
335 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 486 | 2018-05-13 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 | На КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора повреждение соединительной муфты марки СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ - 6 кВ №14 Дар-Гора применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2018-05-13 09:42
336 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 487 | 2018-05-26 08:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-3236. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-3236. | ТП 3236 | В ТП-3236 перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-3236. | ТП | 2018-05-26 10:35
337 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2018-05-26 03:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ослабления контактного соединения шлейфа на неподвижной колонке ЛР-10 кВ ТП-1068 в процессе эксплуатации. | Междуфазное короткое замыкание между шлейфами на ЛР-10 кВ ТП-1068. | ВЛ-10кВ №1А Ляпичево | Без повреждений. | Выполнить осмотр всех ЛР-10 КВ по ВЛ-10 №1А Ляпичево. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №1А Ляпичево. | ВЛ | 2018-05-26 04:07
338 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2018-05-24 15:00 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Наброс куска проволоки на ЛР-10 кВ ТП-811. |  | ВЛ-10кВ №19 Новая | Без повреждений. | Мастеру участка Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №19 Новая, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-05-24 16:10
339 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 490 | 2018-05-17 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 в КТП-1634 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-6 кВ на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП. | Срабатывание ПК-6 в КТП-1634 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП. | Т-1 ТП 1634 | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли в КТП-1634. | ТП | 2018-05-17 13:49
340 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 491 | 2018-05-19 22:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1379 произошло из-за короткого замыкания на Р-0,4 кВ гр.5, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1379 произошло из-за короткого замыкания на Р-0,4 кВ гр.5, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП. | Т-1 ТП 1379 | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли в КТП-1379. | ТП | 2018-05-20 01:05
341 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2018-05-26 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №11 РП №2535 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов на отпайке к ТП-2535 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Уч-к ВЛ ТП567-ТП563 РП №1550 10кВ | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту и эксплуатации РС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов на отпайке к ТП-2535 ВЛ-10 кВ №11 РП №1550 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-05-26 13:57
342 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2018-05-17 02:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ ТП-1341 - ТП-1304. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х150 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ-10 кВ ТП 1304 - ТП 1341 | На КЛ - 10кВ ТП 1341 - ТП 1304 повреждение кабеля марки ААШв 3х150. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1341 - ТП-1304, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
343 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 494 | 2018-05-24 17:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение шлангового защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 1090 яч.16 п/ф к ТП 65 | На КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 - ТП-А65 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 - ТП-65, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
344 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2018-05-26 07:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486. | Характер повреждения КЛ-10 кВ РП №1450 - ТП №1486 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-10 кВ РП 1450 яч.21-ТП 1486 | На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486 повреждение кабеля марки ААШв 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП №1450 яч.21 - ТП-1486, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
345 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 496 | 2018-05-27 16:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 230 п/ф к ТП 219 | На КЛ-6 кВ РП №230 яч.8 - ТП-219 повреждение кабеля марки ААБ 3х95. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №230 - ТП-219, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
346 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 497 | 2018-05-28 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ТП 624 яч.1 - ТП 1625 яч.1 | На КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП-1625 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-05-28 20:17
347 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 498 | 2018-05-28 19:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП 648 яч.1 - ТП 1608 яч.1. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП 648 яч.1 - ТП 1608 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ТП 648 - ТП 1608 | На КЛ-6 кВ ТП 648 яч.1 - ТП 1608 яч.1 повреждения кабеля марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьев А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-648 - ТП-1608, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
348 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-06-05 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов, что привело к перегоранию ПН-0,4кв ТР-0,4кВ Т-1 ТП 696. | Превышение номинальных токов, что привело к перегоранию ПН-0,4кв ТР-0,4кВ Т-1 ТП 696. | ВЛ-0,4кВ №1, 2 ТП 696 | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Пархоменского участка Кирилову Д.И. выполнить замену ПН-0,4кВ ТР-0,4ква Т-1 ТП 696. | ВЛ | 2018-06-05 21:05
349 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 500 | 2018-05-28 23:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №5 Курганная - РП №1640 яч.1. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №5 Курганная - РП №1640 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ф.5 ПС 110 кВ Курганная | На КЛ-6 кВ №5 Курганная - РП №1640 яч.1 повреждения кабеля марки ААШв 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №5 Курганная - РП №1640 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
350 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-06-04 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604 | без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ | 2018-06-04 21:40
351 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2018-05-31 20:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение КВЛ-10 кВ №23 РП №302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | КВЛ-10 кВ РП 302 п/ф к ТП 326 | Без повреждений. | Мастеру участка Городского РЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №7 - №8 КВЛ-10 кВ №23 РП №302 согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-05-31 20:57
352 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-05-27 12:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов, что привело к отключению АВ КЛ-0,4кВ №1 ТП 959. | Превышение номинальных токов у абонента, что привело к отключению АВ КЛ-0,4кВ №1 ТП 959. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 959 | без повреждения. | Береславскому ЦРБ произвести реконструкцию своих КЛ-0,4кВ от ТП 959. | ВЛ | 2018-05-27 12:48
353 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-05-26 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов. | Превышение номинальных токов, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 1693. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1693 | Перегорел ПН-0,4кВ. | Масетру Майского участка Еремину С.А. выполнить замену ПН-0,4кВ №1 ТП 1693 на соответствующий номинал. | ВЛ | 2018-05-26 13:00
354 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-05-21 14:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов. | Превышение номинальных токов, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634 | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить замену АВ-0,4кВ №1 ТП 634 на АВ-0,4кВ соответствующего номинала. | ВЛ | -
355 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2018-05-05 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 859. | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 859, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 859. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 859 | без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 859. | ВЛ | 2018-05-05 18:00
356 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2018-05-05 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900. | Срыв изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900 | Разрушение изолятора 0,4кВ на опоре №1. | Мастеру Крепенского участка Фризену С.Н. выполнить замену дефектных изоляторов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900. | ВЛ | 2018-05-05 12:15
357 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 508 | 2018-06-05 14:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в 14:03 явился кусок проволоки, упавший из гнезда на ошиновку ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ВДСК-1 ПС 110 кВ Горинская. 2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в 14:07 явилось попадание птицы на шинный мост 10 кВ Т-1 между фазами "А" и "В", что привело к срабатыванию ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Горинская. | 1. Перекрытие изоляции ошиновки ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ВДСК-1 ПС 110 кВ Горинская в 14:03 куском проволоки, упавшего из гнезда на приёмном портале ПС 110 кВ Горинская. 2. Перекрытие изоляции на шинном мосту 10 кВ Т-1 в 14:07 птицей между фазами "А" и "В", что привело к срабатыванию ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Горинская. | ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС «Калач» ВЛ «ВДСК-1» 110кВ ПС 220кВ «Кировская» Т-1 ПС 110 кВ Горинская | 1. Шинный мост 110 кВ ПС 110 кВ Горинская без повреждений. 2. На шинном мосту 10 кВ Т-1 разрушение опорного изолятора типа ИШД-10 кВ на фазе "А". | На ПС 110 кВ Горинская убрать гнездо с приёмного портала ВЛ 110 кВ ВДСК-1. На ПС 110 кВ Горинская смонтировать птицезащитную сетку на приёмном портале ВЛ 110 кВ ВДСК-1. | ВЛ ВЛ ПС | 2018-06-05 21:22
358 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2018-06-06 20:07 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-373 в следствии механического износа. | Обрыв вязки на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-373 в следствии механического износа. | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-373 | Нет. | Мастеру участка выполнить замену вязок и перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-373. | ВЛ | 2018-06-06 20:40
359 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2018-06-10 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв линейного провода в пролете опр №4-5 | Обрыв линейного провода в пролете опор №4-5. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 |  | Масиеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-06-10 18:14
360 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-06-10 20:20 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-497 выявлено отключён АВ ВЛ 0.4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-5. | выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-5. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-497 | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-497. | ВЛ | 2018-06-10 20:35
361 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-06-12 03:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | РП 4280 выведена в ремонт 1с-0,4 кВ для устранения нагрева на неподвижных контактах Р-0,4 кВ гр.№12. | нагрев на Р-0,4 кВ гр.№12. | РП 4280 1с-0,4 кВ |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр 1с-0,4 кВ РП 4280 с целью выявления дефектов. | ТП | 2018-06-12 04:18
362 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2018-06-01 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | ОтключениеАВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1965 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1965 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1965, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1965. | ВЛ | 2018-06-01 22:46
363 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2018-06-06 16:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В-10 кВ в КРН-10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №10/43, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №10/43 ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Участок ВЛ-10кВ №23 Дубовка за КРН №17 | На ВЛ-10 кВ №23 Дубовка разрушение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №10/43. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 Дубовка обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-06-06 18:12
364 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-06-16 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленого дефекта, а именно увеличение стрелы провиса проводов, привело к схлесту в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038, что послужило отключению АВ-0,4 кВ гр.3 ТП 2038 действием МТЗ. | Увеличение стрелы провиса проводов, приведшее к схлесту в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-06-16 09:54
365 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2018-06-16 10:24 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-337 выявлено отключён АВ ВЛ 0.4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-9. | выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-9. | ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ №1 РП Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-337. | ВЛ | 2018-06-16 10:45
366 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 469 | 2018-06-01 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на опоре №18 ВЛ-6 кВ ТП-554 - ТП-555 произошел в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на опоре №18 ВЛ-6 кВ ТП-554 - ТП-555 произошел в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-6 кВ ТП 554 - ТП 555 | На ВЛ-6 кВ ТП-554 - ТП-555 обрыв шлейфа на опоре №18. | Мастеру участка ГорРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ТП-554 - ТП-555 на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-06-01 14:38
367 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2018-06-21 18:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате своевременно не выявленного дефекта, нагрев на контактном соединении Р-0,4 кВ гр.18 ТП 3204 с КЛ-0,4 кВ №18 ТП 3204 по фазе "А", произошло повреждение контакта в результате. | Повреждение контактного соединения Р-0,4 кВ гр.18 ТП 3204 с КЛ-0,4 кВ №18 ТП 3204 по фазе "А", в результате нагрева. | 2с-0,4 кВ ТП 3204 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 3204 на предмет нагрева контактных соединений, по результату осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-06-21 19:06
368 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-06-19 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта и нагрева в месте болтового соединения. | Короткое замыкание, по причине отгорания шлейфов 0,4 кВ в месте болтового соединение. Механическое ослабление контакта в месте болтового соединения, в следствие нагрев и отгорание. | ТП 3231 РУ-0,4 кВ | Шлейфа 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования ТП 3231. | ТП | 2018-06-19 15:28
369 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 531 | 2018-06-24 16:25 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На опоре №63 ВЛ 110 кВ №13А пробой воздушного промежутка между проводом и верхними изоляторами гирлянды фазы "С" продуктами жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ «13А» 110кВ ПС 110/35/10кВ «Дубовка» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
370 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-06-20 18:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Срыв с крюка изолятора из-за усиления ветра. | ВЛ 0.4кВ №2 ТП 292 от ВЛ-10кВ №11 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 292 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
371 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-06-15 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы | Провес провода сверх допустимого, перекрытие между проводами ВЛ оп.№8-№9. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 446 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку провода оп. №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-446. | ВЛ | 2018-06-15 16:04
372 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2018-06-15 16:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №11-№12 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 400 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести перетяжку провода в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-400 | ВЛ | 2018-06-15 17:09
373 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2018-06-18 09:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода АПВ-6 и его провис | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 207 | Без повреждений | Мастеру Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 207 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-06-18 10:26
374 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-06-19 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №5-№6 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 547 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка В.П произвести перетяжку провода опора №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-547 | ВЛ | 2018-06-19 16:05
375 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2018-06-25 20:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №6-№7 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку провода опора №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-567 | ВЛ | 2018-06-25 20:36
376 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-06-29 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 имеющего разрушенную изоляцию | Произошло перекрытие между вводными проводами от опоры №1 до здания | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-194, составить ведомось дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-06-29 09:14
377 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-06-28 20:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорел ПН-0,4 кВ в РВЛ-0.4 кВ №1 фаза "С". ТП-539 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-539 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-7. | ВЛ-0,4кВ№1ТП-539 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-539. | ВЛ | 2018-06-28 20:48
378 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2018-06-26 15:33 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛИ 0.4кВ №4 в ТП-527 произошло от перегруза. | В результате осмотра АВ ВЛИ-0.4кВ №4 в ТП-527 замечаний необноружено. Отключение АВ ВЛИ-0.4кВ №4 в ТП-527 произошло от перегруза. | ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-527 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛИ 0.4кВ №4 в ТП-527 | ВЛ | -
379 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2018-07-01 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличевшейся стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3411 в пролетах опор №6-7. | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3411 в пролете опор №6-7. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3411 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3411 в пролете опор 6-7. | ВЛ | 2018-07-01 20:57
380 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2018-06-18 20:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "А" и "В" ТП-2312. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах фаз "А" и "В" ТП-2312. | ТП 2312 | В ТП-2312 перекрытия на опорных изоляторах фаз "А" и "В". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-2312. | ТП | 2018-06-18 22:24
381 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 555 | 2018-06-02 12:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 700- ТП 778 | На КЛ-6 кВ №15 РП №700 повреждения кабеля марки ААБ 3х120 в цело месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №700 яч.15 - ТП-778, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-06-02 12:13
382 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 556 | 2018-06-04 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ТП 1605 - ТП 1680 | На КЛ-6 кВ ТП-1605 - ТП-1680 повреждение кабеля марки АСБ 3х70 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1605 - ТП-1680, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
383 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 557 | 2018-06-16 02:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-768 - ТП-777. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-768 - ТП-777 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ТП 768 - ТП 777 | На КЛ-6 кВ ТП-768 - ТП-777 повреждения кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-768 - ТП-777, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
384 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 558 | 2018-07-01 08:52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение мощного грозового фронта по территории Дубовского района Волгоградской области с пересечением трасы ВЛ 110 кВ №13А. На опоре №203/80 в сторону опоры №203/79 на фазе "В" произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой опоры. | На опоре №203/80 ВЛ 110 кВ №13А, в сторону опоры №203/79 на фазе "В" произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой опоры. | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр участка отпайки к ПС 110 кВ Родники, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
385 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-06-27 15:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 485 от ВЛ-10кВ №6 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 485 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-06-27 16:10
386 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2018-06-28 20:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 400 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 400 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-06-28 20:30
387 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2018-06-29 21:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 406 от ВЛ-10кВ №9 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 406 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-06-29 21:38
388 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2018-07-02 18:29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-267 от ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-07-02 18:35
389 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2018-06-17 06:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Отключился АВВЛ -0,4кВ №2 ТП 677. | Превышение номинальных токов, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №2 ТП 677. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 677 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. произвести расчет нагрузок и заменить АВ-0.4кВ №2 на соответствующий нагрузкам АВ-0,4кВ | ВЛ | 2018-06-17 06:40
390 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2018-06-17 22:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 693. | Превышение номинальных токов, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №2 ТП 693. | ВЛ-04кВ №2 ТП 693 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. произвети расчет нагрузок на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 693, и заменить его на АВ-0,4кВ надлежащего номинала. | ВЛ | 2018-06-17 23:55
391 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-06-28 21:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1084 из-за превышения номинальных токов. | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. произвести расчет нагрузок на АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084, и заменить его на соответствующий АВ-0,4кВ | ВЛ | 2018-06-28 21:56
392 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2018-06-30 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | Превышение номинальных токов в связи с сильной жарой +41С, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. проивести расчет нагрузок и заменить АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 | ВЛ | 2018-06-30 12:06
393 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-06-29 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | Превышение номинальных нагрузок в связи с сильной жарой +40С, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084. | ВЛ-04кВ №3 ТП 1084 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. произвести расчет нагрузок и заменить АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1084 на соответствующий АВ-0,4кВ. | ВЛ | 2018-06-29 21:58
394 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2018-07-05 16:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП 2558 В РУ-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.4 своевременно невыявлен нагрев нижней губки ф."С". | ТП 2558 В РУ-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.4 нарушен электрический контакт по ф."С" в результате нагрева нижней губки ф."С". | 1с-0,4 кВ ТП 2558 |  | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ТП 2558 РУ-0,4 кВ с целью выявления дефектов. | ТП | 2018-07-05 16:46
395 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2018-07-05 15:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждён КЛ-0,4 кВ №32 ТП 3212 | По причине повреждения КЛ-0,4 кВ №32 ТП 3212 в ТП перегорели ПН фаз. "А" "В" "С", АВР отработал успешно обесточенные потребители отсутствуют. | КЛ-0,4 кВ №32 ТП 3212 |  | Мастеру КЛ Городского РЭС произвести ремонт поврежденной КЛ-0,4 кВ №32 ТП 3212 | КЛ | -
396 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2018-07-02 22:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации губки ПН-0,4 кВ фазы "С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 3241, что привело к её оплавлению и повреждению контакта. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала губки ПН-0,4 кВ фазы "С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 3241, что привело к её оплавлению и повреждению контакта. | 1с-0,4 кВ ТП 3241 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр оборудования ТП 3241, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-07-02 23:24
397 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2018-06-24 13:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742. | ВЛ | 2018-06-24 13:47
398 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2018-06-24 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-№7/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-816 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7/1-№7/2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816. | ВЛ | 2018-06-24 21:20
399 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-06-27 16:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978. | ВЛ | -
400 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2018-06-30 01:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16/4-№16/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16/4-№16/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | ВЛ | 2018-06-30 01:55
401 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2018-07-07 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1058. | ВЛ | 2018-07-07 18:11
402 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 579 | 2018-06-25 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ-6 кВ РП 2510 яч.10 - ТП 1512 яч.1 | На КЛ-6 кВ РП №2510 яч.10 - ТП-1512 яч.1 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №2510 - ТП-1512, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
403 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 580 | 2018-06-16 23:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ яч.17 РП 690 п/ф к ТП 624 | На КЛ-6 кВ РП №690 яч.17 - ТП-624 яч.4 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №690 яч.17 - ТП-624 яч.4, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-06-17 00:38
404 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 581 | 2018-06-25 14:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КВЛ-6 кВ ф.42 ПС 110 кВ Моторная В-6 кВ ф.32 ПС 110 кВ Моторная | На КЛ-6 кВ Моторная яч.42 - РП №3130 яч.6 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Моторная яч.42 - РП №3130 яч.6, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КВЛ ВЛ | 2018-06-25 15:55
405 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2018-06-07 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-1347. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах фаз "В" и "С" ТП-1347. | ТП 1347 | В ТП-1347 перекрытия на опорных изоляторах фаз "В" и "С". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1347. | ТП | 2018-06-07 21:10
406 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2018-06-25 00:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции произошло повреждение и короткое замыкание двух фаз на землю КЛ-0,4 кВ №14 ТП 2234 . | Кроткое замыкание двух фаз на землю КЛ-0,4 кВ №14 ТП 2234 . | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 2234 | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 2234 . | Старшему мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-0,4 кВ №14 ТП 2234 . | КЛ | 2018-06-25 19:50
407 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 585 | 2018-06-26 21:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "А" и "В" ТП-1645. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах фаз "А" и "В" ТП-1645. | ТП 1645 Т-1 | В ТП-1645 перекрытия на опорных изоляторах фаз "А" и "В". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1645. | ТП | 2018-06-26 22:08
408 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 586 | 2018-06-28 23:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10 кВ в КТП-1645. | Перекрытие по поверхности ПК-10 кВ фазы "А", "В" с их разрушением. | ТП 1645 Т-1 | В КТП-1645 электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы "А", "В". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1645. | ТП | 2018-06-29
409 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 587 | 2018-06-30 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10 кВ в КТП-1645. | Перекрытие по поверхности ПК-10 кВ фазы "А" с егоразрушением. | ТП 1645 Т-1 | В КТП-1645 электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы "А". | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1645. | ТП | 2018-06-30 16:53
410 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2018-06-25 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507 в пролете опор №12-№13 обрыв линейного провода фаза В по причине ослабления вязки провода. | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507 в пролете опор №12-№13 обрыв линейного провода фаза В по причине ослабления вязки провода. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-06-26 00:19
411 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2018-07-04 20:44 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Обрыв провода в пролётах опоре №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 в следствии механического износа. | Обрыв провода в пролётах опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 в следствии механического износа. | ВЛ 0,4кВ№1 ТП-471 | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр, ремонр и перетяжку проводов по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-471. | ВЛ | 2018-07-04 21:35
412 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2018-07-04 21:50 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛИ 0.4кВ №1 в ТП-571 произошло от перегруза | В результате осмотра АВ ВЛИ-0.4кВ №1 в ТП-571 замечаний необноружено. Отключение АВ ВЛИ-0.4кВ №1 в ТП-571 произошло в следствии перегруза. | ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-571 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛИ 0.4кВ №1 в ТП-571 | ВЛ | 2018-07-04 21:53
413 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 595 | 2018-07-07 10:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Придорожная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №154-№155 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра произошел пробой воздушного промежутка между проводами ВЛ. | ВЛ 10кВ №1 Придорожная | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №154 - №155 ВЛ-10 кВ №1 Придорожная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-07-07 10:07
414 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-07-08 22:54 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-471 отключился от перегруза | АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-471 отключился от перегруза | ВЛ 0,4кВ№1 ТП-471 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛ-0.4кВ №1 в ТП-471 | ВЛ | 2018-07-08 22:57
415 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-07-12 07:31 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отключение АВ ВЛ-0.4кВ №2 в ТП-527 произошло от перегруза. | Отключение АВ ВЛ-0.4кВ №2 в ТП-527 произошло от перегруза. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-527 ВЛ-10кВ №7 Ивановская | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛ-0.4кВ №2 в ТП-527 | ВЛ | 2018-07-12 07:34
416 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 601 | 2018-07-15 07:42 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Дубовского района. | При ударе молнии произошёл пробой воздушного промежутка между проводами и перекрытие изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №426 ВЛ 35 кВ №39. | ВЛ-35 кВ №39 ПС 220 кВ Полунино | Без повреждений. | На ВЛ 35 кВ №39 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. На ВЛ 35 кВ №39 по результатам инженерного осмотра организовать ремонтные работы. | ВЛ | -
417 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2018-07-11 23:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильный порыв ветра. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС ПРЭС Фризену С.Н. произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 890. | ВЛ | 2018-07-11 23:12
418 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2018-07-15 16:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 в пролете опор №10 - 10/1 | Обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 в пролете опор №10 - 10/1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-07-16 01:27
419 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2018-07-15 15:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв линейного провода в пролете опор №27-28 | Обрыв линейного провода в пролете опор №27-28 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 |  | Мастеру Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-07-15 21:55
420 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 600 | 2018-07-15 08:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Дубовского района. | При ударе молнии произошёл пробой изоляции в гирлянде фазы "В" на траверсу опоры на опоре №203/107 ВЛ 110 кВ №13А. Участок ВЛ эксплуатируется без ГЗТ. | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, составлением дефектной ведомости. На ВЛ 110 кВ №13А по итогам инженерного осмотра организовать при необходимости ремонтные работы. | ВЛ | -
421 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2018-07-16 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате длительного воздействия ветра о дождя, произошло ослабление и обрыв вязки провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | Ослабление и обрыв вязки провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленный нарушений. | ВЛ | 2018-07-16 18:41
422 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2018-07-19 23:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | увеличение стрелы провиса. | Схлест линейных проводов в пролетах опор №5-6. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2552 |  | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2552 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-07-19 23:53
423 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-07-18 17:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изолятора. | Схлест линейных проводов в пролетах опор №6-7. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 |  | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-07-18 17:59
424 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-07-13 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки линейных проводов. | Схлест линейных проводов в пролетах опор №3-4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 |  | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 692 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-07-13 09:18
425 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2018-07-18 19:18 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Соприкосновение линейный провод и траверсы из-за стальной проволоки в пролетах опор №8-9. | Отгорел линейный провод в пролетах опор №8-9. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2535 |  | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2535 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-07-18 21:43
426 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 611 | 2018-07-17 00:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Светлоярского района. | При ударе молнии произошёл пробой изоляции в гирлянде фазы "А" на траверсу опоры на опоре №114/48 ВЛ 110 кВ №301. | ВЛ №301 110кВ «ТЭЦ-3» | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать инженерный осмотр отпайки к ПС 110 кВ Ивановская, составлением дефектной ведомости. На ВЛ 110 кВ №301 по итогам инженерного осмотра организовать при необходимости ремонтные работы. | ВЛ | -
427 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 612 | 2018-07-18 13:18 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Городищенского района. | Во время грозы, при возникновении перемежающей дуги происходил пробой фарфорового изолятора фазы «С» на опоре №16 ВЛ 10 кВ №8 запитанной от КРУН-10 кВ ПС 220 кВ Песковатка. В результате перенапряжения на фазах «А» и «В» произошёл пробой воздушного промежутка во вводной ячейке 10 кВ АТ-1 ПС 220 кВ Песковатка с перекрытием основной изоляции вакуумного выключателя В-10 кВ АТ-1 ПС 220 кВ Песковатка марки BB/TEL-10-20., что привело через продукты горения к 3-х фазному короткому замыканию , с электродуговым повреждением изоляции ТТ-10 кВ АТ-1 (тип ТПОЛ-10 ) ПС 220 кВ Песковатка. 1. Перекрытие основной изоляции вакуумного выключателя В-10 кВ АТ-1 ПС 220 кВ Песковатка марки BB/TEL-10-20. 2. Электродуговое повреждение изоляции ТТ-10 кВ АТ-1 (тип ТПОЛ-10 ) ПС 220 кВ Песковатка. 3. Нарушение изоляции жилы контрольного кабеля АКВВГ 2,5х19 СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка, с последующим обрывом цепи. | АТ-1 ПС 220 кВ Песковатка ВЛ 220 кВ Волга-Песковатка СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка | 1. Перекрытие основной изоляции вакуумного выключателя В-10 кВ АТ-1 ПС 220 кВ Песковатка марки BB/TEL-10-20/1000-У2-047 серийный №780256. Дата изготовления 14.12.2011 г. Дата ввода в эксплуатацию 04.10.2012 г. 2. Электродуговое повреждение изоляции ТТ-10 кВ АТ-1 (тип ТПОЛ-10: серийный №13037 1000/5 год изготовления 1975 г., серийный №001 1000/5 год изготовления 1975 г., серийный №6498 1000/5 год изготовления 1988 г.) ПС 220 кВ Песковатка. Дата ввода в эксплуатацию 1989 г. 3. Повреждение жилы контрольного кабеля АКВВГ 2,5х19 СВ-220кВ ПС 220 кВ Песковатка. | На ПС 220 кВ Песковатка заменить контрольный кабель СВ-220 кВ. На ПС 220 кВ Песковатка выполнить внеочередные испытания разрядников 10 кВ РВО-10 кВ АТ-1, ТН-10 кВ и отходящих ВЛ 10 кВ. | ПС ВЛ ПС | 2018-07-18 16:50
428 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2018-07-11 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1028 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028. | ВЛ | 2018-07-11 21:35
429 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2018-07-12 22:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1701 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1701, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1701. | ВЛ | 2018-07-12 23:05
430 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2018-07-18 11:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010. | ВЛ | 2018-07-18 11:23
431 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2018-07-12 17:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ввода из-за длительного срока эксплуатации. | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-657 от ВЛ-10 кВ №11 ПС Степная | Провод марки АС-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 657 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-07-12 18:15
432 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 624 | 2018-07-20 21:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Прохождение грозового фронта по территории Городищенского района. | Во время грозы, происходил пробой фарфорового изолятора фазы «С» на опоре №6 ВЛ 10 кВ №5 запитанной от КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Котлубань. В результате перенапряжения на фазах «А» и «В» произошёл пробой опорного изолятора фазы "А" марки ИОС-10-20 и воздушного промежутка на шину ТСН-2 фазы "В" во вводной ячейке 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Котлубань. | Т-2 ПС 110 кВ Котлубань 2С-110 кВ ПС 110 кВ Котлубань | Перекрытие опорного изолятора в ячейке №8 на фазе "А" между проходными изоляторами и выключателем В-10 кВ Т-2. | Организовать инженерные осмотры отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110 Котлубань, с составлением дефектных ведомостей. На ПС 110 кВ Котлубань выполнить внеочередные испытания разрядников 10 кВ РВО-10 кВ Т-2 и на отходящих ВЛ 10 кВ. | ПС ПС | -
433 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2018-07-15 23:19 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1207 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-1207 отключился от перегруза. | АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-1207 отключился от перегруза. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1207 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1207 | ВЛ | 2018-07-15 23:23
434 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2018-07-16 00:20 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-210 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-210 отключился от перегруза. | АВ ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-210 отключился от перегруза. | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 210 (Потр) | нет. | Мастеру участка выполнить замер нагрузок ВЛ-0.4кВ №1 ТП-210. | ВЛ | 2018-07-16 00:27
435 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2018-07-17 09:47 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-328 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-6. В следствии превышения параметров воздействия ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 328 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-328. | ВЛ | 2018-07-17 09:53
436 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2018-07-20 16:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-10. В следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузке на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-10. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-233 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233. | ВЛ | 2018-07-20 16:34
437 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2018-07-20 17:45 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-464 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-10. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-464 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-10. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-464 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-464. | ВЛ | 2018-07-20 17:50
438 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2018-07-17 02:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Новая видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №12 Новая | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №12 Новая с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-07-17 02:34
439 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 635 | 2018-07-22 18:51 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Городищенского района. | При ударе молнии произошёл пробой воздушного промежутка между проводами и перекрытие изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-№39 ВЛ 35 кВ Рынок. | ВЛ 35 кВ Рынок | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ 35 кВ Рынок организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. На ВЛ 35 кВ Рынок по результатам инженерного осмотра организовать ремонтные работы. | ВЛ | 2018-07-22 18:54
440 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 634 | 2018-07-20 12:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта по территории Городищенского района. | Во время грозы, при возникновении перемежающей дуги происходил пробой фарфорового изолятора фазы «С» на опоре №9 ВЛ 10 кВ №12 (абонентский участок ВЛ) запитанной от КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Степная. В результате перенапряжения на фазах «А» и «В» в результате отказа разрядника 10 кВ (тип РВО-10), произошёл пробой воздушного промежутка во вводной ячейке 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Степная, что привело к 3-х фазному короткому замыканию, с электродуговым перекрытием изоляции ТТ-10 кВ фаз "А", "В", "С" Т-1 (без повреждения) ПС 110 кВ Степная. | ПС 110кВ Степная | 1.Повреждение разрядника 10 кВ фазы "А" Т-1 ПС 110 кВ Степная. 2.Перекрытие ТТ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Степная фаз "А", "В", "С" без повреждения. | На ПС 110 кВ Степная выполнить внеочередные осмотры отходящих ВЛ -10 кВ, с составлением дефектных ведомостей. На ПС 110 кВ Степная выполнить внеочередные испытания разрядников 10 кВ РВО-10 кВ Т-1, ТН-10 кВ и отходящих ВЛ 10 кВ. | ПС | 2018-07-20 17:35
441 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2018-07-20 18:55 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-513 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №11-12. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-513 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №11-12. В следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузке на провода. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-513 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-513. | ВЛ | 2018-07-20 19:05
442 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2018-07-23 02:35 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №15-16. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №15-16. В следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузке на провода. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-443 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493. | ВЛ | 2018-07-23 02:40
443 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2018-07-23 13:01 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7 выявлено что в следствии разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации произошол обрыв провода. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7 выявлено что в следствии разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации произошол обрыв провода. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | ТП-7 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-7. | ТП | 2018-07-23 23:55
444 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2018-07-23 23:30 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №12-13. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №12-13. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 586 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-586. | ВЛ | 2018-07-23 23:41
445 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2018-07-24 00:20 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №15-16. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-499 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №15-16. В следствии привышения параметров воздействия ветровых нагрузок . | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 499 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-499. | ВЛ | 2018-07-24 00:27
446 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2018-07-15 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов. | Схлест при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | ВЛ-04кВ№2 от ТП 696 | без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | ВЛ | 2018-07-15 07:08
447 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2018-07-15 21:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов. | Схлест проводов в пролетах №2-3 при порыве ветра, что привезло к перегоранию ПН-0,4кВ №2 ТП 1647. | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1647 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 1647 фаза В. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. организовать работу по перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647. | ВЛ | 2018-07-15 22:10
448 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2018-07-12 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода в пролетах опор№11-12. | Обрыв провода в пролетах опор №11-12, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | Обрыв провода в пролетах опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. организовать работы по устранению дефекта на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | ВЛ | 2018-07-12 08:30
449 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2018-07-16 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию | К.З вводного провода | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-552 с составлением ведомости дефектов. Обратить внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-07-16 15:04
450 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-07-19 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | В результате схлеста вводных проводов с разрушеной изоляцией, произошло перекрытие между проводами | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 207 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-207 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-07-19 17:27
451 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2018-07-24 18:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного АПВ-6 | Произошел схлест вводного провода | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 553 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-553 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-07-24 19:01
452 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 646 | 2018-07-30 04:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с перекрытием 2-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №230/49 на ВЛ 110 кВ №302. ВЛ 110 кВ №302 в эксплуатации с 1981 года. | Перекрытием 2-х изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №230/49 на ВЛ 110 кВ №302, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302 | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
453 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2018-07-24 20:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №12-№13 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 115 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 опора №12-№13. | ВЛ | 2018-07-24 20:40
454 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2018-07-30 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вводного провода АПВ-6 и его провис | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между вводными проводами АПВ-6 имеющими разрушенную изоляцию. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 171 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-171 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-07-30 10:20
455 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2018-07-18 17:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-0,4 кВ №3, №14 ТП 2251 | На КЛ-0,4 кВ №3, №14 ТП 2251 повреждение кабеля. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ №3, №14 ТП 2251, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-07-18 23:08
456 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2018-07-23 01:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.21 Невыявленные причины | Перекрыти ПК-6 кВ Т-1 |  | Т-1 ТП 2302 | Без повреждений. |  | ТП | 2018-07-23 01:17
457 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 652 | 2018-07-17 21:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка и потеря механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода на опоре №28 ВЛ-6 кВ №32 Моторная произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная | На ВЛ-16кВ №32 Моторная обрыв вязки крепления провода на опоре №28. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С Городского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №32 Моторная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-07-17 23:19
458 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-07-15 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде механического износа провода в следствии длительной эксплуатации произошел обрыв линейного провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. | Механический износа провода в следствии длительной эксплуатации приведший к обрыву линейного провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. | ВЛ-0,4 кВ № 1ТП 2501 |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-07-16 16:51
459 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-07-15 19:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде ослабления контактов на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1357, произошло отгорание наконечника шлейфов 0,4 кВ фаз "В" и "С" и перекрытию, что привело к срабатыванию плавких предохранителей ТР-0,4 кВ фаз "В" и "С". | В результате износа произошло ослабление контактов на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1357, что привело к отгоранию наконечников шлейфов 0,4 кВ фаз "В" и "С" и перекрытию. | ТП 1357 РУ-0,4 кВ |  | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить ремонт ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1357. Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. организовать внеплановый осмотр ТП 1357, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ТП | 2018-07-16 01:55
460 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2018-07-22 20:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038, произошел схлест проводов приведший к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ гр.3 ТП 2038. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038, приведший к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ гр.3 ТП 2038. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-07-22 20:54
461 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2018-07-24 13:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-801 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-07-24 13:21
462 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2018-07-31 17:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-994 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 994 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-07-31 17:45
463 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2018-08-01 17:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ. | Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563, в следствие чего оборвался провод. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563 |  | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 563. | ВЛ | 2018-08-01 18:25
464 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2018-07-31 17:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 в пролете опор №3-4, в следствии чего отключился АВ-0,4 кВ гр.1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | ВЛ | 2018-07-31 19:50
465 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2018-07-30 17:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не своевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333. | Ослабление вязки линейного провода. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333 | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 333. | ВЛ | 2018-07-31 00:46
466 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2018-07-13 02:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание на опоре №272 и отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №12 действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами на опоре №272, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ КРН-10 кВ №12 по ВЛ-10 кВ №12 Котлубань действием защит. | Уч-к ВЛ-10кВ №12 Котлубань за КРН-12 | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-13 02:05
467 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2018-07-15 18:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время прохождения грозового фронта сопровождавшегося сильным ветром с порывами до 20 м/с на ВЛ-10 кВ №29 Городище произошел обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №69-78. | На ВЛ-10 кВ №29 Городище обрыв провода марки АС-70 произошел из-за уменьшения сечения провода в процессе эксплуатации и воздействием ветровой нагрузки в связи с ухудшением погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 20 м/с. | ВЛ-10 кВ №29 Городище | На ВЛ-10 кВ №29 Городище обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №69-78. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Леонтьеву В.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29 Котлубань. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-15 21:35
468 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 673 | 2018-07-30 18:30 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на отходящей ВЛ-6 кВ №17 СКЗ Север (фаза «В»), запитанной от ввода №2 НПС Тингута; срыв штыревого изолятора на опоре №3 (фаза «С») ВЛ-6 кВ №14 СКЗ Юг, запитанной от ввода №1 НПС Тингута филиала АО "Транснефть-Приволга" Волгоградского РНУ. | На ПС 110 кВ Тингута пробой воздушного промежутка между наконечниками кабелей и корпусом отсека в кабельном отсеке ячейки №17 с электродуговым повреждением ОПН-6 кВ и перекрытием опорной изоляции вакуумного выключателя из-за перемежающейся дуги на отходящей ВЛ-6 кВ №17 СКЗ Север (фаза «В») НПС Тингута. | 1с-6 кВ ПС 110 кВ Тингута | 1. Электродуговое повреждение 3-х опорных изоляторов типа ИОР 10-7,51 УХЛ Т2 в кабельном отсеке ячейки №17 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Тингута. Год ввода в эксплуатацию 1984 г. 2. Электродуговое повреждение ограничителя перенапряжений ОПН-6 в кабельном отсеке ячейки №17 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Тингута. Завод изготовитель - Таврида электрик. Год ввода в эксплуатацию 2008 г. | Дополнить Соглашение о взаимоотношениях между оперативным персоналом филиала АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ и оперативным персоналом филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" порядком взаимного послеаварийного осмотра электроустановок потребителя и сетевой организации. Направить письмо в филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградского РНУ с предложением разделения питающих фидеров от ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Тингута осуществляемых питание НПС Тингута и ГПС Тингута по двум отходящим фидерам: ячейка №17 ввод №1 и ячейка №24 ввод №2 на НПС Тингута, и выделения двух фидеров для питания ГПС Тингута минуя КРУН-6 кВ НПС Тингута. | ПС | 2018-07-30 20:26
469 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2018-07-23 21:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1058 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058. | ВЛ | 2018-07-23 21:16
470 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2018-08-03 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде ослабления контактных соединений Р-0,4 кВ гр.1 ТП 761, произошло нагрев и повреждение Р-0,4 кВ гр.1 ТП 761. | Ослабления контактных соединений Р-0,4 кВ гр.1 ТП 761. | 1с-0,4 кВ ТП761 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ТП 761, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить ремонт Р-0,4 кВ гр.1 ТП 761. | ТП | 2018-08-03 15:36
471 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2018-08-04 23:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1357, произошел схлест проводов, что привело к срабатыванию ПН-0,4 кВ фазы "С" 250 А Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1357. | Увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1357, приведший к схлесту проводов, что привело к срабатыванию ПН-0,4 кВ фазы "С" 250 А Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1357. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1357 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1357, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-08-04 23:58
472 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 679 | 2018-07-15 18:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного ОПН - 6 кВ. | Перекрытие ОПН с его разрушением. | КЛ-6кВ №24 Тингута. | На ПС 110 кВ Тингута повреждение ОПН-6 кВ фазы "С". | Мастеру участка ПРЭС провести осмотр ОПН-6 кВ на ПС 110 кВ Тингута на предмет их состояния. | КЛ | 2018-07-15 18:48
473 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 680 | 2018-07-15 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10кВ №1 Стрельно Широкое | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ-10 кВ №1 Стрельно-Широкое согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-07-15 10:46
474 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2018-07-13 06:03 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №21 Дубовка действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №21 Дубовка действием защит. | ВЛ 10кВ № 21 Дубовка | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 Дубовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-13 06:06
475 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 682 | 2018-07-17 13:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 Давыдовка действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 Давыдовка действием защит. | ВЛ-10кВ №6 Давыдовка | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Давыдовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-17 13:46
476 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 683 | 2018-07-12 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №192 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №192 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №8 Лозное | На ВЛ-10 кВ №8 Лозное излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №192. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. выполнить осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №8 Лозное. Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П.устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №8 Лозное. | ВЛ | 2018-07-12 12:51
477 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 684 | 2018-07-16 01:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ТП-1036 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за повреждения проходных изоляторов во время прохождения грозового фронта. | Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10/630 на ТП-1036 произошло при междуфазном коротком замыкании при грозовом перенапряжении. | ТП 1036 РУ-6 кВ | Повреждение проходных изоляторов в ТП-1036. | Мастеру участка ГорРЭС произвести осмотр ТП-1036. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-07-16 01:22
478 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 685 | 2018-07-16 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-563. | Повреждение силового трансформатора в КТП-563 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 563 | В ТП-563 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 250 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №563. | ТП | 2018-07-16 11:22
479 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2018-07-21 00:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2414. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-2414. | ТП 2414 РУ-10 кВ | В ТП-2414 перекрытия на опорных изоляторах. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-2414. | ТП | -
480 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 688 | 2018-07-17 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1672. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-1672. | ТП 1672 Т-1 | В ТП-1672 перекрытия на опорных изоляторах. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1672. | ТП | 2018-07-17 15:01
481 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 689 | 2018-07-02 16:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ф.6 Курганная | На КЛ-6 кВ ТП-773-ТП-646 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-773-ТП-646, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-07-02 16:42
482 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 690 | 2018-07-04 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 1130 п/ф к ТП 136 | На КЛ-6 кВ РП №1130 яч.1 - ТП-136 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1130 яч.1 - ТП-136, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-07-04 14:51
483 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 691 | 2018-07-13 01:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ-10 кВ РП 500 п/ф.1462 | На КЛ-10 кВ РП №500 яч.10 - ТП-1462 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП №500 - ТП-1462, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
484 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 692 | 2018-07-30 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ яч.17 РП 690 п/ф к ТП 624 | На КЛ-6 кВ РП №690 яч.17 - ТП-624 яч.6 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №690 яч.17 - ТП-624 яч.6, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-07-30 15:27
485 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 693 | 2018-07-28 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ яч.15 РП 690 | На КЛ-6 кВ ТП-1612 - ТП-1610 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1612 - ТП-1610, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
486 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 696 | 2018-07-16 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2504. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-2504. | Т-1 ТП 2504 | В ТП-2504 перекрытия на опорных изоляторах. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-2504. | ТП | 2018-07-16 19:42
487 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2018-07-17 05:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №133 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №133 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ- 10 кВ ф.24 ПС Молзавод | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №133. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №24 Молзавод, устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №24 Молзавод. | ВЛ | 2018-07-17 06:34
488 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 678 | 2018-07-18 02:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1672. | Повреждение силового трансформатора в КТП-1672 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 1672 | В ТП-1672 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 63 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1672. | ТП | 2018-07-18 06:20
489 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 698 | 2018-07-23 23:41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка, что привело к межфазному замыканию и повреждению изоляторов на опорах №18, №19 ВЛ-10 кВ №24 Молзавод. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка, что привело к межфазному замыканию и повреждению изоляторов на опорах №18, №19 ВЛ-10 кВ №24 Молзавод. | ВЛ- 10 кВ ф.24 ПС Молзавод | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение изоляторов на опорах №18, №19. | Мастеру участка Городского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 Молзавод. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-24 00:34
490 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2018-07-26 17:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в ТП-1968. | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1968. | ТП 1968 | В ТП-1968 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 63 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1968. | ТП | 2018-07-26 18:02
491 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2018-07-28 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №3 10кВ РП «470 (ВЭС)» 10кВ | Повреждение концевой мачтовой муфты типа КНЭ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 РП №470. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить концевую кабельную муфту на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 РП №470. | ВЛ | 2018-07-28 11:57
492 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2018-07-26 08:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-293 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-293 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кв№8 Чапурники-2 | На ВЛ-10 кВ №8 Чапурники-2 излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-293. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. выполнить осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №8 Чапурники-2, устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №8 Чапурники-2. | ВЛ | 2018-07-26 09:12
493 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 598 | 2018-07-23 00:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Новая видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-6кВ №6 Островная | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. провести повторный осмотр ВЛ-6 кВ №6 Островная с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-07-23 00:53
494 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 702 | 2018-07-23 00:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Новая видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/6кВ «Островная» | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. провести повторный осмотр ВЛ-6 кВ №13 Островная с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-07-23 00:23
495 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2018-07-22 21:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания между проводами ВЛ из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся ветром с порывами до 20м/с. | При порыве ветра произошел пробой воздушного промежутка между проводами ВЛ. | ВЛ-10кВ№5 Чапурники-1 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. привести значение стрел провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-07-22 21:20
496 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2018-07-20 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в ТП-521 влагой (дождь) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности В/В щита при плановом осмотре ТП. | Выход из строя В/В предохранителей в ТП-521 произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ВЛ-10 кВ №3 РП 470 | В ТП-521 повреждение В/В предохранителей марки ПКТ-10. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. произвести уплотнение В/В щита ТП-521. | ВЛ | 2018-07-20 08:35
497 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-07-22 00:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ-0,4 кВ №2 ТП 425. Сработали ПН-0,4 кВ ф. А ф.С. | Повреждение КЛ-0,4 кВ №2 ТП 425. Сработали ПН-0,4 кВ ф. А ф.С. | КЛ-0,4 кВ №2 ТП 425 |  | Мастеру Городского РЭС Бондаренко Е.А. привести КЛ-0,4 кВ №2 ТП 425 в надлежащие состояние. | КЛ | 2018-07-22 18:13
498 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 707 | 2018-07-23 00:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4 КВЛ-10 кВ ТП-1343 - ТП-2323 произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации | КВЛ-10 кВ ТП 1343 - ТП 2323 | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4 КВЛ-10 кВ ТП-1343 - ТП-2323. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Городского РЭС произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ТП-1343 - ТП-2323 обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | КВЛ | -
499 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 708 | 2018-07-23 05:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1643. | Повреждение силового трансформатора в КТП-1643 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 1643 | В ТП-1643 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 50 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1643. | ТП | 2018-07-23 05:26
500 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2018-07-23 22:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При ухудшении погодных условий с дождем, ветром с порывами до 20 м/с произошел излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №135 и ЛР-10 кВ №137. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №135 и ЛР-10 кВ №137. | фид №27 10кВ ПС 110/10кВ «Молзавод» | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-10 кВ №135 и ЛР-10 кВ №137. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С Городского РЭС выполнить осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 №27 Молзавод, устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №27 Молзавод. | ВЛ | 2018-07-23 23:41
501 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2018-07-22 21:48 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При ухудшении погодных условий сопровождавшихся дождем, ветром с порывами до 20 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №134 и повреждение проходных изоляторов в ТП-1629. | В результате ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 20 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №134. Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10 на ТП-1629 произошло при междуфазном коротком замыкании при грозовом перенапряжении. | ВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №134 и повреждение проходных изоляторов в ТП-1629. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 Молзавод обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-07-22 21:58
502 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 711 | 2018-07-20 09:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10 кВ в КТП-1645. | Перекрытие по поверхности ПК-10 кВ фазы "А", "В" с их разрушением. | ВЛ- 10 кВ ф.24 ПС Молзавод | В КТП-1645 электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы "А", "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1652. | ВЛ | 2018-07-20 10:18
503 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-08-07 09:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода от опоры №4-3 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Провод марки АПВ 2х16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-08-07 11:55
504 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2018-08-12 18:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 277 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-08-12 18:18
505 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2018-08-14 14:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4-№5. | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2018-08-14 14:33
506 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2018-08-04 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременный выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провиса провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041. | Схлест линейных проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2041 выявить и устранить дефекты. | ВЛ | 2018-08-04 17:16
507 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 722 | 2018-08-11 17:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с перекрытием 2-х изоляторов в гирлянде фазы "C" и разрушением одного изолятора марки ПС-70 на опоре №460/1 на ВЛ 110 кВ ВДСК-2. ВЛ 110 кВ ВДСК-2 в эксплуатации с 1950 года. | Перекрытием 2-х изоляторов в гирлянде фазы "C" марки ПС-70 на опоре №460/1 на ВЛ 110 кВ ВДСК-2. | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. По результатам осмотра при необходимости скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
508 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2018-07-20 09:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений происходили межфазные замыкания и отключение линий действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ. | ВЛ-10кВ №7 Нариман ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская от КРН-20 | ВЛ-10 кВ №7 Нариман - без повреждений. ВЛ-10 кВ №17 Карповская - без повреждений. ВЛ-10 кВ №9 Карповская - без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Нариман. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Мастеру Карповского участка ПРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Мастеру Карповского участка ПРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Карповская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-20 09:35
509 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2018-07-20 20:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | ВЛ-10кВ №12 Котлубань ВЛ-10кВ №3 Котлубань ВЛ-10кВ №5 Котлубань | ВЛ-10 кВ №3 Котлубань - без повреждений. ВЛ-10 кВ №12 Котлубань - без повреждений. ВЛ-10 кВ №5 Котлубань - без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Котлубань, ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, ВЛ-10 кВ №5 Котлубань. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-20 22:20
510 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 657 | 2018-07-15 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 15.07.2018г. в 15-33 в результате ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с произошел пробой изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №66-67, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-6 кВ №32 Моторная действием защит. 15.07.2018г. в 14-40 в результате ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с произошел пробой изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-6 кВ №11 Садовая действием защит. 15.07.2018г. в 23-28 в результате ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ ТП-1036. | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная пробой изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №66-№67. На ВЛ-6 кВ №11 Садовая пробой изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №51-№52. Обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ ТП-1036 из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 25 м/с. | ВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Яблочная | ВЛ-6 кВ №32 Моторная - без повреждений. ВЛ-6 кВ №11 Садовая - без повреждений. ВЛ-6 кВ №2 Яблочная - Обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ ТП-1036. | Мастеру участка ГорРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №32 Моторная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Мастеру участка ГорРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №11 Садовая. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Выполнить восстановление шлейфа на ЛР-6 кВ ТП-1036 с опресовкой наконечниками. | ВЛ ВЛ | 2018-07-16 01:36
511 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-08-10 08:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Схлест линейных фазных проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2018-08-10 09:36
512 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2018-08-07 21:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №7 РП 1260. | Отгорание губки держателя ПН, по причине короткого замыкания на КЛ-0,4 кВ №7 РП 1260. | КЛ-0,4 кВ №7 РП 1260 | Губка держателя ПН 250 А. | Старшему мастеру КЛ Астафьеву А.А. произвести ремонт КЛ-0,4 кВ №7 РП 1260 и замену держателя ПН Р-0,4 кВ гр.7. | КЛ | 2018-08-07 22:10
513 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2018-08-18 10:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №2-4 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-641 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-08-18 11:45
514 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-08-18 15:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1021 от ВЛ-10кВ №14 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1021 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-08-18 16:05
515 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2018-08-04 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 908 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-908 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-08-04 16:23
516 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2018-08-04 16:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 920 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/2-№8/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-04кВ №1 ТП 920 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 920, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8/2-№8/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 920. | ВЛ | 2018-08-04 17:03
517 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2018-08-06 20:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937. | ВЛ | 2018-08-06 21:05
518 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2018-08-12 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1027 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса и схлёста проводов в пролете опор №3/6-№3/6/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-1027 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1027, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3/6-№3/6/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1027. | ВЛ | 2018-08-12 13:47
519 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2018-08-05 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение кабеля марки ААБ 3х95 в целом месте. | ВЛ-10кВ №3 Ильевка | На ВЛ-10 кВ №3 Ильевка повреждение кабельной подсечки марки ААБ 3х95 в пролете опор №106/22 - №106/23. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт кабельной подсечки на ВЛ-10 кВ №3 Ильевка в пролете опор №106/22 - №106/23, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2018-08-05 14:47
520 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 730 | 2018-08-08 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | Ф.42 ПС Моторная | На КЛ-6 кВ Моторная яч.42 - РП №3130 яч.6 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Моторная яч.42 - РП №3130 яч.6, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-08-08 17:30
521 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2018-08-17 23:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1951 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951. | ВЛ | 2018-08-17 23:29
522 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2018-08-18 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7п/1-№7п/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1010, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7п/1-№7п/5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1010. | ВЛ | 2018-08-18 13:45
523 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2018-08-18 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ввода в дом произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №10 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв фазного провода марки А-16 от изолятора на опоре №10 произошел по причине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Обрыв фазного провода ввода в дом произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №10 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1951 | Провод А-16. | Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслужива-нию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951. | ВЛ | 2018-08-18 17:43
524 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 734 | 2018-08-20 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств и характеристик контроллера связи CE205E в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с марта 2010 года, заводской №16664, производитель устройства ОАО "Юг-СИСТЕМА плюс", гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи блока потребителю). | Отказ устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач вследствие изменения свойств и характеристик в процессе длительной эксплуатации контроллера связи CE205E. | УТМ КП "Компас ТМ2.0" ПС 110кВ Калач | На ПС 110 кВ Калач отказ контроллера связи CE205E устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0". | Предусмотреть резервирование контроллера связи устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач. На ПС 110 кВ Калач в конструкцию устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" дополнительно установить резервный контроллер связи. | СДТУ | -
525 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 735 | 2018-08-21 06:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "C" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №53 в процессе длительной эксплуатации . ВЛ 110 кВ №53 в эксплуатации с 1979 года. | Перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "C" марки ПС-70 на опоре №75 ВЛ 110 кВ №53. | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (№53) | Без повреждений элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №53 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. По результатам осмотра при необходимости скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
526 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 736 | 2018-08-27 00:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре №292 ВЛ 110 кВ №13А в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ №13А в эксплуатации с 1986 года. | Перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 на опоре №292 ВЛ 110 кВ №13А. | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. По результатам осмотра при необходимости скорректировать график ремонтов ВЛ. | ВЛ | -
527 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2018-08-18 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта. | В ТП 1357 произошло отгорание губки Р-0,4 кВ ф."А" гр.2, по причине механического ослабления контакта. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | Держатель ПН-0,4 кВ ф."А" гр.2 ТП 1357. | Мастеру Городского РЭС произвести осмотр оборудования ТП 1357. | ВЛ | 2018-08-18 16:11
528 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2018-08-17 22:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект увеличения стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | Нарушение изоляции между проводов и их схлест в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | ВЛ | 2018-08-17 22:46
529 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2018-08-18 12:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | В ТП 1367 отключился АВ-0,4 кВ гр.2, по причине схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | Повреждений нет. | Мастеру ГорРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 1367 с целью выявления и дальнейшего устранения дефектов. | ВЛ | 2018-08-18 13:39
530 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 742 | 2018-08-02 21:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1443. | Повреждение силового трансформатора в КТП-1443 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 1443 | В ТП-1443 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 400 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1443. | ТП | 2018-08-03 01:12
531 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 743 | 2018-08-04 15:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | ПС Центральная ф.58(Б)- РП 108 | На КЛ-6 кВ №58 "Б" Центральная - РП №108 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №58 "Б" Центральная - РП №108, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
532 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2018-08-19 09:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов. | Превышение номинальных токов, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 681. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 681 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | без повреждения | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 681. | ВЛ | 2018-08-19 09:30
533 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 746 | 2018-08-24 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ТП 685 - ТП 769 | На КЛ-6 кВ ТП-685 - ТП-769 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-685 - ТП-769, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
534 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 747 | 2018-08-24 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 2510 п/ф. 1512 | На КЛ-6 кВ РП №2510 - ТП-1512 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №2510 - ТП-1512, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
535 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2018-08-18 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода ВЛ опора №10-№11 | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ оп.№10-№11 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 219 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить перетяжку провода оп.№10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-219 | ВЛ | 2018-08-18 11:02
536 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2018-08-28 14:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис проводов опора №9-№10 | Произошел схлест проводов оп.№9-№10 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку проводов опора №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-622. | ВЛ | 2018-08-28 14:42
537 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2018-08-28 17:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода ВЛ опора №7-№8 | При ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ оп.№7-№8 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-359 | ВЛ | 2018-08-28 17:36
538 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2018-08-29 16:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошло перекрытие между вводными проводами . | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 44 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А прове-сти осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-44, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-08-29 17:41
539 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2018-08-29 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 4/3-4/4 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-392. | ВЛ | 2018-08-29 19:22
540 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2018-08-19 05:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №24 Молзавод произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | Без повреждений. | Мастеру участка Городского РЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ-10 кВ №24 Молзавод согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-08-19 05:48
541 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 755 | 2018-08-11 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.9 ПС Садовая КВЛ-6 кВ яч.11 РП 2540 | Повреждение концевой мачтовой муфты типа КНЭ на Р-6 кВ №123 КВЛ-6 кВ №9 Садовая. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить концевую кабельную муфту на Р-6 кВ №123 КВЛ-6 кВ №9 Садовая. | КЛ КВЛ | 2018-08-11 19:37
542 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2018-08-22 16:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-08-22 16:52
543 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-08-19 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре ТП-508 выявлено отключён АВ ВЛ 0.4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-9. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-508 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-9. | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-508 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-508. | ВЛ | 2018-08-19 17:18
544 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 763 | 2018-09-04 05:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с перекрытием 2-х изоляторов в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 на опоре №285/8 на ВЛ 110 кВ ВДСК-1. ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в эксплуатации с 1950 года. | Перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "А" марки ПС-70 на опоре №285/8 ВЛ 110 кВ ВДСК-1. | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 по результатам осмотра выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | -
545 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2018-09-03 15:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Механический износ провода в месте его крепления к изолятору вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-551 от ВЛ-10кВ №1 ПС Опытная-110 | Механический износ провода АС 4х35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 551 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-09-03 16:49
546 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2018-09-06 11:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Потеря механической прочности изолятора. | Механическое разрушение изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 641 ВЛ-10 кВ № 2 Степная | Изолятор марки ТФ-20. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-09-06 12:35
547 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-09-06 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-506 выявлено перегорел ПН в РВЛ 0.4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-№5. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-506 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-№5 в следствии привышения пораметров ветровой нагрузке на провода. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-506 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-506. | ВЛ | -
548 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-09-06 16:19 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-527 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода. | При осмотре ТП-527 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода. | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-527 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-527. | ВЛ | -
549 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2018-09-03 13:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1703 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-№13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1703 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1703 | Провод А-25 | Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1703. Запланировать устранение замечаний выявленных в ходе осмотра. | ВЛ | 2018-09-03 16:19
550 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2018-09-06 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №12 - 13 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2535 . | Обрыв линейного фазного провоада в пролете опор №12 - 13 ВЛ-0,4 кВ № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2535 ТП 2535. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2527 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2535 . | ВЛ | 2018-09-06 18:50
551 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2018-09-17 21:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-233 выявлено перегорел ПН в РВЛ-0.4 кВ №3 фаза А. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-233 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-6. | ВЛ-0,4кв№3 ТП-233 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-233. | ВЛ | -
552 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2018-09-15 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 418 от ВЛ-10кВ №2 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 418 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-09-15 14:34
553 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2018-09-17 20:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-373 выявлено перегорел ПН в РВЛ 0.4 кВ №2 фаза В. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-373 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-373. | ВЛ | -
554 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2018-09-07 07:03 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс посторонних предметов на ВЛ | ВЛ 10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ 10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-09-07 08:10
555 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2018-09-11 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 к ж/д Федотова 2. | Короткое межфазное замыкание КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 к ж/д Федотова 2КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 к ж/д Федотова 2 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 к ж/д Федотова 2 | Старшему мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. организовать работу по восстановлению КЛ-0,4 кВ №4 ТП 1301 к ж/д Федотова 2, и дальнейшему вводу в работу. | КЛ | 2018-09-11 11:58
556 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2018-09-18 14:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523. | Фазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2523 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2523. | ВЛ | 2018-09-18 14:50
557 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2018-09-18 00:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектного крепления изолятора к крюку. | Разрушение полиэтиленового колпачка для фиксации изоляторов К-6. | ВЛ-10кв№22 Ивановская | Полиэтиленовый колпачок К-6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №22 Ивановская на предмет состояния опорной изоляции и ее крепление. Произвести устранение выявленных осмотром ВЛ-10кВ №22 Ивановская дефектов. | ВЛ | 2018-09-18 01:39
558 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2018-09-17 19:46 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. |  | ВЛ-10кв№6 Ивановская | Повреждений оборудования Красноармейского РЭС нет. | Направить письмо собственнику ВЛ-10кВ №6 Ивановская о необходимости приведения ВЛ в соответствие с ПУЭ. | ВЛ | -
559 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 782 | 2018-09-20 19:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременное выявление и устранение дефектов изолятора АКО-110. | Изменение структуры материалов изолятора АКО-110 в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации - 46 лет. | 1С-220кВ и МЛП-220кВ ПС 220 кВ Песковатка | Изолятор типа АКО-110 фазы «С» «ЛР ВЛ-220 кВ Песковатка», состоящего из двух изоляторов типа АКО-110 - излом оголовника. | Провести внеочередной осмотр опорно-стержневых изоляторов на ПС 220 кВ Песковатка. По результатам внеочередного осмотра опорно-стержневых изоляторов на ПС 220 кВ Песковатка выполнить замену дефектных изоляторов. | ПС | -
560 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2018-09-16 10:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение оборудования на потребительской ТП-311А. | Повреждение оборудования на потребительской ТП-311А. | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | Повреждений оборудования Красноармейского РЭС - нет. | Направить письмо владельцу ТП-311А о приведении ТП в состояние в соответствии с ПУЭ. | ВЛ | 2018-09-16 12:00
561 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-09-21 09:34 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 150 | Без повреждения | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П. выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №7 и №8 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-150 | ВЛ | 2018-09-21 10:19
562 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2018-09-18 15:19 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 67 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. выполнить регулировку провиса провода в пролетах опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 67 | ВЛ | 2018-09-18 16:32
563 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2018-09-18 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-10 имеющего провис и разрушенную изоляцию | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-219 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-09-18 14:46
564 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2018-09-17 16:11 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения | При порывах ветра происходило перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-115 | ВЛ | 2018-09-17 16:48
565 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2018-09-28 16:45 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Механическое воздействие посторонего предмета. | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 701 от ВЛ-10кВ №7 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 701 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-09-28 16:56
566 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2018-09-16 08:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1039 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1039 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1039, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1039. | ВЛ | 2018-09-16 08:44
567 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2018-09-16 21:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950. | ВЛ | 2018-09-16 22:03
568 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2018-09-17 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 908 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-908 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908. | ВЛ | 2018-09-17 12:30
569 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2018-09-17 20:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1057 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №-№5/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-1057 | ПН-2 0,4кВ. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1057, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№5/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1057. | ВЛ | 2018-09-17 20:27
570 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2018-09-17 20:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-950 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950. | ВЛ | 2018-09-17 20:48
571 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 795 | 2018-09-06 17:36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-38А. | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-38А. | ВЛ 6кВ №6 Островная | Повреждений оборудования Красноармейского РЭС - нет. | Направить письмо владельцу ТП-А38 о приведении ТП в состояние в соответствии с ПУЭ. | ВЛ | 2018-09-06 18:56
572 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 796 | 2018-09-27 06:13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ №13А на опоре №357 перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | На ВЛ 110 кВ №13А на опоре №357 на гирлянде изоляторов фазы "В", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу, с перекрытием трёх стеклянных изоляторов без разрушения. | ВЛ-110 кВ №13А ПС 110кВ Дубовка- ПС-110кВ ГНС | Без повреждения основных элементов ВЛ. | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ №13А, при необходимости, произвести замену дефектных изоляторов. На ВЛ 110 кВ №13А организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
573 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 797 | 2018-09-17 15:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-6 кВ №10 РП 1260 | На КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-09-17 17:03
574 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 798 | 2018-09-29 07:42 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ №303 на опоре №389 перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | На ВЛ 110 кВ №303 на опоре №389 на гирлянде изоляторов фазы "В", при ухудшении изоляционных свойств изоляторов ПС-70 в процессе загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло однофазное КЗ на металлическую траверсу, с перекрытием двух стеклянных изоляторов без разрушения. | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) |  | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ №303, при необходимости, произвести замену дефектных изоляторов. | ВЛ | -
575 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-10-01 22:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременно выявленного дефекта в виде ослабления контакта фазы "С" нижней губки ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2539, что привело к его нагреву и как следствие повреждению. | Ослабления контакта фазы "С" нижней губки ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2539, что привело к его нагреву и как следствие к нарушению электрического контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1, №2 ТП 2539 | Губка ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ 250 А. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить ремонт Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2539. Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ТП 2539, в результате осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-10-01 23:07
576 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2018-09-28 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта - ослабление вязки провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563. | Обрыв линейного фазного провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563, по итогу осмотра запланировать мероприятия и выполнить их. | ВЛ | 2018-09-28 17:09
577 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-09-17 07:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ТП 621 отключился АВ ВЛ-0,4кВ №1, из-за сильного дождя и грозы. | Сильный дождь с грозой, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Еремину С.А. организовать осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621, по результатам осмотра устранить дефекты на ВЛ. | ВЛ | 2018-09-17 07:18
578 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2018-09-17 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ТП 621 отключился АВ ВЛ-0,4кВ №3, из-за сильного порыва ветра. | Сильные порывы ветра. | ВЛ-04кВ №3 ТП 621 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Еремину С.А. организовать перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 621. | ВЛ | 2018-09-17 20:50
579 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2018-10-05 18:54 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление прокалывающего зажима на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020. | Ослабление прокалывающего зажима на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3020 | Прокалывающий зажим. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 563, по итогу осмотра запланировать мероприятия и выполнить их. | ВЛ | 2018-10-05 20:10
580 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 809 | 2018-09-17 22:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №100-№101 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10кВ №3 Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №100-№101 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-09-18 02:28
581 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 810 | 2018-09-18 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №100-№101 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10кВ №3 Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №100-№101 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-09-18 11:39
582 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2018-09-22 14:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 991 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №9/10-№9/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 991 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве провода. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 991 | Обрыв провода А-35. | Провести инструктаж персоналу выполняющему осмотр оборудования. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 991, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-09-22 15:50
583 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 812 | 2018-09-17 06:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Полунино видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Полунино видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №1 Полунино | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Полунино с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-17 06:42
584 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2018-09-16 23:36 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №18 Карповская в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-16 23:42
585 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 815 | 2018-09-17 18:31 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №17 Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-17 18:37
586 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2018-09-17 23:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ_10кВ №17 Карповская- | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-17 23:44
587 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 818 | 2018-09-26 20:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-26 20:08
588 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 819 | 2018-09-30 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | На ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обрыв провода марки А-95 в пролете опор №113-№115. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-09-30 14:32
589 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 820 | 2018-09-24 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ "А" ф.53 ПС Центральная | На КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
590 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2018-09-25 16:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода. | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 572 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572. | ВЛ | 2018-09-25 16:35
591 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2018-09-27 16:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 27.09.18г. При осмотре ТП-379 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-379 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор№5-№6 , №10-№11 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода ВЛ. В 17-00 после устранения неисправности ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-379 введена в работу. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-379 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор№5-№6 , №10-№11 в следствии привышения параметров ветровой нагрузки на провода ВЛ. | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-379 ВЛ-10кВ №9 Чапурники-1 | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-379. | ВЛ | 2018-09-27 17:00
592 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-10-05 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 05.10.18г. в 14-05 При осмотре ТП-405 выявлено перегрел ПН-0,4кВ фаза "В" "С" в РВЛ-0,4кВ №1 ТП 405. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №1-№2 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | При осмотре ТП-405 выявлено перегрел ПН-0,4кВ фаза "В" "С" в РВЛ-0,4кВ №1 ТП 405. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №1-№2 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405. | ВЛ | 2018-10-05 15:20
593 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-10-05 20:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-546 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-№6 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | При осмотре ТП-546 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-№6 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | ВЛ-0,4кв№2 ТП-546 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-546. | ВЛ | 2018-10-05 21:14
594 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2018-10-06 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-534 выявлено отключён АВ ВЛ-0.4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-534 выявлен обрыв провода в следствии разрегулирования стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-534 выявлен обрыв провода в следствии разрегулирования стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9 в следствии привышения параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 534 | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-534. | ВЛ | 2018-10-06 14:50
595 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2018-09-17 21:27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А3582. | Повреждение на абонентском ТП-А3582. | ВЛ-10 кВ РП 1550 п/ф к ТП 567 | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3582 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-09-17 22:27
596 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 827 | 2018-09-16 13:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ РП №1450 яч.12 - РП №1480 яч.6. | Характер повреждения КЛ-10 кВ РП №1450 яч.12 - РП №1480 яч.6 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-10 кВ РП 1450 яч.12 п/ф к РП 1480 яч.6 | На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.12 - РП №1480 яч.6 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ РП №1450 яч.12 - РП №1480 яч.6. применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2018-09-16 14:09
597 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 828 | 2018-09-18 20:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ТП 2246 - ТП 1263 | На КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-2246 - ТП-1263, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
598 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 829 | 2018-09-24 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ №40 Развилка-1. | Характер повреждения КЛ-10 кВ №40 Развилка-1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-10 кВ ф.40 ПС Развилка-1. | На КЛ-10 кВ №40 Развилка-1 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ №40 Развилка-1, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
599 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 830 | 2018-09-07 15:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Излом оболочки кабеля марки ААШВ 3х120 из-за подмыва грунта. | Излом оболочки кабеля марки ААШВ 3х120 из-за подмыва грунта. | РП 302 яч.12 | На КЛ-10 кВ РП 302 яч.12 - ТП 1381 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 302 яч.12 - ТП 1381, применив термоусадочную муфту марки СТп. | РП | 2018-09-07 17:45
600 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 831 | 2018-09-17 19:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №7 Новая | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №7 Новая в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-09-17 21:15
601 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 832 | 2018-09-18 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязненного ПК-10 кВ фазы "В" в КТП-641. | Перекрытие по поверхности ПК-10 кВ фазы "В" с его разрушением. | ТП 641 от ВЛ-10кВ №7 Степная | В ТП-641 повреждение ПК-10 кВ фазы "В". | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. выполнить чистку изоляции ТП-641. | ТП | 2018-09-18 13:12
602 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 833 | 2018-09-27 15:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП 1625 яч.1. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП 1625 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | РП 690 яч.18 | На КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП 1625 яч.1 повреждение кабеля марки ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП 1625 яч.1, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | 2018-09-27 16:50
603 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 834 | 2018-09-27 17:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП 774 яч.5 - ТП 775 яч.5. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП 774 яч.5 - ТП 775 яч.5 будет определен после раскопки поврежденного участка. | РП 680 яч.13 | На КЛ-6 кВ ТП-624 яч.1 - ТП 1625 яч.1 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП 774 яч.5 - ТП 775 яч.5, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | -
604 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 835 | 2018-09-29 04:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №1640 - ТП-1644. | Характер повреждения КЛ-6 кВ РП №1640 - ТП-1644 будет определен после раскопки поврежденного участка. | РП 1640 В-6 кВ яч.12 | На КЛ-6 кВ РП №1640 - ТП-1644 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №1640 - ТП-1644, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2018-09-29 05:30
605 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 836 | 2018-10-05 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролетах опор №36-№45 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапов Н.Н. на ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №36-№45 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-10-05 13:55
606 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2018-10-08 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло нарушение контакта с ПН-0,4 кВ гр.4 ТП 3215 по фазе "С", что привело к нагреву и разрушению губки фазы "С" Р-0,4 кВ гр.4 ТП 3215. | Нарушение контакта с ПН-0,4 кВ гр.4 ТП 3215 по фазе "С", приведшее к нагреву и разрушению губки фазы "С" Р-0,4 кВ гр.4 ТП 3215. | 1с-0,4 кВ ТП 3215 | Рубильник 0,4 кВ - 1 шт (разрушение губки фазы "С" Р-0,4 кВ гр.4 ТП 3215). | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр оборудования ТП 3215, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ТП | 2018-10-08 16:07
607 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2018-10-08 08:39 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1832. | Повреждение на абонентском ТП-А1832. | ВЛ-10кВ №5 Крепь | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Гераимчуку А.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1832 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-08 09:03
608 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 839 | 2018-10-04 19:47 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ№17 ПС Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-10-04 19:55
609 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2018-10-12 07:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-255А. | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-255А. | ВЛ-10кв№22 Ивановская | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №22 Ивановская к ТП-255А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-12 07:10
610 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2018-10-05 09:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра, дождь, гроза. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №3 отТП 311 от ВЛ_10кВ №3 Котлубань- | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 311 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-05 09:25
611 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2018-10-01 20:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 обнаружены следы перекрытия на опоре №7. | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 309 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 309 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-01 20:14
612 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 843 | 2018-10-18 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Оленье видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Оленье видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ 10кВ № 5 Оленье | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №5 Оленье с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-10-18 10:05
613 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 844 | 2018-10-11 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Скол изолятора на ЛР-10 кВ №202 для замены изолятора была отключена ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка. | Скол изолятора на ЛР-10 кВ №202 по ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка. | ВЛ-10кВ №1А Горная Пролейка | На ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка - повреждение изолятора на ЛР-10 кВ №202. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-10-11 13:35
614 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 845 | 2018-10-05 03:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №19 РП №1270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №5-№6 ВЛ-6 кВ РП №1270 - ТП-2258 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | КВЛ-6 кВ РП 1270 яч.19 - РП 2270 яч.7 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту ВЛ Городского РЭС на ВЛ-6 кВ РП №1270 - ТП-2258 привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №5-№6 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-10-05 03:55
615 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 846 | 2018-10-10 13:12 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-563 в следствии наброса. | Уч-к ВЛ ТП567-ТП563 РП №1550 10кВ | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС привести ВЛ-10 кВ ТП-567 - ТП-563 в надлежащие состояние. | ВЛ | 2018-10-10 13:33
616 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 847 | 2018-10-08 17:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации произошло постепенное ослабевание контакта на НН выводе силового трансформатора в КТП-1645, что привело к его нарушению. | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-630 6/0,4 в КТП-1645 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником на НН выводе ф. "А". | Т-1 ТП 1645 | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-630 10/0,4 в КТП-1645. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП №1645. | ТП | 2018-10-08 18:40
617 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 848 | 2018-10-23 18:49 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1097. | Повреждение на абонентском ТП-А1097. | ВЛ-10кВ №3 Колпачки | Повреждений оборудования Калачевского РЭС - нет. Повреждение на абонентском ТП-А1097. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца ТП-А1097 по ВЛ-10 кВ №3 Колпачки о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-23 21:30
618 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2018-10-06 10:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на опоре №6-7. | Схлест проводов в пролетах опор №6-7, что привело в отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 663. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 663 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 663. | ВЛ | 2018-10-06 10:37
619 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2018-10-24 12:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-980А. | Повреждение на абонентском ТП-980А. | ВЛ-10 кВ № 22 Котлубань | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-980А по ВЛ-10 кВ №22 Котлубань о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-24 12:22
620 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 852 | 2018-10-28 11:08 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №89. | Повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №89. | ВЛ-10 кВ №29 Городище | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №29 Городище за КРН-10 кВ №89 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-28 11:10
621 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 853 | 2018-10-25 02:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №36/5. | Обрыв вязки провода на опоре №36/5 ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошло вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода. | ВЛ-10кВ №11 Водопроводная | На ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №36/5. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная обратив особое внимание на состоянии крепления проводов к изоляторам, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-10-25 04:23
622 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2018-10-28 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 618 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-28 17:18
623 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2018-10-28 16:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 801 ВЛ-10 кВ № 14 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-28 16:37
624 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2018-10-28 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-895 от ВЛ-10 кВ №21 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 895 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-28 11:25
625 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2018-10-25 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 439 ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 439 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-25 13:25
626 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2018-10-22 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Механический износ вязки провода вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 870 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 870 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-22 11:47
627 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 859 | 2018-10-25 06:54 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-699А. | Повреждение на абонентском ТП-699А. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Степная | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-699А по ВЛ-10 кВ №7 Степная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-25 07:01
628 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2018-10-25 18:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентских ТП-283А и ТП-772А. | Повреждение на абонентских ТП-283А и ТП-772А. | ВЛ-10кВ №4 Опытная-110 | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-283А и ТП-772 по ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-26 01:33
629 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2018-10-18 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 998 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№3/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№3/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998. | ВЛ | 2018-10-18 16:05
630 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 862 | 2018-10-28 15:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-1001А. | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-1001А. | Уч-к ВЛ-10 кВ №14 Песковатка за КРН-10 кВ №50 | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №14 Песковатка к ТП-1001А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-28 15:35
631 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 863 | 2018-10-28 18:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-22А. | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-22А. | ВЛ-6кВ №6 Островная | Без повреждение. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-6 кВ №6 Островная к ТП-22А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-28 18:45
632 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 864 | 2018-10-26 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №13 Островная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №37-№38 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ 6кВ №13 Островная | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. привести значение стрел провеса в пролете опор №37-№38 ВЛ-6 кВ №13 Островная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-10-26 14:05
633 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2018-10-09 14:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного АПВ-6 | Схлёст абонентского однофазного ввода, от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 621 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621 с составлением ведомости дефектов ВЛ. Обратить особое внимание на сосояние вводных проводов | ВЛ | 2018-10-09 14:55
634 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2018-10-19 09:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода имеющего разрушенную изоляцию | схлест проводов абонентского ввода от опоры 5/4 отключен АВВЛ 0,4кВ №2 ТП 66 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 66 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровктну В.А. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 66 с составлением ведомости дефектов ВЛ. Обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-10-19 12:29
635 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2018-10-19 09:32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | схлест проводов в пролете опор №12 -13 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П. выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор опор №12 -13 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-119. | ВЛ | 2018-10-19 14:10
636 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2018-10-19 14:12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | следы схлеста проводов в пролете опор №4/1-4/2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 330 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-330. | ВЛ | 2018-10-19 15:08
637 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2018-10-21 10:42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта соединений вводных проводов, что привело к перегреву и замыканию контактных соединений вводных проводов в щите на фасаде. | Замыкание контактных соединений абонентского вводного провода на фасаде здания от опоры №12. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 351 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-351 с составлением ведомости дефектов, обратить внимание на состояние контактных соединений вводных проводов на фасаде зданий. | ВЛ | 2018-10-21 11:30
638 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2018-10-28 14:10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | схлест обонентского ввода | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-219 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-10-28 15:30
639 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2018-10-28 14:22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода. что при привело к перекрытию между проводами ВЛ | Схлест проводов в пролете опор №1/7 и 1/8 | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 41 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/7 и 1/8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 41 | ВЛ | 2018-10-28 17:10
640 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2018-10-28 15:02 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | схлест проводов абонентского ввода от опоры №7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 | Без повреждений | Мастеру И-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-149 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости | ВЛ | 2018-10-28 15:59
641 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2018-10-28 15:28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличенный провис вводных проводов АПВ-10 имеющих разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-10 имеющего провис и разрушенную изоляцию | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 351 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-351 на состояние вводных проводов, с составленинм дефектной ведомости | ВЛ | 2018-10-28 17:36
642 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 874 | 2018-10-28 12:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 35 кВ №39 своевременно не выявлено разрушение сварного соединения провода АС-95/16 шлейфа фазы "В" на опоре №40 в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала места сварки провода АС-95/16 шлейфа провода фазы "В" на опоре №40 ВЛ 35 кВ №39 в результате длительной эксплуатации с 1976 года. | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | На опоре №40 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". | На ВЛ 35 кВ №39 выполнить инженерный осмотр участка от опоры №1 до №156, по результатам осмотра составить дефектную ведомость. На ВЛ 35 кВ №39 выполнить тепловизионное обследование мест соединений на проводах участка от опоры №1 до опоры №156. | ВЛ | 2018-10-28 14:21
643 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2018-10-26 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667. | Перекрытие в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 . | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру РС Малуеву В.А. запланировать работы и провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667. | ВЛ | 2018-10-26 13:26
644 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 876 | 2018-10-05 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №10 Карповская произведен из-за разрушения изолятора на ТП-693, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №10 Карповская произведен из-за разрушения изолятора на ТП-693, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10кВ №10 Карповская | Разрушение изолятора на ТП-693. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 Карповская. Выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-10-05 09:20
645 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2018-10-28 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролетах опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | Схлест линейных проводов в пролетах опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | Повреждений нет. | Мастеру РС Марулину М.В. провести перетяжку провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ | 2018-10-28 17:48
646 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 878 | 2018-10-30 08:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №5 Майская произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №182. | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №5 Майская произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №182. | ВЛ-10кВ №5 Майская | На ВЛ-10 кВ №5 Майская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №181. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состоянии крепления проводов к изоляторам, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-10-30 11:43
647 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 880 | 2018-10-28 17:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №22 М.Горького произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №29-№30 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10кВ №22 М.Горького | Без повреждений. | Мастеру бригады по ремонту р/с Марулину М.В. привести значение стрел провеса в пролете опор №29-№30 ВЛ-10 кВ №22 М.Горького согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-10-28 18:04
648 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2018-10-24 20:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре КТП-572 выявлено отключение АВ ВЛ 0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №8-№10 в следствии уселения ветра и нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор №8-№10 в следствии уселения ветра и нагрузки на провода. | ВЛ-0,4кв№3 ТП-572 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-572. | ВЛ | 2018-10-24 20:55
649 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 882 | 2018-10-28 21:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №5, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №5 КВЛ-6 кВ РП №2270 - ТП-2258 произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации | КВЛ-6 кВ РП 2270 яч.7 п/ф. 2258 | На КВЛ-6 кВ РП №2270-ТП-2258 повреждение изолятора на опоре №5. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Городского РЭС произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ РП №2270 - ТП-2258 обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | КВЛ | 2018-10-28 23:28
650 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2018-10-20 06:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Карповская видимых повреждений не обнаружено. | ВЛ-10кВ №10 ПС Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №10 Карповская с целью установления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2018-10-20 06:58
651 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2018-10-28 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-№14 в следствии уселения ветра и воздействия на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №9-№14. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405. | ВЛ | 2018-10-28 18:01
652 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-10-28 18:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-373 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9 в следствии ускления параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-373 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-373 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-373. | ВЛ | 2018-10-28 18:30
653 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 886 | 2018-10-28 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-6 кВ №154 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР-6 кВ №159 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак | На ВЛ-6 кВ №154 обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ №154. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С выполнить осмотр ЛР-6 кВ по ВЛ-6 №12 Гумрак, устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 №12 Гумрак. | ВЛ | 2018-10-28 22:34
654 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2018-10-28 20:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-460 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №3-№6 в следствии усиления параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-460 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №3-№6. | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-460 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-460. | ВЛ | 2018-10-28 20:18
655 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 888 | 2018-10-28 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2041. | Перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-2041, срабатывание ПК-6 кВ. | 1с-6 кВ ТП 2041 | В ТП-2041 загрязнение изоляции. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С выполнить чистку изоляции ТП-2041. | ТП | 2018-10-28 16:03
656 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2018-10-29 20:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-454 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9 в следствии усиления параметров воздействия ветровой нагрузки на провода. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-454 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-454 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-454. | ВЛ | 2018-10-29 21:22
657 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 890 | 2018-10-31 12:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №17 Цаца произошло из-за повреждения на абонентском ТП-А398. | Отключение ВЛ-10 кВ №17 Цаца произошло из-за повреждения на абонентском ТП-А398. | ВЛ-10кв№17 Цаца | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А398 по ВЛ-10 кВ №17 Цаца о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-31 12:59
658 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 891 | 2018-10-31 14:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Дубовоовражная произошло из-за повреждения на абонентском ТП-А447. | Повреждение на абонентском ТП-А447. | ВЛ-10кв№1 Дубовоовражная | Без повреждений оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А447 по ВЛ-10 кВ №1 Дубовоовражная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-10-31 14:58
659 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2018-10-28 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1950 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950. | ВЛ | 2018-10-28 14:35
660 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2018-11-05 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | Неотрегулированная стрела провиса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 с целью выявления дефектов. Мастеру Гор.РЭС произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | ВЛ | 2018-11-05 09:03
661 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2018-10-31 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | Неотрегулированная стрела провиса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 |  | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 Мастеру Гор.РЭС произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | ВЛ | 2018-10-31 14:53
662 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2018-10-29 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременный осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 РП 1400 | Обрыв линейного провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №6 РП 1400 | ВЛ-0,4 кВ №6 РП 1400 |  | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 РП 1400 с целью выявления дефектов | ВЛ | 2018-10-30 01:35
663 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 896 | 2018-10-03 12:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | КЛ-6 кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.1 | На КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП 1105 яч.1 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП 1105 яч.1, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-10-03 15:12
664 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 897 | 2018-10-10 07:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 | На КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
665 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 898 | 2018-10-15 18:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | КЛ-6 кВ ф.27 Сибирь-Гора-РП 1260 | На КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-10-15 19:50
666 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 899 | 2018-10-26 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 1090 яч.16 п/ф к ТП 65 | На КЛ-6 кВ РП 1090 яч.16 - ТП-А65 повреждение соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП 1090 яч.16 - ТП-А65 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
667 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 900 | 2018-10-10 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств КЛ-10 кВ ТП-432 - ТП-1381. | После проведения высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ ТП-432 - ТП-1381 лабораторией СИЗП ПО "ВЭС" состояние изоляции в норме. | КЛ-10 кВ РП 302 яч.12 п/ф к ТП 1381 | Без повреждений. | Произвести визуальный осмотр состояния кабельных муфт в РП №302. | КЛ | 2018-10-10 10:57
668 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 901 | 2018-10-25 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязнения оборудования в КТП-1159. | Срабатывание ПК-6 в РУ-6 КТП-1159 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | ТП 1159 Т-1, Т-2 | В КТП-1159 повреждение ПК-6 кВ. | Мастеру участка Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1159. | ТП | 2018-10-25 17:10
669 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2018-10-29 03:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлено окисление вязки на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 489. | Окисление вязки на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 489. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 489 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 489. | ВЛ | 2018-10-29 04:23
670 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2018-10-29 00:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект провиса провода менее допустимого расстояния ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551, в результате ослабления вязок в пролете опор №4-6. | Ослабления вязок провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру РС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | ВЛ | 2018-10-29 02:26
671 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2018-10-28 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1028 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1028. | ВЛ | 2018-10-28 18:25
672 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2018-10-29 16:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 914 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№2/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 914 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№2/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914. | ВЛ | 2018-10-29 16:10
673 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2018-11-02 21:03 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 отключился от перегруза. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 отключился от перегруза. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-481 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей линии ВЛ-0.4кВ №1 в ТП-481 | ВЛ | 2018-11-02 21:16
674 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2018-11-07 00:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В ТП 2551 отключен Р-0,4 кВ гр.№2 для устранения неисправностей на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | В ТП 2551 отключен Р-0,4 кВ гр.№2 для устранения неисправностей на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551, по итогу осмотра запланировать мероприятия и выполнить их. | ВЛ | 2018-11-07 13:58
675 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2018-11-07 00:21 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В ТП 2535 отключен АВ-0,4 кВ гр.№1 для ревизии контактов соединительных зажимов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | В ТП 2535 отключен АВ-0,4 кВ гр.№1 для ревизии контактов соединительных зажимов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | Прокалывающий зажим. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2535, по итогу осмотра запланировать мероприятия и выполнить их. | ВЛ | 2018-11-07 14:10
676 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2018-11-08 21:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 411 оть ВЛ-10кВ №8 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-11-08 21:30
677 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2018-11-03 19:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП895 от ВЛ-10 кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 895 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-11-03 19:50
678 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2018-11-07 10:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ | 2018-11-07 11:05
679 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2018-11-11 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | Следы схлеста проводов в пролете опор №6-7, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1084. | ВЛ | 2018-11-11 21:03
680 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 913 | 2018-11-06 13:51 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект изготовления - втулка стяжной шпильки магнитопровода Т-1 ТП 3566 изготовлена с дефектом, приведшим к изменению её изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Заводом-изготовителем ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ-САМАРА"" в руководстве по эксплуатации ОРТ.142.001 РЭ пункт 9.8. указан полный срок службы трансформатора при нормальной эксплуатации в соответствие с требованиями настоящего РЭ и ТУ - 30 лет. | По результатам проведённых измерений выявлено витковое замыкание и обрыв фазы «В» на высоковольтной обмотке трансформатора (протокол №309 от 06 ноября 2018 г. испытания трансформатора прилагается). При осмотре активной части силового транс-форматора обнаружено: витковое замыкание высоковольтной обмотки фазы «В» с по-вреждением большого количества витков, что привело к обрыву фазы, излом уголка жёсткости стяжного швеллера со стороны фазы «А» ВН, перегорание болта стяжного швеллера со стороны фазы «С» ВН. Причина перегорания стяжных деталей – нарушена изоляция стяжной шпильки по отношению консолей со стороны фазы «А» ВН (сопротивление изоляции «0»). В результате ослабления жесткости стяжки магнитопровода возникла вибрация актив-ной части трансформатора, приведшая к ослаблению прессовки обмотки ВН фазы «В» с последующим её витковым замыканием в верхней части. | Т-1 ТП 3566 | Пробой изоляции с витковым замыканием обмотки ВН фазы "В" Т-1 ТП 3566 с разрушением большого количества витков и обрывом фазы. | В ТП 3566 выполнить установку Т-1 после приобретения силового трансформатора типа ТМГ 1250/10. Разработать инструкцию о взаимоотношениях между ПО «Волгоградские электрические сети» и ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2». Подготовить документы для приобретения силового трансформатора типа ТМГ 1250/10 для восстановления нормальной схемы ТП-3566 В ТП 3565 и ТП 3566 выполнить электрические измерения силовых трансформаторов. Направить письмо в ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ-САМАРА"" для получения информации о возможных причинах повреждения ТМГ 1250/10 и рекомендаций по своевременному их выявлению. | ТП | -
681 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 914 | 2018-11-11 21:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-559А. | Повреждение на абонентском ТП-559А. | ВЛ-10кв№22 Ивановская | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-559А по ВЛ-10 кВ №22 Ивановская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-11-11 22:01
682 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 915 | 2018-11-11 20:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного порывистого ветра. | Перетирания провода в месте крепления к изолятору на опоре №2-33, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, что привело к обрыву провода и его падению на землю в пролете опор №2-33 - №2-34. | ВЛ-10 кВ № 21 Городище | На ВЛ-10 кВ №21 Городище обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №2-33 - №2-34. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Чаплыгину И.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21 Городище на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 21:35
683 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 916 | 2018-11-05 20:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентской отпайке к ТП-А.1627. | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентской отпайке к ТП-А.1627. | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | Без повреждений оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №27 Молзавод к ТП-А.1627 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-11-05 21:39
684 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 919 | 2018-11-08 17:05 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Проезд крупногабаритной техники (экскаватор частного лица) под проводами в пролете опор №96-№97 ВЛ-35кВ Новая. | На ВЛ-35кВ Новая механическое повреждение провода фазы "А" в пролете опор №96-№97 экскаватором частного лица. | ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая) | На ВЛ-35кВ Новая механическое повреждение провода фазы "А" в пролете опор №96-№97. | Направить письмо предупреждение "Об соблюдении охранных зон ВЛ" главам сельских администраций и фермерских хозяйств Светлоярского района. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Новая, с составлением дефектной ведомости. Составить договор о возмещении ущерба за ремонт проводов в пролёте опор №96-№97 ВЛ 35 кВ Новая с владельцем экскаватора. | ВЛ | 2018-11-08 17:20
685 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 920 | 2018-11-02 23:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Для восстановления контактного соединения на главном рубильнике в следствии оплавления, была отключена ТП-533 по ВЛ-10 кВ № 24 Ерзовка. | Из-за длительного срока эксплуатации и превышения нагрузки произошел нагрев и разрушение контакта на рубильнике ТП-533. | ТП 533 от ВЛ-10 кВ № 24 Ерзовка | В ТП-533 повреждение рубильника типа РПС. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. провести проверку контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП 533 по ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка. | ТП | 2018-11-03 01:20
686 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 921 | 2018-11-16 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №8 Городище произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №27. | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №8 Городище произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №27. | ВЛ-10кВ №8 ПС Городище | На ВЛ-10 кВ №8 Городище обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №27. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Чаплыгину И.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Городище обратив особое внимание на состояние вязок, проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-11-16 18:17
687 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2018-11-18 21:02 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-454 выявлено перегрел ПН-0,4кВ фаза "В" в РВЛ-0,4кВ №3 ТП 454. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-454 замечаний не выявлено ПН-0,4кВ фаза "В" в РВЛ-0,4кВ №3 ТП 454 перегорел в следствие перегрузки | При осмотре ТП-454 выявлено перегрел ПН-0,4кВ фаза "В" в РВЛ-0,4кВ №3 ТП 454. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-454 замечаний не выявлено ПН-0,4кВ фаза "В" в РВЛ-0,4кВ №3 ТП 454 перегорел в следствие перегрузки | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-454 | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-454. | ВЛ | 2018-11-18 21:10
688 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2018-11-20 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11 в следствии усиления порывов ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11 в следствии уселения порывов ветра. | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-337 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-337. | ВЛ | 2018-11-20 17:25
689 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2018-11-11 18:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта, в виде провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692, что привело нарушению электрической изоляции и схлесту проводов, приведшее к срабатыванию ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 692. | Провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692, что привело нарушению электрической изоляции и схлесту проводов, приведшее к срабатыванию ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" Р-0,4 кВ гр.2 ТП 692. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-11-11 18:34
690 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2018-11-15 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности жил КЛ, что привело к обрыву КЛ-0,4 кВ №14 ТП 425. | Обрыв КЛ-0,4 кВ №14 ТП 425. | КЛ-0,4 кВ № 14 ТП 425 | Участок КЛ-0,4 кВ №14 ТП 425 . | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ №14 ТП 425. | КЛ | -
691 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2018-11-19 10:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 | Потеря механической прочности с потерей несущей способности провода А-50 - 2м. | Мастеру Городского РЭС Марулин М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-11-19 12:58
692 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2018-11-19 14:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 | Потеря механической прочности с обрывом провода А-50 - 2м. | Мастеру Городского РЭС Марулин М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-11-19 17:02
693 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2018-11-23 15:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлёсты при сближении проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 645. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 645 ВЛ-10 кВ № 11 Степная | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-11-23 15:36
694 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2018-11-23 17:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 645 ВЛ-10 кВ № 11 Степная. | Увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 645 ВЛ-10 кВ № 11 Степная, в следствие порывов ветра и длительной эксплуатации привело к схлёсту проводов. | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 645 ВЛ-10 кВ № 11 Степная | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-11-23 17:20
695 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2018-11-23 21:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявленный дефект - нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-11-23 21:42
696 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2018-11-19 21:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043 | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043 | Без повреждений элементов ВЛ. | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2043 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-11-19 21:54
697 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2018-11-14 16:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта на перемычке КЛ-0,4 кВ №20 от ВРУ-0,4 кВ -2 ж.д. ул. Водников 12а | Повреждена концевая муфта в ЦТП №64 на перемычке КЛ-0,4 кВ №20 от ВРУ-0,4 кВ -2 ж.д. ул. Водников 12а | КЛ-0,4 кВ №20 ТП 425 | Нет. | Мастеру Гор.РЭС произвести переразделку концевой муфты перемычки КЛ-0,4 кВ №20 от ВРУ-0,4 кВ -2 ж.д. ул. Водников 12а в ЦТП №64 | КЛ | 2018-11-14 20:15
698 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2018-11-22 21:40 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 отключился от перегруза. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 повреждений не выевлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-481 отключился от перегруза. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-481 | нет. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей линии ВЛ-0.4кВ №1 в ТП-481 | ВЛ | 2018-11-22 21:45
699 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-11-23 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Обрыв линейного провода в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | Обрыв провода А-50 - 3м в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-11-23 16:09
700 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2018-11-06 10:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие и обрыв вводных проводов АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-261 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов. | ВЛ | 2018-11-06 12:01
701 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2018-11-11 17:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачёк. | При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 93 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-93 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние изоляторов, вязок ВЛ | ВЛ | 2018-11-11 19:51
702 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 943 | 2018-11-16 09:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 228 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку провода оп.№2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-228. | ВЛ | 2018-11-16 15:23
703 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2018-11-16 10:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы | Провес провода сверх допустимого значения, схлёст проводов | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода оп.№-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-113. | ВЛ | 2018-11-16 14:30
704 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2018-11-02 08:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена дефектная вязка провода | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 353 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-353 с обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ | ВЛ | 2018-11-02 12:36
705 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2018-11-17 09:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1951 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962. | ВЛ | 2018-11-17 09:25
706 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2018-11-17 22:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №10/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода ввода в дом от опоры №10/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002. | ВЛ | 2018-11-17 23:17
707 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2018-11-18 13:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1058 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058. | ВЛ | 2018-11-18 13:51
708 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 949 | 2018-11-01 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 630 яч.6 - ТП 657 | На КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657 повреждение свинцовой соединительной муфты СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
709 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 950 | 2018-11-02 00:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | КЛ-6 кВ РП 700- ТП 778 | На КЛ-6 кВ ТП-777 - ТП-778 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-777 - ТП-778 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2018-11-02 01:02
710 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 951 | 2018-11-07 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | РП 700 яч.12 | На КЛ-6 кВ РП №700 яч.12 - ТП-774 яч.2 повреждение свинцовой соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №700 яч.12 - ТП-774 яч.2 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | -
711 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 952 | 2018-11-16 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ ф.24 "Б" ПС Северная | На КЛ-6 кВ №24 "Б" Северная повреждение свинцовой соединительной муфты СС-110. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №24 "Б" Северная применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
712 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 954 | 2018-11-19 12:33 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждения КЛ-6 кВ №44 Центральная сторонней организацией при производстве не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ. | Повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 при производстве земляных работ. | КЛ-6 кВ ф.44 ПС Центральная | На КЛ-6 кВ №44 Центральная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №44 Центральная применив термоусаживаемую муфту марки СТп. Главному инженеру ГорРЭС направить претензию виновнику порыва КЛ-6 кВ №44 Центральная, о возмещении понесенного ГорРЭС ущерба. | КЛ | -
713 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2018-11-19 03:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1707 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №3 по причине перетирания проволок верхнего по-вива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации в результате воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв фазного провода марки АС-25 от изолятора на опоре №3 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок и вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1707 | Обрыв провода АС-25. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1707. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1707. | ВЛ | 2018-11-19 03:41
714 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2018-11-23 06:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 958 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-958 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 958, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 958. | ВЛ | 2018-11-23 06:20
715 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2018-11-25 12:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 975 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 975 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 975, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 975. | ВЛ | 2018-11-25 12:55
716 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2018-11-25 15:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1941произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1941 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941. | ВЛ | 2018-11-25 15:45
717 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2018-11-29 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 627 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627. | ВЛ | 2018-11-29 08:45
718 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2018-11-29 21:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. сведения об оборудовании | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710. | ВЛ | 2018-11-29 21:51
719 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 961 | 2018-11-27 20:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-2043. | Повреждение силового трансформатора в КТП-2043 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 2043 | В ТП-2043 повреждение силового трансформатора марки ТМ-10/0,4 кВ 250 кВА. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №2043. | ТП | 2018-11-28 06:00
720 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 963 | 2018-11-27 15:26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение абонентского оборудования 0,4 кВ (театр "Музкомедия). | Повреждение абонентского оборудования 0,4 кВ (театр "Музкомедия). | Т-2 ТП 143 | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца оборудования 0,4 кВ о неудовлетворительном техническом состоянии и приведении его к нормам НТД. | ТП | 2018-11-27 15:40
721 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 964 | 2018-11-21 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ 10кВ № 5 Давыдовка | На ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка обрыв провода марки АС-70 в пролетах опор №1/16 - 1/19. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Давыдовка обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-11-21 13:32
722 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2018-11-29 22:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП1707 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707 . | ВЛ | 2018-11-29 23:05
723 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2018-11-30 10:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922. | ВЛ | 2018-11-30 10:45
724 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 967 | 2018-11-30 10:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 967 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№6/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 967 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№6/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 967. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 967, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-11-30 11:02
725 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 968 | 2018-12-07 01:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации с перекрытием изоляторов в гирлянде фазы "А" и разрушением стеклянной тарелки подвесного 5-го изолятора на опоре №230/178 ВЛ 110 кВ №302. ВЛ 110 кВ №302 в эксплуатации с 1981 года. | Перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №230/178 на ВЛ 110 кВ №302, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302 | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №302 на участке от ПС 110 кВ Тингута и ПС 110 кВ Комплекс, с составлением дефектной ведомости. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №302, запланировать ремонтные работы. | ВЛ | -
726 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2018-12-05 22:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-326 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7 . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-326 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7 . | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-326 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-326. | ВЛ | 2018-12-05 23:20
727 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2018-12-06 16:01 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-№6. | выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №5-№6. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-301 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301. | ВЛ | 2018-12-06 16:57
728 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2018-12-06 22:15 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-599 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11 . | Выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №10-11 . | ВЛ-0,4кв№2 ТП-599 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-599. | ВЛ | 2018-12-06 22:22
729 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2018-12-07 18:10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-7. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-525 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов и перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-525. | ВЛ | 2018-12-07 18:58
730 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2018-12-09 14:00 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-6. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-6. | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП-499 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-499. | ВЛ | 2018-12-09 14:50
731 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2018-12-08 21:40 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-532 повреждений не выявлено АВ.ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-532 отключился от превышение нагрузки. | В результате осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-532 повреждений не выявлено АВ.ВЛИ 0,4 кВ №2 ТП-532 отключился от превышение нагрузки. | ВЛИ-0,4кв№2 ТП-532 | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-532. | ВЛ | 2018-12-08 22:25
732 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 975 | 2018-11-26 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №24 "А" Северная. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №24 "А" Северная будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ-6 кВ ф.24 "А" Северная | На КЛ-6 кВ №24 "А" Северная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №24 "А" Северная, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
733 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 976 | 2018-11-28 15:39 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 обрыв кабеля в целом месте из-за производства не согласованных земляных раьот в охранной зоне КЛ. | На КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 обрыв кабеля в целом месте из-за производства не согласованных земляных раьот в охранной зоне КЛ. | РП 1200 яч.12 | На КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 обрыв кабеля в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | -
734 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 977 | 2018-11-30 13:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1073. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1073. | ТП 1073 | В ТП-1073 повреждение опорного изолятора фазы "С". | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. выполнить чистку изоляции ТП-1073. | ТП | 2018-11-30 15:00
735 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 978 | 2018-11-27 07:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 под проезжей частью дороги по ул. Лесогорская. | КЛ-6 кВ ТП 1226- ТП А 6226 | На КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226 повреждение кабеля в целом месте под проезжей частью дороги по ул. Лесогорская. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-А6226, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-11-27 07:45
736 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 979 | 2018-11-26 18:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1630. | Повреждение на абонентском ТП-А1630. | ВЛ-10кВ №3 Крепь | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Гераимчуку А.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1630 по ВЛ-10 кВ №3 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-11-26 18:55
737 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2018-11-28 00:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся дождем. | Повреждение предохранителя ПК-10 кВ в ТП-10 кВ №626 произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся дождем. | ТП 626 по ВЛ-10кВ №25 Майская | В ТП-626 повреждение В/В предохранителей ПК-10. | Мастеру участка ПРЭС Еремину С.А. произвести уплотнение В/В щита ТП-626 по ВЛ-10 кВ №25 Майская. | ТП | 2018-11-28 00:37
738 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2018-11-25 11:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | КЗ в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 895 от ВЛ-10кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 895 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
739 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2018-12-01 15:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 595 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 595 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-01 16:31
740 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2018-12-05 21:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 304 от ВЛ-10Кв №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-05 22:45
741 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2018-11-25 18:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект - загрязнение и растрескивание опорного изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2527. | Растрескивание опорного изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2527. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527 | Изолятор фазы "А" ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2527 | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2527. | ВЛ | 2018-11-25 19:01
742 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2018-11-30 21:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №5 в РУ-0,4 кВ ТП-697 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП697. | ВЛ | 2018-11-30 22:12
743 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2018-11-30 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-931 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-931. | ВЛ | 2018-11-30 18:30
744 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2018-11-30 22:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта - превышения предельно допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572. | Перекрытие в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572. | ВЛ | 2018-11-30 22:35
745 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2018-11-30 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-621 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 621 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-621. | ВЛ | 2018-11-30 11:46
746 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2018-11-30 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-854 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 854 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-854. | ВЛ | 2018-11-30 10:43
747 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2018-11-29 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта - превышение предельно-допустимого значения провиса проводов в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2312. | Схлест проводов в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2312. | ТП 2312 ВЛ-0,4 кВ № 2 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2312. | ВЛ | 2018-11-29 18:55
748 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2018-11-23 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок. | Не равмоиерное распределение нагрузок, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 760. | ВЛ-04кВ №3 ТП 760 | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка Еремину С.А. произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ № ТП 760. | ВЛ | 2018-11-23 15:29
749 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2018-11-29 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-1796 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1796. | ВЛ | 2018-11-29 16:33
750 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2018-11-29 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-1662 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1662. | ВЛ | 2018-11-29 10:03
751 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2018-11-23 17:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перегероли ПН-0,4кВ №1 ТП 928. | Схлест проводов в пролете опор №12-13, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 928. | ВЛ-04кВ №1 ТП 928 | Перегорели ПН-0,4кВ №1 ТП 928. | Мастеру Карповского участка Еремину С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928. | ВЛ | 2018-11-23 17:54
752 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2018-11-26 17:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-703 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-703. | ТП | 2018-11-26 17:40
753 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2018-12-01 15:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Кирилову произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700. | ВЛ | 2018-12-01 15:55
754 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2018-12-01 18:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | Схлест проводов в пролете опор №14-15, что привело к отключению АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 1762. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | ВЛ | 2018-12-01 18:44
755 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-12-02 00:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 693. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 693. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП693. | ВЛ | 2018-12-02 01:10
756 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-12-02 12:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Нагрев контактного соединения. | Нагрев контактного соединения и срабатывание теплового реле привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | ВЛ-04кВ№1 ТП 693 по ВЛ-10кВ №10 ПС Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить ревизию контактного соединения на АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | ВЛ | 2018-12-02 12:30
757 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-12-02 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 4-35 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-248. | ВЛ | 2018-12-02 14:55
758 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-12-05 21:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 66. | При порывах ветра происходил схлест между проводами в пролёте опор №3/2-№3/3по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 66. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 66 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 3/2-№3/3 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-66. | ВЛ | 2018-12-05 22:13
759 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-12-06 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролёте опор №11-№12 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142. | При повторяющейся ветровой нагрузке произошёл схлёст между проводами ВЛ по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 142 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов опора №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-142 | ВЛ | 2018-12-06 10:10
760 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-12-06 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-6 имеющих провис и разрушенную изоляцию по ВЛ 0,4кВ №2 ТП-150. | В результате схлеста вводных проводов с разрушенной изоляцией, произошло перекрытие между вводными проводами по ВЛ 0,4кВ №2 ТП-150. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 150 | Без повреждений | Мастеру И-Ивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-150 на состояние вводных проводов, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-06 14:55
761 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-12-07 16:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода по ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошёл схлёст между вводными проводами по ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокины С. П. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-152, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-12-07 18:34
762 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-12-07 18:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 93 в пролёте опор №3-№4 сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого в пролёте опор №8-№9, что привело к схлёсту проводов ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 93. | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 93 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-93 | ВЛ | 2018-12-07 19:07
763 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-12-09 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушения эл.изоляции в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ангарская д.69/5. | Нарушения эл.изоляции в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ангарская д.69/5. | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3213 | Без повреждений. | Главному инженеру Гор.РЭС направить письмо в адрес управляющей компании обслуживающей ж/д по адресу ул. Ангарская д.69/5 с требованием привести эл.оборудование ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ангарская д.69/5 в надлежащее состояние. | КЛ | 2018-12-09 12:25
764 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-12-09 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление плохого контакта линейного провода в пролете опор № 3-4 фаза "В" на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533. | Обрыв линейного провода фазы "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533 | Обрыв линейного провода фазы "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533. | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1533 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-12-09 11:54
765 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-12-11 07:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение эл.изоляции в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | Нарушение эл.изоляции в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру Гор.РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 с целью выявления дефектов. | ВЛ | 2018-12-11 07:27
766 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-12-02 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 885. | Неравномерное распределение нагрузок привело к нагреву контакта,что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | ВЛ-04 кВ №2 ТП 885 по ВЛ-10кВ №1 ПС Нариман | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 885. | ВЛ | 2018-12-02 19:40
767 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-12-03 23:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора изолятора на ЛР-10 кВ ТП-538, что привело к ухудшению изоляционных свойств изолятора. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения произошел пробой и повреждение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-538. | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | Повреждение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-538. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №26 Ивановская. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-04 00:52
768 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-12-01 19:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ | 2018-12-01 19:32
769 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-12-06 14:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №11 Степная произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №7-2. | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №11 Степная произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №7-2. | ВЛ-10 кВ № 11 Степная | На ВЛ-10 кВ №11 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7-2. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 Степная обратив особое внимание на состояние вязок, проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-06 15:25
770 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-12-03 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | ВЛ | 2018-12-03 18:03
771 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-12-05 17:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение стрелы провиса проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | Схлест проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ | 2018-12-05 17:26
772 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-12-10 22:05 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 1 ТП-556 повреждений не выявлено ПН-0,4 кВ №1 фазы "С" ТП-556 перегорел от превышения нагрузки. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 1 ТП-556 повреждений не выявлено ПН-0,4 кВ №1 фазы "С" ТП-556 перегорел от превышения нагрузки. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-556 | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки, перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-556. | ВЛ | 2018-12-10 23:03
773 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 21 | 2018-12-07 08:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в КТП-1234. | Повреждение силового трансформатора в КТП-1234 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | Т-1 ТП 1234 | В ТП-1234 повреждение силового трансформатора ТМ-630. | Произвести замену силового трансформатора в ТП №1234. | ТП | 2018-12-07 10:08
774 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 22 | 2018-12-08 12:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-6 кВ № 7 РП 3130 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-08 12:27
775 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 23 | 2018-12-01 22:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-90 с междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ РП 630 яч.6 - ТП 657 | На КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657 повреждение свинцовой соединительной муфты СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
776 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 24 | 2018-12-02 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | ф.22 ПС Ельшанская | На КЛ-6 кВ №22 "А" Ельшанская повреждение свинцовой соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №22 "А" Ельшанская применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ПС | -
777 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-12-06 06:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в результате гололедоизморозевых отложежий в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1781. | Провиса провода в результате гололедоизморозевых отложежий в пролете опор №5-№6 привел к схлёсту проводов, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1781. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1781 по ВЛ-10кВ №9 Новая | Без повреждения. | Мастеру Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1781. | ВЛ | 2018-12-06 07:00
778 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-12-06 14:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролетах №9-№10 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 715. | Схлёст проводов в пролетах №9-№10 по ВЛ-0,4 кВ № ТП 715 при порыве ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4 кВ В№2 ТП 715. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715 | Без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715 | ВЛ | 2018-12-06 14:23
779 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-12-06 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок и нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ №2 ТП 796. | Неравномерное распределение нагрузок и нагрев контактного соединения, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №2 ТП 796. | ВЛ-04кВ №2 ТП 796 по ВЛ-10кВ №5 Крепь | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В выполнить ревизию контактного соединения на АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796, и распределить нагрузку на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 796. | ВЛ | 2018-12-06 21:05
780 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-12-07 13:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 759 в результате опадения ГИО. | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 в результате опадения ГИО, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 759. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 759 по ВЛ-10кВ №19 Новая | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 759. | ВЛ | 2018-12-07 13:31
781 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2018-12-11 09:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ №8 Городище произошло по причине схлеста проводов, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №33. | Межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ №8 Городище произошло по причине схлеста проводов, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №33. | ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка обрыв вязки крепления провода на опоре №33. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭСКурыкину В.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка обратив особое внимание на состояние вязок, проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-11 11:36
782 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-12-06 21:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243. | Схлест проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести перетяжку проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243. | ВЛ | 2018-12-06 21:31
783 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-12-08 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок. | Неравномерное распределение нагрузок привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | ВЛ-04кВ №1 ТП 705 | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | ВЛ | 2018-12-08 15:40
784 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-12-06 21:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1589. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1589. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1589 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1589. | ВЛ | 2018-12-06 21:54
785 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-12-06 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | ВЛ | 2018-12-06 22:08
786 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-12-07 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | Схлест в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1482. | ВЛ | 2018-12-07 19:02
787 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-12-06 20:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0.4кВ №5 ТП 895 от ВЛ-10кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 895 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
788 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-12-10 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Ослабление и нагрев нижнего контактного соединения фазы "С " АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 633. | Ослабление и нагрев нижнего контактного соединения фазы "С", что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 633. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 633 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить ревизию контакта фазы "С" АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 633. | ВЛ | 2018-12-10 16:16
789 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-12-12 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 808 в следствии таяния гололеда. | Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 808 в следствии таяния гололеда, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 808. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 808 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 808. | ВЛ | 2018-12-12 14:49
790 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-12-12 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в результате таяния гололеда по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | Схлест проводов в результате таяния гололеда, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931 | Без повреждений. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | ВЛ | 2018-12-12 15:55
791 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-12-13 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Пляска проводов в результате опадения гололёда на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 720. | Пляска проводов в результате опадения гололёда, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 720. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 720 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 720. | ВЛ | 2018-12-13 17:25
792 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-12-13 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Пляска проводов с результате опадение гололёда на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 748. | Пляска проводов с результате опадение гололёда, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 748. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 748 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 748. | ВЛ | 2018-12-13 17:54
793 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-12-04 12:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/9-№8/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 922 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8/9-№8/10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-922. | ВЛ | 2018-12-04 14:19
794 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-12-05 22:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ № 1 ТП 627 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-627. | ВЛ | 2018-12-05 23:20
795 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-12-11 18:09 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №6-№7. | ТП-338 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-338 | ТП | 2018-12-11 19:21
796 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-12-06 06:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ № 1 ТП 640 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-640. | ВЛ | 2018-12-06 06:32
797 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-12-06 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-1965 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1965 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1965. | ВЛ | 2018-12-06 12:20
798 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-12-11 20:54 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 3 ТП-527 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-527 отключился от перегруза. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 3 ТП-527 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-527 отключился от перегруза (возросла зимняя нагрузка потребления электроэнергии). | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-527 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-527. | ВЛ | 2018-12-11 21:10
799 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-12-06 14:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-652 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-652. | ВЛ | 2018-12-06 15:02
800 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-12-06 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-971 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-971 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-971. | ВЛ | 2018-12-06 21:30
801 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-12-06 22:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1703 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2/9-№2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1073. | ВЛ | 2018-12-06 23:15
802 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-12-07 17:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | АВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1073 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2/9-№2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1073. | ВЛ | 2018-12-07 17:25
803 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-12-12 16:55 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП-462 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП-462 отключился от перегруза (возросла зимняя нагрузка потребления электроэнергии). | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП-462 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП-462 отключился от перегруза (возросло потребление электроэнергии у потребителей). | ВЛИ-0,4кв№5 ТП-462 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить распределение нагрузок по всей длинне линии ВЛ-0.4кВ №5 в ТП-462 | ВЛ | 2018-12-12 17:54
804 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-12-08 07:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | ВЛ | 2018-12-08 07:37
805 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-12-13 21:50 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-599 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-№6 . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-599 выявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №4-№6 . | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-599- | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ № от ТП-599. | ВЛ | 2018-12-13 22:34
806 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-12-08 17:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2411. | Перекрытие в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2411. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2411 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2411. | ВЛ | 2018-12-08 17:10
807 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-12-14 21:20 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 выявлено разрегулированные стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 выявлено разрегулированные стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №7-№9. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки и перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-312. | ВЛ | 2018-12-14 22:12
808 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-12-15 16:10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-363 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-363 отключился от перегруза (рост зимнего потребления электроэнергии потребителями). | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-363 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-363 отключился от перегруза. | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП-363 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-363. | ВЛ | 2018-12-15 16:32
809 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-12-15 20:40 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1233 повреждений не выявлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1233 отключился от перегруза (увеличение зимнего потребления электроэнергии потребителями). | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1233 повреждений не выявлено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1233 отключился от перегруза. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1233 | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1233. | ВЛ | 2018-12-15 20:45
810 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-12-16 16:30 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-542 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-524 отключился от перегруза (увеличение зимнего потребления электроэнергии). | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-542 повреждений не выявлено АВ ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-524 отключился от перегруза. | ВЛИ-0,4кв№4 ТП-524 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-524. | ВЛ | 2018-12-16 17:25
811 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-12-16 23:05 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 1 ТП-496 выявлено разрегулированные стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ 1 ТП-496 выявлено разрегулированные стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №8-№9. | ТП-496 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки и перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496. | ТП | 2018-12-16 23:50
812 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-12-08 11:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№18/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1011 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18-№18/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1011. | ВЛ | 2018-12-08 11:53
813 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-12-08 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2037. | Перекрытие (схлёст проводов) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2037. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2037 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2037. | ВЛ | 2018-12-08 18:10
814 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-12-08 20:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное состояние (ослабление) контактов на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 3213. | В следствие зимней нагрузки произошло изменение свойств материала шайбы контакта соединения и отгорание шлейфа на ТР-0,4 кВ Т-1, произошло перекрытие на ТР-0,4 кВ Т-1. | Т-1 ТП 3213 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 3213. | ТП | 2018-12-08 21:30
815 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-12-08 12:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП-657 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ 0.4кВ №2 ТП 657 | Без повреждений. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2/9-№2/10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-657. | ВЛ | 2018-12-08 12:15
816 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-12-11 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 618. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 618 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-11 14:40
817 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-12-14 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3-7 - №3-8 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 285. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 285 от ВЛ-10кВ №9 Степная | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-14 16:30
818 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-12-17 12:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 595. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 595 от ВЛ-10кВ №12 Песковатка | Без повреждения. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 595 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-17 12:40
819 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 70 | 2018-12-11 23:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №32 Моторная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов КВЛ-6 кВ №32 Моторная. | КВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №29 - №30 ВЛ-6 кВ №32 Моторная согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-12-12 00:44
820 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-12-13 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в результате сильного ветра. | Сильный ветер, что привело к схлесту проводов и перегоранию ПН-0,4кВ №2 ф."С" ТП 1806. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1806 | Перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 1806. | Мастеру Пархоменского УЭС ПРЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1806. | ВЛ | 2018-12-13 18:42
821 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 72 | 2018-12-12 01:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | КВЛ-6 кВ РП 3130 п/ф.214 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-12-12 01:27
822 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-12-09 07:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | ВЛ | 2018-12-09 07:24
823 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-12-14 15:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы схлеста проводов при порыве ветра в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | Схлест проводов при порыве ветра в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677 с целью выявления дефектов на ВЛ. | ВЛ | 2018-12-14 16:04
824 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-12-16 20:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Нагрев контактного соединения по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | Нагрев контактного соединения, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | ВЛ-04кВ №4 ТП 677 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить ревизию контактного соединения на АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 677. | ВЛ | 2018-12-16 20:50
825 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-12-14 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильные порывы ветра и пляска проводов в результате таяния ГИО. | Сильные порывы ветра и пляска проводов в результате таяния ГИО, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616 | Без повреждений. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616. | ВЛ | 2018-12-14 16:18
826 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-12-14 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №92. | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №92. | ВЛ 10кВ №12 ПС "Котлубань" ВЛ-10кВ №12 Котлубань | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №92 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ ВЛ | 2018-12-14 18:05
827 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-12-15 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП-405 по ВЛ-10 кВ №7 Степная. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ №7 на ПС 110 кВ Степная. | ВЛ-10кВ №7 Степная | Без повреждений. | Произвести замену резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ ТП-405 по ВЛ-10 кВ №7 Степная. | ВЛ | 2018-12-15 10:15
828 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-12-09 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | Схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | ВЛ | 2018-12-09 07:50
829 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 80 | 2018-12-16 13:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. | ф.63 ПС ТДН | На КЛ-6 кВ №63 ТДН - РП №1200 яч.5 повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №63 ТДН применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ПС | -
830 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-12-15 06:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697. | Схлёст проводов в пролете опор №9-№10, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 697. | ВЛ | 2018-12-15 06:35
831 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-12-15 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1632. | Схлест проводов в пролёте опор №2-№3, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1632. | ВЛ-04кВ №1 ТП 1632 | Перегорел ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 1632. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1632. | ВЛ | 2018-12-15 08:55
832 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 83 | 2018-12-11 23:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КЛ-6 кВ №33 Моторная произошел излом кабеля марки ААШВ 3х240 о край асбестоцементной трубы в месте его перехода через автомобильную дорогу из-за отсутствия песка или мелко просеянной земли при монтаже КЛ. | Повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | КЛ-6 кВ ф.33 Моторная | На КЛ-6 кВ №33 Моторная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №33 Моторная применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
833 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-12-09 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект вязки кркпления провода. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 967 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине схлёста проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате обрыва вязки крепления провода. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 967 | Обрыв вязки крепления провода к изолятору. | Запланировать устранение выявленных замечаний. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 967, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-12-09 14:30
834 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-12-09 21:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 646 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №3 ТП 646 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 646, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 646. | ВЛ | 2018-12-09 21:53
835 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-12-10 21:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1009 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1009, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1009. | ВЛ | 2018-12-10 22:19
836 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-12-10 07:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009. | Схлест в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2009. | ВЛ | 2018-12-10 07:15
837 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-12-10 22:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект вязки провода. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине схлёста проводов в пролете опор №7/7-№7/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате обрыва вязки провода на опоре №7/7. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006 | Обрыв вязки провода. | Запланировать устранение выявленных замечаний. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-12-10 23:57
838 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-12-10 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | Схлест в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | ВЛ | 2018-12-10 16:47
839 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-12-11 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 1590 в пролете опор №2-№3. | Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 1590 в пролете опор №2-№3. | ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 1590. | ВЛ | 2018-12-11 22:05
840 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-12-12 07:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | Схлест в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ | 2018-12-12 07:20
841 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-12-13 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1367. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1367. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1367 | ВЛ | 2018-12-13 17:20
842 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-12-11 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1703 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3п/2-№3п/2/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1703 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1703, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3п/2-№3п/2/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1703. | ВЛ | 2018-12-11 11:49
843 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-12-11 13:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 653 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653. | ВЛ | 2018-12-11 14:20
844 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-12-11 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1014 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1014 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 958, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 958. | ВЛ | 2018-12-11 16:33
845 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-12-11 20:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1028 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028. | ВЛ | 2018-12-11 20:39
846 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-12-15 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 608 в пролёте опор №3-№4. | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 608 в пролёте опор №3-№4,что привело к срабатыванию ПН-0,4кВ №1 ТП 608. | ВЛ-04кВ №1 ТП 608 | Сработал ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП 608. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608. | ВЛ | 2018-12-15 16:53
847 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-12-11 22:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №23-№24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 935 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №23-№24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935. | ВЛ | 2018-12-11 22:19
848 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-12-16 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузки по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 604. | Неравномерное распределение нагрузки по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | ВЛ | 2018-12-16 10:46
849 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-12-17 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Нагрев контактного соединения на нижнем контакте фаза "А" АВ ВЛ-0,4кВ№1 ТП 753. | Нагрев контактного соединения на нижнем контакте фаза "А" АВ ВЛ-0,4кВ№1 ТП 753, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить ревизию контактного соединения на АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 753. | ВЛ | 2018-12-17 12:14
850 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-12-18 16:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провод в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1762. Провис провод в пролёте опор 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1762. Провис провод в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1762. | Провис провод в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1762. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Провис провод в пролёте опор 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1762, что привело к отключению АВ ВЛ-0,кВ №1 ТП 1762. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1762. | ВЛ | 2018-12-18 16:34
851 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-12-19 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751. | Схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751. | ВЛ-04кВ №1 ТП 751 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 751. | ВЛ | 2018-12-19 14:27
852 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-12-12 16:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. | Схлест в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2041. | ВЛ | 2018-12-12 16:07
853 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-12-13 07:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | Схлест в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406. | ВЛ | 2018-12-13 07:15
854 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-12-13 07:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ | 2018-12-13 07:23
855 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-12-14 07:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Перекрытие в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 . | ВЛ | 2018-12-14 07:18
856 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-12-14 18:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта шлейфа 0,4 кВ ф."А" на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1629. | В ТП 1629 отгорел шлейф 0,4 кВ ф."А" на Р-0,4 кВ гр.2. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1629 | Поврежденного основного оборудования ТП нет. | Главному инженеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1629. | ВЛ | 2018-12-14 18:47
857 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-12-10 17:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411 | Без повреждения оборудования ТП. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
858 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-12-16 16:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
859 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-12-12 14:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650. | ВЛ | 2018-12-12 14:35
860 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-12-14 18:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ | 2018-12-14 18:17
861 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-12-15 12:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта шлейфа линейного провода фазы "А" на опоре №1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Отгорание шлейфа линейного провода фазы "А" на опоре №1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | ВЛ | 2018-12-15 13:34
862 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-12-14 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №11 Котлубань произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №60-№61 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ 10кВ №11 ПС "Котлубань" | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №50 - №61 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-14 18:47
863 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-12-14 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП-593 по ВЛ-10 кВ №25 Городище. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ №25 на ПС 110 кВ Городище. | ВЛ-10кВ №25 Городище | Без повреждений. | Произвести замену резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ ТП-593 по ВЛ-10 кВ №25 Городище. | ВЛ | 2018-12-14 10:28
864 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-12-13 11:27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Падение абонентского провода линии связи на провода ВЛ-10 кВ №3 РП №470 из-за наклона опоры СВ-105 воздушной линии связи. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 РП №470 произошло из-за межфазного короткого замыкания в связи с падение абонентского провода линии связи на провода ВЛ-10 кВ №3 РП №470 из-за наклона опоры СВ-105 воздушной линии связи. | ВЛ 10кВ №3 РП-470 | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца воздушной линии связи пересекающей ВЛ-10 кВ №3 РП №470 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-12-13 13:25
865 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 123 | 2018-12-19 23:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-54А. | Повреждение на абонентском ТП-54А. | ВЛ-6кВ | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-54А по ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | -
866 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 124 | 2018-12-20 06:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | КВЛ-6 кВ РП 3130 п/ф.214 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №15 - №16 ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-12-20 06:15
867 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 125 | 2018-12-18 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1206. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1206. | ТП 1206 РУ-6 кВ | В ТП-1206 повреждение опорных изоляторов. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-1206. | ТП | 2018-12-18 14:55
868 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-12-12 18:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №24-№25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935. | ВЛ | 2018-12-12 19:14
869 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-12-12 22:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 917 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 817 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 817, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 817. | ВЛ | 2018-12-12 22:48
870 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-12-13 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1924 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924. | ВЛ | 2018-12-13 09:34
871 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-12-13 11:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 962 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962. | ВЛ | 2018-12-13 11:20
872 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-12-13 15:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 1720 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1720, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1720. | ВЛ | 2018-12-13 15:50
873 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-12-14 02:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1039 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1039 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1039, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1039. | ВЛ | 2018-12-14 02:45
874 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-12-14 06:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903. | ВЛ | 2018-12-14 07:09
875 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-12-14 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес неизолированных проводов ввода в дом, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 909 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 909 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 909, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 909. | ВЛ | 2018-12-14 13:00
876 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-12-17 17:47 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-561 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №7 и схлест с нижним проводом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-561 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №7 и схлест с нижним проводом. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-561 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-561. | ВЛ | 2018-12-17 18:44
877 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-12-17 21:35 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-320 обнаружен обрыв верхнего провода ввода в домовладение на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-320 . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-320 обнаружен обрыв верхнего провода ввода в домовладение на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-320 . | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-320 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-320. | ВЛ | 2018-12-17 22:32
878 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-12-18 15:54 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-267 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №7 и схлест с нижним проводом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-267 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №7 и схлест с нижним проводом. | ВЛ-0,4кв№1 ТП-267 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-267. | ВЛ | 2018-12-18 16:15
879 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-12-21 11:40 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-401 обнаружен обрыв вязки среднего провода на опор №19 и схлест с нижним проводом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-401 обнаружен обрыв вязки среднего провода на опор №19 и схлест с нижним проводом. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-401 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-401. | ВЛ | 2018-12-21 12:37
880 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-12-18 23:37 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №12 и схлест с нижним проводом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №12 и схлест с нижним проводом. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1от ТП-415. | ВЛ | 2018-12-19 00:24
881 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-12-19 22:17 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №10 и схлест с нижним проводом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №10 и схлест с нижним проводом. | ВЛ-0,4кв№2 ТП-464 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464. | ВЛ | 2018-12-19 22:35
882 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-12-14 14:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес неизолированных проводов ввода в дом, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1720 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1702, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-12-14 16:39
883 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-12-14 21:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1941 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1941 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941. | ВЛ | 2018-12-14 21:10
884 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-12-14 09:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №2/5-№2/6 | При ветровой нагрузке произошёл схлест между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 608 | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку проводов опора №2/5-№2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-608 | ВЛ | 2018-12-14 10:35
885 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-12-15 06:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1002 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002. | ВЛ | 2018-12-15 06:08
886 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-12-15 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3л/4-№3л/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3л/4-№3л/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925. | ВЛ | 2018-12-15 10:29
887 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-12-15 12:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 937 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7л2/2 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 от изолятора на опоре №7л2/2 произошел по причине обрыва нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937 | Обрыв провода А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. | ВЛ | 2018-12-15 13:58
888 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-12-16 21:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966. | ВЛ | 2018-12-16 21:45
889 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-12-16 22:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016. | ВЛ | 2018-12-16 22:51
890 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-12-17 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса неизолированных проводов ввода в здание о опоры №5л/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. сведения об оборудовании | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 950 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов ввода в здание от опоры №5л/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950. | ВЛ | 2018-12-17 14:42
891 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-12-17 21:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1979 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1979 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1979, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1979. | ВЛ | 2018-12-17 21:09
892 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-12-18 17:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1704. | ВЛ | 2018-12-18 17:42
893 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-12-18 18:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1983 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1983 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1083, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1983. | ВЛ | 2018-12-18 19:03
894 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-12-18 21:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 914 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-№1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 914 | Без отключений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№1/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914. | ВЛ | 2018-12-18 22:05
895 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-12-19 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 954 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 954 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954. | ВЛ | 2018-12-19 17:10
896 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-12-19 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 954 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 953 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954. | ВЛ | 2018-12-19 18:55
897 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-12-19 23:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1989 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1989, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1989. | ВЛ | 2018-12-19 23:55
898 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-12-20 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 903 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903. | ВЛ | 2018-12-20 10:15
899 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-12-20 15:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен дефект вводного провода на фасаде дома. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ввода на фасаде дома по причине старения изоляции провода в результате изменения физических свойств в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1997 | Без повреждений оборудования КРЭС. | Направить потребителю предписание, о необходимости приведения электроустановка в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2018-12-20 16:00
900 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-12-15 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода пролете опор №25-№26 | При ветровой нагрузке произошёл схлёст между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести перетяжку проводов опора №25-№26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-400 | ВЛ | 2018-12-15 12:58
901 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-12-19 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №2-№3 | Произошёл схлёст между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 195 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А произвести перетяжку провода опора №2-№ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-195 | ВЛ | 2018-12-19 13:15
902 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-12-20 10:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Своевременно не был выявлен провис провода опора №7-№8 | Произошёл схлёст между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сотокину В.А произвести перетяжку провода опора №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 | ВЛ | 2018-12-20 10:57
903 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-12-21 05:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708. | ВЛ | 2018-12-21 06:04
904 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-12-21 15:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | ВЛ | 2018-12-21 16:29
905 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-12-21 20:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1062 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1062 | Без повреждения. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062. | ВЛ | 2018-12-21 20:56
906 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-12-19 17:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 593 ВЛ-10 кВ №25 Городище | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 593 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-19 17:06
907 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-12-20 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4кВ №3 ТП 193. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 193 от ВЛ-10кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 193 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-20 11:25
908 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-12-20 13:45 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Внешнее механическое воздействие на провода в результате наброса постороннего предмета на ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 327 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 327 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-20 14:03
909 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-12-21 13:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор №3 - №4. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 701 от ВЛ-10кВ №7 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 701 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-21 14:00
910 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-12-21 15:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 265 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 265 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-21 15:30
911 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-12-22 23:31 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-443 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №9 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-443 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №9 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-443. | ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-443. | ВЛ | 2018-12-23 00:23
912 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-12-21 16:00 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Образование гололеда на проводах. | Нарушение изоляции при оподании гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 267 от ВЛ-10кВ №13 Опытная 35 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-21 16:20
913 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-12-21 17:00 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Нарушение изоляции при оподании гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 311 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 311 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-21 17:10
914 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-12-22 13:03 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Нарушение изоляции при оподании гололедно-изморозевых отложений. | Л-0.4кВ№1 ТП 304 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-22 13:10
915 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-12-23 11:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-641 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-23 11:50
916 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-12-23 13:30 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Схлест проводов при оподании гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 645 ВЛ-10 кВ № 11 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-23 13:40
917 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-12-17 06:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 в пролете опор №2-3. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 в пролете опор №2-3. | ВЛ | 2018-12-17 06:34
918 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-12-17 07:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете оп.№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | Схлест в пролете оп.№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2631. | ВЛ | 2018-12-17 07:12
919 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-12-17 18:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | ВЛ | 2018-12-17 19:00
920 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-12-18 07:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Схлест в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | ВЛ | 2018-12-18 07:35
921 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-12-18 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | ВЛ | 2018-12-18 20:58
922 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 187 | 2018-12-23 14:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ 35 кВ №42. | Во время сброса ГИО произошел обрыв провода АС-50/8 фазы "В" в пролёте опор №402-№403 ВЛ 35кВ №42. | ВЛ-35 кВ №42 | Обрыв провода АС-50/8 фазы "В" в пролёте опор №402-№403 ВЛ 35кВ №42. | На ВЛ 35 кВ №42 выполнить инженерный осмотр, составлением дефектной ведомости. На ВЛ 35 кВ №42 по результатам инженерного осмотра организовать ремонт. | ВЛ | 2018-12-23 16:10
923 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-12-22 00:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3243. | Схлест проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3243. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3243 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3243. | ВЛ | 2018-12-22 01:45
924 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-12-23 21:54 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-420 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №2 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-420 в пролетах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-420 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №2 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-420 в пролетах опор №2-№3. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-420 | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-420. | ВЛ | 2018-12-23 22:00
925 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2018-12-22 01:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | Перекрытие между проводов в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | ВЛ | 2018-12-22 01:55
926 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-12-22 23:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Старение и изменение механических свойств колпачка изолятора на опоре №6/3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | Рассыхание и изменение механических свойств колпачка изолятора на опоре №6/3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | ВЛ | 2018-12-22 23:58
927 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-12-23 23:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567. | Обрыв провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567 - | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567. | ВЛ | 2018-12-24 01:48
928 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-12-23 19:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029. | Схлест проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029. | ВЛ | 2018-12-23 19:25
929 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-12-19 16:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | Неравномерное распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | ВЛ-04кВ №2 ТП 885 | Без поврежения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перераспределение рагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885. | ВЛ | 2018-12-19 17:02
930 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-12-20 17:34 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода и схлест в пролете опор №14/1-№14/2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 764 во время голодедно-изморозевых отложений. | Провис провода и схлест в пролете опор №14/1-14/2 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 764 во время голодедно-изморозевых отложений, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 764. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 764 по ВЛ-10кВ №19 Новая | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 764. | ВЛ | 2018-12-20 17:56
931 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-12-22 22:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №114. | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская произошло по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки крепления провода на опоре №114. | ВЛ-10кв№26 Ивановская | На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №114. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №26 Ивановская обратив особое внимание на состояние вязок, проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-22 23:23
932 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-12-23 15:55 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 831 в результате осыпания гололёда. | Схлест проводов в пролетах опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 831 в результате осыпания гололёда, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 831. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 831 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 831. | ВЛ | 2018-12-23 16:03
933 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-12-24 11:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №17-№18 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. | Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 705 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | ВЛ | 2018-12-24 11:23
934 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-12-24 12:50 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 811. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 811, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811 по ВЛ-10кВ №19 Новая | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремин С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | ВЛ | 2018-12-24 12:56
935 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-12-24 15:55 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 859. | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 859, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 859. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 859 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 859. | ВЛ | 2018-12-24 16:05
936 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-12-25 11:02 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-04кВ №1 ТП 843. | Схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-04кВ №1 ТП 843, что привело к отключению АВ ВЛ-04кВ №1 ТП 843. | ВЛ-04кВ №1 ТП843 | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 843. | ВЛ | 2018-12-25 11:10
937 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2018-12-23 18:12 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс куска проволоки на провода ВЛ-10 кВ №5 Майская на опоре №158. | Наброс куска проволоки на провода ВЛ-10 кВ №5 Майская на опоре №158. | ВЛ-10кВ №5 Майская | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-23 18:29
938 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2018-12-24 16:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-221А. | Повреждение на абонентском ТП-221А. | участок ВЛ-10кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12 | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-221А по ВЛ-10 кВ №12 Котлубань о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-12-24 16:15
939 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 205 | 2018-12-23 12:31 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ №51 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение провода и грозозащитного троса ВЛ 110 кВ №51 с пробоем воздушного промежутка. | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №51 выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
940 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-12-17 10:10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. 2-я Штурманская, 19. | Нарушение изоляции жил кабеля 0,4 кВ абонента в ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. 2-я Штурманская, 19. | КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1443 | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС направить письмо в адрес управляющей компании жилого дома ул. 2-я Штурманская, 19, о приведении ВРУ-0,4 кВ в надлежащее техническое состояние. | КЛ | 2018-12-17 12:05
941 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-12-20 18:34 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ООО "Раздолье". | Нарушение изоляции жил кабеля 0,4 кВ у потребителя в ВРУ-0,4 кВ ООО "Раздолье". | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 371 | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС направить письмо в адрес ООО "Раздолье", о приведении ВРУ-0,4 кВ в надлежащее техническое состояние. | КЛ | 2018-12-20 18:37
942 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-12-24 18:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта на воздушном выводе ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 фаза "Б". | Нарушение электрического контакта (отгорание) на воздушном выводе ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 фаза "Б". | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | ВЛ | 2018-12-24 19:15
943 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-12-25 20:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | ВЛ | 2018-12-25 21:48
944 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-12-25 09:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности проводов в пролетах опор №3-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. | Провис проводов более допустимого значения в пролетах опор №3-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. | ВЛ | 2018-12-25 11:45
945 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-12-25 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1628. | Провис проводов более допустимого значения в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1628. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1628 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1628. | ВЛ | 2018-12-25 11:59
946 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 215 | 2018-12-22 16:10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ 110 кВ №301. | Во время сброса ГИО произошло разрушение провода АС-150/24 в пролёте опор №150-№151 ВЛ 110 кВ №301. | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | Разрушение провода АС-150/24 в пролёте опор №150-№151 ВЛ 110 кВ №301. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №301 выполнить необходимый ремонт ВЛ. | ВЛ | -
947 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-12-25 10:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности проводов в пролетах опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1628. | Провис проводов более допустимого значения в пролетах опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1628. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1628 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1628. | ВЛ | 2018-12-25 12:11
948 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-12-25 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 769. | Нарушение контакта болтового соединения на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 769, вследствие нагрева. | 1с-0,4 кВ ТП 769 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 769. | ТП | 2018-12-25 17:30
949 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 218 | 2018-12-23 07:06 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ №302 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение верхнего провода и грозозащитного троса в пролёте опор №230/42 - №230/43 ВЛ 110 кВ №302 с пробоем воздушного промежутка. | ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №302 выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
950 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 219 | 2018-12-23 15:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 35 кВ №39 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | На ВЛ 35 кВ №39 при сбросе ГИО происходили сближения проводов с пробоем воздушного промежутка. | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | Без повреждения основных элементов ВЛ. | На ВЛ 35 кВ №39 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-23 16:09
951 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-12-23 13:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса вводных проводов АПВ-10 вводного сверх допустимой нормы по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 126. | Провес вводного провода сверх допустимого, следы схлёста вводных проводов по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 126. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 126 | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-126 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов, | ВЛ | 2018-12-23 14:39
952 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-12-23 14:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода ВЛ опора №1/5-№1/6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41. | При ветровой нагрузке произошёл схлёст между проводами ВЛ оп.№1/5-№1/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.П выполнить перетяжку провода оп.№1/5-№1/6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-41 | ВЛ | 2018-12-23 14:44
953 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-12-26 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию и его провис по ВЛ 0.4кВ №1 ТП 52. | К.З между вводными проводами АПВ-10 по ВЛ 0.4кВ №1 ТП 52. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 52 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-52 на состояние вводных проводов с составлением ведомости дефектов. | ВЛ | 2018-12-26 10:22
954 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-12-26 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию и его провис ВЛ 0,4кВ №2 ТП 69. | К.З между вводными проводами АПВ-10 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 69. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 69 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-69 на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-12-26 14:31
955 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-12-26 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опор №12-№13 от ТП 600. | При повторяющейся ветровой нагрузке произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 600. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 600 | Без повреждения | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести регулировку стрелы провеса провода оп.№12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-600 | ВЛ | 2018-12-26 17:28
956 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-12-26 16:30 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №13 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 в пролетах опор №13-№14. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №13 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 в пролетах опор №13-№14. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-533 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533. | ВЛ | 2018-12-26 16:45
957 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-12-26 17:32 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №10 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 в пролетах опор №10-№11. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №10 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 в пролетах опор №10-№11. | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-333 | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333. | ВЛ | 2018-12-26 17:46
958 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-12-26 21:17 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-599 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-599. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-599 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-599. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-599. | ВЛ | 2018-12-26 22:10
959 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-12-28 09:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. Повреждение прибора учёта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 455 ВЛ-10 кВ №3 Опытная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 455 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 09:50
960 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-12-28 07:33 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Механический износ абонентского провода. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 81 от ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 81 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 07:50
961 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-12-28 07:08 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 341 от ВЛ-10кВ №12 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 341 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 07:19
962 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-12-28 12:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. Повреждение прибора учета. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 408 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 408 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 12:25
963 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-12-27 23:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 257 от ВЛ-10 кВ №11 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 257 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-27 23:42
964 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-12-27 22:04 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ потребителями. | Нарушение электрической изоляции. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 738 от ВЛ-10кВ №14 Опытная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 738 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-27 22:17
965 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-12-27 20:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0.4кВ№1 ТП 618 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-27 20:15
966 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-12-25 14:10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783. | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783. | ВЛ-04кВ №1 ТП 783 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783. | ВЛ | 2018-12-25 14:17
967 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-12-25 15:18 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №8-№9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Схлёст проводов в пролёте опор №8-№9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | ВЛ-04кВ №1 ТП 1623 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1623. | ВЛ | 2018-12-25 15:32
968 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-12-26 22:02 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | Нарушение изоляции при оподании гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 22:20
969 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2018-12-27 19:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | 4кВ№2 ТП 989 от ВЛ-10кВ№3 Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 989 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-27 19:17
970 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-12-26 12:36 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №6-оп.№7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 762. | Схлест проводов в пролетах опор №6-оп.№7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 762, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 762. | ВЛ-0,4 №2 ТП 762 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 762. | ВЛ | 2018-12-26 12:39
971 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-12-26 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Нагрева нижнего контактного соединения АВ-0,4кВ №3 ТП 1662. | Нагрев нижнего контактного соединения АВ-0,4кВ №3 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить ревизию контактного соединения на АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662. | ВЛ | 2018-12-26 15:10
972 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-12-28 14:45 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ в виде провода уличного освещения. | Нарушение электрической изоляции. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 333 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 333 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 15:00
973 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-12-27 10:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролёте опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824. | Провис провода в пролёте опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 | Без повреждения. | Мастер Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжкуу провода по ВЛ-0,4кв №2 ТП 824. | ВЛ | 2018-12-27 10:31
974 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-12-27 15:35 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 785. | Схлест проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 785, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 785. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 785 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 785. | ВЛ | 2018-12-27 15:55
975 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-12-24 11:05 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Длительный срок эксплуатации. | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 645 от ВЛ-10кВ №11 Степная | Провод марки АС-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-24 11:52
976 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-12-28 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Неравномерное распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. | Неравномерное распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616 | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка Еремину С.А. выпонить перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. | ВЛ | 2018-12-28 12:12
977 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-12-24 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 804 ВЛ-10 кВ №8 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 804 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-24 16:00
978 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-12-26 16:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 608 от ВЛ-10кВ №11 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 608 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 16:46
979 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-12-28 23:01 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 801 от ВЛ-10кВ №14 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 23:15
980 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-12-26 16:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №12 - №13. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 712 ВЛ-10кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 712 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 16:54
981 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2018-12-26 17:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №5 - №6. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 804 от ВЛ-10кВ №8 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 804 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 17:55
982 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-12-26 18:01 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Схлест провода. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 416 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 416 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 18:10
983 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-12-26 18:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП377 от ВЛ-10кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 377 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 18:50
984 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-12-26 19:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное воздействие на ЭУ потребителями. | Нарушение электрической изоляции при кратковременном сближении проводов. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 418 от ВЛ-10кВ №2 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 418 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 19:20
985 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-12-26 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности проводов в пролетах опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | Провис проводов более допустимого значения в пролетах опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667. | ВЛ | 2018-12-26 14:59
986 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-12-29 09:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 746 от ВЛ-10кВ №3 К-1 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 746 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-29 09:59
987 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-12-27 06:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | Перекрытиев пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | ВЛ | 2018-12-27 06:43
988 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-12-29 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материала, увеличение стрелы провеса. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №7 - №8. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 946 от ВЛ-10 кВ №21 ПС Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 946 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-29 09:37
989 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-12-27 06:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Перекрытие в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | ВЛ | 2018-12-27 06:52
990 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-12-27 18:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1639. | Перекрытие в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1639. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1639 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1639 | ВЛ | 2018-12-27 18:57
991 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-12-27 19:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Схлест проводов в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | ВЛ | 2018-12-27 19:17
992 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-12-26 20:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 892 от ВЛ-10кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 892 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 20:41
993 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-12-28 18:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3235. | Схлест проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3235. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3235 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3235. | ВЛ | 2018-12-28 18:45
994 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-12-28 18:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1215 | Схлест линейных проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1215. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1215 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1215 | ВЛ | 2018-12-28 19:03
995 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-12-26 21:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов. | Увеличение стрелы провеса. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895 от ВЛ-10кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 892 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 21:25
996 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-12-29 06:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | ВЛ | 2018-12-29 06:55
997 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-12-29 07:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035. | Схлест линейных проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3035 | ВЛ | 2018-12-29 07:22
998 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-12-28 15:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 | Схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 | Поврежденного оборудования нет | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 555 | ВЛ | 2018-12-28 15:42
999 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-12-26 23:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5 от ВЛ-10кВ №25 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 5 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-26 23:37
1000 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-12-28 14:15 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Механическое воздействие постороннего предмета. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 385 ВЛ-10 кВ №6 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 385 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 14:37
1001 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-12-28 15:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 279 ВЛ-10 кВ № 2 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 15:40
1002 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-12-28 15:40 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Механическое воздействие постороннего предмета. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 411 ВЛ-10 кВ №8 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 15:55
1003 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-12-28 16:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 885 ВЛ-10 кВ №21 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 885 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 16:25
1004 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2018-12-28 00:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев болтовых соединений на Р-0,4 кВ гр.2, гр.4 ТП 2027. | Неудовлетворительное состояние контактов болтовых соединений на Р-0,4 кВ гр.2, гр.4 ТП 2027. | РУ-0,4 кВ ТП 2027 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 2027. | ТП | 2018-12-28 01:20
1005 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-12-28 21:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | 0.4кВ№3 ТП 436 от ВЛ-10кВ №6 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 436 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 21:23
1006 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-12-28 21:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ№2 ТП 552 от ВЛ-10кВ№25 Городище | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 21:53
1007 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-12-28 22:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | 10кВ №1 ТП 245 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 245 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 22:25
1008 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2018-12-28 22:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | 4кВ №1 ТП 659 от ВЛ-10кВ №23 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 659 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-28 22:53
1009 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-12-29 09:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 742 ВЛ-10 кВ № 3 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 742 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-29 09:16
1010 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-12-29 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов, увеличение стрелы провеса. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №11 - №12. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 660 ВЛ-10 кВ №8 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 660 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-29 10:37
1011 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2018-12-29 11:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0.4кВ№2 ТП 299 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 299 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2018-12-29 11:37
1012 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-12-27 10:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода АПВ-6 и его провис | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 311 | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-12-27 11:15
1013 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-12-27 14:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 261. . | Провис провода сверх допустимого. При ветре произошёл схлёст между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 261 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести перетяжку провода оп.№15-№16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-261. | ВЛ | 2018-12-27 14:44
1014 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-12-28 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вводного провода АПВ-6 и его провис по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299. | При ветровой нагрузке произошёл схлёст вводных проводов АПВ-6 имеющими разрушенную изоляцию по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП299 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-299 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2018-12-28 10:30
1015 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2018-12-27 21:02 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-497 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 в пролетах опор №6-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-497 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-497 в пролетах опор №6-№7. | ВЛ-0,4кв№2 ТП-497 | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-497. | ВЛ | 2018-12-27 21:10
1016 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2018-12-24 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нет изоляции на контактных соединениях вводного провода СИП с проводом АПВ-6 на фасаде здания | При ветровой нагрузке произошло замыкание контактных соединений вводного провода СИП с проводом АПВ-6 на фасаде здания | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 | Без повреждений | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П устранить дефект контактного соединения вводного провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-286 от опоры № 3/1 до здания | ВЛ | 2018-12-24 13:05
1017 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2018-12-27 23:54 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 в пролетах опор №1-№2. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опор №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 в пролетах опор №1-№2. | ВЛ-0,4кв№3 ТП-405 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405. | ВЛ | 2018-12-28 00:05
1018 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-12-29 14:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля в руб. 0,4кВ на фасаде здания имеющего разрушенную изоляцию в месте разделки кабеля | Произошло К.З между жилами вводного кабеля имеющего разрушенную изоляцию в щитке рубильника 0,4кВ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 67 | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-67 на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4 кВ | ВЛ | 2018-12-29 15:17
1019 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-12-24 20:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1042 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1042 ВЛ 10кВ №3 Ильёвка | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1042, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1042. | ВЛ | 2018-12-24 20:50
1020 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-12-25 17:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742. | ВЛ | 2018-12-25 18:15
1021 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-12-25 22:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937. | ВЛ | 2018-12-25 22:53
1022 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-12-26 00:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1012 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012. | ВЛ | 2018-12-26 00:59
1023 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-12-26 14:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1080 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1080 | Перегорел ПН-2 фазы "В" Р ВЛ0,4кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1080, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1080. | ВЛ | 2018-12-26 14:27
1024 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-12-26 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 934 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№7/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 934 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 934, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№7/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 934. | ВЛ | 2018-12-26 21:34
1025 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-12-27 06:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1077 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077. | ВЛ | 2018-12-27 06:52
1026 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-12-27 17:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1016 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1016, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1016. | ВЛ | 2018-12-27 18:30
1027 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-12-27 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП966 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966. | ВЛ | 2018-12-27 19:23
1028 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-12-27 20:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1963 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1963. | ВЛ | 2018-12-27 20:56
1029 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-12-27 22:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640. | ВЛ | 2018-12-27 22:15
1030 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-12-28 06:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1942 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1942 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1942, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1942. | ВЛ | 2018-12-28 06:40
1031 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-12-28 16:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/1-№8/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1989 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1989, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8/1-№8/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1989. | ВЛ | 2018-12-28 17:17
1032 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-12-28 17:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1943 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943. | ВЛ | 2018-12-28 18:58
1033 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-12-28 20:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962. | ВЛ | 2018-12-28 21:14
1034 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2018-12-28 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 907 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907. | ВЛ | 2018-12-28 22:31
1035 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-12-29 11:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 817 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 817 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 817, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 817. | ВЛ | 2018-12-29 12:03
1036 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2018-12-29 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 927 | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927. | ВЛ | 2018-12-29 15:27
1037 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-12-29 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременного выявления дефекта в виде ослабления болтового соединения на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2552, произошло нарушение контакта. | Ослабление болтового соединения на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2552, приведшее к нарушению контакта. | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2552 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить ревизию контактных соединений ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2552. | ТП | 2018-12-29 14:04
1038 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-12-29 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременного выявления дефекта в виде нагрева контактных соединени1 на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 2027, произошло повреждение Р-0,4 кВ гр.3 ТП 2027. | Нарушение контактных соединений и повреждение Р-0,4 кВ гр.3 ТП 2027. | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2027 | Нарушение контакта в рубильнике 0,4 кВ 400А - 1 шт. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить замену Р-0,4 кВ гр.3 ТП 2027. | ТП | 2018-12-29 16:15
1039 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-12-29 18:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-29 18:12
1040 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-12-29 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-29 18:39
1041 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-12-29 19:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-29 19:16
1042 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-12-29 21:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2029 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2029, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-29 21:22
1043 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-12-28 16:58 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролетах опор №4-1, №4-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Провис провода в пролетах опор №4-1, №4-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | ВЛ | 2018-12-28 17:03
1044 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-12-29 10:25 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830. | Схлест проводов в пролетах опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830 по ВЛ-10кВ №13 Бузиновская | без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830. | ВЛ | 2018-12-29 10:33
1045 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-12-29 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перераспределение нагрузки потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1662. | ВЛ | 2018-12-29 18:12
1046 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-12-30 06:35 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | Провис провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | ВЛ | 2018-12-30 06:53
1047 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-12-30 12:45 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-04кВ №2 ТП 604. | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-04кВ №2 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ-04кВ №2 ТП 604 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604. | ВЛ | 2018-12-30 12:58
1048 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-12-30 16:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в результате провиса проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | Схлест проводов в результате провиса проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | ВЛ-04кВ №2 ТП 931 | Без повреждения. | Мастеру Прахоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | ВЛ | 2018-12-30 16:28
1049 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-12-30 16:42 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700. | Схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700, что провело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700. | ВЛ-04кВ №2 ТП 700 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 700. | ВЛ | 2018-12-30 17:04
1050 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-12-30 07:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4271. | Перекрытие в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4271. | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 4271 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4271 | ВЛ | 2018-12-30 07:08
1051 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-12-30 07:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4271. | Перекрытие в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4271. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 4271 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4271 | ВЛ | 2018-12-30 07:16
1052 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-12-30 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | Перекрытие в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | ВЛ | 2018-12-30 16:31
1053 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-12-30 17:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 488. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 488. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 488 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 488. , и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-30 17:36
1054 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-12-30 18:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639. , и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-30 18:47
1055 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-12-31 07:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3293 , и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | ВЛ | 2018-12-31 07:17
1056 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2018-12-31 07:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406., и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-31 07:22
1057 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-12-31 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор № 3- 4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-31 14:59
1058 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-12-31 14:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, слетел изолятор на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 489. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 489. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 489 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 489 и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-31 15:26
1059 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-12-31 15:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошло нарушение изоляции контакта на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3281. | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению изоляции контакта на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3281. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3281 | Без повреждений. | Городского РЭС Малуеву В.А организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3281, и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-31 16:26
1060 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-12-31 16:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате своевременно не выявленного дефекта в виде увеличения стрелы провиса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 488 | Увеличение стрелы провиса провода привело к нарушению электрической изоляции в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 488 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 488 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 488 и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-12-31 16:47
1061 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2018-12-31 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление нарушения изоляции шлейфов ТР-0,4 кВ Т-1. | Нарушение электрической изоляции шлейфов 0,4 кВ ТР-0,4 кВ Т-1. | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2556 | Нарушение изоляции ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2556. | Мастеру РС Городского РЭС выполнить осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 2556. | ТП | 2018-12-31 18:40
1062 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-12-31 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление нарушения изоляции шлейфов 0,4 кВ 1с-0,4 кВ от ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | Нарушение изоляции шлейфов 0,4 кВ 1с-0,4 кВ от ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406 | Шлейфа 0,4 кВ 1с-0,4 кВ от ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | Мастеру РС Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 2406. | ВЛ | 2018-12-31 18:56
1063 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-12-31 22:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 | Без повреждений. | Мастеру РС Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2018-12-31 22:20
1064 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2018-12-22 15:33 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №4 Городище образование гололедно-изморозевых отложений №5 - №63, что привело в схлесту проводов при опадении гололедно-изморозевых отложений. | На ВЛ-10 кВ №4 Городище образование гололедно-изморозевых отложений №5 - №63, что привело в схлесту проводов при опадении гололедно-изморозевых отложений. | ВЛ-10кВ №4 Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Городище обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса. | ВЛ | 2018-12-22 17:30
1065 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2018-12-25 23:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В РУ-10 кВ ТП-333 попадание влаги. Повреждение на абонентском ТП-А589. | Повреждение предохранителя ПК-10 кВ в ТП-10 кВ №333 произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой. | ВЛ-10кв№3 РП-470 | В ТП-333 повреждение В/В предохранителей ПК-10. | Мастеру участка КрРЭС произвести уплотнение В/В щита ТП-333 по ВЛ-10 кВ №3 РП №470. Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А589 по ВЛ-10 кВ №3 РП №470 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-12-26 03:50
1066 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 339 | 2018-12-26 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №13 Островная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №204-№205 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ 6кВ №13 Островная | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №204 - №205 ВЛ-6 кВ №13 Островная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-26 14:30
1067 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 340 | 2018-12-20 22:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-6 кВ № 7 РП 3130 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ-6 кВ №7 РП №3130 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-21 00:28
1068 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 341 | 2018-12-21 15:07 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А2285. | Повреждение на абонентском ТП-А2285. | ф.32 ПС Моторная | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2285 по ВЛ-6 кВ №32 Моторная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ПС | 2018-12-21 17:57
1069 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 343 | 2018-12-22 13:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №11 РП №2540 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-6 кВ РП 2540 п/ф ТП 510 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №116- №17 ВЛ-6 кВ №11 РП №2540 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-22 14:06
1070 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-12-31 12:23 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролетах опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | Схлёст проводов в пролетах опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657 | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | ВЛ | 2018-12-31 12:26
1071 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-12-31 17:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода в пролетах опор№4-№5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 882. | Схлёст провода в пролетах опор№4-№5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 882, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 882. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 882 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 882. | ВЛ | 2018-12-31 17:24
1072 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2018-12-23 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Садовая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-10 кВ №1 Садовая согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-23 13:52
1073 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 347 | 2018-12-23 12:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №9 РП №2250 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов на отпайке ТП-2257 - ТП-3256 в пролете опор №6-№7 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ТП 2257 яч.4 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-6 кВ №9 РП №2250 согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-12-23 14:24
1074 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 348 | 2018-12-23 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №16 РП №1230 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов на отпайке ТП-245 - ТП-2220 в пролете опор №4-№5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | РП 1230 яч.16 | Без повреждения. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №4 - №5 ТП-245 - ТП-2220 согласно требованиям НТД. | КВЛ | 2018-12-23 14:30
1075 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 349 | 2018-12-23 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая | На ВЛ-6 кВ №11 Садовая обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №81/1 - №81/2. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №11 Садовая обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-23 17:14
1076 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 350 | 2018-12-23 22:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №1 Яблочная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Яблочная | Без повреждения. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ-6 кВ №1 Яблочная согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2018-12-23 23:05
1077 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 351 | 2018-12-21 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | ф.42 ПС Моторная | На КЛ-6 кВ №42 Моторная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №42 Моторная применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ПС | 2018-12-21 19:30
1078 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2018-12-28 02:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А2012. | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А2012. | ф.22 ПС М.Горького | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2012 по ВЛ-10 кВ №22 М.Горького о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ПС | 2018-12-28 02:25
1079 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 354 | 2018-12-24 10:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. | КЛ-6 кВ РП 700 яч.13 - ТП А.774 яч.17 | На КЛ-6 кВ РП№700 яч.13 - ТП - 774 яч.17 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №700 яч.13 - ТП-774 яч.17 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
1080 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 355 | 2018-12-24 23:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ РП №1620 - Р-6 кВ №124 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 в целом месте. | Ф.16 ПС Курганная | На КЛ-6 кВ РП №1620 - Р-6 кВ №124 повреждение кабеля марки ААШВ 3х150 в цело месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №1620 - Р-6 кВ №124 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ПС | 2018-12-24 23:20
1081 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 356 | 2018-12-25 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №21, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации | ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - ТП 263 / ТП 2219 | На ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 повреждение изолятора на опоре №21. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ Городского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-12-25 12:33
1082 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-12-25 19:01 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А2012. | Повреждение на абонентском ТП-А2012. | ВЛ-10 кВ ф.22 М.Горького | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2012 по ВЛ-10 кВ №22 М.Горького о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2018-12-25 20:56
1083 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2018-12-26 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №2 РП №302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-№7 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 РП №302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-№7 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №2 РП 302 яч.2 РП 302 | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №4 - №7 ВЛ-10 кВ №2 РП №302 согласно требованиям НТД. | ВЛ РП | 2018-12-26 13:35
1084 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2018-12-26 13:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А434. | Повреждение на абонентском ТП-А434. | яч.14 РП 302 | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А434 по ВЛ-10 кВ №14 РП №302 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | РП | -
1085 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 360 | 2018-12-26 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ф.49 ПС Центральная | На КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная - РП №2270 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная - РП №2270, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ПС | -
1086 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 361 | 2018-12-26 15:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | яч.10 РП 1230 | На КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 яч.1 повреждение соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №1230 яч.10 - ТП-1262 яч.1 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | -
1087 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 362 | 2018-12-27 13:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 сторонней организацией при производстве не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ. | Повреждение кабеля марки ААБл 3х120 при производстве земляных работ. | РП 1200 яч.12 | На КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 повреждение кабеля марки ААБл 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию виновнику порыва КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140, о возмещении понесенного ГорРЭС ущерба. | КЛ | -
1088 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2018-12-26 09:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2414. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2414. | Т-1 ТП 2414 | В ТП-2414 повреждение опорных изоляторов. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-2414. | ТП | 2018-12-26 11:08
1089 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2018-12-28 11:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №31 ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №31 ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №17 Давыдовка | На ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка срыв изолятора на опоре №31. | Мастеру участка ДРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции. | ВЛ | 2018-12-28 13:51
1090 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-04 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/16 - 7/16/1А ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215/160 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 215/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215/160 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-04 16:45
1091 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-12 11:05 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Для восстановления контактного соединения потребительского ввода на опоре №11/3 по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-12 11:45
1092 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-10 03:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-301/250 ВЛ-10 №5 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от ЗТП 301 ф3 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-10 06:34
1093 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-16 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролётах опор №2-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП396/160 ВЛ-10кВ №9 п.с. Тростянка. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-16 09:41
1094 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-10 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №7/8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Для устранения обрыва по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-338/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М.Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка - обрыв провода ввода в дом на опоре №7/8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-10 12:35
1095 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-11 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406/160 ВЛ-10 №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 406 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-11 16:00
1096 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-14 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-442/100 ВЛ-10 №7 ПС Моисеево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-442/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-14 11:50
1097 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-01-18 22:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за одновременного касания птицей провода и траверсы на опоре №160 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка на "землю". |  | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-18 23:01
1098 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2018-01-19 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №213/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №213/16, что привело к провисанию провода ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская - разрушение колпачка фазы "А" на опоре № 213/16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-19 15:23
1099 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-01-21 11:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в течение длительного срока эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №47-48, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье от защит. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лебяжье (КЭС)» | Нет. | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-21 12:37
1100 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-21 16:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС , что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 264/160 | ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС - обрыв провода на опоре № 4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-21 18:08
1101 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2018-01-22 09:36 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несоблюдение сроков ремонта трансформатора Т-1 ПС 110/35/10 кВ Антиповская. Последний капитальный ремонт трансформатора выполнен в августе 1996 года. В ходе проведения в сентябре 2017 года текущего ремонта, смена сорбента в воздухоосушительных фильтрах не производилась. | Из-за пробоя изоляции между токоведущей частью ввода и алюминиевым фланцем ввода фазы «А» Т-1 ПС 110/35/10 кВ Антиповская произошло однофазное короткое замыкание на «землю» с образование дуги и выделением газа в баке трансформатора, что явилось причиной работы газовой защиты Т-1. Из-за электродинамического воздействия дуги произошло разрушение бакелитовой изоляции остова и повреждение внешней полимерной покрышки ввода. Из-за возникновения частичных разрядов в RIP-изоляции остова, произошло ухудшение изоляционных свойств внутренней изоляции высоковольтного ввода 110 кВ фазы «А» Т-1 ПС 110/35/10 кВ Антиповская, что привело к пробою изоляции между токоведущей частью ввода и алюминиевым фланцем ввода с развитием однофазного короткого замыкания на «землю», что создало условие для работы дифференциальной защиты Т-1. | ПС 110/35/10кВ «Антиповская» | Высоковольтный ввод 110 кВ фазы «А» Т-1 ПС 110/35/10 кВ Антиповская – разрушение бакелитовой изоляции остова ввода, электродуговое повреждение внешней полимерной покрышки ввода. | Произвести анализ результатов проф. Испытаний высоковольтных вводов 110 кВ с RIP – изоляцией в части выявления факта негативной динамики изменения технических параметров. Произвести капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 на ПС «Антиповская». Установить критерии безусловной замены высоковольтных вводов 110 кВ. По результатам анализа актуализировать перечень высоковольтных вводов 110 кВ, находящихся на учащенном контроле. Результаты расследования аварии довести до электротехнического персонала филиала Волгоградэнерго ПАО "МРСК Юга". Персоналу ПО «КЭС» в рамках специальной подготовки провести техническую учебу по изучению: 1. «Правила расследования причин аварий в электроэнергетике», утверждены постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 2. Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 (ред. от 27.07.2017) «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения». (вместе с «Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике») 3. Приказ Министерства энергетики РФ от 2 марта 2010 г. № 91 «Об утверждении Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике». 4. Приказ Министерства энергетики РФ от 2 марта 2010 г. № 92 «Об утверждении формы отчета об авариях в электроэнергетике и порядка ее заполнения» Пройти внеочередную проверку знаний в территориальной отраслевой комиссии по проверке знаний в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора главному инженеру ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»- Волгоградэнерго» Золотареву А.В. Пройти внеочередную проверку знаний в территориальной отраслевой комиссии по проверке знаний в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора начальнику Петроввальского РЭС ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-Волгоградэнерго» Штерен Е.В. | ПС | -
1102 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-21 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 11-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | вл0.4кв№2 ктп5/250 вл-10кв№3пс ГСС110/10кв | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-21 20:35
1103 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2018-01-23 21:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ №403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №403 110кВ ПС «Красный Яр» - ВЛ №403 110кВ ПС «Рудня» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1104 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-01-22 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 7 произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-01-22 15:12
1105 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2018-01-20 07:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №30-31, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка от защит. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-20 07:18
1106 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-22 10:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в жилой дом на опоре №2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-30/60 ВЛ-10кВ №40 ПС Красный Яр от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 30/60 от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный ЯР | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-30/60 ВЛ-10кВ №40 ПС Красный Яр - обрыв провода ввода в жилое здание на опоре №2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-30/60 ВЛ-10кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-22 13:51
1107 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-01-21 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №288/18-288/20, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка от защит. |  | Уч-к ВЛ №5 за СР-5 М.О. ПС 110/10кВ «Мокрая Ольховка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №228/18-228/20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. | ВЛ | 2018-01-21 17:30
1108 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-01-25 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механической прочности и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №13 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №13 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС 220кВ «Петров Вал» | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Петров Вал - разрушение натяжного изолятора фазы "В" на опоре № 13. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1109 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-21 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-21 19:55
1110 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-28 10:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №76 ВЛ-10 кВ №8 ПС 10 кВ Мирошники, произошел схлест проводов в пролете опор №76-77, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-10 кВ №8 ПС 10 кВ Мирошники - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | ВЛ | 2018-01-28 11:20
1111 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-30 22:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-375/250 ВЛ-10 №10 ПС М.Ольховка от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-375/250 Л-10-10 кВ ПС М.-Ольховка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-375/250 ВЛ-10 №10 ПС М.Ольховка. | ВЛ | 2018-01-30 22:35
1112 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-01-27 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №102/10 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №102/10 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка на "землю". | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №102/10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-27 14:12
1113 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-30 20:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-198/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-30 21:05
1114 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-01-31 07:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-331/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-331/160 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ ПС Платовская - обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-331/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-01-31 08:00
1115 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-30 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 312/250 от Л-1-10 кВ ПС Берёзовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-01-30 22:15
1116 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-30 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская от защит. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП 126/100 от ВЛ-10 №4 ПС Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. | ВЛ | 2018-01-30 23:45
1117 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-30 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская от защит. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП143/250 Л-14-10кВ п.с.Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 №1 КТП 126/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. | ВЛ | 2018-01-31 00:09
1118 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-02-03 15:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №224/9-224/12 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №28 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №124/9-124/12 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | 2018-02-03 15:19
1119 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-30 22:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 290/400 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 290/400 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 290/400 ВЛ-10 кВ № 3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-30 22:40
1120 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-31 01:44 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительской КТП 73/250 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер от защит. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Пионер (КЭС)» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-01-31 02:33
1121 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-31 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 198/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-31 11:15
1122 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-02-03 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошел схлест проводов в пролете опор №366-367, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №366. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-03 22:33
1123 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-01-31 02:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 15 произошло падение провода на траверсу, что привело к межфазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер на "землю". | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер-разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-31 04:01
1124 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 23 | 2018-02-03 15:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №299 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Жирновская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №299 произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-6 кВ № 6 ПС 110 кВ Жирновская на "землю". | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6кВ ПС Жирновская - обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №299. | Провести внеочередной осмотр опоры №299 ВЛ-6 кВ № 6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-03 16:45
1125 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-02-05 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 62/250 от ВЛ-10 кВ №17 от ПС Линёво | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево. | ВЛ | 2018-02-05 16:15
1126 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2018-01-30 23:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово от защит. |  | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-01-30 23:50
1127 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-02-04 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №18 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре №18 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №18. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-04 22:09
1128 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-02-04 22:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 227/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 00:05
1129 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2018-02-01 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №32/18/7А ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №32/18/7А произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка-обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №32/18/7А. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-01 10:37
1130 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-01-31 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание резинового уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №17 от ПС Лемешкино. Во время выпадения осадков произошло попадание влаги в РУ-0,4 кВ, что привело к межфазному замыканию, повреждению АВ-0,4 кВ и отключению КТП действием ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-0,4 кВ произошло межфазное замыкание с образованием электрической дуги, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ и отключению КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №17 от ПС Лемешкино действием ПК-10. | КТП-61/160 от ВЛ-10 кВ №17 от ПС Лемешкино | РУ-0,4 кВ КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №17 от ПС Лемешкино - повреждение АВ-0,4 кВ. | Произвести замену резиновых уплотнителей на КТП-61/160 от ВЛ-10 кВ №17 от ПС Лемешкино | ТП | 2018-01-31 16:25
1131 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-02-05 16:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провесе в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 53/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 53/160 от ВЛ № 7 10 кВ ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 53/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 53/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопуховка. | ВЛ | 2018-02-05 16:39
1132 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2018-02-03 02:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №406, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №406 110кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №406 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1133 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-02-05 00:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 01:50
1134 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-02-05 02:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 05:08
1135 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-04 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 76/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | вл 0,4кВ от ктп 76 ф1 л-6-10кв псСергиевская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 76/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская - обрыв провода фазы "В" на опоре №1/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 76/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-04 14:55
1136 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2018-02-06 09:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло повреждение резинового уплотнения манометра полюса фазы "С" В-ЛЭП-410 ПС 110 кВ Коробки, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. Для замены резинового уплотнения манометра и регулировки давления газа в полюсе фазы "С" выключателя (ВМТ-110) по неотложной заявке отключен и выведен в ремонт В-ЛЭП-410 ПС 110 кВ Коробки. |  | ПС 110/35/6кВ «Коробки» | Нет. | Провести внеочередной осмотр В-ЛЭП-442, В-ЛЭП-410, В-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | -
1137 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2018-02-05 02:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, в следствии высыхания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/79 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220кВ Таловка. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/78-202/79 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №202/79 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220кВ Таловка произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220кВ Таловка - повреждение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №202/79. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 10:58
1138 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-02-05 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская- | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 11:36
1139 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-05 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная- | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная. | ВЛ | 2018-02-05 12:29
1140 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-02-04 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП 126/100 от ВЛ-10 №4 ПС Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-04 17:55
1141 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2018-02-09 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязок провода фазы "С" на опоре №68/135 и фазы "А" на опоре №68/141 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за обрыва вязок провода фазы "С" на опоре №68/135 и фазы "А" на опоре №68/141 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная произошло падение провода разных фаз на траверсы опор, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная - обрыв вязок провода фазы "С" на опоре №68/135 и фазы "А" на опоре №68/141. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-09 11:59
1142 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-02-05 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 613/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 09:35
1143 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-02-05 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №9/4а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - обрыв провода ввода в дом от опоры №9/4а. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 11:50
1144 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-02-05 10:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв фазного провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 от ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП29/160Л-25-10кВ п.с.Астаховская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 от ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская - обрыв фазного провода на опоре №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 от ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-05 11:03
1145 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-02-05 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при порывах ветра произошло перетирание и обрыв проводов фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ№1 от КТП236/160 Л-8-10кВ п.с.Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская - обрыв проводов фаз "А" и "В" на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-05 13:50
1146 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-02-05 13:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №10/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП2/160 Л-15-10кВ п.с. Даниловская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская - обрыв провода фазы "С" на опоре №10/8. | Провести внеочередной осмотро ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-05 14:42
1147 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-02-05 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 131/100 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 11:16
1148 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-02-05 13:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 226/160 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет - обрыв провода ввода в дом от опоры №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 15:10
1149 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-02-04 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-407/100 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Попки | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки - повреждение колпачка на опоре №4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-04 20:10
1150 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-02-04 23:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №8-7, межфазному замыканию и повреждению предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ.№4КТП-301/250 Л-5 пс Купцово. | РУ-0,4 кВ КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово - повреждение предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4 кВ №4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-04 23:20
1151 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-02-05 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 376/250 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 ГСС - обрыв провода ввода в здание от опоры №6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 15:30
1152 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-02-05 11:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-317/100 ВЛ-10 №17 ПС Купцово от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-317/100 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-02-05 11:10
1153 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-02-05 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Для устранения обрыва по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 Л-7-10 кВ ПС Мирошники | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - обрыв провода ввода в дом на опоре №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-05 14:10
1154 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-02-11 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 фазы "А" и неполнофазному режиму работы КТП. | КТП -194/100 ВЛ-10№13 ПС ГНС-2 | РУ-10 кВ КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 - повреждение ПК 10 фазы"А". | Провести внеочередной осмотр КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-02-12 00:15
1155 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2018-02-15 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических и изоляционных свойств произошло повреждение и пробой на "землю" жилы №37 кабеля 3С-121 цепей оперативного тока В-ЛЭП-442. | Из-за ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение и пробой на "землю" жилы №37 кабеля 3С-121 цепей оперативного тока В-ЛЭП-442,что привело к недопустимому режиму работы сети постоянного тока. | ПС 110/35/6кВ «Коробки» | Повреждение жилы №37 кабеля 3С-121 цепей оперативного тока В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | Провести внеплановый осмотр цепей вторичной коммутации, кабелей, состояние рядов зажимов, уплотнений ящиков зажимов ПС 110 кВ Коробки. | ПС | -
1156 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-02-15 22:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/19 - 7/20, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405/60 ВЛ-10 №2 ПС Попки от защит. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП 405 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/19 - 7/20 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405/60 ВЛ-10 №2 ПС Попки. | ВЛ | 2018-02-16 00:20
1157 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-02-17 10:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролётах опор №2-4, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-396/160 Л-9-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-17 11:05
1158 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-02-17 14:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 88/100 ВЛ 10 кВ №4 ПС Матышево от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 88/100 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 88/100 ВЛ 10 кВ №4 ПС Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-17 14:40
1159 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-02-24 20:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 121/100 от ВЛ № 17 10 кВ ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-02-24 21:46
1160 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-02-28 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 147/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 147/400 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 147/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка - повреждение колпачка на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 147/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-28 17:35
1161 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-28 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ№1КТП-635/100 ВЛ-10кВ№13 пс35Иловлинская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская - обрыв провода на опоре №11. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-02-28 22:30
1162 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-03-04 20:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№3 0,4кВ,КТП 216/60, Л-8-10кВ,ПС-Вязовка. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-03-04 21:45
1163 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2018-03-01 20:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №699/4 ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220 Красный Яр. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на на опоре №699/4 ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220 Красный Яр произошло падение провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №699/4-699/5, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Уч-к ВЛ №40 от КРН-Бородачи до КРН-Тетеревятка ПС 220кВ «Красный Яр» | ВЛ-10 кВ №40 ПС 110 кВ Красный Яр - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №699/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-01 23:58
1164 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-03-06 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор 1/1-1/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 1/1-1/1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 87/250 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Платовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-06 12:20
1165 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-03-04 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствии воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 549 ф2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 №7 ПС Мирошники. | ВЛ | 2018-03-04 10:07
1166 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-03-07 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №254/99 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за обрыва вязки фазы "А" на опоре №254/99 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово на "землю". | участок от ЛОР-1-17К ВЛ-10кВ №17 ПС Купцово | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - обрыв вязки фазы "А" на опоре №254/99. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-07 21:35
1167 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-03-12 21:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. | ВЛ | 2018-03-12 23:49
1168 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-03-05 13:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21/70-21/71 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Умет. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21/70-21/71 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Умет. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-05 16:05
1169 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2018-03-13 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провесав пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №53-54 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. | ВЛ | -
1170 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2018-03-09 03:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса спусков между ЛР-КТП 611/400 и КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Из-за вытягивания провода,в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков между ЛР-КТП 611/400 и КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-09 06:55
1171 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-03-13 10:11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между двумя фазами ЛОР-141-6-В ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка от защит. | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между двумя фазами ЛОР-141-6-В ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка от защит. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-13 13:57
1172 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-03-12 10:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №218-219 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №218-219 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №44 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №218-219 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 Красный Яр. | ВЛ | -
1173 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 59 | 2018-03-12 14:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стелы провеса в пролете опор №44/4-44/5 ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44/4-44/5 ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №26 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №44/4-44/5 ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская. | ВЛ | -
1174 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 60 | 2018-03-13 06:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №235-236 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №235-236 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №235-236 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. | ВЛ | -
1175 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-03-09 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка . Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка. | КТП 611/400 | РУ-10 кВ КТП 611/400 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка - повреждение ПК-10. | Провести внеочередной осмотр КТП 611/400 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 611/400 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка. | ТП | 2018-03-09 13:40
1176 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 61 | 2018-03-13 00:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стелы провеса в пролете опор №126/4-126/5 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №126/4-126/5 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №25 6кВ ПС 110/35/6кВ «Жирновская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 126/4-126/5 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | ВЛ | 2018-03-13 04:03
1177 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-03-14 01:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Морец» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец. | ВЛ | 2018-03-14 04:45
1178 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2018-03-13 12:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №241/40-241/41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/40-241/41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-13 15:48
1179 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-03-13 19:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-13 23:46
1180 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-03-14 09:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-14 13:54
1181 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-03-14 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 Литейная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Литейная | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 Литейная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1182 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2018-03-15 13:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провесав пролете опор №32-35 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-35 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №32-35 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | -
1183 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-03-15 08:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №288-289 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №288-289 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Бутковка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Бутковка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-15 11:52
1184 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-03-15 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Литейная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1185 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2018-03-09 03:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ-110 кВ №432. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №432 от защит. | ВЛ №432 110кВ ПС 220кВ «Литейная» | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №432 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1186 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-03-15 16:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | 2018-03-15 19:52
1187 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2018-03-15 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса на шлейфах 10 кВ КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса на шлейфах 10 кВ КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода на шлейфах 10 кВ КТП 404/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | 2018-03-15 19:01
1188 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-03-16 08:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провесав пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №15 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №15 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-2» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №53-54 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2. | ВЛ | -
1189 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 67 | 2018-03-14 12:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 Бахметьевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №9 6кВ ПС 35/6кВ «Бахметьевская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская. | ВЛ | -
1190 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-03-12 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2018-03-12 13:21
1191 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-03-14 18:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №46 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №46 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №46 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ №46 ПС Красный Яр. | ВЛ | 2018-03-14 22:07
1192 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-03-14 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №7 ПС Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №7 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №7 ПС Платовская. | ВЛ | -
1193 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2018-03-15 11:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №109/32-109/33 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109/32-109/33 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №109/32-109/33 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. | ВЛ | -
1194 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-03-16 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Большевик» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик. | ВЛ | 2018-03-16 14:42
1195 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2018-03-17 23:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению В-10 КРН "Красное знамя" от защит. | ВЛ №28 10кВ ПС 110/10кВ «Елань-1» за КРН "Красное знамя | ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 - обрыва шлейфа фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №316-318 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Произвести ремонт шлейфов ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | 2018-03-17 23:30
1196 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2018-03-18 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактного соединения и обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за окисления контактного соединения произошел обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-151-28Е-1 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к неполнофазному режиму работы сети. | ВЛ №28 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-1» до КРН "Красное знамя" | ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 - обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-151-28Е-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/10 кВ Елань-1. Произвести ремонт шлейфов ЛР-151-28Е-1ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/10 кВ Елань-1. По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/10 кВ Елань-1 устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2018-03-18 11:50
1197 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-03-12 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка»- | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-12 18:16
1198 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-03-13 15:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ РП «Перещепное» 10кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное. | ВЛ | 2018-03-13 18:20
1199 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2018-03-19 22:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1200 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-03-19 20:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1201 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-03-14 12:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2018-03-14 15:46
1202 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-03-16 02:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 250/40-250/41 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 250/40-250/41 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная»- | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №250/40-250/41 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1203 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-03-15 20:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2018-03-15 23:49
1204 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-03-15 09:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1205 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-03-13 15:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №72/17-72/18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Гусевка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Гусевка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | -
1206 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-03-20 01:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Песковка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | ВЛ | -
1207 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-03-20 03:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №15 ПС Медведица. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №15 ПС Медведица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Медведицкая» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №15 ПС Медведица. | ВЛ | -
1208 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2018-03-18 07:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 316/160 произошло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово от защит. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "А". | Произвести осмотр КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-18 07:32
1209 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-03-17 23:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязок проводов фаз "А" и "В" на портале ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за обрыва вязок фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал произошло падение проводов на соседний пролет ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал от первой опоры до портала ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению обеих ВЛ от защит. | ВЛ №33 10кВ ПС 220кВ «Петров Вал» ВЛ №35 10кВ ПС 220кВ «Петров Вал» | ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал - обрыв вязок фаз "А" и "В" на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ | 2018-03-18 05:55
1210 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-03-20 17:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Медведица. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Медведица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Медведицкая» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Медведица. | ВЛ | -
1211 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-03-20 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Романовка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | -
1212 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-03-21 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провесав пролете опор №41-43 ВЛ-10 кВ №5 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-43 ВЛ-10 кВ №5 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Елань-2» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №41-43 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2. | ВЛ | 2018-03-21 14:39
1213 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-03-18 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №51 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №51 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово на "землю". | Уч-к ВЛ №5 за СР-1-5К ПС 110/10кВ «Купцово» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово - разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №51. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-18 13:05
1214 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-03-12 12:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-12 16:07
1215 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-03-21 11:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №158/26-158/27 ВЛ-10 кВ №23 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №158/26-158/27 ВЛ-10 кВ №23 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №23 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №158/26-158/27 ВЛ-10 кВ №23 ПС Линево. | ВЛ | 2018-03-21 12:07
1216 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-03-21 16:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №59/5-59/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №59/5-59/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №59/5-59/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево. | ВЛ | 2018-03-21 17:38
1217 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-03-14 21:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №17 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-14 22:23
1218 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-03-15 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Белые пруды» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1219 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-03-18 12:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | КТП 10кВ №42 | КТП-42/100 №15 ПС 110 кВ Купцово - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-03-18 14:20
1220 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2018-03-18 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №87 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №87 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово на "землю". | Уч-к ВЛ №5 за СР-1-5К ПС 110/10кВ «Купцово» | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово - разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №87. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-18 14:45
1221 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2018-03-23 02:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №63-65 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №63-65 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вязовка» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №63-65 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка. | ВЛ | -
1222 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-03-16 03:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-16 06:56
1223 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-03-21 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1224 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2018-03-21 13:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Сергиевская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1225 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-03-22 18:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №92/14-92/14/1 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №92/14-92/14/1 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №25 10кВ ПС 220кВ «Астаховская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 18:50
1226 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-03-18 12:50 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за заводского дефекта проходного изолятора фазы "В" КТП 559/40 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская произошел пробой основной изоляции с последующим разрушением проходного изолятора. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "В" КТП 559/40 произошло падение шлейфа, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская от защит. | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Островская» | Проходной изолятор тип ИП-10/630-УХЛ1 фаза "В" КТП 559/40 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. | Подготовить и направить письмо заводу изготовителю проходного изолятора 10 кВ КТП 559/40 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. Произвести внеочередной осмотр КТП 559/40 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-18 13:40
1227 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2018-03-23 15:02 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между двумя фазами ЛР-КТП 122/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 от защит. | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между двумя фазами ЛР-КТП 122/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 от защит. | ВЛ-10кВ №11 п.с.Елань-2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-23 15:54
1228 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-03-18 15:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 42 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 №15 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-03-18 16:50
1229 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-03-18 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 313 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-03-18 17:40
1230 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2018-03-19 16:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №4 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки. | ВЛ | 2018-03-19 16:47
1231 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2018-03-20 13:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Попки» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | ВЛ | 2018-03-20 13:50
1232 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2018-03-23 00:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2018-03-23 01:42
1233 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-03-20 14:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-20 14:45
1234 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2018-03-23 18:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ | -
1235 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2018-03-23 19:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3-10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ | -
1236 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-03-24 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №263/3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №263/3, что привело к провисанию провода ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | Участок от ЛОР -3-8Мир до КТП-145/100 ВЛ №8- 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение колпачка фазы "А" на опоре №263/3. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-24 19:58
1237 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2018-03-05 12:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на ЛР-КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за перетирания, в следствие длительного воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа на ЛР-КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к неполнофазному режиму работы сети. Для устранения обрыва шлейфа на ЛР-КТП 44/40 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Обрыв шлейфа на ЛР-КТП 44/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-05 17:12
1238 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-03-05 12:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на ЛР-КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за перетирания, в следствие длительного воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа на ЛР-КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к неполнофазному режиму работы сети. Для устранения обрыва шлейфа на ЛР-КТП 43/100 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Обрыв шлейфа на ЛР-КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-05 15:01
1239 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-03-05 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | КТП-967/250 Л-3-10кВ ПС Солодча | КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-03-05 16:20
1240 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-03-05 12:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа ЛР-КТП 224/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за обрыва шлейфа на ЛР-КТП 224/63, произошло касание провода металлической части линейного разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Обрыв шлейфа на ЛР-КТП 224/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-05 14:49
1241 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-03-07 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-276/250 на опоре № 102/8а ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-276/250 на опоре № 102/8а ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка произошло падение провода на металлическую конструкцию разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-276/250. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2018-03-07 14:11
1242 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-03-12 10:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-275/250 на опоре № 120/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-275/250 на опоре № 120/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка произошло падение провода на металлическую конструкцию разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-275/250. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2018-03-12 14:35
1243 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-03-20 15:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 Умёт. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-20 16:14
1244 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2018-03-23 17:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 81/45-81/46 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 81/45-81/46 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3- 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №81/45-81/46 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1245 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-03-26 01:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Котово" | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | -
1246 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-03-23 19:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-23 20:36
1247 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2018-03-12 10:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №288 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за обрыва вязки фазы "А" на опоре №288 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка на "землю". | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лопуховка» | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №288 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-12 14:25
1248 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-03-27 10:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №13-10 кВ пс Купцово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | -
1249 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-03-27 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 №16 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-151/250 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Островская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 №16 ПС Островская. | ВЛ | 2018-03-27 15:20
1250 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-03-27 19:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №11-10 кВ ПС Котово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | -
1251 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-03-21 22:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 66 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово , что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 66 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово на "землю". | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово - разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 66. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 00:03
1252 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-03-28 04:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №21-10 кВ ПС Котово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2018-03-28 04:18
1253 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-03-20 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за обрыва провода фазы "С" на опоре №192 произошло падение провода, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская - обрыв провода фазы "С" на опоре №192. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-20 18:45
1254 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2018-03-22 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Матышево» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-22 11:42
1255 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2018-03-21 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения при выпадении осадков произошел пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №15/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №15/1 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская» | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №15/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-21 16:33
1256 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-03-21 13:47 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1257 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2018-03-21 21:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, в следствии высыхания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №21/74 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №21/74 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет - повреждение колпачка фазы "В" на опоре №21/74. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Умет . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 00:07
1258 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 57 | 2018-03-22 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №47 ПС 110 Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №47 ПС 110 Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №47 ПС 110 Промзона. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 15:45
1259 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-03-22 17:41 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №299/6-299/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №299/6-299/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1260 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2018-03-23 08:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-23 08:52
1261 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-03-23 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1262 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2018-03-22 13:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Рудня» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-22 14:35
1263 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2018-03-29 10:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 6кВ №28 ПС Коробки | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки. | ВЛ | 2018-03-29 11:42
1264 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-03-24 10:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 189/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-24 13:15
1265 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-03-26 11:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4а-5а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4а-5а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 41/250 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-26 13:50
1266 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2018-03-29 14:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10кВ.№10 псМ.Ольховка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №113-116 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | ВЛ | 2018-03-29 14:47
1267 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-03-26 11:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода в пролете опор №9/3/1-9/3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №9/3/1-9/3/2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона - обрыв провода в пролете опор №9/3/1-9/3/2 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-26 13:40
1268 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-03-26 11:36 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №9 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №9 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №9 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1269 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2018-03-27 09:17 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №28/18А-28/19А ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №28/18А-28/19А ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1270 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-04-01 00:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1 0,4кВ,КТП 355/63, Л-4-10кВ,ПС-Большевик. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. | ВЛ | 2018-04-01 02:56
1271 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-03-27 12:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-19/3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №16-10 кВ пс Сергиевская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1272 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-03-28 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, в следствии высыхания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 268/8 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 268/8 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево на "землю". | ВЛ 10 кВ № 13 от ПС Матышево | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево - срыв изолятора фазы "В" на опоре № 268/8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-03-28 10:35
1273 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-03-27 17:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1274 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-03-28 10:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-28 11:26
1275 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-03-28 14:24 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1276 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-03-28 15:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-28 16:18
1277 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-03-29 10:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №286/2-286/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №286/2-286/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1278 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-03-29 16:54 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №149-151 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №149-151 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1279 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2018-03-27 16:24 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между двумя фазами ЛР-КТП 122/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между двумя фазами ЛР-КТП 122/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. | ВЛ №14-10 кВ пс Сергиевская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1280 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-03-28 12:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5-10 кВ пс Белые Пруды | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1281 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2018-03-28 20:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10 кВ пс Белые Пруды | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1282 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2018-03-29 09:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10кВ пс Даниловская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-03-29 10:36
1283 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-04-08 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия знакопеременных нагрузок при сезонных перепадах температуры произошло образование трещин в бетоне у основания опоры №277 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1, что привело к снижению механической прочности и несущей способности опоры. При порывах ветра произошел излом стойки у основания опоры №277, что привело к одностороннему тяжению проводов и обрыву вязок в пролетах опор №278-280 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1. | Из-за излома стойки у основания опоры №277 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1 возникло одностороннее тяжение проводов, что привело к обрыву вязок в пролетах опор №278-280 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1. Из-за образования трещин в бетоне у основания опоры №277 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1 произошло снижение механической прочности и несущей способности опоры. При порывах ветра произошел излом стойки у основания опоры №277. | ВЛ №28-10кВ пс Елань-1 | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Елань-1 - повреждение опоры №277, обрыв вязок в пролетах опор №278-280. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-08 15:20
1284 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-04-03 15:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10кВ №6 ПС Рудня | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-03 15:21
1285 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2018-04-03 18:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень на "землю". | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Ильмень | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-03 19:33
1286 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2018-04-07 07:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорно-стержневого изолятора фазы "В" ОСШ-110 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию круговой сквозной трещины в районе верхнего фланца опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ОСШ-110 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию круговой сквозной трещины в районе верхнего фланца опорно-стержневого изолятора фазы фазы "В" ОСШ-110 ПС 110 кВ Даниловская. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора, что привело к падению шлейфа на соседнюю фазу, межфазному замыканию и отключению ВЛ-110 кВ №410, 411 от защит. | ВЛ 110 кВ № 410 Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н. Коробки, ВЛ 110 кВ № 411 Филино - Даниловская ОСШ-110 ПС 110 кВ Даниловская | ОСШ-110 ПС 110 кВ Даниловская - излом опорно-стержневого изолятора фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневых изоляторов ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Даниловская на предмет наличия трещин и сколов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ПС | 2018-04-07 07:47
1287 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2018-04-05 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор № 212, 213 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры № 212, что привело к одностороннему тяжению проводов в соседних пролетах, приведшее к повреждению деревянных элементов опоры № 213 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская и обрыву проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор № 212-213. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор произошел излом деревянной траверсы на опоре № 212 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к одностороннему тяжению проводов в соседних пролетах, приведшее к повреждению деревянных элементов опоры № 213. Из-за излома деревянных элементов опор № 212, 213 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская и увеличения тяжения проводов произошло увеличение механической нагрузки, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 212-213. Произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская от защит. | ВЛ №8-10кВ пс Даниловская | Разрушение деревянных траверс на опорах №212, 213, обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-05 12:12
1288 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2018-04-02 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-02 16:23
1289 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-04-02 22:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 229/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-02 22:40
1290 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2018-04-06 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8-10 кВ ПС Рудня УЭС | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-06 15:35
1291 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-04-12 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №288/41 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода, электродуговому повреждению изолятора фазы "А", межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за повреждения изолятора фазы "В"на опоре №288/41 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло падение провода,что привело к образованию дуги, повреждению изолятора фазы "А", межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №288/41 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | ВЛ-10 кВ №5 ПС М.-Ольховка. | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №288/41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М-Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-12 16:15
1292 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-04-18 20:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1 0,4кВ,КТП 407/63, Л-6-10кВ,ПС-Вязовка. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-04-18 22:05
1293 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-04-22 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Иловлинская. | Из-за обрыва ввода в дом от опоры №8 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Иловлинская от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 173/100 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Иловлинская - обрыв провода ввода в дом от опоры №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-22 12:57
1294 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-04-22 17:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №16, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье - обрыв провода на опоре №16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-22 18:15
1295 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-04-15 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 462/100 произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская на "землю". | Л-1-10кВп.с.Березовская | КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская - повреждение проходного изолятора фазы "С". | Произвести замену проходного изолятора фазы "С" КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Березовская. | ВЛ | 2018-04-15 17:15
1296 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-04-20 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 228 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 228 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка - разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 228. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-20 18:29
1297 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2018-04-22 12:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-8-10кВ. пс М.Ольховка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - обрыв провода фазы "В" на опоре №52. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-22 15:38
1298 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-04-26 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-1-0,4 кВ КТП-210/320Л-14-10 кВ ПС Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-04-26 16:05
1299 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 8 | 2018-04-19 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и старения материалов произошел износ элементов механизма привода, удерживающего СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская во включенном положении, что привело к срыву привода и самопроизвольному отключению выключателя. | Из-за износа поверхностей удерживающей собачки и упорного ролика (приложение 2) произошло разрегулирование механизма, удерживающего привод во включенном положении, что привело к срыву привода и самопроизвольному отключению СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская. | ПС 110 кВ Жирновская | Нет. | Произвести замену изношенных элементов привода СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская. | ПС | -
1300 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-04-18 21:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №18/10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за перетирания и обрыва вязки фазы "В" на опоре №18/10 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская на "землю". | ВЛ №3-10кВ пс Березовская | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская - обрыв вязки фазы "В" на опоре №18/10 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-18 23:05
1301 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2018-04-24 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №42 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская на "землю". | ВЛ №3-10кВ пс Березовская | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская - разрушение изолятора фазы "С" на опоре №42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-24 15:00
1302 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-04-27 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210/100 ВЛ-6кВ №6 п.с. Жирновская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-27 22:06
1303 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-04-27 00:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-361/63 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-361/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-27 00:09
1304 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2018-04-24 15:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "В" линейного разъединителя КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. Для восстановления контактного соединения по неотложной заявке отключена КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "В" линейного разъединителя КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Лемешкино» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-24 18:04
1305 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-04-26 16:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 492 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-26 17:05
1306 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-04-26 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 142 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-26 17:45
1307 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2018-04-27 01:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №234 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 234, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка на "землю". | участок от СР-5МО-7К ВЛ №5-10кВ п.с.М.Ольховка | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка - разрушение колпачка и срыв изоляторов фазы "В" на опоре №234. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-04-27 02:55
1308 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-05-01 03:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1309 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-04-28 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-155/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-155/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ от КТП 155/63 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-155/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-28 18:14
1310 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2018-04-29 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Кленовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кленовская. | ВЛ | 2018-04-29 10:15
1311 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-04-28 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-14/250Л-19-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 14/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-04-28 17:55
1312 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-04-29 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-10 КТП-44/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино.Во время осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-44/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 44/100 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | РУ-10 кВ КТП-44/100 ВЛ-10 кВ № 17 Лемешкино - повреждение ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП-44/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-44/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | ТП | 2018-04-29 14:06
1313 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2018-04-28 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 51/3 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 51/3, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень на "землю". | ВЛ 10 кВ №17 10 кВ от ПС Ильмень | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень - разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 51/3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-28 16:15
1314 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2018-04-30 13:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 31/1 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре № 31/1, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень на "землю". | ВЛ №17-10 кВ ПС Ильмень УЭС | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень - разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре № 31/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-04-30 15:58
1315 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-05-05 00:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 62-63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 62-63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1-10 кВ пс Кленовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-05 00:13
1316 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-05-05 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры № 71/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за срыва крюка фазы "А" с тела опоры №71/4 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская от защит. | ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | Срыв крюка фазы "А" с тела опоры № 71/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-05 11:22
1317 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2018-05-08 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов (нулевого с фазным) и однофазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при однофазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники произошло повреждение ПК-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | КТП 10кВ №549 | РУ-10 кВ КТП-549/100 №7 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение ПК-10 фазы "В". | Провести внеочередной осмотр КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-05-08 15:15
1318 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2018-05-09 04:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ-110 кВ №453, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ-110 кВ №453. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №453 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1319 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-05-10 07:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-327/160 ВЛ-10кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-05-10 10:30
1320 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-05-08 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнение двери шкафа РУ-10 кВ КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал | РУ-10 кВ КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал - повреждение ПК-10 кВ. | Провести замену уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. | ТП | 2018-05-08 14:20
1321 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-05-10 13:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 58/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-10 16:00
1322 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-05-10 17:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-10 17:35
1323 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-05-12 08:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | ДТП с наездом на опору №3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 897/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большевик стороннего автотранспорта. | Из-за механического воздействия сторонним автотранспортом на опору №3/4 произошло ее падение на землю, что привело к обрыву вязок, схлесту проводов, межфазному замыканию и к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 897/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большевик. | ВЛ-04кВ №1, КТП897/100, ВЛ-10кВ №6 п.с. Большевик. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 897/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большевик - излом опоры у основания №3/4, обрыв вязок провода на опоре №3/4. | Подать заявление в правоохранительные органы. Произвести, замену стойки и вязок провода опоры №3/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 897/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большевик. | ВЛ | 2018-05-12 11:35
1324 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-05-11 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | КТП-967/250 Л-3-10кВ ПС Солодча | КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча - повреждение силового трансформатора. | Прозвести замену силового трансформатора КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. Произвести внеочередной осмотр КТП 967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-05-11 15:33
1325 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-05-12 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 26/100 от ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный ЯР 220 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-12 22:05
1326 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2018-05-16 14:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №11 ВЛ-110 кВ №439, что привело к ее разрушению и излому верхней части деревянной стойки. | Из-за разрушения траверсы и излома верхней части деревянной стойки опоры №11 ВЛ-110 кВ №439, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло смещение грозозащитного троса и уменьшение габаритов между токоведущими частями и заземленных элементов опоры. При порывах ветра произошло неоднократное схлестывание фазного провода с грозозащитным тросом, что привело к многочисленным отключениям ВЛ-110 кВ №439 от защит с успешным АПВ. Для замены траверсы и деревянной стойки опоры №11 по неотложной заявке отключена ВЛ-110 кВ №439. | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Камышинская ТЭЦ с отпайкой на ПС Промзона (№439) | ВЛ-110 кВ №439 - повреждение траверсы и излом деревянной стойки опоры №11. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №439 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1327 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-05-14 12:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская. | Из-за обрыва вязки провода на опоре №9, вследствие перетирания в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 363 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская - обрыв вязки провода на опоре №9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-14 14:10
1328 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-05-11 09:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13. По неотложной заявке для устранения нарушения габарита отключена ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 203/160 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-11 13:00
1329 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-05-14 06:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №104 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №104 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка на "землю". | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №104. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-14 09:50
1330 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-05-15 17:14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением разрядника фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением разрядника фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. Для замены поврежденного разрядника по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка - повреждение разрядника фазы "А" на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-15 18:35
1331 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-05-16 14:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную стойку опоры №109 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее повреждению и срыву крюков с тела опоры. | Из-за повреждения деревянной стойки опоры №109 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел срыв крюков с тела опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 Петров Вал - повреждение деревянной стойки опоры №109. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2018-05-16 17:30
1332 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-05-17 21:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110 кВ Линево. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, вследствие перетирания при длительном воздействии знакопеременных нагрузок, произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Линево» | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево - обрыв вязки провода фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-17 22:50
1333 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2018-05-16 14:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №55, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №423 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №55 ВЛ-110 кВ №423. | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №423 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1334 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-05-20 04:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 306 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306/100 ВЛ-10 №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-05-20 04:35
1335 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2018-05-15 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 385/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к межвитковому замыканию, нагреву и обрыву в обмотке ВН фазы "А". | Из-за межвиткового замыкания, вследствие ухудшения изоляции обмоток силового трансформатора, произошел нагрев и обрыв в обмотке ВН фазы "А". Для замены силового трансформатора по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 385/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | КТП 10кВ №385 | КТП 385/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово - обрыв в обмотке ВН фазы "А". | Провести внеплановый осмотр КТП 385/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. Произвести замену силового трансформатора КТП 385/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | ТП | 2018-05-15 12:30
1336 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2018-05-17 13:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №314, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево на "землю". | ВЛ №5-10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево - разрушения фазы "С" на опоре №314. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-17 18:50
1337 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2018-05-20 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошло раскачивание шлейфа фазы "В" на опоре №131 ВЛ-110 кВ №419, что привело к приближению шлейфа к металлической траверсе опоры, пробою изоляционного промежутка, короткому замыканию на "землю" и отключению ВЛ от защит. | Из-за перекрытия изоляционного промежутка между шлейфом фазы "В" и металлической траверсой опоры №131 ВЛ-110 кВ №419, вследствие раскачивания шлейфа при порывах ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | Нет. | Отрегулировать длину шлейфа фазы "В" на опоре №131 ВЛ-110 кВ №419 и привести ее в соответствие с требованиями НТД. Произвести измерения расстояний от токоведущих частей до заземленных элементов опоры №131 ВЛ-110 кВ №419. | ВЛ | -
1338 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-05-16 14:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-16 15:00
1339 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2018-05-16 15:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северна действием защит. | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-16 15:05
1340 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-05-26 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП322/250 ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-05-26 18:30
1341 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-05-26 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за увеличения переходного сопротивления, вследствие окисления контактных поверхностей, произошел нагрев и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. Для устранения обрыва ответвления по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-338/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М.Ольховка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка - обрыв ответвления ввода в дом от опоры №11/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. По результатам осмотра усртранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 23:15
1342 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-05-25 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП398/160 ВЛ-10кВ №16 п.с. Елань-1. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-05-25 17:41
1343 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2018-05-25 06:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №150 ВЛ-110 кВ №558. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №150, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №558 от защит. | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1344 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-05-19 06:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на ЛР-КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. | Из-за обрыва шлейфа ЛР-КТП 387/400, вследствие перетирания при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошло касание провода опорной металлической рамы разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка на "землю". | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка - обрыв шлейфа на ЛР-КТП 387/400. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-19 09:43
1345 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-05-21 20:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. | Из-за обрыва провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 264/160 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС - обрыв провода на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-21 22:35
1346 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-05-25 22:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2018-05-25 22:28
1347 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-05-25 23:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №255 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №255 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 Петров Вал - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №255. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 01:11
1348 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-05-25 23:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Гусевка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 03:16
1349 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-05-26 06:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 124/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 09:25
1350 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-05-26 08:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка - срыв крюка с тела опоры №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 10:35
1351 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-05-26 09:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6/3-6/3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/3-6/3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 10:15
1352 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-05-26 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 194/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 10:56
1353 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-05-26 10:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 11:30
1354 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-05-26 12:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 77/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 77/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 77/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 77/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 12:24
1355 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-05-26 12:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 252/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 252/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 252/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 252/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 13:56
1356 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-05-26 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 151/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 15:05
1357 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2018-05-27 04:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ-110 кВ №432, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 ВЛ-110 кВ №432. | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №432 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1358 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-05-26 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 118/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 118/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 118/100 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 118/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 118/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. | ВЛ | 2018-05-26 14:40
1359 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-05-26 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 419/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 419/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 419 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 419/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 419/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-05-26 15:55
1360 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2018-05-26 11:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №134 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №134 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - обрыв провода фазы "В" на опоре №134. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 13:33
1361 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-05-26 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №203/7 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №203/7 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - срыв изолятора фазы "В" на опоре №203/7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 Петров Вал . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 19:08
1362 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-05-28 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №1 КТП214/250 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-05-28 17:54
1363 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2018-05-26 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №165 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №165 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | ВЛ №8-10 кВ ПС Мирошники | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение колпачка фазы "В" на опоре №165. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 15:45
1364 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-05-26 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №29/2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №29/2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 №17 ПС Купцово, произошел схлест проводов в пролете опор №29/2/1-29/2/2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-39/250 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Купцово | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-39/250 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Купцово - разрушение колпачка фазы "А" на опоре №29/2/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2018-05-26 10:40
1365 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-05-28 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 232 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская - срыва изолятора фазы "В" на опоре № 232. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-28 11:55
1366 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2018-05-25 21:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №276 участка ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники за СР-1-8Мир. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №276, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники на "землю". | Участок Л-8-10 кВ ПС Мирошники за СР-1-8 Мир | Участок ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники за СР-1-8Мир - повреждение колпачка фазы "А" на опоре №276. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-25 23:30
1367 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-05-26 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП-54/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-26 10:35
1368 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-05-25 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "А" линейного разъединителя КТП-159/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Для восстановления контактного соединения на ЛР-КТП-159/100 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "А" линейного разъединителя КТП-159/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-25 16:34
1369 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2018-05-26 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-26 12:46
1370 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-05-26 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 186 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 18:50
1371 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-05-26 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 454/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 454/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 454 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 454/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 19:40
1372 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-05-31 05:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП384/160 ВЛ-10кВ №1 п.с. Морец | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-05-31 05:56
1373 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2018-05-25 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "С" линейного разъединителя КТП-362/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка. Для восстановления контактного соединения на ЛР-КТП-362/40 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "С" линейного разъединителя КТП-362/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка. | ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-362/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-25 16:34
1374 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-05-26 15:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. | Из-за срыва изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло провисание и увеличение стрелы провеса провода. По неотложной заявке для замены колпачка и регулировки стрелы провеса отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-134/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка - срыв изолятора на опоре №3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-26 16:50
1375 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-05-31 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 228 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-31 16:10
1376 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-05-31 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ№2 от КТП142/250Л-14-10кВ п.с.Островская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-31 18:18
1377 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-06-02 17:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-241/63 Л-19-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-06-02 18:24
1378 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-06-01 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/40 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/40 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП335/40 ВЛ-10кВ №2 п.с. Морец | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/40 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/40 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | ВЛ | 2018-06-01 17:30
1379 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-05-31 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на траверсу опоры №43, что явилось причиной перекрытия изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская на "землю". | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на траверсу опоры №43 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская на "землю". | ВЛ №4-10 кВ пс Островская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-05-31 14:10
1380 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2018-05-31 12:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 246/6-246/7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 246/6-246/7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ильмень» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-05-31 15:35
1381 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-06-05 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 930/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 930/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-930/100 Л-28 ПС-Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 930/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 930/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-06-05 18:17
1382 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-06-05 21:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ № 28 ПС-Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ № 28 ПС-Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-128/160 Л-28 ПС-Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ № 28 ПС-Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ № 28 ПС-Елань-1. | ВЛ | 2018-06-05 22:45
1383 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-06-05 18:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС-Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС-Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-128/160 Л-№28-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС-Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС-Елань-1. | ВЛ | 2018-06-05 19:24
1384 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-06-01 21:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 258/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-01 21:35
1385 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-06-02 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 258/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-02 11:17
1386 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2018-06-05 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания, произошло изменение свойств сальника (манжеты) изоляционного приводного вала, что привело к образованию капельной течи в районе нижнего рычага изоляционной колонны полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за изменения свойств сальника (манжеты) изоляционного приводного вала произошло образование капельной течи масла в районе нижнего рычага изоляционной колонны полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево. | ПС 110 кВ Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр СВ-110 ПС 110 кВ Матышево на предмет отсутствия течи масла. | ПС | -
1387 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2018-06-05 12:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло повреждение резинового уплотнения манометра полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | Из-за изменения свойств резинового уплотнения манометра полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, в следствие длительного срока эксплуатации, произошла частичная разгерметизация, что привело к снижению давления газа в полюсе выключателя. Для замены резинового уплотнения манометра и регулировки давления газа в полюсе фазы "В" выключателя (ВМТ-110) по неотложной заявке отключен и выведен в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Солодча. | ПС 110 кВ Солодча | Нет. | Произвести внеочередной осмотр всех высоковольтных выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Ольховского РЭС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | -
1388 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-06-02 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-02 12:45
1389 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2018-06-05 20:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ВЛ-110 кВ №404. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ВЛ-110 кВ №404, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №405 от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1390 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-06-09 20:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-414/160 Л-6 ПС-Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-06-09 21:30
1391 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2018-06-08 12:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-2-СВ-110 ПС 110 кВ Филино, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-2-СВ-110 ПС 110 кВ Филино. | ПС Филино СВ-110 , 2С-110 | ШР-2-СВ-110 ПС 110 кВ Филино - повреждение опорно-стержневого изолятора фазы "В" со стороны СВ-110. | Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневых изоляторов ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Филино на предмет наличия трещин и сколов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ПС | -
1392 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2018-06-11 03:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №113 ВЛ-110 кВ №447. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №113 ВЛ-110 кВ №447, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №402 от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №447 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1393 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-06-04 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. Для устранения обрыва по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3/250 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 - обрыв ввода в дом от опоры №4/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/250 ВЛ-10 кВ №13 ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-04 17:42
1394 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-06-09 17:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. Для устранения обрыва но неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 275/100 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье - обрыв ввода в дом от опоры №5/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-09 18:42
1395 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-06-11 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская произошло повреждение ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | КТП 157/100 | КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская - повреждение ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-06-11 12:00
1396 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-06-03 22:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Для устранения обрыва нулевого провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ 0,4кВ от КТП 6 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево - обрыв нулевого провода на опоре №11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-03 23:45
1397 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2018-06-14 03:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №150 ВЛ-110 кВ №401 с электродуговым повреждением верхнего повива провода. | Из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №150 ВЛ-110 кВ №401. Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №150 ВЛ-110 кВ №401, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ-110- 401 ПС 220Кр Яр-ПС 110 Новомлиново ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | ВЛ-110 кВ №401 - повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №150. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №401 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ ВЛ | -
1398 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-06-13 19:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за увеличения переходного сопротивления, вследствие окисления контактных поверхностей, произошел нагрев и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №3 КТП774/100 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 - обрыв ответвления ввода в дом от опоры №8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-13 21:10
1399 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2018-06-13 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-20-10 кВ ПС 110/10 Елань-1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-13 16:30
1400 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2018-06-13 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленовых колпачков, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. | Из-за срыва изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, вследствие усыхания и растрескивания полиэтиленовых колпачков, произошло падение и схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-3-10 кВ ПС-110/35/10 Вязовка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка - срыв изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №132. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-13 17:30
1401 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-06-13 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-965/60 от ВЛ 10кВ № 3 пс Солодча | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | ВЛ | 2018-06-13 17:10
1402 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-06-13 15:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | ВЛ | 2018-06-13 15:50
1403 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-06-09 15:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №176 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №176 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино на "землю". | ВЛ-10-кВ №3 от ПС Лемешкино | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №176. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-09 18:41
1404 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-06-12 10:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке фазного ввода силового трансформатора КТП 178/250 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Для восстановления контактного соединения по неотложной заявке отключена КТП 178/250 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шпильке фазного ввода силового трансформатора КТП 178/250 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к неполнофазному режиму работы силового трансформатора. | КТП 178/250 от ВЛ-10-кВ №8 ПС Линёво | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП 178/250 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2018-06-12 12:14
1405 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2018-06-13 19:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 240-241 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 240-241 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-13 19:58
1406 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-06-13 19:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор 71/13-71/14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 71/13-71/14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №1 от ПС Кленовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-06-13 22:00
1407 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2018-06-14 06:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению опорных изоляторов фаз "В" и "С" и отключению КТП действием ПК-10. | Из-за межфазного замыкания, вследствие попадания воды в РУ-10 кВ, произошло электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "В" и "С" КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК -10 и отключению КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. | КТП 153/100 от ВЛ-10-кВ №1 ПС Кленовская | РУ-10 кВ КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Кленовская-пробой опорных изоляторов и перегорание ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | ТП | 2018-06-14 09:45
1408 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-06-15 20:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. Для устранения обрыва но неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 124/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-15 21:25
1409 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-06-20 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №1 КТП-139/40 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-06-20 12:56
1410 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2018-06-21 04:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №69 ВЛ-110 кВ №402. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №69 ВЛ-110 кВ №402, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №402, 447 от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №402 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1411 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2018-06-23 10:08 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110 кВ №466 на ПС 110 кВ Ольховка и ПС 110 кВ Солодча вызвано искусственным однофазным коротким замыканием при включении КЗ-110-Т-2 от действия ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Ольховка. Причиной работы ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Ольховка явилось межфазное короткое замыкание на разрядниках 10 кВ Т-2 между фазами "В" и "С" из-за воздействия птицы. | Из-за перекрытия птицей воздушного промежутка между токоведущими частями произошло межфазное короткое замыкание, приведшее к электродуговому повреждению разрядников 10 кВ фаз "В" и "С" Т-2 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) ПС 110 кВ Ольховка | Т-2 ПС 110 кВ Ольховка - повреждение разрядников 10 кВ фаз "В" и "С". | Произвести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести внеочередное техническое обслуживание разрядников 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ ПС | 2018-06-23 10:18
1412 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 25 | 2018-06-25 18:27 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта 25.06.2018 года из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №146 ВЛ-110 кВ №446, что привело к ее повреждению и отключению ВЛ с успешным АПВ. При порывах ветра 26.06.2018 года произошел излом траверсы опоры №146, что привело к падению провода на землю и отключению ВЛ-110 кВ №446, 450 действием защит. | Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную траверсу опоры №146 ВЛ-110 кВ №446, вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее повреждение и отключение ВЛ действием защит с успешным АПВ. При порывах ветра произошел излом поврежденной траверсы опоры №146, что привело к падению провода на землю и отключению ВЛ-110 кВ №446, 450 действием защит. | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | ВЛ-110 кВ №446 - излом деревянной траверсы опоры №146. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №446 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2018-06-26 11:25
1413 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 26 | 2018-06-25 19:23 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №79 , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники от защит. | Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №79, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники от защит. | ВЛ-35 кВ №1 ПС 110 кВ Линево | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1414 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-06-22 19:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при увеличении нагрузки из-за возникших резких колебаний при одновременном взлете стаи птиц, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №201/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации, при одновременном взлете стаи птиц произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №201/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | ВЛ №10-10 кВ ПС М. Ольховка | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - повреждение колпачка фазы "А" на опоре №201/250. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-22 20:35
1415 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-06-25 22:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 190-191 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 190-191 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-06-25 22:55
1416 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-06-25 19:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №113-115 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113-115 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10 кВ ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-25 20:20
1417 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-06-26 00:08 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную стойку опоры №254/64 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к ее повреждению и излому в верхней части опоры. | Из-за повреждения деревянной стойки опоры №254/64 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел излом верхней части опоры, что привело к схлесту проводов в пролете опор №254/64-254/6, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №17-10 кВ ПС Купцово | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - повреждение опоры №254/64. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-26 01:17
1418 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-06-27 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | Из-за увеличения переходного сопротивления, вследствие окисления контактных поверхностей, произошел нагрев и обрыв провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. Для устранения обрыва провода по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | ВЛ 0,4кВ от КТП 544 ф3 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники - обрыв провода на опоре №1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-06-27 23:00
1419 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2018-06-23 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино. | КТП 43/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Лемешкино | КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино - повреждение силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр КТП 43/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2018-06-23 13:40
1420 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-07-01 06:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/60 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/60 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-866/60 Л-1-10 кВ ПС .Морец | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/60 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/60 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-07-01 06:30
1421 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-06-30 12:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-317/100 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-317/100 ВЛ-10 №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 317 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-317/100 ВЛ-10 №17 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-06-30 12:45
1422 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-06-30 14:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 302 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-06-30 14:20
1423 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-07-01 18:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ.№2КТП-388/160 Л-5 пс Купцово. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-07-01 18:25
1424 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-06-26 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия знакопеременных нагрузок при сезонных перепадах температуры произошло образование трещин в бетоне приставок деревянных опор № 175, 176, 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. При порывах ветра, произошел излом у основания приставки деревянной опоры №176, что привело к ее отклонению. Из-за возникновения одностороннего тяжения проводов произошло повреждение железобетонных приставок и отклонение опор №175, 177 от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для замены опор №175, 176, 177 по неотложной заявке отключен участок ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка от ЛР1-5"О". | Из-за образование трещин в бетоне приставок деревянных опор № 175, 176, 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, вследствие длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошел излом опоры №176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, приведший к одностороннему тяжению проводов в соседних пролетах и повреждению железобетонных приставок с последующим отклонением опор №175, 177 от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | ВЛ №5 10кВ ПС «Ольховка» -участок ВЛ №5 от ЛР1-5"О" . | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка - повреждение деревянных стоек опор №175, 176, 177. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Провести замеры степени загнивания деревянных опор ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | 2018-06-26 14:10
1425 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-07-02 06:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП 374/100 произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская на "землю". | ВЛ №25-10 кВ пс Астаховская | КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская - повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "А". | Произвести внеочередной осмотр КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-02 07:35
1426 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 26 | 2018-07-07 13:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошло возникновение частичных разрядов между обкладками конденсатора КС 110 кВ ЛЭП 450 ПС 110 кВ Рудня, что привело к росту температуры и увеличения давления внутри фарфоровой покрышки.Из-за увеличения давления произошло выдавливание резиновых уплотнений верхнего и нижнего фланцев и повреждение верхней крышки конденсатора, что привело к разгерметизации фарфоровой покрышки и снижению изоляционных свойств. Для устранения повреждения по неотложной заявке отключена ВЛ-110 кВ №450. | Из-за старения изоляции конденсаторных обкладок КС 110 кВ ЛЭП 450 ПС 110 кВ Рудня, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло возникновение частичных разрядов между обкладками конденсатора, что привело к росту температуры и, как следствие, к увеличению давления внутри фарфоровой покрышки, приведшее к повреждению конденсатора и ухудшению его изоляционных свойств. | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (№450) | Выдавливание резиновых уплотнений верхнего и нижнего фланцев и повреждение верхней крышки КС 110 кВ ЛЭП 450 ПС 110 кВ Рудня. | Провести внеочередное техническое обслуживание КС 110 кВ ЛЭП 403 фаз "А" и "С" ПС 110 кВ Рудня. Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Рудня. Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ Рудня с разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
1427 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2018-07-08 03:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №404, 405 от защит. Причиной неуспешного АПВ явилось неустранение за время срабатывания автоматики неустойчивого КЗ на ВЛ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №404, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №404, 405 от защит. | ВЛ-110 кВ №405 ПС 220 кВ Красный Яр - ПС 110 кВ Красный Яр | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2018-07-08 04:04
1428 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-07-03 21:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 556/160 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал - обрыв провода на опоре №11/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-03 22:31
1429 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2018-07-07 10:31 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсой опоры №130 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская на "землю". | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазным проводом и металлической траверсой опоры №130 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская на "землю". | ВЛ №6-10кВ пс Даниловская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-07 10:37
1430 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-07-08 16:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 ГСС. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-2/160 ВЛ-10кВ №5 п.с. ГСС 110/10 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГСС. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-08 16:47
1431 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2018-07-10 16:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "В" ШР-1-СВ-110 со стороны 1С-110 ПС 110 кВ Жирновская произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. Для устранения нагрева контактов аппаратного зажима фазы "В" ШР-1-СВ-110 по неотложной заявке выведены в ремонт СВ-110, 1С-110 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "В" ШР-1-СВ-110 со стороны 1С-110 ПС 110 кВ Жирновская и развития коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к местному нагреву контактных соединений. | ПС 110 кВ Жирновская | Нет. | Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Жирновская. Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ Жирновская с разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ПС | -
1432 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-07-09 08:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП 21/160 произошло падение шлейфа, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Для замены проходного изолятора 10 кВ фазы "С" по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал | КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - повреждение проходного изолятора фазы "С". | Провести внеочередной осмотр КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ТП | 2018-07-09 15:03
1433 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2018-07-12 22:00 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово на "землю". |  | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-07-12 23:05
1434 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 29 | 2018-07-13 03:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ-110 кВ №402, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ-110 кВ №402. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №402 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1435 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2018-07-07 22:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 34/7-34/8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34/7-34/8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-07-08 00:33
1436 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2018-07-16 09:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-16 11:50
1437 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2018-07-16 18:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №117/22-117/23 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117/22-117/23 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №19 10кВ ПС 35/10кВ «Тростянка (КЭС)» - | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №117/22-117/23 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. | ВЛ | 2018-07-16 19:25
1438 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-07-10 10:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 492 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 492/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-10 11:46
1439 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2018-07-12 21:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим повреждением изолятора фазы "В" на опоре №211/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим повреждением изолятора фазы "В" на опоре №211/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к срыву изолятора, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | В-Л-5-10кВ п.с.Березовская | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №211/6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-13 00:25
1440 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-07-17 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП67/100 ВЛ-10кВ № 8 п.с.Вязовка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-07-17 17:06
1441 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2018-07-18 14:47 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошли перекрытия по гирляндам изоляторов фазы "С" на опоре №15 (в 14:47) и фазы "В" на опоре №26 (в 14:58), приведшие к отключениям ВЛ-110 кВ №432 от I ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошли перекрытия по гирляндам изоляторов фазы "С" на опоре №15 и фазы "В" на опоре №26 ВЛ-110 кВ №412. | ЛЭП-110кВ№-432 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №432 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ ВЛ | -
1442 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2018-07-18 14:36 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №32, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №439 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №32 ВЛ-110 кВ №439. | ВЛ-110кв№-439 | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №439 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1443 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-07-19 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2 -0,4 кВ от КТП-123/100 Л№10-10 кв ПС Елань-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-07-19 14:19
1444 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-07-17 12:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на фасаде здания от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинска. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на фасаде здания от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинска. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 101/160 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинска - ввод в дом от опоры №17. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Иловлинска. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-17 14:12
1445 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-07-17 18:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1/160 ВЛ-10кВ №13 п.с. ГНС-2 110/10 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-17 18:15
1446 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-07-17 00:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-353/250 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-07-17 00:49
1447 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2018-07-21 05:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ-110 кВ 400, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №400, 419 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ-110 кВ №400. | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №400 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1448 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2018-07-21 06:09 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №85, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ 441 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №85 ВЛ-110 кВ №441. | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1449 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2018-07-22 04:59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №58, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №401 от защит. Причиной отказа СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново при работе АПВ явилось ослабления контргайки тяги передачи от вала к быстродействующим блок контактам привода выключателя. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ-110 кВ №401. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №401 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1450 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-07-21 10:18 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 297/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники действием автоматического выключателя. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 297/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники действием защит. | ВЛ 04 кВ №1 от КТП 297/100 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 297/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-21 10:22
1451 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2018-07-22 13:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №11, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №427 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №11 ВЛ-110 кВ №427. | В-ВЛ-110-427 ПС Литейная | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №427 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1452 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 37 | 2018-07-22 16:24 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2". | Из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2", вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. По неотложной заявке для устранения дефекта выведена в ремонт ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2". | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2" - обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. По результатам осмотра ВЛ-35 кВ "Коробки -Гурово-2" скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2018-07-22 23:50
1453 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2018-07-22 23:48 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ-110 кВ 412, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №590, 412 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ-110 кВ №412. | ВЛ № 590 - Астаховская- Сергиевская | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №412 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1454 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 39 | 2018-07-23 02:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие между фазами с образованием дуги на опоре №152 ВЛ-35 кВ "Островская", что привело к аварийному отключению ВЛ от защит. Из-за образования дуги произошло повреждение изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №152 ВЛ-35 кВ "Островская". | Из-за перекрытия между фазами на опоре №152, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло электродуговое повреждение изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №152 ВЛ-35 кВ "Островская". Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между фазами на опоре №152 ВЛ-35 кВ "Островская", что привело к аварийному отключению ВЛ от защит. | ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская (Островская) | ВЛ-35 кВ "Островская" - электродуговое повреждение изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №152. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Островская". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. По результатам осмотра ВЛ-35 кВ "Островская" скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2018-07-23 18:30
1455 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-07-21 12:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 действием автоматического выключателя. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2 действием защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-21 12:54
1456 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2018-07-23 23:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №43, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №466, 550 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ-110 кВ №446. | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №446 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1457 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-07-18 14:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 343 ф4 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-07-18 14:56
1458 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-07-21 11:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Л-0,4кв,№1 КТП-559/100 Л-8 пс Мирошники | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | ВЛ | 2018-07-21 11:37
1459 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-07-25 17:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на фасаде здания от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел нобрыв провода на фасаде здания от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП- 548/160 ВЛ-10 кВ №15 п.с. 110 Бутковка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка - обрыв провода на фасаде здания от опоры №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-25 18:20
1460 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-07-23 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 158 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | ВЛ | 2018-07-23 14:55
1461 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-07-25 06:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 115/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 115/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 115 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 115/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Белые Пруды. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-07-25 06:35
1462 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2018-07-24 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим повреждением изолятора фазы "В" на опоре №99 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за пробоя и повреждения изолятора фазы "В" на опоре №99 произошло касание провода металлической траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская на "землю". | ВЛ №6-10 кВ пс Сергиевская | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская - повреждения изолятора фазы "В" на опоре №99. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-07-24 16:28
1463 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-07-24 14:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №2КТП-550/100 Л-7 пс Мирошник | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | ВЛ | 2018-07-24 15:05
1464 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-07-29 23:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за наезда транспортного средства на опору №21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов в пролете опор №21-22, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за отклонения опоры №21 от вертикальной оси на недопустимое расстояние, вследствие наезда на нее транспортного средства, произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 407 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки - повреждение приставки (ПТ-43-2) опоры №21. | Подать заявление в полицию на виновных по данному происшествию. Произвести замену приставки на опоре №21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10кВ №2 ПС Попки. | ВЛ | 2018-07-30 00:44
1465 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2018-07-31 23:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №138 ВЛ-110 кВ №403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №138 ВЛ-110 кВ №403. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1466 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2018-07-26 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и износа узлов кинематики произошло ослабление контргайки на тяге передачи от вала к быстродействующим блок контактам привода выключателя (приложение №3), что не позволило зафиксироваться СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново во включенном положении, вследствие работы АПВ после аварийного отключения ВЛ-110 кВ №401. | Из-за ослабления контргайки на тяге передачи от вала к быстродействующим блок контактам привода выключателя (приложение №3), вследствие длительного срока эксплуатации и износа узлов кинематики, произошло разрегулирование привода СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново, что привело к отключению выключателя после успешной работы АПВ (приложения №4,5). | ПС 110 кВ Новомлиново | Нет. | Произвести внеочередное техническое обслуживание СВ-110 ПС 110 кВ Новомлиново. | ПС | -
1467 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-07-23 20:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №3 КТП124/100 ВЛ-10кВ №10п.с.Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-07-23 22:18
1468 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-07-24 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№3 -0,4 кВ от КТП-123/100 Л№10-10 кв ПС Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-07-24 16:09
1469 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-07-25 17:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-17/250 Л-9-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-07-25 17:55
1470 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-07-28 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-926/100 Л-28-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 31-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-07-28 15:25
1471 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-08-04 16:22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание в пролете опор №25-26 и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-04 16:30
1472 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-08-04 17:32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал действием автоматического выключателя. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал действием защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 619/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-04 17:39
1473 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-08-04 04:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №186-187 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №186-187 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №38 от ПС Красный Яр 220/110/10 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | -
1474 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-08-02 16:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-928/100 Л-3-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-08-02 17:26
1475 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-08-06 22:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-404/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-404/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 404 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-404/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | ВЛ | 2018-08-06 22:55
1476 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2018-08-03 06:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №40 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №40, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка на "землю". | Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор произошел излом деревянной траверсы на опоре № 40 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка на "землю". | ВЛ-№9-10 кВ П С Тростянка | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка - излом деревянной траверсы на опоре №40. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-03 10:00
1477 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2018-08-06 12:59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную стойку опоры №23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной ее излома и последующего падения, приведшее к повреждению ЛОР-120-3В и образованию одностороннего тяжения проводов. Из-за одностороннего тяжения проводов произошел излом опоры №23 и обрыв провода в пролете опор №23-23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за образования одностороннего тяжения проводов, вследствие отклонения опоры №23/1 от вертикальной оси на недопустимое расстояние, произошел излом у основания опоры №23 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную стойку опоры №23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее повреждения с последующим ее падением. Из-за образования одностороннего тяжения проводов, вследствие отклонения опоры №23/1 от вертикальной оси на недопустимое расстояние, произошел обрыв провода в пролете опор №23-23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за повреждения опоры №23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло ее падение, приведшее к повреждению ЛОР-120-3В. | ВЛ-10кВ №3 ПС-Вязовка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка - повреждение и излом опор №23, 23/1; обрыв провода в пролете опор №23-23/1; повреждение ЛОР-120-3В. | Произвести замену опор №23, 23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Произвести замену провода в пролете опор №23-23/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-06 15:32
1478 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2018-08-05 18:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие снижения усилия нажатия и образования оксидной пленки на контактных поверхностях, произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев между ламелями и ножами контактных частей, что привело к повреждению ПБВ и аварийному режиму работы силового трансформатора. По неотложной заявке для замены силового трансформатора выведена в ремонт КТП 156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за снижения усилия нажатия и образования оксидной пленки на контактных поверхностях, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев между ламелями и ножами контактных частей что привело к повреждению ПБВ и аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | КТП-156/630 Л-3-10кВ ПС Солодча | КТП 156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - межвитковое замыкание в обмотке НН фазы "В". | Запланировать проведение ремонта силового трансформатора КТП 156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча в 2018 году. | ТП | 2018-08-05 21:47
1479 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2018-08-06 17:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10кВ пс 35/10 Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 125-126 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | -
1480 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2018-08-04 14:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Аварийные отключения ВЛ-110 кВ №466 в 14:15 и в 14:59 произошли вследствие пробоя изоляционного промежутка между проводами на опорах №170 и №12 во время прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой изоляционного промежутка между проводами на опоре №170 и на опоре №12,что явилось причиной отключений ВЛ-110 кВ №466 действием ДЗ с успешным АПВ. | ЛЭП-466 | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №466 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1481 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2018-08-04 15:38 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением гирянды изоляторов фазы "В" на опоре №186 ВЛ-110 кВ №550. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №186, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-110 кВ №550 от защит. | ВЛ №550 110кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-110 кВ №550 - разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №186. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №550. По результатам осмотра наметить сроки устранения выявленных нарушений. | ВЛ | -
1482 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2018-08-08 04:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №153 ВЛ-110 кВ №434, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №432, 433, 434 от защит. | Из-за загрязнения и ухудшения изоляционных свойств, в следствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №1153 ВЛ-110 кВ №434, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №432, 433, 434 от защит. | В-ВЛ-110-432 ПС Литейная | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №434 на предмет выявленния загрязненной изоляции. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных нарушений. | ВЛ | -
1483 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2018-08-05 06:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 269/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению опорных изоляторов фаз "В" и "С" и отключению КТП действием ПК-10. | Из-за межфазного замыкания, вследствие попадания воды в РУ-10 кВ, произошло электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "В" и "С" КТП 269/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК -10 и отключению КТП 269/160 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. | КТП-269/160 от ВЛ-10 кВ №17 п.с.Лемешкино | РУ-10 кВ КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино- повреждение ПК-10 и проходных изоляторов фаз "В" и "С". | Произвести внеочередной осмотр КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | ТП | 2018-08-05 09:32
1484 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2018-08-09 09:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №136 ВЛ-110 кВ №446. При воздействии ветровой нагрузки произошел излом деревянной приставки опоры № 136. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-110 кВ №446. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №136, вследствие длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной приставки опоры №136 ВЛ-110 кВ №446. | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | ВЛ-110 кВ №446 - излом деревянной приставки опоры №136. | Выполнить проверку загнивания деревянных деталей опор №68, 81, 83, 88, 96, 100, 102, 105 ВЛ-110 кВ №446. | ВЛ | -
1485 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2018-08-04 13:07 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта, из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим повреждением изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за пробоя и повреждения изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, вследствие атмосферных перенапряжений, произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №6-10 кВ пс Сергиевская | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская - повреждение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №39. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-04 15:33
1486 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2018-08-04 15:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка действием защит. | ВЛ № 17 10 кВ ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-04 15:06
1487 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-08-11 16:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 247/160 от ВЛ-10-кВ №1 ПС Кленовская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 33-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | ВЛ | 2018-08-11 16:22
1488 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2018-08-12 19:45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №99, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №466 от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №99 ВЛ-110 кВ №466, что явилось причиной отключения ВЛ действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №466. По результатам осмотра запланировать устранения выявленных дефектов. | ВЛ | -
1489 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2018-07-01 17:42 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 742/25 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на траверсу опоры №212/11/3, что явилось причиной перекрытия изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на траверсу опоры №212/11/3 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ | 2018-07-01 22:43
1490 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2018-07-16 17:36 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами на опоре №171 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №72/18-72/19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка, что привело к перекрытию изоляционного промежутка, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание в пролете опор №79-80 и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №72/18-72/19 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка произошло перекрытие изоляционного промежутка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер от защит. Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между проводами на опоре №171 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №79-80, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 Таловка действием защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-18 04:50
1491 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-07-20 13:15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 29/2*630 (ВПБСТИН психбольница) произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". Из-за одновременного касания птицей проводов двух фаз на опоре №7 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провод в пролете опор №159-160, что явилось причиной межфазного замыкания ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на траверсу опоры №190, что явилось причиной перекрытия изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие между проводами в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание в пролете опор №187/6-187/7 и отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание в пролете опор №115-116, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер действием защит. | Из-за межфазного перекрытия через тело птицы на опоре № 7 произошло отключение ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №187/6-187/7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 Петров Вал действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал дей-ствием защит. Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №159 -160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №115-116, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на траверсу опоры №190 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Пионер (КЭС)» ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Лебяжье (КЭС)» ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер, ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 Петров Вал, ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-25 12:25
1492 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) 6 (6.3) | 220 | 2018-07-17 06:33 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения животного в КРН "Учет" ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло межфазное замыкание и отключение выключателя действием защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 201-202 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 183-184 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 65/70/4-65/70/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 24/30-24/30/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на траверсу опоры №251/8, что явилось причиной перекрытия изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Маты-шево на "землю". | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 201-202 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 183-184 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65/70/4-65/70/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24/30-24/30/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфаз-ному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замы-канию и отключению ВЛ от защит. Из-за проникновения животного в КРН "Учет" произошло перекрытие изоляционного промежутка между токоведущими частями, что привело к межфазному замыка-нию и отключению участка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино от защит. Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на траверсу опоры №251/8 произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево на "землю". | ВЛ 10 кВ № 38 ПС Красный Яр 220/110/10 ВЛ №46 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Рудня» ВЛ-10 кВ №13 ПС Алешники ВЛ 10 кВ №1 от ПС Кленовская ВЛ 6 кВ №6 от ПС Жирновская ВЛ-10кВ № 8 ПС Рудня ВЛ-10КВ №15 ПС Песковка ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышева ВЛ 10 кВ № 6 ПС Матышево Уч-К Вл-10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино от КРН-Баранникова ВЛ-10-кВ №38 от ПС Красный Яр 220/110/10 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-27 10:10
1493 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2018-07-16 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло перетирание и обрыв провода на опоре №187 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №85 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, про-изошел обрыв провода на опоре №187 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье,что привело к схлесту проводов в пролете опор № 186-187, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №85, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС на землю. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к электродуговому повреждению ПК-10 КТП 202/25 и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер действием защит. По неотложной заявке для замены ПК-10 выведена в ре-монт КТП 202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Для замены поврежденного изолятора по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №127 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер КТП 202/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, КТП 202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ | 2018-07-25 14:20
1494 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2018-07-16 11:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на низковольтной траверсе КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №215 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора фазы "А" на низковольтной траверсе КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №215, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники на "землю". Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | КТП 10кВ №336 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ №8- 10кВ ПС 110/10кВ «Мирошники» | КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - повреждение колпачка фазы "А" на низко-вольтной траверсе КТП. ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники - срыв изолятора фазы "А" на опоре №215. КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП ТП ВЛ | 2018-07-25 14:45
1495 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2018-07-20 07:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-10 КТП-298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево .Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Платовская. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №124 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Платовская. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушени-ем изолятора фазы "А" на опоре №24/20/1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №192, вследствие атмосферных перенарпяжений, произошло падение провода на траверсу опоры, что при-вело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Платовская на "землю". Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №124 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Платовская от защит. Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №24/20/1, вследствие атмосферных перенарпяжений, произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево от защит. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» КТП-298/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Линево ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110/10 Матышево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Платовская, ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Платовская, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ ВЛ ТП ВЛ | 2018-07-27 05:48
1496 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-08-13 10:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, при порывах ветра, произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №102 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №102 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №102. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранения выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-13 13:30
1497 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-08-13 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного срока эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-08-13 17:45
1498 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-08-18 11:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-406/160 Л-6-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-08-18 13:50
1499 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2018-08-13 15:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№5-10 кВ ПС Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2. | ВЛ | 2018-08-13 15:26
1500 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-08-18 12:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 305/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-18 12:32
1501 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2018-08-13 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 62 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча на "землю". | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча - разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 62. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-13 12:38
1502 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2018-08-18 08:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-18 09:20
1503 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2018-08-23 05:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №424. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №116 ВЛ-110 кВ №424, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | Нет. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №424. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1504 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-08-22 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-220/63 Л-7-10 кВ П.С. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-08-22 18:10
1505 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2018-08-24 05:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ-110 кВ №443. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ-110 кВ №443, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №443. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1506 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-08-16 17:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4-кВ №1 от ВЛ-10-кВ №21 ПС Песковка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 125/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС Песковка. | ВЛ | 2018-08-16 17:40
1507 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-08-21 18:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВД0.4 кВ №1 от КТП 138/160 от ВЛ-6-кВ №25 ПС Жирновская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/160 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | ВЛ | 2018-08-21 21:10
1508 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2018-08-22 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхании и растрескивании полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на на опоре №31/7 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №31/7 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень на "землю". | ВЛ 10 кВ №17 10 кВ от ПС Ильмень | Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 31/7 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-22 14:50
1509 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2018-08-25 02:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №68 ВЛ-110 кВ №450. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №68 ВЛ-110 кВ №450, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №446, 450 от защит. | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №450. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1510 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2018-08-25 04:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №87 ВЛ-110 кВ №401. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №87 ВЛ-110 кВ №401, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №401. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1511 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2018-08-25 22:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ-110 кВ №447. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ-110 кВ №447, что явилось причиной отключения ВЛ-110 кВ №402, 447 от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №447. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1512 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2018-08-26 02:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №269 ВЛ-110 кВ №558. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №269 ВЛ-110 кВ №558, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ № 558) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №558. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1513 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2018-08-27 23:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие с последующим разрушением трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием II ст. ТЗНП с успешным АПВ. | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | Повреждение трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №442. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1514 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2018-08-24 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №82, что привело к падению провода в пролете опор №82-83 и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево на "землю". | ВЛ-10 кВ №3 пс 110/10 кВ Моисеево | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево - обрыв провода фазы "А" на опоре №82. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-24 12:32
1515 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-08-24 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств, при порывах ветра, произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за обрыва провода потребительского ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 105 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-24 13:46
1516 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2018-08-24 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительного срока эксплуатации и исчерпания коммутационного ресурса произошло «зауглероживание» (приложение №2) дугогасительной камеры расплавленными частицами металла и углеродосодержащими продуктами разложения трансформаторного масла. В процессе гашении дуги при аварийных отключениях В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки происходило образование трекинг-пробоев (приложение №3), что привело к снижению сопротивления изоляционного материала камеры полюса фазы "С", зафиксированного при проведении профилактических испытаний. | Из-за длительного срока эксплуатации и исчерпания коммутационного ресурса произошло «зауглероживание» дугогасительной камеры полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки расплавленными частицами металла и углеродосодержащими продуктами разложения трансформаторного масла. Из-за образования трекинг-пробоев, вследствие гашении дуги при аварийных отключениях В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки, произошло снижение сопротивления изоляционного материала дугогасительной камеры полюса фазы "С". | ПС 110 кВ Коробки | В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки - образование трекинг-пробоев дугогасительной камеры полюса фазы "С". | Произвести проф. испытания полюсов фаз "А" и "В" В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | ПС | -
1517 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2018-08-31 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие с последующим разрушением трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442. Для замены дефектной изоляции по неотложной заявке отключена ВЛ-110 кВ №442. | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | Разрушение трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 кВ №442. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №442. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1518 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-09-03 19:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При ремонте дороги произошел наезд транспортного средства дорожной службы на опору №14/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | Из-за наезда транспортного средства дорожной службы на опору №14/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для замены опоры по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 175/100 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона - отклонение опоры №14/5 от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | Подать заявление в МВД о факте причинения ущерба. | ВЛ | 2018-09-03 22:30
1519 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2018-09-09 04:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №144 ВЛ-110 кВ №443. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №144 ВЛ-110 кВ №443, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №443. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1520 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-09-07 10:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". | Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-09-07 10:57
1521 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2018-09-13 12:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения характеристик материалов биметаллических контактов главного ножа фазы "В" ШР-110-Т-2 ПС 110 кВ Коробки произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной пластиной, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. Для устранения нагрева контактов полюса фазы "В" ШР-110-Т-2 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-2 ПС 110 кВ Коробки. | Из-за изменения характеристик материалов биметаллических контактов главного ножа фазы "В" ШР-110-Т-2 ПС 110 кВ Коробки и развития коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной пластиной, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к местному нагреву контактных соединений. | ПС 110 кВ Коробки | Нет. | Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Коробки. Выполнить анализ результатов тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ Коробки с разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ПС | -
1522 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2018-09-14 05:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 ВЛ-110 кВ №433. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 ВЛ-110 кВ №433, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №443. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1523 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-09-04 11:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за наезда транспортного средства на опору №250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к схлесту проводов в пролете опор №250-251, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за отклонения опоры №250 от вертикальной оси на недопустимое расстояние, вследствие наезда на нее транспортного средства, произошел схлест проводов в пролете опор №250-251 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5-10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево - отклонения опоры №250 от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | Сообщить в полицию о факте наезда транспортного средства на опору №250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ | 2018-09-04 13:42
1524 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-09-10 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №37 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №37 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - обрыв провода на опоре №37. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-10 14:44
1525 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-09-17 22:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №2 КТП-295/160 ВЛ-10кВ №16 п.с. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-295/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-09-17 22:23
1526 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2018-09-17 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево произошел схлест проводов в пролете опор №366-367, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №5-10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №366. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 13:00
1527 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2018-09-17 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка с тела опоры №184 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер. | Из-за срыва крюка с тела опоры №184 произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер от защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Пионер, по результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 13:35
1528 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 62 | 2018-09-17 11:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для безопасного производства работ по устранению дефекта на портале потребительской ПС 35 кВ Антиповская (СЦ Жирновскэнергонефть) отключена ВЛ-35 кВ Пионер. | Для безопасного производства работ по устранению дефекта на портале потребительской ПС 35 кВ Антиповская (СЦ Жирновскэнергонефть) отключена ВЛ-35 кВ Пионер. | ВЛ 35 кВ Антиповка – Пионер (Пионер) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Пионер. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1529 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2018-09-17 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 13:32
1530 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2018-09-18 08:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за обрыва провода в пролете опор №31/1-31/2 на потребительском участке (ООО Дорожное предприятие "Камышинское") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 Петров Вал от защит. | Из-за обрыва провода в пролете опор №31/1-31/2 на потребительском участке (ООО Дорожное предприятие "Камышинское") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 Петров Вал от защит. | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-09-18 11:46
1531 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2018-09-18 08:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание резинового уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. Во время выпадения осадков произошло попадание влаги в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10 фаз "А" и "В". | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 288/180 | КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье - повреждение ПК - 10 фазы "А"и "В" в РУ-10 кВ. | Провести замену уплотнителя РУ 10 кВ КТП 288/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | ТП | 2018-09-18 12:34
1532 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-09-23 12:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-122/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-09-23 12:35
1533 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2018-09-17 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская , что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 45 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская на "землю". | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Октябрьская» | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская - разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 45. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 13:32
1534 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-09-18 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 259/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-09-18 13:35
1535 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-09-18 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №3 КТП-965/60 от ВЛ 10кВ № 3 пс Солодча | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | ВЛ | 2018-09-18 16:10
1536 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-09-18 22:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-75/160 от ВЛ 10кВ № 13 пс Ольховка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | ВЛ | 2018-09-18 22:45
1537 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2018-09-24 05:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №149/28-149/29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №149/28-149/29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3- 10кВ ПС 110/10кВ «Гусевка» | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №149/28-149/29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка. | ВЛ | -
1538 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-09-20 15:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4-кВ №1 от КТП 229/63 от ВЛ-10-кВ №13 ПС Кленовская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская. | ВЛ | 2018-09-20 15:10
1539 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2018-09-19 20:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-0,4 КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. Во время осадков произошло попадание воды в РУ-0,4 кВ, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ №1. | Из-за попадания воды в РУ-0,4кВ КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ №1. По неотложной заявке для замены АВ-0,4 кВ №1 выведена в ремонт КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | КТП-967/250 Л-3-10кВ ПС Солодча | Повреждение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Произвести внеочередной осмотр КТП-967/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. По резулттатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ТП | 2018-09-19 22:15
1540 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 271 | 2018-09-20 10:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 172/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки от защит. | Из-за повреждения на потребительской КТП 172/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки от защит. | ВЛ 6кВ №28 ПС Коробки | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки до опоры №57. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1541 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-09-18 01:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 338 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2018-09-18 01:25
1542 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2018-09-19 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 406 ф2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | ВЛ | 2018-09-19 16:57
1543 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-09-19 16:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 355 ф2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2018-09-19 17:01
1544 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-09-25 22:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-543/160 Л-5-10 кВ ПС Мирошники | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | ВЛ | 2018-09-25 22:35
1545 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-09-24 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3, отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 189/250 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-24 14:30
1546 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2018-09-19 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №343/34/6 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №343/34/6 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская на "землю". | Уч-к ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Кленовская от КРН-Кленовка | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №343/34/6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-19 14:18
1547 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-09-17 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на опору №83 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на опору №83 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №16-10 кВ пс Островская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 18:41
1548 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2018-09-17 16:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №9/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые пруды. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №9/2. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор произошел излом деревянной траверсы на опоре №9/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые пруды. Для замены поврежденной траверсы на опоре №9/2 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые пруды. | ВЛ №3-10 кВ пс Белые Пруды | Излом деревянной траверсы на опоре №9/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые пруды. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые пруды. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-17 17:58
1549 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-09-20 17:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 181 ф1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-20 17:47
1550 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 63 | 2018-09-18 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №281 ВЛ-35 кВ №5 Коробки-Гурово. При воздействии ветровой нагрузки произошел излом деревянных стоек у основания, что привело к падению опоры с последующим повреждением ее элементов. Из-за падения опоры произошел обрыв провода фаз "А" и "В" на опоре №281. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №281 ВЛ-35 кВ №5 Коробки-Гурово, при порывах ветра, произошел излом деревянных стоек у основания, что привело к падению опоры с последующим повреждением ее элементов. Из-за падения опоры №281 ВЛ-35 кВ №5 Коробки-Гурово произошел обрыв провода фаз "А" и "В" на опоре №281. | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | Повреждение элементов опор №281, обрыв провода фаз "А" и "В" на опоре №281 ВЛ-35 кВ №5 Коробки-Гурово. | Произвести измерение степени загнивания деревянных элементов опор №36, 39, 120, 136, 162 ВЛ-35 кВ №5 Коробки-Гурово. | ВЛ | 2018-09-18 16:40
1551 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-09-26 15:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской отпайке от опоры №273 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | Из-за повреждения на потребительской отпайке от опоры №273 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | ВЛ №5-10 кВ ПС Мирошники |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-09-26 17:10
1552 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 281 | 2018-09-20 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора проходных изоляторов линейного отсека ячейки №29 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Коробки, что привело к ухудшению изоляционных свойств. Произошел пробой проходного изолятора фазы "А" линейного отсека ячейки №29 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Коробки, повлекший за собой ионизацию воздуха, с последующим развитием межфазного замыкания. | Из-за образования микротрещин в теле фарфора и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой проходного изолятора фазы "А" линейного отсека ячейки №29 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Коробки, приведший к ионизации воздуха, межфазному замыканию и отключению В-Л-29 действием защит. | В-Л-29-6 кВ | Пробой проходного изолятора фазы "А" линейного отсека ячейки №29 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Коробки. | Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" линейного отсека ячейки №29 ПС 110 кВ Коробки. | ВЛ | -
1553 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-09-27 16:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовкаа, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-928/100 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-09-27 17:10
1554 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-09-30 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП931/63 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-09-30 09:28
1555 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2018-09-28 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №133 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №133 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники на "землю". | ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники - разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №133. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-28 19:30
1556 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-09-27 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17/4-17/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17/4-17/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 226/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умет. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-09-27 15:35
1557 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2018-10-04 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Линево | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | ВЛ | 2018-10-04 14:42
1558 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2018-10-07 06:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №117 ВЛ 110 кВ Петров Вал - Коробки. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №117 ВЛ 110 кВ №441 Петров Вал - Коробки, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петров Вал - Коробки. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1559 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2018-10-04 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №1 КТП881/250 ВЛ-10кВ №2 п.с.Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 881/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | ВЛ | 2018-10-04 18:25
1560 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-10-05 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-417/400 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-10-05 11:15
1561 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-10-07 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-10-07 15:30
1562 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-10-03 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлету проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово - обрыв провода фазы "А" на опоре №14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-03 16:29
1563 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2018-10-04 00:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8-10 кВ ПС Рудня УЭС | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №8-10 кВ ПС Рудня. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-10-04 00:45
1564 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-10-06 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-327/160 Л-5 пс Купцово. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-10-06 22:30
1565 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-10-07 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9/16-9/17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/16-9/17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-327/160 Л-5 пс Купцово. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9/16-9/17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-10-07 14:10
1566 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-10-03 12:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания, при порывах ветра, произошел излом деревянной стойки верхней части опоры №75 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки верхней части опоры №75 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет - излом деревянной стойки опоры №75. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-03 15:20
1567 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-10-08 16:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | Из-за разрушения полиэтиленового колпачка произошел срыв изолятора на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 пс Мирошники | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники - срыв изолятора на опоре №10. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-555/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-10-08 18:15
1568 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2018-10-04 09:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | КТП-КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Линево | КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Линево - повреждение ПК-10 в РУ-10кВ. | Провести замену АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | ТП | 2018-10-04 11:42
1569 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2018-10-12 04:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1570 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-10-16 16:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-417/400 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-10-16 17:25
1571 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-10-11 10:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения в щите 0,4 кВ потребителя электрическом энергии (физическое лицо) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 554/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская от защит. | Из-за повреждения в щите 0,4 кВ потребителя электрическом энергии (физическое лицо) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 554/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС Даниловская от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 554 ф1 (Потр) | Нет. | Уведомить физическое лицо Юданова С.В. о необходимости проведения внепланового осмотра для выявления и устранения дефектов. | ВЛ | 2018-10-11 11:09
1572 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-10-12 14:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения животного в КТП 261/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошло межфазное замыкание и отключение КТП действием ПК-10. | Из-за перекрытия через тело животного изоляционного промежутка между вводами 10 кВ силового трансформатора КТП 261/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка произошло межфазное замыкание и отключение КТП действием ПК-10. | КТП 261/63 | КТП 261/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - повреждение ПК-10 фаз "А", "В" и "С". | Произвести внеочередной осмотр КТП 261/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-10-12 17:12
1573 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-10-19 01:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/320 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-10-19 02:25
1574 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2018-10-14 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "С" линейного разъединителя КТП 112/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. Для восстановления контактного соединения на ЛР-КТП 112/160 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме фазы "С" линейного разъединителя КТП 112/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | ВЛ №3-10 кВ ПС Даниловская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-14 19:12
1575 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-10-16 14:21 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 641/400 (ООО "Дорожное предприятие "Камышинское") по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 641/400 (ООО "Дорожное предприятие "Камышинское") по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-10-16 17:40
1576 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-10-18 13:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за разрегулированной стрелы провеса на потребительском участке, при порывах ветра произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная от защит. | Из-за схлеста проводов на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная от защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-10-18 13:30
1577 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-10-23 13:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 819/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 819/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП819/160 ВЛ-10кВ №3 п.с.Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 819/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-10-23 14:40
1578 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2018-10-19 14:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за обрыва провода на потребительском участке за ЛОР-1-19К по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Из-за обрыва провода на потребительском участке за ЛОР-1-19К по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ №19-10 кВ ПС Котово | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-10-19 14:25
1579 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-10-19 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7. По неотложной заявке для устранения нарушения габарита отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 157/250 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кленовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-19 12:35
1580 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2018-10-25 03:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ №412 Даниловская – Сергиевская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №102 ВЛ 110 кВ №412 Даниловская – Сергиевская, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (№412) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №412 Даниловская – Сергиевская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1581 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-10-17 21:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №2 лт КТП 28/60 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | ВЛ | 2018-10-17 22:00
1582 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-10-24 15:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4. По неотложной заявке для устранения нарушения габарита отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. | ВЛ-0.4-кВ №1 от КТП-276/63 от ВЛ-10-кВ №15 ПС Линево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-24 17:13
1583 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2018-10-22 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 385 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-10-22 13:05
1584 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-10-25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 6 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ | 2018-10-25 02:35
1585 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-10-23 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме линейного разъединителя КТП-231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. Для восстановления контактного соединения на ЛР-КТП-231/400 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на аппаратном зажиме линейного разъединителя КТП-231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» участок за ЛОР 4-1Г | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-23 17:25
1586 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-10-25 03:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-10-25 03:50
1587 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2018-10-25 07:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской отпайке от опоры №273 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | Из-за повреждения на потребительской отпайке от опоры №273 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | ВЛ-10кВ. №5 ПС Мирошники | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-10-25 07:45
1588 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2018-10-25 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел наклон оголовника на опоре №42 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к уменьшению расстояния между фазными проводами ВЛ в соседних пролетах. При порывах ветра произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел наклон оголовника на опоре №42 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к уменьшению расстояния между фазными проводами ВЛ в соседних пролетах. При порывах ветра произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал - наклон оголовника на опоре №42. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-25 15:23
1589 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2018-10-26 01:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №5-10 кВ ПС М.Олльховка. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2018-10-26 01:30
1590 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2018-10-25 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. | Из-за повреждения изолятора фазы "В"на опоре №2 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка произошло падение провода,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №9- 10кВ ПС 35/10кВ «Романовка» | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-10-25 17:40
1591 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2018-10-27 18:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор № 248/16-248/17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 248/16-248/17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1- 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 248/16-248/17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | 2018-10-27 19:56
1592 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-10-28 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода на опоре №7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода на опоре №7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, что привело к схлету проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-619/160 ВЛ 10кВ №31 ПС 220 Петров Вал | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал - обрыв нулевого провода на опоре №7/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-28 14:20
1593 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-10-28 15:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 370/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 370/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Иловлинская. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-28 15:23
1594 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-10-28 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-870/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-10-28 13:30
1595 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-10-28 16:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | пс 110 кВ ГНС-2 ВЛ-10кВ №13 КТП-194/100 ВЛ 0,4кВ №3 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-28 16:13
1596 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2018-10-28 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №157 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №157 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №157. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-28 18:30
1597 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-10-29 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 773/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 773/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-1-0,4 кВ от КТП-773/160 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 773/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-10-29 12:15
1598 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-10-30 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10-кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10-кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 312/100 от ВЛ-10-кВ №15 ПС Песковка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10-кВ №15 ПС Песковка. | ВЛ | 2018-10-30 10:08
1599 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-10-25 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП60/250 №1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. | ВЛ | 2018-10-25 12:32
1600 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-10-26 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №22/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. При порывах ветра, произошел излом у основания деревянной стойки опоры №22/2, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. Для замены опоры по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №22/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | ВЛ 0,4кВ от КТП 262 ф2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская - излом деревянной опоры №22/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-26 13:50
1601 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-10-30 14:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорного изолятора ПК-10 кВ фазы "А" МТП 22/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорного изолятора. По неотложной заявке для замены дефектного изолятора выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал за ЛР-4-18"П". | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорного изолятора ПК-10 кВ фазы "А" МТП 22/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - повреждение опорного изолятора ПК-10 кВ фазы "А" МТП 22/250. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-30 17:15
1602 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-11-01 20:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-322/250 Л-5-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-11-01 20:41
1603 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2018-10-27 11:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №7 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино на "землю". | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 Лемешкино | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-10-27 14:44
1604 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2018-10-30 11:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | КТП 2/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Матышево | КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево повреждение ПК-10 | Произвести замену АВ-0,4 кВ №1 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | ТП | 2018-10-30 12:41
1605 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2018-10-30 15:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По неотложной заявке для устранения обрыва отключена ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. | ВЛ 10 кВ №13 ПС Матышево | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево - обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №219. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-10-30 17:47
1606 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-11-05 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 94/180 , Л-8-10кВ, ПС Вязовка. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-11-05 14:40
1607 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-11-04 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП398/250 ВЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-04 12:05
1608 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-11-03 16:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 399 ф1 , Л-28-10кВ, ПС Елань-1. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 399/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-03 17:30
1609 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-11-06 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. | ВЛ | -
1610 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-11-05 17:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения прибора учета потребителя (КХК ОАО "Краснодонское") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 281/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская от защит. | Из-за повреждения прибора учета потребителя (КХК ОАО "Краснодонское") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 281/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 281 ф1 | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца прибора учета. | ВЛ | 2018-11-05 17:45
1611 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-11-11 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-302/100 Л-5-10кВ ПС Купцово. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-11-11 18:50
1612 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2018-11-11 15:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №277/5-277/6 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного срока эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №277/5-277/6 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №277/5-277/6 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | 2018-11-11 18:17
1613 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2018-11-11 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ | 2018-11-11 17:22
1614 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2018-11-11 20:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №202/135-202/136 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/135-202/136 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 202/135-202/136 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ | 2018-11-12 01:05
1615 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2018-11-11 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | 2018-11-11 23:05
1616 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-11-12 01:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-12 01:15
1617 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-11-12 08:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 949/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 949/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП949/25 ВЛ-10кВ №17 п.с.Большевик | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 949/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик. | ВЛ | 2018-11-12 10:18
1618 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-11-10 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №441-442 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №441-442 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-28-10кВ ПС 110кВ Елань-1 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-10 13:28
1619 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-11-18 08:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-772/60 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-772/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-18 09:08
1620 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-11-17 16:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 429/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 429/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП429/40 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 429/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-11-17 16:54
1621 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-11-20 13:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-48/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-48/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 48 ф3 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-48/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | ВЛ | 2018-11-20 15:45
1622 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-11-20 04:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом (физическое лицо) по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-134/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. | Из-за повреждения на потребительском вводе в дом (физическое лицо) по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-134/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-134/63 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-134/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-11-20 04:58
1623 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2018-11-15 14:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 до КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 до КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Для безопасного производства работ по замене спусков по неотложной заявке отключена КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | КТП 10кВ №209 | Обрыв провода спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 до КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-11-15 16:10
1624 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-11-21 08:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №32/38 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва провода фазы "А" на опоре №32/38 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка на "землю". | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв провода фазы "А" на опоре № 32/38. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-21 11:45
1625 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2018-11-21 16:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №12 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №12-10кВ пс Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №49-50 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. | ВЛ | -
1626 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2018-11-20 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ №559 Александровская – Октябрьская, что явилось причиной отключения ВЛ действием I ст. ТЗНП. Из-за износа узлов кинематики при отключении привода СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская контактные группы блок - контактов КСА не переключились, что привело к длительному протеканию тока по обмотке катушки отключения, приведшее к межвитковому замыканию. Блок-контакт КСА в цепи катушки включения не замкнулся и не собрал цепь на включение выключателя. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ №559 Александровская – Октябрьская, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за длительного срока эксплуатации и износа узлов кинематики при отключении привода СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская действием I ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ №559 Александровская – Октябрьская контактные группы блок - контактов КСА не переключились, что привело к длительному протеканию тока по обмотке катушки отключения, приведшее к межвитковому замыканию. | ВЛ-110 №559 | Межвитковое замыкание в катушке отключения привода СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская. | Произвести опробование цепей автоматики и управления СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская. Произвести проверку состояния блок-контактов КСА и катушек электромагнитов включения КЗ-110-Т-1 и электромагнитов отключения ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Октябрьская. | ВЛ | -
1627 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-11-17 10:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Островская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 130 ф2 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/250 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-17 11:07
1628 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-11-20 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП108/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10 Алешники | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. | ВЛ | 2018-11-20 14:21
1629 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-11-20 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 108/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. | ВЛ | 2018-11-20 14:21
1630 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-11-23 15:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода ответвления к зданию от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ответвления к зданию от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП363/250 от Л-16-10кВ Сергиевская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ответвления к зданию от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская. | ВЛ | 2018-11-23 15:45
1631 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-11-25 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-91/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-11-25 15:32
1632 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-11-23 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-11-23 16:00
1633 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-11-23 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от ЗТП 301 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-11-23 11:37
1634 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-11-24 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП298/250 ВЛ-10кВ №20 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-24 17:30
1635 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-11-23 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 302 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | ВЛ | 2018-11-23 13:30
1636 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-11-23 18:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-68/40 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-11-23 18:49
1637 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2018-11-23 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-89/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | ВЛ | 2018-11-23 14:56
1638 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-11-25 17:25 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за проезда крупногабаритного транспорта в пролете опор №27/8-27/9 произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за проезда крупногабаритного транспорта в пролете опор №27/8-27/9 произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27/8-27/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Подать заявление в ГУ МВД России по факту обрыва проводов в пролете опор № 27/8-27/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | 2018-11-25 19:05
1639 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2018-11-23 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №12-10кВ пс Елань-1 | Разрушения изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-23 09:40
1640 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-11-23 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 355 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-355/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. | ВЛ | 2018-11-23 15:40
1641 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-11-23 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 361/63 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Платовская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Платовская. | ВЛ | 2018-11-23 17:32
1642 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-11-23 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 6 ф2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ | 2018-11-23 17:35
1643 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2018-11-24 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №17-10 кВ ПС Купцово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2018-11-24 12:27
1644 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2018-11-26 03:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1645 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2018-11-24 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №225 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №225, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка на "землю". | Участок Л-5 -10 кВ ПС М.-Ольховка за СР-5 М.-О-7К | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка - срыв изолятора фазы "А" на опоре №225. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-24 19:31
1646 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-11-26 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП191/250 ВЛ-10кВ №20 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-26 16:57
1647 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-11-26 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-11-26 17:42
1648 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2018-11-27 02:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ 110 кВ №447 Медведицкая - Линево. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ 110 кВ №447 Медведицкая - Линево, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №447 Медведицкая - Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1649 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-11-23 09:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | 2018-11-23 10:23
1650 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-11-23 12:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 311/250 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - обрыв провода на опоре №4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-23 13:45
1651 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-11-27 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП262/250 ВЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-11-27 12:40
1652 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2018-11-26 16:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание, приведшее к обрыву шлейфа фазы "В" на опоре №99/28 и обрыву провода фазы "В" на опоре №99/28/4 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за перетирания, в следствие длительного воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №99/28/4, что привело к падению провода в пролете опор №99/28/3-99/28/4 и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". Из-за перетирания, в следствие длительного воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "Ф" на опоре №99/28 и обрыв ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. | ВЛ-10кВ №38 ПС 220/110/10 Красный Яр | Обрыв шлейфа на опоре №99/28 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. Обрыв провода на опоре №99/28/4 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-11-26 19:05
1653 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2018-11-27 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора проходного изолятора 10 кВ фазы "В" КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к ухудшению изоляционных свойств изолятора. Во время выпадения осадков произошел пробой проходного изолятора с последующим его повреждением, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево на "землю". | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения произошел пробой и повреждение опорного изолятора фазы "В" КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево,что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево на "землю". | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево КТП 93/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Матышево | КТП 93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево - повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ ТП | 2018-11-27 18:38
1654 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-11-29 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 125/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 125/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№3-0,4 кВ от КТП-125/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 125/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-11-29 14:28
1655 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-12-02 15:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кв №2 КТП235/100 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-12-02 16:40
1656 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2018-12-01 20:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП931/160 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-12-01 21:06
1657 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2018-12-01 08:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП298/250 ВЛ-10кВ №20 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-12-01 09:25
1658 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-12-02 01:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №13 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-12-02 02:28
1659 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-12-01 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №13 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №13 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово - | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-12-01 17:23
1660 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2018-11-29 22:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №46 10кВ ПС 220кВ «Красный Яр» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр. | ВЛ | -
1661 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2018-12-01 21:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 251/38-251/39 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 251/38-251/39 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 251/38-251/39 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | ВЛ | -
1662 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-12-01 18:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413/160 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-12-01 19:07
1663 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2018-11-29 22:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №15, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр - обрыв провода фазы "В" на опоре №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-29 23:31
1664 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-12-04 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-298/250 Л-20-10 кВ П.С. Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-298/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-12-04 16:58
1665 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-12-01 15:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП123/250 от Л-14-10кВ Сергиевская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | ВЛ | 2018-12-01 15:46
1666 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-12-05 21:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-275/250 от ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево - обрыв провода ввода в жилое здание от опоры №4/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-12-05 21:47
1667 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-12-03 16:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | ВЛ | 2018-12-03 17:00
1668 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-12-03 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода на потребительском вводе в дом от опоры №5/12/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса на потребительском вводе в дом от опоры №5/12/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-03 18:45
1669 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-12-08 20:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП38/40 ВЛ-10кВ №3 п.с.Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 38/40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-12-08 21:25
1670 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-12-08 11:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 277/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 277/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1-0,4 кВ от КТП-277/100 Л-16-10 кВ ПС. Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 277/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-12-08 11:57
1671 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-12-10 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | ВЛ | 2018-12-10 17:18
1672 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-12-11 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №175 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за обрыва вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №175 произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка от защит. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №175. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-12-11 13:27
1673 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2018-12-06 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП180/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-06 15:48
1674 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2018-12-12 23:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №201/113 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за обрыва провода фазы "А" на опоре №201/113 произошло падение провода в пролете опор №201/112-201/113, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка на "землю". | ВЛ-10 кВ №10 пс 110/10 кВ М.Ольховка | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - обрыв провода фазы "А" на опоре №201/113. | Произвести внеочередной ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-13 01:49
1675 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-12-10 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2/5/6-2/5/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5/6-2/5/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 355/400 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/5/6-2/5/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-355/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ | 2018-12-10 11:57
1676 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-12-11 05:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | 2018-12-11 06:05
1677 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-12-11 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода ввода в дом от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ввода в дом от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-11 11:13
1678 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2018-12-13 22:57 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-13 23:04
1679 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-12-13 22:58 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1680 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2018-12-14 02:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-14 03:18
1681 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-12-15 13:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-731/63 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-731/63 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-731/63 ВЛ-10кВ №11 п.с.Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-731/63 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | ВЛ | 2018-12-15 14:42
1682 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-12-14 09:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1-7/1а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 896/100 от ВЛ 10кВ №3 ПС Солодча | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 896/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | ВЛ | 2018-12-14 10:34
1683 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-12-14 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 ПС Солодча | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | ВЛ | 2018-12-14 15:52
1684 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-12-15 17:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. | ВЛ-0,4 кВ №1 отВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево - обрыв провода ввода в дом от опоры № 9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-15 19:08
1685 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-12-15 00:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 328/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. Во время выпадения осадков произошло попадание влаги в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10 фаз "А", "В" и "С". | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП 328/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП. | КТП 328/100 | КТП 328/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская - повреждение ПК-10 фаз "А","В" и "С" в РУ-10 кВ. | Провести замену уплотнителя двери РУ-10 кВ КТП 328/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | ТП | 2018-12-15 03:30
1686 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2018-12-13 07:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №28 ВЛ 110 кВ №402 Красный Яр-220 - Медведицкая. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №28 ВЛ 110 кВ №402 Красный Яр-220 - Медведицкая, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №402 Красный Яр-220 - Медведицкая. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1687 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-12-12 13:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Ф-1-0,4кВ КТП-23/60 ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/60 ВЛ-10-кВ №40 ПС Красный Яр. | ВЛ | 2018-12-12 14:53
1688 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 373 | 2018-12-16 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №24 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №24 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/10 Платовская | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №24. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-12-16 18:33
1689 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2018-12-14 11:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. | ВЛ-10-кВ №23 от ПС 110/35/10 Линево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-14 15:50
1690 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2018-12-18 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №33-34 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. | ВЛ | -
1691 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-12-15 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 123 ф2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | ВЛ | 2018-12-15 16:41
1692 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2018-12-19 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №121-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №121-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№5-10 кВ ПС. Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №121-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка. | ВЛ | 2018-12-19 15:14
1693 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2018-12-16 13:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на ЛР-КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, при выводе в ремонт КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская произошел отказ в отключении линейного разъединителя. Для устранения гололедно-изморозевых отложений на ЛР-КТП-123/250 по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на ЛР-КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская при выводе в ремонт КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская произошел отказ в отключении линейного разъединителя. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская произошло повреждение ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | ВЛ 10 кВ №14 ПС Сергиевская | КТП-123/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская - повреждение ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-16 15:00
1694 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2018-12-19 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117/1-117/6 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117/1-117/6 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№16-10 кВ ПС Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №117/1-117/6 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка. | ВЛ | -
1695 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-12-19 12:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | 2018-12-19 12:51
1696 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-12-20 07:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6/10/3-6/10/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/10/3-6/10/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6/10/3-6/10/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная. | ВЛ | -
1697 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-12-16 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло нарушение габарита расстояния от нижней точки провода до земли. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 259/100 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка - срыв изолятора фазы "А" на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-16 15:23
1698 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2018-12-20 22:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | В-Л-10-10 кВ ПС.Елань-2 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №209-210 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. | ВЛ | 2018-12-20 22:53
1699 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2018-12-19 23:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10 кВ ПС Купцово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | -
1700 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2018-12-18 18:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №314-315 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №314-315 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам осмотра запланировать устраненине выявленных дефектов. | ВЛ | -
1701 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2018-12-18 21:06 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-18 21:16
1702 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-12-19 11:10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ | -
1703 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2018-12-19 13:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ | 2018-12-19 13:57
1704 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2018-12-20 02:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ | -
1705 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2018-12-20 10:43 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. | ВЛ | -
1706 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-12-20 19:07 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | ВЛ | -
1707 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2018-12-21 05:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 164-165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. | ВЛ | 2018-12-21 05:58
1708 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2018-12-19 22:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №17 ПС Песковка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Песковка. | ВЛ | -
1709 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2018-12-20 05:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №43/19-43/20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №43/19-43/20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7-10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №43/19-43/20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ | -
1710 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-12-19 21:21 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-19 21:27
1711 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2018-12-19 21:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском КТП 447/250 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | Из-за повреждения на потребительском КТП 447/250 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-12-19 21:55
1712 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2018-12-20 20:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №187-188 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №187-188 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Алешники | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №187-188 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алешники. | ВЛ | -
1713 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 386 | 2018-12-20 23:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №124-125 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №124-125 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-6 кВ №26 ПС Жирновская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская. | ВЛ | -
1714 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2018-12-23 15:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №23 от ПС Красный Яр 110/10 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный Яр. | ВЛ | 2018-12-23 15:36
1715 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-12-23 23:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0.4кВ №2 КТП240/63 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | ВЛ | 2018-12-24 00:08
1716 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2018-12-23 13:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №284/26-284/28 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №284/26-284/28 ВЛ-10 кВ №17 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№17-10 кВ ПС. Большевик | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №284/26-284/28 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик. | ВЛ | 2018-12-23 13:47
1717 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2018-12-21 06:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10кВ. №11 пс Котово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Котово. | ВЛ | 2018-12-21 06:03
1718 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2018-12-21 13:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8-10 кВ ПС М. Ольховка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | ВЛ | 2018-12-21 13:55
1719 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2018-12-23 22:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | КРН-Линево от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | ВЛ | 2018-12-23 22:15
1720 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2018-12-22 21:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/60-1/64 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/60-1/64 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-10кВ ПС Морец | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1/60-1/64 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец. | ВЛ | 2018-12-22 21:56
1721 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2018-12-20 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №149/2А-149/3А ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №149/2А-149/3А ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8-10кВ пс Даниловская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-20 21:56
1722 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2018-12-21 16:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№4-10 кВ ПС Большевик | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик. | ВЛ | -
1723 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-12-21 04:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 24/1-24/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24/1-24/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Октябрьская» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 24/1-24/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | ВЛ | -
1724 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2018-12-24 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-148/63 . Л-5-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-12-24 11:37
1725 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 71 | 2018-12-23 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85 ВЛ 110 кВ №412 Даниловская - Сергиевская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85 ВЛ 110 кВ №412 Даниловская - Сергиевская, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Даниловская – Сергиевская (№412) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №412 Даниловская - Сергиевская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1726 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2018-12-21 22:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/7-14/8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/7-14/8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к подсхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №14-10кВ пс Островская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №14/7-14/8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | ВЛ | -
1727 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-12-21 11:36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия изоляции посторонним предметом на потребительском ЛР-КТП 760/25 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | Из-за перекрытия изоляции посторонним предметом на потребительском ЛР-КТП 760/25 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-12-21 11:50
1728 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2018-12-21 20:07 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ | 2018-12-21 20:43
1729 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-12-22 03:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС. | ВЛ | 2018-12-22 03:57
1730 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-12-22 05:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка. | ВЛ | -
1731 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-12-22 11:40 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №308-309 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №308-309 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №308-309 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2018-12-22 11:45
1732 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-12-22 15:25 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №290/6-290/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №290/6-290/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2018-12-22 15:35
1733 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-12-22 16:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №290/6-290/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №290/6-290/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №290/6-290/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2018-12-22 16:55
1734 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-12-23 01:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино. | ВЛ | 2018-12-23 01:54
1735 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2018-12-23 06:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | ВЛ | -
1736 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2018-12-23 08:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском КТП 530/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. | Из-за повреждения на потребительском КТП 530/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-12-23 08:48
1737 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2018-12-24 01:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №17-10 кВ ПС Купцово | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ | 2018-12-24 01:50
1738 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2018-12-24 11:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-440/100 Л-7 Моисеево. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ | 2018-12-24 12:00
1739 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2018-12-24 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Л-0,4кв,№1 КТП-439/100 Л-7 пс Моисеево | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ | 2018-12-24 17:30
1740 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-12-22 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Берёзовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 177 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Берёзовская. | ВЛ | 2018-12-22 19:15
1741 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2018-12-22 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №30/14-30/15 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30/14-30/15 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №16-10кВ пс Даниловская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30/14-30/15 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | ВЛ | -
1742 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2018-12-21 01:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17/1-17/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17/1-17/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №7 от ПС Лемешкино | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17/1-17/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино. | ВЛ | 2018-12-21 01:20
1743 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2018-12-21 23:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке фазного ввода силового трансформатора КТП-95/160 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 Алешники. Для восстановления контактного соединения по неотложной заявке отключена КТП-95/160 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 Алешники. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на шпильке фазного ввода силового трансформатора КТП-95/160 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 Алешники, что привело к неполнофазному режиму работы силового трансформатора. | КТП-95/160 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Алешники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-95/160 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 Алешники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2018-12-22 01:27
1744 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2018-12-22 07:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10-кВ №13 от ПС Лемешкино | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино. | ВЛ | -
1745 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2018-12-22 14:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №133/7-133/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №133/7-133/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ № 7 10 кВ ПС Лопуховка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №133/7-133/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка. | ВЛ | 2018-12-22 14:43
1746 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2018-12-24 10:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №12/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №12/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 109/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень - обрыв провода ввода в дом от опоры №12/4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-24 11:14
1747 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-12-25 11:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 281/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 281/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 281/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-283/63 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 Ильмень | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 281/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень - обрыв провода ввода в дом от опоры №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 281/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-25 12:17
1748 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2018-12-24 05:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | КРН-Линево от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево - | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2018-12-24 05:57
1749 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2018-12-23 14:06 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-23 14:08
1750 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2018-12-23 22:08 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской отпайке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | Из-за повреждения на потребительской отпайке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-12-23 22:15
1751 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2018-12-24 00:40 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | ВЛ | 2018-12-24 00:52
1752 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2018-12-24 03:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки. | ВЛ | 2018-12-24 03:45
1753 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2018-12-24 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятор фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №26 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | ВЛ-10 кВ 18 ПС 220 кВ Петров Вал - срыв изолятора фазы "С" на опоре №26. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-24 11:19
1754 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2018-12-24 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №129/25 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Лебяжье. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №129/25, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | ВЛ-10 кВ 17 ПС 110 кВ Лебяжье - срыв изолятора на опоре №129/25 фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-12-24 15:05
1755 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2018-12-24 11:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 149 ф1 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | ВЛ | 2018-12-24 12:28
1756 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-12-24 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 24/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 24/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ от КТП 24 ф3 | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 24/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | ВЛ | 2018-12-24 18:02
1757 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-12-26 00:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-№2-0,4 кВ от КТП-152/63. Л-5-10 кВ П.С. Тростянка | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | ВЛ | 2018-12-26 00:54
1758 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2018-12-23 09:33 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №18-10 кВ пс Сергиевская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1759 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 414 | 2018-12-23 23:03 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №95/13-95/14 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №95/13-95/14 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №18-10 кВ пс Островская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
1760 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2018-12-24 03:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №16-10 кВ пс Островская | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. | ВЛ | 2018-12-24 03:47
1761 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-12-25 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 70 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча , что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 70 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча на "землю". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча - разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 70. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-25 23:05
1762 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-12-23 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | ВЛ | -
1763 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2018-12-24 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка. | ВЛ | -
1764 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2018-12-27 17:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, из-за увеличения тяжения провода, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №125/1-125/2. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №125/1-125/2, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС- на "землю". | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 - обрыв провода в пролете опор №125/1-125/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-27 19:00
1765 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-12-28 23:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ввода в дом от поры №17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ввода в дом от поры №17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 217/100 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-29 01:20
1766 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-12-31 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов в пролете опор №8-9, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10 Линёво | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево - обрыв провода на опоре №9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-31 10:17
1767 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-12-30 20:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №13 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №13 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово - | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | ВЛ | 2018-12-30 21:38
1768 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-04 12:16 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-01-04 14:14
1769 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-06 12:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-10 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-06 13:07
1770 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-04 19:31 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-04 19:49
1771 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-04 14:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-143 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-04 15:53
1772 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-10 22:02 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-01-11 00:48
1773 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-13 00:43 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-24 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-13 01:55
1774 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-12 22:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-10 8л-Савинка-10- |  |  | ВЛ | 2018-01-12 22:42
1775 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-11 08:57 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-210 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-11 11:54
1776 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-14 14:21 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв нулевого провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 523 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-01-14 14:59
1777 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-15 10:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 2л-0,4 |  |  | ВЛ | 2018-01-15 14:05
1778 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-07 15:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-334 13Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 334 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Димидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-01-07 16:00
1779 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-07 22:43 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4 ТП-333 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 3 ТП № 333 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-01-08 00:14
1780 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-17 14:40 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 291 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-01-17 16:25
1781 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-19 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4кВ ТП-17 17л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-19 20:37
1782 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-20 09:12 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-695 3Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №695 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-01-20 10:57
1783 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-01-21 21:53 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-521 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 521 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-01-21 22:50
1784 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-26 18:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-26 40Л-Палласовка-10 | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ | 2018-01-26 18:31
1785 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-27 10:06 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-80 15Л-Кислово-6 | Вязка крепления провода ВЛ к изолятору перетёрлась о изолятор. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№80 15Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-01-27 11:38
1786 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-01-24 09:33 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Поврежден провода А50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари провести осмотр отпайки №4 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-01-24 12:06
1787 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-01-23 09:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение в РУ-04кВ вызвано временным превышением нагрузки по фазе "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219. | Повреждение в РУ-04кВ вызвано временным превышением нагрузки по фазе "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219. | ТП-219 7л-Светлана-10 | Автоматический выключатель. | Организовать проверку номинала автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219. Выполнить проверку номинала автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 219, при необходимости заменить автоматический выключатель. | ТП | 2018-01-23 15:41
1788 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-01-24 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1974 года). | 1Л-0,4 кВ ТП-111 2Л-Совхозная-10 | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода. Провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-01-24 11:46
1789 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-01-29 20:59 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-01-29 22:06
1790 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-01-28 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | 1Л-0,4 кВ ТП-206 оп.3 обрыв вязки ф. А произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1972 года). | 1Л-0,4 кВ ТП-206 оп.3 обрыв вязки ф. А произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1972 года). | 1Л-0,4 кВ ТП-206 8Л-Усадебная-10 | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной осмотр 1Л-0,4 кВ от КТП №206 на предмет состояния вязок провода. При проведении технического обслуживания 1Л-0,4 кВ от КТП №206 провести замену дефектных вязок. | ВЛ | 2018-01-28 14:05
1791 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-01-29 13:24 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-576 5Л-Красный Октябрь-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 576 провести верховую ревизию на предмет состояния перемычки. | ВЛ | 2018-01-29 14:38
1792 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-01-31 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-222, 1Л-0.4кВ, обрыв провода на оп. №1 осн. маг. в сторону оп. №2 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0.4кВ в результате обрыва провода ф. "А" и его схлёст с проводом ф. "В". | 1Л-0.4кВ ТП-222 1Л-Усадебная-10 | Провод А-25 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-01-31 14:40
1793 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-02-01 13:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-01 15:10
1794 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-02-01 15:07 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4л Валуевка-10 ТП 321 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-01 15:43
1795 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-02-01 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-351 7Л-Александровка-10 | Нет. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №351 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-01 12:45
1796 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-01 11:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва анкерного зажима, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва анкерного зажима, из-за воздействия частых ветровых нагрузок | 1Л-0,4кВ ТП-166 9Л-Коммуна-10 | обрыва анкерного зажима | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №166 провести верховую ревизию на предмет состояния анкерных зажимов | ВЛ | 2018-02-01 12:53
1797 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-02-01 13:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Металлический контакт проводов произошел из-за схлеста провода вследствии слетевших изоляторов вместе с проводом с крюков | Металлический контакт проводов произошел виз-за схлеста провода вследствии слетевших изоляторов вместе с проводом с крюков | 1Л-0,4кВ ТП-373 7Л-Александровка-10 | разрушились колпачки под изолятором из-за чего слетели изоляторы | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№373 провести верховую ревизию на предмет состояния колпачков под изоляторами, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-02-01 15:15
1798 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-02 09:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. |  | 4Л Иловатка-10 ТП 90 2Л-0.4 | НЕТ |  | ВЛ | 2018-02-02 10:20
1799 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-02-03 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Перегруз А-3Л-0,4кВ произошел вследствии кратковременного схлеста проводов из-за старения и вытяжки провода |  | 3Л-0,4кВ от ТП-144 5Л-Радужная-10 |  | Произвести перетяжку провода 3л-0,4кВ Произвести внеплановый осмотр 3л-0,4кВ | ВЛ | 2018-02-03 13:42
1800 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-01-29 13:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-294 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-29 16:03
1801 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-01-30 10:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-304 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-30 13:07
1802 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-01-30 13:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-293 6Л-Пудентово-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-30 16:13
1803 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-01-30 14:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-271 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-30 15:06
1804 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-01-31 08:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-24 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-31 12:15
1805 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-01-31 08:52 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-68 5л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2018-01-31 10:11
1806 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-01-31 10:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-38 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-31 11:22
1807 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-01-31 11:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-116 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2018-01-31 15:09
1808 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-01-31 11:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Схлест проводов обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1л-0.4кВ ТП-23 6л-Савинка-10- |  |  | ВЛ | 2018-01-31 15:15
1809 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-02-03 13:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0.4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №27 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-02-03 14:22
1810 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-02-05 15:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. |  | 4Л Иловатка-10 ТП 285 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-05 17:00
1811 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-02-05 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате того,что изолятор спроводом слетел с крюка, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате того,что изолятор спроводом слетел с крюка, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-713 7Л-Коммуна-10 | Схлёст проводов произошел в результате того,что изолятор спроводом слетел с крюка, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№713 провести верховую ревизию на предмет состояния крепления изоляторов, дефектные колпачки заменить | ВЛ | 2018-02-05 17:20
1812 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-02-05 12:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 3Л-0,4кВ ТП-220 3Л-Ст.Разина-10 | перетёрлась вязка | При проведении технического обслуживания3Л-0,4кВ от ТП№220 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-02-05 14:05
1813 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-02-05 15:55 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате того,что на оп№2 слетел с крюка провод с изолятором, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. Схлёст проводов произошел в результате того,что на оп№2 слетел с крюка провод с изолятором, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате того,что на оп№2 слетел с крюка провод с изолятором, из-за воздействия частых ветровых нагрузок и разрушения колпачка под изолятором. | 1Л-0,4кВ ТП-695 3Л-Танина-10 | Схлёст проводов произошел в результате того,что на оп№2 слетел с крюка провод с изолятором, из-за воздействия частых ветровых нагрузок и разрушения колпачка под изолятором. | При проведении технического обслуживания1Л-0,4кВ от ТП№695 верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные колпачки заменитьзаменить. | ВЛ | 2018-02-05 17:23
1814 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-02-04 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1Л-0.4 кВ оп. №1 О-1 схлёст ввода в здание из-за падения ветки в результате усиление ветра до 14 м/сек. | Отключение А-1л-0.4кВ произошло из-за замыкания фазного и нулевого проводов вследствие падения ветки. | 1Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2018-02-04 13:10
1815 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-01-31 13:40 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Валуевка» | Поврежден провод АП-120. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр отпайки №5 ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. | ВЛ | 2018-01-31 16:30
1816 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-02-04 21:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. (с 1972 г.) | ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-02-04 22:36
1817 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-02-04 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. (с 1966 г.) | 3Л-0,4 кВ ТП-31 1Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине на предмет провиса провода. | ВЛ | 2018-02-04 15:30
1818 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-02-05 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-97, 1Л-0.4кВ, обрыв провода на оп. №8 осн. маг. в сторону оп. №9 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0.4кВ в результате обрыва провода ф. "В" и его схлёст с нулевым проводом . | 1Л-0,4 кВ ТП-97 8Л-Рулувая-10 | Провод АС-50 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-02-05 14:15
1819 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-02-05 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1Л-0,4 кВ оп. 6-9 осн. маг. схлёст проводов в ветвях деревьев. | Отключение А-1Л-0.4кВ в результате схлёста фазового и нулевого проводов из-за механического воздействия веток. | 1Л-0,4 кВ ТП-293 7Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести опиловку деревьев (веток), угрожающих падению на провода, в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2018-02-05 15:55
1820 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-02-06 13:53 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Палласовского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №-318 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра1Л-0,4кВ обнаружен обрыв проводов из-за обрыва вязки на опоре №6-8 . После проведения работ по замене обрыва провода линия введена в работу. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4кВ ТП-318 2л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №318 2Л-Прудентова-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 16:46
1821 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-02-06 13:24 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-221 7Л-Светлана-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №221 7Л-Светлана-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 16:49
1822 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-02-05 23:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-23 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | 2л-04кВ ТП-23 6л-Савинка-10 | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №23 6Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №23 6Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 01:59
1823 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-02-05 23:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0.4кВ ТП-8 8л-Савинка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №8 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-06 01:43
1824 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-02-05 23:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-56 3Л-Селянка-10- |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №.56 3Л-Селянка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 02:40
1825 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-02-05 23:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №392 5Л-Селянка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 02:33
1826 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-02-05 22:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №152 10Л-Шульцы-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 02:03
1827 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-02-05 19:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-240 10л-Эльтон-10- |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №240 10Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 21:34
1828 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-02-05 11:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-600 9Л-Приозерная-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №600 9Л-Приозерная-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 16:45
1829 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-02-05 11:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-465 14Л-Эльтон-10- |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №465 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 15:50
1830 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-02-05 09:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-120 5л-Кайсацкая-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-05 10:30
1831 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-02-05 09:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-101 17л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №101 17Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 13:00
1832 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-02-05 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры | 1л-0.4кВ ТП-138 11л-Золотари-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №138 11Л-Золотари-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 11:20
1833 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-02-05 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-270 8л-Эльтон-10- |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №270 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 11:35
1834 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-02-05 04:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 2л-0.4кВ ТП-370 9Л-Палласовка-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №370 9Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-02-05 06:04
1835 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-01-18 14:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Покровка» | Разрушен изолятор в количестве 1шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС Покровка провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Покровка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 от ПС Покровка. | ВЛ | 2018-01-18 15:15
1836 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-01-19 12:02 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №17 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден изолятор 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции, дефектную заменить. | ВЛ | 2018-01-19 12:21
1837 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-01-31 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано неисправностью токового реле. | Отключение ВЛ вызвано неисправностью токового реле. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Прудентово» | Токовое реле. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово. | ВЛ | 2018-01-31 18:42
1838 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-01-17 12:42 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ТП-400 по 35Л-Головная-10 | Разрушен изолятор в количестве 1шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №35 от ПС Головная провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №35 от ПС Головная. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №35 от ПС Головная. | ТП | 2018-01-17 14:50
1839 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 80 | 2018-02-05 10:44 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Отключение ВЛ 110 кВ №283 и схемно связанных с ней ВЛ произошло при неблагоприятных метеоусловиях: сильном ветре (порывы до 16 м/с), высокой влажности, снеге с дождем, при температуре воздуха выше нуля градусов, из-за приближения шлейфа провода фазы "В" к траверсе опоры и возникновения электродугового перекрытия между проводом и траверсой опоры. |  | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | Нет. | Произвести замер расстояний между проводами и опорой№82 ВЛ 110 кВ №283. Длину шлейфа ВЛ 110 кВ №283 на опоре №82 привести в соответствие требованиям НТД и проекта. | ВЛ | -
1840 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-02-05 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1Л-0,4 кВ ТП-603 оп.7 О-1 обрыв вязки ф. В произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1972 года). | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате схлеста проводов из-за обрыва вязки. | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 (1Л-0,4кВ) | Обрыв вязки оп.7 О-1 ф. В. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-02-05 12:40
1841 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-02-05 11:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов оп. 1-5 в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-223 1Л-Усадебная-10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-02-05 12:50
1842 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-02-05 12:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации (с 1994 г.). | 1Л-0,4 кВ ТП-521 7Л-Новостройка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-02-05 12:10
1843 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-02-05 18:55 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Временным перегруз на ВЛ. | Отключение автоматического выключателя А-1Л-0,4 кВ вызвано временным перегрузом на ВЛ. | 1Л-0.4кВ ТП-185 7Л Новостройка-10 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии. Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". | ВЛ | 2018-02-05 19:00
1844 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-01-26 08:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением концевой кабельной муфты из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением концевой кабельной муфты из-за старения изоляции. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Быково» | Концевая кабельная муфта. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Быково. | ВЛ | 2018-01-26 11:44
1845 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-01-31 11:33 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора вызвано пробоем изоляции. | Повреждение изолятора вызвано пробоем изоляции. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Коммуна» | Поврежден проходной изолятор в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживания ТП №717 провести ревизию проходных изоляторов, деффектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Коммуна. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №7 от ПС Коммуна. | ВЛ | 2018-01-31 13:25
1846 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-01-31 12:10 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Катричево» | Вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Катричево. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13 ПС Катричево провести осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-01-31 14:15
1847 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-01-31 11:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходных изоляторов вызвано старением изоляции. | Повреждение проходных изоляторов вызвано старением изоляции. | ТП-717 7Л-Коммуна-10 | Проходных изолятор 2 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ТП №717. | ТП | 2018-01-31 14:38
1848 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-01-29 18:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения | 3Л-0,4кВ от ТП-423 |  | произвести перетяжку провода Заплонировать верховой осмотр ВЛ-0,4кВ | ВЛ | 2018-01-29 18:46
1849 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-02-05 17:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста провода в результате его вытяжки (уменьшение диаметра) в процессе длительной эксплуатации с 1972 г. | 1Л-0.4кВ ТП-222 1Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-02-05 17:20
1850 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-02-05 16:58 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз в электроустановке потребителя. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом у потребителя. | 1Л-0,4 кВ ТП-158 5Л-Вербенская-10 | Нет. | Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2018-02-05 17:05
1851 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-02-05 16:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в процессе длительной эксплуатации с 1972 г. | 1Л-0,4 кВ ТП-205 8Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-02-05 16:30
1852 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-02-05 15:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения электрооборудования потребителя. | Отключение выключателя А-1Л-0,4 произошло в результате возникновения короткого замыкания и отсутствием автоматического выключателя потребителя. | 1Л-0,4 кВ ТП-484 11Л-Пионер-10. | Нет. | Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии. | ВЛ | 2018-02-05 15:36
1853 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-02-12 16:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Металлический контакт проводов произошел виз-за расплетённых жил провода, разломавшихся от воздействия частых ветровых нагрузок | Металлический контакт проводов произошел виз-за расплетённых жил провода, разломавшихся от воздействия частых ветровых нагрузок | 2Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 | КЗ произошло из-за расплетённых жил провода, разломавшихся от воздействия частых ветровых нагрузок | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №159 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-12 17:19
1854 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-02-05 13:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-161, 1Л-0.4кВ, обрыв провода на оп. №5 осн. маг. в сторону оп. №6 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0.4кВ из-за КЗ в результате обрыва провода ф. "А" и его схлёст с проводом ф. "В". | 1Л-0,4 кВ ТП-161 5Л-Вербенская-10 | Привод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-02-05 15:22
1855 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-02-05 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1Л-0,4 кВ ТП-137 оп.5 обрыв вязки ф. А произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1968 года). | Отключение А-1Л-0.4кВ произошло из-за КЗ в результате обрыва вязки и схлёста провода . | 1Л-0,4 кВ ТП-137 6Л- Пионер-10. | Обрыв вязки Оп. №5. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-02-05 16:40
1856 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-02-06 12:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1Л-0,4 кВ ТП-463 оп.4 срыв изолятора ф. А произошёл из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0.4кВ из-за КЗ в результате схлёста провода. | 1Л-0,4 кВ ТП-463 1Л-Левчуновка-10 | Колпачок изолятора ТФ-20. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет состояния изолятора, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-02-06 14:25
1857 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-02-06 11:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-79, 1Л-0.4кВ, обрыв провода на оп. №4 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0.4кВ в результате обрыва провода ф. "А" и его схлёст с нулевым проводом. | 1Л-0,4 кВ ТП-79 2Л-Левчуновка-10 | Провод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 12:35
1858 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-02-06 12:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1Л-0,4 кВ ТП-224 оп.5 обрыв вязки ф. "В" произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1972 года). | Отключение А-1Л-0.4кВ из-за КЗ в результате обрыва вязки. | 1л-0,4 кВ ТП-224 9Л-Комсомольская-10 | Обрыв вязки. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-02-06 13:58
1859 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-02-13 18:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №592 (1Л-0,4кВ) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине линии на предмет провиса провода, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса. Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". | ВЛ | 2018-02-13 19:54
1860 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-02-18 10:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП- 132 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-18 11:05
1861 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-02-16 17:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4кВ ТП-70 5Л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №70 5Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-16 23:45
1862 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-02-15 11:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 1Л-0.4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №26 40Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-15 15:55
1863 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-02-07 11:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1Л-0,4 от КТП-195 от 3Л-Иловатка-10 | нет |  | ВЛ | 2018-02-07 14:20
1864 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-02-06 14:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-06 16:55
1865 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-02-06 11:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1Л Колышкино-10 ТП 227 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-06 12:02
1866 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-02-06 10:05 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 | нет |  | ВЛ | 2018-02-06 12:55
1867 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-02-06 08:45 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 4Л Иловатка-10 ТП 391 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-06 10:25
1868 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-02-06 02:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-06 02:40
1869 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-02-04 14:30 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-02-04 15:45
1870 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-02-04 13:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-04 15:40
1871 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-02-23 14:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л Черебаево-10 ТП 319 1л-0,4 | провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 319 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-23 17:00
1872 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-02-19 16:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0.4кВ ТП-271 8Л-Эльтон-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №271 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-02-19 17:36
1873 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-02-06 14:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-263 23Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 263 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 16:23
1874 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-02-05 14:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 кВ ТП-523 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 523 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 15:21
1875 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-02-05 14:53 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-92 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 92 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 16:38
1876 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-02-27 10:15 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа |  | Схлест провода и отключение линии произошло вследствии дефекта монтажа изолятора |  | 3Л-0,4 кВ от ТП-363 | Нет | Провести ТО на 3л-0,4 кВ от ТП-363 | ВЛ | 2018-02-27 16:00
1877 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-02-27 16:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0.4кВ ТП-144 7Л-Кайсацкая-10 |  | При техническом обслуживании 1-Л-0,4кВ от ТП №-144. 7Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-02-27 17:41
1878 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-03-02 15:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-304 1Л-Золотари-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №304 1Л-Золотари-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-02 17:58
1879 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-03-04 09:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | слёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | слёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0.4кВ ТП-44 12л-Шульцы-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №44 12Л-Шульцы-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-04 11:34
1880 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-02-18 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Естественное старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за повреждения изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю. | 2л-0,4 кВ ТП-592 15Л-Комсомольская-10 | Кабель АВВГ-3х25+1х16. |  | ВЛ | 2018-02-18 13:35
1881 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-02-05 08:50 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Колпачок К-6 - 3 шт. Провода А50 - 0,02 т Изолятор ШФ20Г - 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №12 ПС Шульцы. При проведении технического обслуживании ВЛ №12 10кВ ПС Шульцы произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-05 17:17
1882 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-02-23 11:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Совхозная» | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС Совхозная на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Совхозная. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №1 от ПС Совхозная. | ВЛ | 2018-02-23 11:40
1883 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2018-02-05 13:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №9 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Колпачок К-6 - 4 шт. Провода А-50 - 0,017 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,001 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №9 10кВ ПС Палласовка. При проведении технического обслуживания выполнить осмотр основной магистрали на ВЛ №9 10кВ ПС Палласовка на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 16:23
1884 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2018-02-05 14:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода и вязки провода произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода и вязки провода произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. Обрыв провода и вязки провода произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Колпачок К-6 - 3 шт. Провода А-50 - 0,02 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провод АС-300 - 0,001 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка». При проведении технического обслуживании ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» выполнить осмотр отпаек №5,7 и основной магистрали на предмет состояния провода и вязок провода, при необходимости выполнить ремонт, замену. | ВЛ | 2018-02-05 22:29
1885 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-02-05 15:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Колпачок К-6 - 8 шт. Провод А-50 - 0,02 т Изолятор ШФ-20Г - 2 шт. Провода АС-300 - 0,004 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 17:05
1886 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-02-05 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрывы провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрывы провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Савинка» | Колпачок К-6 - 3 шт. Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Савинка. При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка выполнить осмотр отпайки №10 на предмет состояния провода и вязок провода. | ВЛ | 2018-02-05 16:31
1887 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-03-06 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-614 5Л-Кайсацкая-10 |  | При техническом обслуживании 1-Л-0,4кВ от ТП №-614 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-06 15:15
1888 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2018-02-05 15:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Золотари» | Колпачок К-6 - 2 шт. Провода А-50 - 0,015 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,001 шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-02-05 16:24
1889 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 143 | 2018-02-05 20:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №6 6кВ ПС 110/35/6кВ «Кислово» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-02-05 20:07
1890 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2018-02-05 15:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Колпачок К-6 - 3 шт. Провод А-50 - 0,02 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,002 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Селянка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Селянка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и вязок провода. | ВЛ | 2018-02-05 22:47
1891 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-02-05 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №5 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Колпачок К-6 - 9 шт. Провод А-50 - 0,031 т Изолятор ШФ-20Г - 3 шт. Провода АС-300 - 0,003 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10КВ №5 ПС Палласовка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10КВ №5 ПС Палласовка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и вязок провода. | ВЛ | 2018-02-05 18:22
1892 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-02-05 15:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода и вязок произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв вязок произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Колпачок К-6 - 6 шт. Провод А-50 - 0,02 т Изолятор ШФ-20Г - 6 шт. Провода АС-300 - 0,004 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №5 ПС Шульцы. При проведении ВЛ-10 кВ №5 ПС Шульцы выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и вязок. | ВЛ | 2018-02-05 17:17
1893 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-02-05 15:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Колпачок К-6 - 2 шт. Провод А-50 - 0,015 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,001 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Шульцы. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Шульцы произвести осмотр основной магистрали и отпайки №5 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 21:23
1894 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2018-02-05 15:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Колпачок К-6 - 4 шт. Провод А-50 - 0,013 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,002 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 22:35
1895 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2018-02-05 19:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Александровка» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка. Провести анализ повреждаемости и отключаемо-сти. | ВЛ | 2018-02-05 19:53
1896 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-02-05 11:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Степана Разина» | Поврежден провод А50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Степана Разина провести осмотр отпайки №3 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр отпайки №3 ВЛ-10кВ №1 ПС Ст. Разина. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Ст. Разина. | ВЛ | 2018-02-05 13:40
1897 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-02-06 06:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода и вязки произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода и вязки произошли в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. Повреждение изолятора вызвано старением изоляции. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Селянка» | Колпачок К-6 - 3 шт. Провод А-50 - 0,02 т Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,001 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и вязок провода. | ВЛ | 2018-02-06 18:46
1898 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2018-02-05 15:58 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Рахинка» | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка. | ВЛ | 2018-02-05 18:05
1899 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2018-02-05 20:17 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Рахинка» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №19 ПС Рахинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Рахинка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-02-05 20:19
1900 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 155 | 2018-02-01 04:19 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 6кВ РП «16П» 6кВ | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №13 ПС РП 1 провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №13 ПС РП 1. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №13 ПС РП 1. | ВЛ | 2018-02-01 07:08
1901 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2018-02-06 06:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Шульцы» | Колпачок К-6 - 3 шт. Изолятор ШФ-20Г - 1 шт. Провода АС-300 - 0,001 т. | Провести анализ повреждений и аварийность ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы произвести осмотр отпайки №1 на предмет состояния провода и вязок провода, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-02-06 07:05
1902 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-02-06 10:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес провода вызван воздействием 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Провес провода вызван воздействием 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-02-06 16:17
1903 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-02-07 10:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес провода вызван воздействием 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Провес провода вызван воздействием 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая. При выполнении технического обслуживания -10кВ №6 ПС Кайсацкая произвести осмотр основной магистрали и отпайки №2 на предмет соответствия габарита провода требованиям нормативов. | ВЛ | 2018-02-07 10:43
1904 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-02-07 12:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Провес провода вызвано воздействием 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая произвести осмотр основной магистрали и отпайки №15 на предмет соответствия габарита провода требованиям нормативов. | ВЛ | 2018-02-07 12:25
1905 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-03-09 12:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-721 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метра. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №721 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-09 14:18
1906 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-03-09 09:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода 0,4кВ 1Л-0,4кВ произошел из-за старения и вытяжки провода | , Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации и как следствие схлест и обрыв провода | ВЛ 1Л-0,4кВ от ТП-180 от 7Л-Тракторострой-10 | Нет | Произвести перетяжку провода Произвести осмотр линии | ВЛ | 2018-03-09 16:58
1907 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-03-08 15:59 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-97 9Л-Катричево-10 | Нет. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ ТП-97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-08 17:10
1908 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-03-08 13:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-08 15:16
1909 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-03-08 11:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-634 15Л-Катричево-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ ТП-634 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-08 12:46
1910 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-03-10 10:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода ответвления к жилому дому обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода ответвления к жилому дому обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 414 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-10 13:13
1911 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-03-09 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-245 10л-Шульцы-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №245 10Л-Шульцы-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-09 12:20
1912 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-03-10 11:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-299 2л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №299 2Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-10 14:25
1913 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-03-10 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-268 8Л-Эльтон-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №268 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-10 11:00
1914 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-03-08 17:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0.4кВ ТП-475 5Л-Кайсацкая-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №475 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-08 18:41
1915 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-02-05 19:37 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №16 10кВ ПС 110/10кВ «Рахинка» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №16 ПС Рахинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Рахинка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-02-05 19:39
1916 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2018-02-04 10:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Провода АП50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка». При проведении технического обслуживания ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» произвести осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-04 13:20
1917 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2018-02-05 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Провод АП70. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Старая Полтавка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Старая Полтавка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 11:06
1918 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2018-02-05 08:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №2 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Провода АС50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка произвести осмотр отпайки №24 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 11:23
1919 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2018-02-05 08:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Провод АС-35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Гмелинка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Гмелинка произвести осмотр отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 11:40
1920 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2018-02-05 11:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Иловатка» | Провод АС35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Иловатка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №3 ПС Иловатка произвести осмотр отпайки №2 на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить. | ВЛ | 2018-02-05 14:48
1921 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2018-02-05 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Провода АС35. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Гмелинка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 16:49
1922 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2018-02-05 15:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Изолятор ШФ10. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить. | ВЛ | 2018-02-05 18:32
1923 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2018-02-05 20:10 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Провес и схлест проводов произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. |  | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Новостройка» | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Новостройка выполнить перетяжку провода. Провести анализ повреждений и отключений ВЛ-10кВ №15 ПС Новостройка. | ВЛ | 2018-02-05 20:11
1924 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-02-05 17:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Провода АС50. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка произвести осмотр отпайки №3 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-02-05 18:40
1925 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2018-02-05 20:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10/6кВ «Заволжская» |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №4 ПС Заволжская на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Заволжская. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-02-05 20:03
1926 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-02-05 20:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. |  | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2018-02-05 20:17
1927 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2018-02-05 20:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ произошло в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 16 м/с, гололед. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Гмелинка» | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2018-02-05 20:22
1928 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2018-02-05 17:04 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Новостройка» | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС Новостройка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Новостройка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №5 от ПС Новостройка. | ВЛ | 2018-02-05 18:35
1929 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2018-02-06 15:05 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. Длительный срок эксплуатации. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. Длительный срок эксплуатации. | КТП-72 7Л-Вербенская-10 | Повреждена обмотка на ТП №72 в количестве - 1 штука. | Произвести испытания силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. Провести анализ аварийности и повреждаемости ТП на ВЛ-10кВ №7 ПС Вербенская. | ТП | 2018-02-06 19:15
1930 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-02-14 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 128 в пролете опор №1/1-7 - 1/1-8. | Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 128. | 6л-Суходол-10 ТП 128 1л-0,4 кВ |  | Мастеру РС Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 128 в пролете опор № 1/1-7 - 1/1-8. Мастеру РС Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 128. | ВЛ | 2018-02-14 16:28
1931 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-02-12 20:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 573 в пролете опор №2/4 - 2/5. | Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 573. | 6л-Лебяжья-6 ТП 573 2л-0,4 кВ |  | Мастеру РС Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 573 в пролете опор №2/4 - 2/5. Мастеру РС Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 573. | ВЛ | 2018-02-12 22:09
1932 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 188 | 2018-02-16 14:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции. | Повреждение кабельной муфты вызвано старением изоляции. | ВЛ №7 6кВ РП «1-6» 6кВ | концевая кабельная муфта. | Произвести замену кабельной муфты на оп.1 ВЛ №7 6кВ РП «1-6» 6кВ . Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ №7 6кВ РП «1-6» 6кВ . | ВЛ | 2018-02-16 17:08
1933 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-03-09 21:07 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Крупногабаритным автомобилем сбита опора. Сбита опора. | Сбита опора. | 2Л-0,4кВ ТП-478 10Л-Танина-10 | Ж/Б опора. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода, вязок, изоляции, опор. | ВЛ | 2018-03-10 14:36
1934 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2018-03-03 11:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-67 5Л-Усадебная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр 1Л-0,4 кВ ТП-67 5Л-Усадебная-10 по всей длине. | ВЛ | 2018-03-03 12:20
1935 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-03-09 16:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок и | Вытяжка провода в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | ВЛ 0,4кВ от КТП №174 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-03-09 18:21
1936 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-03-09 12:45 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 (1Л-0,4кВ) | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-03-09 13:10
1937 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-03-10 11:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-134 4Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине на предмет провиса провода. | ВЛ | 2018-03-10 11:36
1938 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-03-15 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-525 6Л-Приозерная-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №525 6Л-Приозерная-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-15 16:25
1939 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-03-18 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-400 8-Эльтон-10 |  | При техническом обслуживании 1-Л-0,4кВ от ТП №400 8-Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-18 13:58
1940 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-03-10 14:29 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-463 1Л-Левчуновка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-03-10 16:45
1941 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-03-10 14:32 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст провода из-за обрыва вязки ф "А" | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-156 2Л-Вербенская-10 | Обрыв вязки ф "А" оп. №11 осн. маг. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-03-10 16:53
1942 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-03-10 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-51 11Л-Пионер-10. | Нет. | Провести внеочередной осмотр на предмет состояния ответвления от ВЛ к вводу в знания. | ВЛ | 2018-03-10 16:40
1943 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-03-10 10:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-26 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 26 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-10 10:25
1944 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-03-09 09:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-03-09 11:45
1945 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-03-19 11:49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | негабаритный провис провода оп 1-4 Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-186 11Л-Катричево-10 | негабаритный провис провода оп 1-4 | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №186 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-19 13:47
1946 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-03-22 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1-Л-0,4кВот ТП №21 40-Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-22 12:06
1947 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-03-22 10:14 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-353 10Л-Танина-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №353 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-22 11:37
1948 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-03-22 08:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-208 6л-Приозерная-10 |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ | 2018-03-22 15:25
1949 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-03-22 08:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  | При проведении технического обслуживания 2-Л-0,4кВот ТП №-228 2-Л-Прудентова-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-22 14:40
1950 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-03-22 08:27 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-411 12Л-Эльтон-10 |  | При техническом обслуживании 2-Л-0,4кВ от ТП №-271 8-Л-.-Эльтн10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-22 10:42
1951 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-03-24 19:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-109 9Л-Коммуна-10 | обнаружено негабаритный провис провода | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №109 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-24 19:10
1952 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-03-25 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-448 14л-Эльтон-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №448 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-25 11:25
1953 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-03-19 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-451 8Л-Савинка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №451 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-19 11:08
1954 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-03-19 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-411 12Л-Эльтон-10- |  | При техническом обслуживании ...Л-0,4кВ от ТП №... ...Л-...-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-19 15:45
1955 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-03-21 20:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-459 27Л-Палласовка-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №459. 27Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-21 21:19
1956 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-03-21 21:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-163 11л-Золотари-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №163 11Л-Золотари-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-21 23:36
1957 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-03-21 22:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-576 6л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №576 6Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-22 01:38
1958 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-03-22 06:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-24 8л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №24 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-22 08:15
1959 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-03-23 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-505 5Л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №505 5Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-23 09:51
1960 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-03-23 10:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-28 17Л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №28 17Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-23 14:01
1961 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-03-24 16:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-212 7л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №212 7Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-24 19:26
1962 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-03-24 20:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-235 7Л-Эльтон-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №235 7Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-24 21:39
1963 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 224 | 2018-03-18 06:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв провода ВЛ 110 кВ №206 произошел в результате падения уголка на провод. Падение уголка вызвано обрывом болта в месте крепления уголка и траверсы из-за усталости металла и потери им механической прочности в процессе длительной эксплуатации (с 1952 года). | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за обрыва провода, в результате обрыва болта крепления уголка и падения уголка на провод. | ВЛ №206 110кВ ПС 220кВ «Волжская» | 1. Опора № 28 ВЛ 110 кВ № 206, разрушение болта крепления уголка опоры. 2. Обрыв провода АС 185/29 | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 206. Проверить состояние болтовых соединений на опорах ВЛ 110 кВ №206 Направить заявку на включение ВЛ 110 кВ № 206 в план реконструкции с заменой опор, провода, изоляторов. | ВЛ | 2018-03-18 11:51
1964 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-03-26 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  | При проведении технического обслуживания …Л-0,4кВот ТП №... ...Л-...-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-26 18:06
1965 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-03-18 18:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест провода из-за срыва изолятора в результате воздействия ветровых нагрузок. | Срыв изолятора на оп. №8 ф "А" из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 2Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Колпачок К-6. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния колпачков, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-03-18 18:45
1966 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-03-26 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-460 6л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №460 6Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-26 22:20
1967 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-03-18 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-621 5Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-03-18 17:35
1968 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-03-22 10:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Временный перегруз. | ВЛ 0,4кВ от КТП №300 (2Л-0,4кВ) | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода. Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". | ВЛ | 2018-03-22 10:31
1969 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-03-24 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-237 14Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-24 18:37
1970 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-03-22 11:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Временный перегруз | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (3Л-0,4кВ) | Нет. | Провести замер сопротивления петли "фаза-нуль". Провести внеочередной осмотр на предмет провиса провода. | ВЛ | 2018-03-22 11:30
1971 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-03-24 12:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-121 15Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 121 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-24 13:51
1972 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-03-28 12:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-102 13Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №102 13Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-28 14:15
1973 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-03-24 11:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-263 23Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 263 ВЛ-10 кВ № 23 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-03-24 12:22
1974 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-03-23 14:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0,4 ТП-107 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 107 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2018-03-23 15:31
1975 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-03-30 11:16 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под действием ветровой нагрузки разрушился пластмассовый анкерный зажим СИП. | Разрушение анкерного зажима произошло в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 кВ от ТП-557 по 3Л-Коммуна-10 | Разрушение анкерного пластмассового зажима СИП из-за провиса провода пропал контакт в зажиме ответвления. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №557 по 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния анкерных зажимов. | ВЛ | 2018-03-30 13:22
1976 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-03-30 07:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-2 40л-Палласовка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №2 40Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-30 09:13
1977 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2018-03-31 11:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4кВ ТП-294 7л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №294 7Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-03-31 13:22
1978 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-03-31 13:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-123 5Л-Савинка-10- |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №123 5Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-03-31 14:11
1979 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-03-31 21:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 2л-0.4кВ ТП-22 6л-Савинка-10 |  | При проведении технического обслуживания ТП-22 6Л-Савинка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-03-31 21:20
1980 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 241 | 2018-03-20 14:16 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 283-285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 284 между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 3 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "В". | Отключение ВЛ 110 кВ № 283-285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 284 между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 3 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "В". | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 284. Произвести снятие гнезда с опоры №3 ВЛ 110 кВ №284. | ВЛ | -
1981 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-03-25 13:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-21 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 21 провести верховую ревизию на предмет состояния перемычки. | ВЛ | 2018-03-25 14:00
1982 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-04-03 21:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-40 6л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №40 6Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-03 22:40
1983 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2018-03-22 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Термическое разложение коммутации обусловлено старением изоляции в условиях температурных перепадов. | Термическое разложение коммутации обусловлено старением изоляции в условиях температурных перепадов. | ТП-711 7Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания ТП-711 7Л-Коммуна-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ТП | 2018-03-22 14:46
1984 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2018-03-04 09:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10кВ ПС 110/10кВ «Старая Полтавка» | Вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-03-04 15:16
1985 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2018-03-02 17:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Кайсацкая. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Кайсацкая провести осмотр шлейфов, подходящих к ТП, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-03-02 23:22
1986 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2018-03-05 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая провести осмотр отпайки №11 на предмет состояния шлейфа провода. | ВЛ | 2018-03-05 20:18
1987 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2018-03-07 09:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10кВ ПС 220кВ «Палласовка» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка провести осмотр отпайки №16 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт, замену. | ВЛ | 2018-03-07 12:38
1988 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-03-07 13:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Приозерная» | Поврежден провод А-95. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №6 ПС Приозерная. При выполнении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-03-07 19:53
1989 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2018-03-08 21:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии длительной эксплуатации и снижения (ухудшения) изоляционных свойств произошло перекрытие опорных изоляторов. | В следствии длительной эксплуатации и снижения (ухудшения) изоляционных свойств произошло перекрытие опорных изоляторов. | ТП-209 5Л-Кайсацкая-10 | Поврежден изолятор опорный 2 шт., ПК-10кВ. | Произвести внеочередные испытания СШ-10 кВ на аналогичных ТП-10/0,4 кВ. Организовать осмотр аналогичных ТП-10/0,4 кВ. Провести анализ аварийности и повреждаемости. | ТП | 2018-03-09 00:31
1990 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2018-03-10 10:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Вербенская» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Вербенская на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Вербенская . Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №4 от ПС Вербенская. | ВЛ | 2018-03-10 17:12
1991 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2018-03-22 10:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Демидово» | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово. | ВЛ | 2018-03-22 16:00
1992 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2018-03-10 11:06 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Левчуновка» | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости | ВЛ | 2018-03-10 16:46
1993 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-04-06 20:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0,4 ТП-9 8Л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №9 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-06 20:41
1994 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-04-06 14:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта в болтовом соединении. | Ослабление контакта в болтовом соединении. | ТП-476 5Л-Кайсацкая-10 | Поврежден автоматический выключатель. | Провести анализ повреждений ТП. При проведении технического обслуживания ТП провести ревизию болтовых соединений. | ТП | 2018-04-06 18:35
1995 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-04-06 18:38 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 2Л-0,4кВ ТП-709 7Л-Коммуна-10 | Нет. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №709 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-06 19:44
1996 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-04-08 16:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-10 8л-Савинка-10- |  | При проведении технического обслуживания 3л-Л-0,4кВот ТП №-10. 8Л-.Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-04-08 18:30
1997 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-03-06 09:55 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение соединительной муфты и отключение ВЛ-10кВ №1 Быково произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение соединительной муфты и отключение ВЛ-10кВ №1 Быково произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Быково» | Повреждена соединительная муфта - 1 шт. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №1от ПС Быково на предмет состояния кабельных муфт. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Быково. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №1 от ПС Быково. | ВЛ | 2018-03-06 17:55
1998 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2018-03-16 12:37 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Юбилейная (ЛЭС)» | повреждена траверса 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Юбилейная провести осмотр основной магистрали на предмет состояния траверс, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Юбилейная . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Юбилейная. | ВЛ | 2018-03-16 17:37
1999 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2018-03-18 15:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Суходол» | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол провести осмотр отпайки №4 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол. | ВЛ | 2018-03-18 16:39
2000 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 273 | 2018-03-27 05:31 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.1 Нарушение структуры материала | Отключение оборудования телемеханики и остановка передачи телеинформации произошло по причине внутренней неисправности одной из плат ИБП «Eaton 9130 1500VA 48V» , связанной с недостатками схемотехнической конструкции. |  | УТМ КП "Транзит-RTU" ПС 110кВ "Ленинская" | ИБП «Eaton 9130 1500VA 48V» | Включить годовую заявку на 2019 год приобретение блока байпаса для ИБП «Eaton 9130». Выполнить на ПС "Ленинская" установку блока байпаса с целью безопасного и быстрого исключения ИБП из схемы питания 220 В. Произвести внеплановую проверку параметров ИБП «Eaton 9130» на ПС Колобовка и ПС Зеленая согласно технической документации. | СДТУ | -
2001 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2018-03-19 14:06 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кайсацкая» | поврежден изолятор ШФ-10 - 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2018-03-19 16:38
2002 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 275 | 2018-03-28 09:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | Поврежден провод А-50. | Провести осмотр ВЛ-6кВ №19 от ПС Никольская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №27 от ПС Головная. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №19 от ПС Никольская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-6кВ №19 от ПС Никольская. Ответственное лицо: Главный инженер | ВЛ | 2018-03-28 14:21
2003 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 276 | 2018-03-02 21:07 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-6кВ №23 Волжская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-6кВ №23 Волжская произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №23 6кВ ПС 220кВ «Волжская» | Пробой изоляции кабеля ВЛ-6кВ №23 Волжская. | Провести осмотр ВЛ-6кВ №23 от ПС Волжская на предмет состояния КЛ. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №23 от ПС Волжская. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-6кВ №23 от ПС Волжская. | ВЛ | 2018-03-03 05:44
2004 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-03-22 10:38 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Влияние ветровых нагрузок | Ослабление контактных соединений А-3л-0,4 | ВЛ 3Л-0,4кВ от ТП-191 от 23Л-Западная-10 |  | Осмотр оборудования Ревизия Автоматического выключателя Произвести внеплановый осмотр ТП | ВЛ | 2018-03-22 12:19
2005 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2018-03-24 05:10 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 2Л-Чайка-10 | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №2 ПС Чайка выполнить осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №2 ПС Чайка. | ВЛ | 2018-03-24 08:05
2006 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-04-11 11:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 2л Черебаево-10 ТП - 81 1л-0,4 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-04-11 11:40
2007 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-04-11 12:42 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано падением опоры и обрыва проводов в следствии наезда на них постороннего автомобиля. | Обрыв провода обусловлен воздействием на опору постороннего автомобиля Механическое повреждение обусловлено воздействием на опору постороннего автомобиля | ВЛ 0,4кВ от ТП№122 (2Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров.2 ж/б опоры СВ-95. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№122 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов и вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-04-11 14:48
2008 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-04-12 06:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение МВ-10 кВ 3Л Валуевка-10 вызвано действием МТЗ | Кратковременный самоустранившийся схлест проводов вызванный порывом ветра. | 3л Валуевка-10 | нет |  | ВЛ | 2018-04-12 06:32
2009 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-04-12 11:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ (из-за касание сломанной ветки дерева). | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ (из-за касание сломанной ветки дерева). | 2л-0.4кВ ТП-24 8л-Савинка-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №24 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку и опиловку ДКР. | ВЛ | 2018-04-12 11:56
2010 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-04-12 16:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-116 5л-Кайсацкая-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-12 17:11
2011 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-04-13 15:36 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | ВЛ 0,4кВ от ТП№524 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-04-13 15:40
2012 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 284 | 2018-04-05 06:48 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 287 между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 44 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "С". | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ № 287 между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 44 по материалам птичьего гнезда на траверсе фазы "С". | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | Нет. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ № 287 на выявление птичьих гнезд. Провести верховой осмотр опоры №44 ВЛ 110 кВ №287 и снятие гнезд. | ВЛ | -
2013 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 286 | 2018-04-12 18:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 35 кВ "Соединительная" произошло из-за обрыва узла крепления гирлянды на оп.№ 30 правая фаза в результате изменения свойств и усталости металла, по причине длительной эксплуатацией ВЛ (эксплуатируется 61 год, введена в эксплуатацию в 1957 году). | Отключение ВЛ 35 кВ "Соединительная" произошло из-за обрыва узла крепления гирлянды на оп.№ 30 правая фаза в результате изменения свойств и усталости металла, по причине длительной эксплуатацией ВЛ (эксплуатируется 61 год, введена в эксплуатацию в 1957 году). | ВЛ 35 кВ Соединительная | Обрыва узла крепления гирлянды на оп.№ 30 правая фаза. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Соединительная". Провести верховой осмотр с проверкой узлов крепления гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ "Соединительная". | ВЛ | -
2014 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-04-02 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 кВ ТП-26 7Л-Никольская-6 кВ | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 26 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-02 16:57
2015 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-04-05 22:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-167 5Л-Вербенская-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр 1Л-0,4 кВ ТП-167 5Л-Вербенская-10 по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2018-04-05 22:30
2016 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-04-12 17:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | 1Л-0,4 кВ ТП-111 1Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-04-12 18:50
2017 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 290 | 2018-04-06 17:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 27 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по материалам используемым птицами при гнездовании. | Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 27 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по материалам используемым птицами при гнездовании. | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | Нет. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ № 222. Произвести снятие гнезд на опоре № 27 ВЛ 110 кВ №222. | ВЛ | -
2018 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2018-04-19 13:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 10кВ 2Л-Колышкино-10 | АС-35 | При техническом обслуживании ВЛ-10кВ №2 ПС Колышкино провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-19 16:00
2019 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-04-20 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 кВ от ТП-652 по 1Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №625 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-04-20 12:37
2020 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-04-21 09:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-94 от ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №94 17Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-21 09:55
2021 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 294 | 2018-04-10 05:52 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №287. Электродуговое перекрытие произошло на опоре № 177 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по ветке использованной для строительства гнезда. | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №287. Электродуговое перекрытие произошло на опоре № 177 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по ветке использованной для строительства гнезда. | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | Нет. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ № 287 для выявления птичьих гнезд. Произвести снятие гнезд со всех опор ВЛ 110 кВ № 287 и верховой осмотр опоры №177. | ВЛ | -
2022 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-04-18 18:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-221 от ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №221 7Л-Светлана-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-04-18 20:18
2023 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-04-22 16:11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-66 13Л-Кислово-6 | Снижение габарита проводаи пролете оп№18-19 вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №66 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-22 16:31
2024 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-04-26 12:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-343 10Л-Быково-10 | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки | При проведении технического обслуживания.1Л-0,4кВ от ТП№343 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-04-26 13:54
2025 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-04-29 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №392 5Л-Селянка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 16:45
2026 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-04-29 14:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-25 8л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №25 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 16:35
2027 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-04-29 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №418 5Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 14:43
2028 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-04-30 14:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-3 13Л-Кислово-6 | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №3 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-04-30 17:18
2029 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-04-29 11:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-316 2л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №316 2Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 14:10
2030 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2018-04-29 10:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-12 7Л-Савинка-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №12 7Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 14:25
2031 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-04-30 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1л-0.4кВ ТП-35 9л-Палласовка-10 |  | При проведении технического обслуживания ТП-35 ,по 9Л-Палласовка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-04-30 20:50
2032 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2018-05-02 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 1Л-0.4кВ ТП-106 5л-Селянка-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 106 от ВЛ 10кВ №5 ПС Селянка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-02 13:35
2033 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-04-29 09:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-9 ВЛ10кВ№8 ПС Савинка 35/10 |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №9 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-04-29 11:16
2034 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-04-29 04:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№2от ТП№25от ВЛ10кВ№8 ПС Савинка |  | При проведении технического обслуживания ТП-25 8Л-Савинка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-04-29 04:59
2035 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-04-29 02:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП№459 от ВЛ10кВ№27 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ТП-459 27Л-Палласовка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-04-29 02:38
2036 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-04-29 00:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП№23от ВЛ10кВ№6 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №-23 по 6Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 01:22
2037 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-04-28 22:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№3 от ТП№418от ВЛ10кВ№5 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №418 5Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 23:42
2038 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-04-29 00:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП№85от ВЛ10кВ№5 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №25 5Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-29 01:19
2039 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-04-28 19:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-9 от ВЛ10кВ№8 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №9 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-04-28 23:59
2040 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-04-28 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №228 2Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 21:02
2041 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-04-28 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1л-04кВ ТП-128 13л-Золотари-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №128 13Л-Золотари-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода и при необходимости перетяжку ВЛ-0.4кВ и опиловку ДКР | ВЛ | 2018-04-28 16:45
2042 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-04-28 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-120 5Л-Кайсацкая-10 |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 16:05
2043 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-04-26 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-04кВ №2 ТП-15 ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №15 17Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-26 17:08
2044 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-04-28 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-199 1Л-0.4кВ обрыв провода на оп. №5 осн. маг. в сторону оп. №6 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. Ветер 10 м\с. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 1Л-0.4кВ ТП-199 от1Л-Совхозная-10 | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-04-28 16:50
2045 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-04-28 14:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ТП-42 3Л-0.4кВ обрыв провода на оп. №14 осн. маг. в сторону оп. №15 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. Ветер 10 м\с. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | 3Л-0.4кВ ТП-42 от 8Л-Рулевая-10 | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-04-28 16:55
2046 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-05-04 05:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение А-1л-0,4 произошло в результате повреждения электрооборудования потребителя |  | 1Л-0,4кВ от ТП-452 | Произведен осмотр ТП-452 и ВЛ-0,4 замечаний нет Неисправность у потребителя в его домовладении | Проработать с потребителем о производстве осмотров своего оборудования Произвести внеочередной осмотр ТП и ВЛ | ВЛ | 2018-05-04 05:40
2047 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-04-22 18:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за провиса провода. | 2Л-0,4 кВ ТП-27 1Л-Совхозная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-04-22 18:30
2048 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-04-30 08:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за вытяжки провода. | 1Л-0,4 кВ ТП-166 5Л-Вербенская-10 П.С ВЕРБЕНСКАЯ 110\35\10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-04-30 09:37
2049 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2018-05-03 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ослабление в контакте произошелв связи с естественным износом материала и соединений (эксплуатация с 1977 года) | ослабления контакта перемычки от Р-Т1-0,4 до автомата 0,4 кВ | ТП-328 | Произведен ремонт контактных соединений Р-Т1-0.4 кВ и А-1л-0.4 кВ , произведена протяжка контактных соединений | Провести техническое обслуживание РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ ТП-328 Проведение осмотров электрооборудования ( в том числе внеплановых) для выявления недостатков в работе электроустановки. Организация проведения осмотра ТП-328 и отходящих ВЛ-0,4 кВ | ТП | 2018-05-03 16:22
2050 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-05-04 16:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-143 от ВЛ10кВ№7 ПС Кайсацкая |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №143 7Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-04 17:37
2051 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-05-04 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-205 от ВЛ10кВ№19 ПС Джаныбек |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №205 19Л-Джаныбек-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-04 13:49
2052 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-05-03 10:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-451 8л-Савинка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№451 8Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-05-03 11:34
2053 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2018-05-05 09:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Замыкание оборудование абонента за границей ответственности РЭС |  | 1Л-0,4кВ от ТП-184 15Л-Ленинская-10 | Нет |  | ВЛ | 2018-05-05 10:39
2054 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-05-05 16:40 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-137 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №137 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-05 17:30
2055 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-05-05 15:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-368 от ВЛ10кВ№19 ПС Джаныбек |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №368 19Л-Джаныбек-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-05 18:10
2056 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-05-05 14:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-387 от ВЛ-10кВ№124ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №387 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-05 17:40
2057 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-05-07 09:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-516 от ВЛ10кВ №14 ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП-516 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-07 14:51
2058 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2018-05-07 10:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате выпадения крюка из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате выпадения крюка из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок Схлёст проводов произошел в результате выпадения крюка из тела опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-75 от ВЛ10кВ№27 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП-75 по 27Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния линейной арматуры, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-05-07 11:08
2059 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2018-04-28 13:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 1Л-Гмелинка-10 | Поврежден провод АП-50 | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка выполнить осмотр отпайки №16 га предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 15:55
2060 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2018-04-09 10:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | ТП-509 10Л-Шульцы-10 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 25 кВА 10/0,4кВ. | Провести анализ повреждений силовых трансформаторов, принять меры по исключению систематических нарушений. | ТП | 2018-04-09 15:15
2061 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2018-04-28 15:20 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Поврежден провод А 70. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2018-04-28 18:15
2062 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 338 | 2018-04-06 14:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты 6кВ вызвано старением изоляции. | Повреждение кабельной муфты 6кВ вызвано старением изоляции. | ВЛ 6кВ 6Л-Кислово-6 | Повреждена кабельная муфта НУ 6кВ. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово. Провести электрические испытания кабельной муфты, принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-04-06 17:04
2063 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2018-04-18 17:42 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 7Л-Александровка-10 | Повреждена вязка провода. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-04-18 19:00
2064 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 341 | 2018-04-28 12:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 6кВ ПС 110/35/6кВ «Кислово» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №13 ПС Кислово. При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №13 ПС Кислово выполнить осмотр на предмет целостности проводов шлейфов 6кВ. | ВЛ | 2018-04-28 13:48
2065 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-04-19 12:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изоля-тора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изоля-тора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | Обрыв вязки на опоре №215. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь. | ВЛ | 2018-04-19 14:16
2066 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2018-04-02 13:07 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Колобовка» | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Колобовка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10 №8 ПС Колобовка выполнить осмотр шлейфов к ТП на предмет целостности провода. | ВЛ | 2018-04-02 14:37
2067 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-04-02 16:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 288 в пролете опор №2/12 - 2/13 | Схлест линейных проводов | 8л-Чайка-10 ТП 288 2л-0,4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ТП 288 | ВЛ | 2018-04-02 17:10
2068 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-04-28 16:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№451(1Л-0,4кВ) | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 451 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 19:00
2069 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-04-05 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443 от опоры №2/2 до ввода абонента. | Схлест вводных проводов абонента. | 1Л-Рассвет-10 ТП-443 1Л-0.4 кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 443 | ВЛ | 2018-04-05 09:10
2070 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2018-04-09 16:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ-10кВ №6 П.С.110/35/10 Ленинская |  |  | ВЛ | -
2071 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-04-12 14:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции кабельной разделки в РУ-0,4 кВ, вследствие старения изоляции | Перекрытие изоляции кабельной разделки | 1л-0,4 кВ ТП 125 7л-Суходол-10 | Кабельная разделка в РУ-0,4 кВ и автомат ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 125 | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести ремонт кабельной разделки в РУ-0,4 кВ и замену автомата ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 125 | ВЛ | -
2072 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-04-28 13:30 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№449 (2Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 4349провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-04-28 15:54
2073 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-04-16 19:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса вводных проводов абонента от опоры №5/16 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 386. | Схлест вводных проводов абонента | 1л-Рассвет-10 ТП 386 5л-0,4 кв |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 386 | ВЛ | 2018-04-16 20:15
2074 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2018-04-19 13:40 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате разлива реки "Ахтуба" произошел подмыв опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 106. | Перекос опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 106 | 6Л-Суходол-10 ТП-106 2Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 106 на предмет отсутствия подмыва обор. | ВЛ | 2018-04-19 16:00
2075 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-04-21 10:57 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разлив реки "Ахтуба". | Перекос опор и обрыв крепления СИП | 6Л-Суходол-10 ТП-106 1Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 106 на предмет подмыва опор. | ВЛ | 2018-04-21 13:43
2076 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-05-08 10:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-432 от ВЛ10кВ №12 ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП-432 12Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-08 15:02
2077 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-05-10 17:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№14 (2Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-05-10 19:45
2078 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2018-05-10 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1от ТП-300 от ВЛ10кВ№2 ПС35кВ Прудентово |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП-300 2Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-10 13:17
2079 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-05-10 14:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | нет | ВЛ 10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 | изолятор ШФ-10 | При проведении технического обслуживания 7Л Старая Полтавка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-05-10 16:53
2080 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2018-05-10 13:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-370 от ВЛ10кВ№9 ПС220Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ТП-370 9Л-Палласовка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-10 13:32
2081 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-05-10 15:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-188 от ВЛ10кВ№1 ПС110 Светлана |  | При проведении технического обслуживания ТП-188 1Л-Светлана-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-10 15:51
2082 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-05-10 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-418 от ВЛ10№5 ПС35кВ Савинка |  | При проведении технического обслуживания ТП-418 5Л-Савинка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-10 16:17
2083 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-05-10 21:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-138 от ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари |  | При проведении технического обслуживания ТП-138 11Л-Золотари-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-10 23:56
2084 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-05-10 21:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 отТП-116 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП-116 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-11 00:26
2085 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 364 | 2018-04-27 13:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 35 кВ "Красная Слобода" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры по материалу гнезда, с последующим скоротечным развитием электродугового перекрытия в межфазное между проводами фаз "А" и "С". | Отключение ВЛ 35 кВ "Красная Слобода" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры по материалу гнезда, с последующим скоротечным развитием электродугового перекрытия в межфазное между проводами фаз "А" и "С". | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Красная Слобода" Произвести снятие гнезда с опоры №55 ВЛ 35 кВ "Красная Слобода" | ВЛ | -
2086 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2018-05-11 11:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-369 от ВЛ10кВ№5 ПС35кВ Савинка |  | При проведении технического обслуживания ТП-369 5Л-Савинка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-11 11:10
2087 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-05-10 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-238 от ВЛ10кВ№12 ПС110 Шульцы |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №2 От ТП 238 от ВЛ 10кВ №12 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-10 19:10
2088 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-05-12 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-274 от ВЛ-10кВ№8 ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №274 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-12 22:15
2089 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2018-05-13 13:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-399 от ВЛ-10кВ№8 ПС110Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП-399 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-13 15:02
2090 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-05-11 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-28 от ВЛ10кВ№17 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ТП-28 17Л-Палласовка-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-11 15:30
2091 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-05-11 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-57 от ВЛ10кВ№9 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП-57 9Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-11 14:12
2092 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-05-14 13:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№89 (2Л-0,4кВ) | провод А16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 89 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-14 16:10
2093 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-05-17 16:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Неисправность у потребителя за границей ответственности РЭС |  | 1Л-0,4кВ от ТП-233 7Л-Борьба-10 | Нет | Провести беседу с абонентом о своевременном обслуживании своего обор-я | ВЛ | 2018-05-17 16:18
2094 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-05-19 09:53 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№60 (1Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-05-19 10:49
2095 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-05-20 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ№5 ПС Савинка |  | При проведении технического обслуживания ТП-418 от ВЛ 10кВ №5 ПС-35кВ Савинка провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-20 18:16
2096 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-05-19 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-645 от ВЛ10кВ№9 ПС Приозерная |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ № От ТП 645 от ВЛ 10кВ №9 ПС Приозерная провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-19 13:23
2097 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-05-17 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-22 от ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка |  | При проведении технического обслуживания ТП 22 от ВЛ 10кВ №6 ПС Савинка провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ВЛ | 2018-05-17 21:07
2098 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-05-17 09:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-239 от ВЛ-10кВ №10 ПС 110 Эльтон |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 239 от ВЛ 10кВ №10 ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-17 13:46
2099 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-05-16 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-508 от ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №508 от ВЛ 10кВ №10 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-16 19:40
2100 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-05-16 18:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-328 от ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ № От ТП 328 от ВЛ 10кВ №1 ПС Золотари провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-16 19:48
2101 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-05-16 10:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Снижение габарита провода вызвано в результате наклона опоры. | Снижение габарита провода вызвано в результате наклона опоры. Снижение габарита провода вызвано в результате наклона опоры. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-182 от ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана |  | произведена выправка опоры №17-18, установлен укос на оп№18 и оп№16-18 произведена регулировка стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-16 16:46
2102 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 382 | 2018-05-17 16:32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло во время прохождения грозового фронта из-за прямого попадания молнии в опору № 109 и ее разрушения в результате динамического удара. | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло во время прохождения грозового фронта из-за замыкания проводов ВЛ на землю. Разрушение опоры №109 произошло от прямого попадания молнии в опору. | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | ВЛ 110 кВ № 290 опора № 109 излом 2х стоек деревянной П-образной опоры типа ПБ-3 в результате прямого попадания молнии. | Направить в филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" предложение о включении ВЛ110 кВ №290 в инвестпрограмму по замене деревянных опор на ж/б Произвести оценку состояния деревянных опор ВЛ 110 кВ №290. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №290. Произвести осмотр состояния схем автоматики и управления СВ-110 на ПС со схемами аналогичными ПС "Рулевая": 110/35/10 ПС "Танина", ПС 110/10 "Колобовка", ПС 110/10 "Старая Полтавка". | ВЛ | 2018-05-17 19:25
2103 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-05-26 20:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | . Повреждение находилось у абонента за границей балансовой ответствености РЭС |  | 1Л-0,4кВ от ТП-313 7Л-Борьба-10 | Нет | Провести беседу с абонентом о необходимости пр-ва Т.О. своего обор-я | ВЛ | 2018-05-26 21:18
2104 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2018-05-27 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | в пролете опор 2-3 обнаружены следы схлеста проводов в результате вытяжки провода | вытяжка провода произошла в результате длительного срока эксплуотации | ВЛ 1Л-0,4кВ от ТП-325 от 7л-Борьба-10 | нет | Подать заявку на вывод в ремонт 1Л-0,4кВ от ТП-325 для перетяжки провода произвести перетяжку провода 1Л-0,4кВ от ТП-325и замену вязок | ВЛ | 2018-05-27 18:04
2105 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-05-27 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1от ТП-294 от ВЛ10кВ№7 ПС35кВ Прудентово |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 294 от ВЛ 10кВ №7 ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-27 14:52
2106 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2018-05-28 04:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | По сообщению потребителя бригадой ОВБ было осмотрено ТП-615 и обнаружено отключен А-1л-0,4кв произведено РПВ -успешно При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено Неисправность у абонента за границей балансовой ответственности РЭС |  | 1Л-0,4кВ от ТП-615 |  | Проработать с абонентом мероприятия по ТО его оборудования | ВЛ | 2018-05-28 05:30
2107 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2018-05-27 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате загнивания и излома стойки | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате загнивания и излома стойки | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-347 от ВЛ10кВ№1 ПС110 Светлана |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 347 от ВЛ 10кВ №1 ПС Светлана провести осмотр ВЛ на предмет загнивания стоик. | ВЛ | 2018-05-27 12:00
2108 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-05-26 23:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате излома деревянной стойки | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате излома деревянной стойки | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП№163 от ВЛ10кВ№11 ПС35кВ Золотари |  | Согласно Н-373 выполнена установка ж/б приставки на оп№24 и произведена регулировка стрелы провиса на оп№23-25 | ВЛ | 2018-05-26 23:55
2109 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2018-05-26 22:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП№245 от ВЛ10кВ№10 ПС110кВ Шульцы |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 245 от ВЛ 10кВ №10 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 23:04
2110 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-05-26 21:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП№120 от ВЛ10кВ№5 ПС110кВ Кайсацкая |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №2 От ТП 120 от ВЛ 10кВ №5 ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 21:19
2111 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2018-05-26 21:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП№614 от ВЛ10кВ №5 ПС 110 кВ Кайсацкая |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 614от ВЛ 10кВ №5 ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 21:16
2112 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2018-05-26 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-100 от ВЛ10кВ№5 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 19:20
2113 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2018-05-26 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-131 от ВЛ10№1 ПС35кВ Золотари |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 131 от ВЛ 10кВ №1 ПС Золотари провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 11:26
2114 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2018-05-26 03:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-118 5л-Кайсацкая-10- |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №3 От ТП 118 от ВЛ 10кВ №5 ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 03:29
2115 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2018-05-25 20:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-57 от ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 57 от ВЛ 10кВ №9 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 00:26
2116 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2018-05-25 19:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ10кВ№8 ПС35кВ Савинка |  | При проведении технического обслуживанияВЛ 0,4кВ №2 От ТП 9 от ВЛ 10кВ №8 ПС Савинка провести верховую ревизию и выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-25 20:01
2117 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-05-25 19:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-459 от ВЛ10кВ №27 ПС220 Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №2 От ТП 459 от ВЛ 10кВ №27 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-25 19:29
2118 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2018-05-25 17:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-29 от ВЛ10кВ№9 ПС220 Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ № От ТП 29 от ВЛ 10кВ №9 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-25 18:43
2119 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2018-05-25 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-8 от ВЛ10кВ№8 ПС35кВСавинка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №2 От ТП 8 от ВЛ 10кВ №8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-25 16:23
2120 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2018-05-05 11:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв крюка произошел в результате загнивания древесины и воздействия ветровых нагрузок. | Срыв крюка произошел в результате загнивания древесины и воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана выполнить осмотр отпайки №4 на предмет состояния деревянных опор. | ВЛ | 2018-05-05 14:51
2121 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2018-05-11 06:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опор произошло в результате воздействия 11.05.2018 сильного ветра. | Повреждение опор произошло в результате воздействия 11.05.2018 сильного ветра. | ВЛ-10 кВ №11 ПС Золотари | Провод АС-50/8 - 0,07т. Колпачок К-6 - 15шт. Траверса ТМ-1 - 3шт. Хомут Х-1 - 7шт. Стойка СВ105 - 4шт. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния опор. | ВЛ | 2018-05-11 09:05
2122 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-05-26 15:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№454 (2Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-05-26 17:00
2123 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-05-26 07:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№104 (3Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-05-26 09:52
2124 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2018-05-26 08:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-05-26 10:00
2125 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 381 | 2018-05-17 18:44 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 35 кВ "Насосная" произошло из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" возникшего в результате прямого попадания молнии в ВЛ 35 кВ "Насосная". | Отключение ВЛ 35 кВ "Насосная" произошло из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С" возникшего в результате прямого попадания молнии в ВЛ 35 кВ "Насосная". | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | Обрыв проволок провода вне зажима в пролете оп. 18-19. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ "Насосная" от грозовых перенапряжений. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 18, 19. | ВЛ | -
2126 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-05-28 10:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-05-28 11:42
2127 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 414 | 2018-05-26 06:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | Провод ПС-25. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана выполнить осмотр отпайки №7 на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 08:04
2128 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2018-05-26 08:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ произошло в результате воздействия 26.05.2018 из-за вытяжки проводов в результате неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ произошло в результате воздействия 26.05.2018 из-за вытяжки алюминиевых проводов в результате неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. Устранить провис провода в пролете опор 1-2 отпайки №8 ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон | ВЛ | 2018-05-26 11:37
2129 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2018-05-26 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв крюков произошел в результате воздействия 29.02.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра и длительного срока эксплуатации опор. | Срыв крюков произошел в результате воздействия 29.02.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра и длительного срока эксплуатации опор. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Светлана» |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана на отпайке №4 выполнить осмотр деревянных опор на предмет состояния закрепления крюков. | ВЛ | 2018-05-26 13:19
2130 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-05-05 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлеста проводов из-за увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 17 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-05 11:17
2131 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-05-06 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 186 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Совхознаяная-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-06 16:55
2132 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2018-05-21 21:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 73 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-21 21:20
2133 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2018-05-25 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провиса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 603 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС Россия | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток. | ВЛ | 2018-05-25 21:25
2134 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2018-05-26 04:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провиса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 167 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-26 04:46
2135 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2018-05-26 06:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Кратковременный схлест проводов из-за увеличенной стрелы провиса провода. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 50 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Пионер | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-26 06:24
2136 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2018-05-26 10:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опор, обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра Повреждение опор произошло в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка | Опоры деревянные 2 шт. Провод | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и опор. | ВЛ | 2018-05-26 12:54
2137 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2018-05-26 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 26.05.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/35/10кВ «Эльтон» | Обрыв провода А-50 в пролете опор №3-5 отпайки №20. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №20 на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 16:14
2138 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 427 | 2018-05-28 11:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Излом опоры № 192 произошел во время прохождения фронта сильного ветра 25-26 мая 2018г. из-за сильного ветра и потери прочности опоры в процессе длительной эксплуатации. После излома опора повисла на проводе. 28.05 2018 под действием обломившейся опоры и ветра произошел обрыв провода фазы "С". | Излом опоры № 192 произошел во время прохождения фронта сильного ветра 25-26 мая 2018г. из-за сильного ветра и потери прочности опоры в процессе длительной эксплуатации. После излома опора повисла на проводе. 28.05 2018 под действием обломившейся опоры и ветра произошел обрыв провода фазы "С". | ВЛ 10кВ 1Л-Левчуновка-10 | Опора деревянная, излом стойки у основания. Провод | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Левчуновка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и опор. | ВЛ | 2018-05-28 14:25
2139 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 428 | 2018-05-26 14:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ№10 п.с.Рахинка110/10 | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС Рахинка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 от ПС Рахинка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №10 от ПС Рахинка. | ВЛ | 2018-05-26 15:37
2140 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2018-05-26 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 27 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-26 11:55
2141 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2018-05-26 10:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст провода из-за обрыва вязки в результате сильной ветровой нагрузки. | 2Л-0,4 кВ ТП-54 оп.7 обрыв вязки ф. А произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 54 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Политотдельская | 2Л-0,4 кВ ТП-54 оп.7 обрыв вязки ф. А. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-05-26 11:50
2142 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-05-26 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 73 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-26 13:50
2143 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2018-05-26 13:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Обрыв ввода и схлёст провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 197 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Усадебная | Провод А-16. | Провести верховую ревизию на предмет состояния ответвления от ВЛ к вводу в здание. | ВЛ | 2018-05-26 15:15
2144 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2018-05-02 13:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-565 7Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 565 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-02 13:36
2145 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2018-05-05 20:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 28 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-05 21:02
2146 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2018-05-20 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (2Л-0,4кВ) | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-20 13:55
2147 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2018-05-25 10:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 21 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-25 10:40
2148 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2018-05-26 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ№1-0,4кВ от ТП-521,5л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 521 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 10:42
2149 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2018-05-27 12:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-32 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 32 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-27 12:42
2150 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2018-05-24 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0,4 №2 от ТП 520 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-25 00:10
2151 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2018-05-26 10:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ№1 от ТП-121 15л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 121 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-26 11:59
2152 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2018-05-31 08:44 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение А1л-0,4 кВ произошло из за износа изоляции | ВЛ 0,4кВ от ТП№81 (1Л-0,4кВ) | А1л-0,4 | При техническом обслуживании ТП № 81провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ , ГР-0,4, автоматических выключателей 0,4 в ШНН. | ВЛ | 2018-05-31 13:05
2153 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2018-05-26 16:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-713 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 1 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №713 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-26 18:06
2154 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2018-06-01 16:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.1Л-0,4кВ ТП-484 15Л-Катричево-10 | 1Л-0,4кВ ТП-484 15Л-Катричево-10 | На оп№1-2 схлёст провода1Л-0,4кВ ТП-484 15Л-Катричево-10 | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №484 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-01 17:03
2155 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2018-05-28 16:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-262 от ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 262 от ВЛ 10кВ №10 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-05-28 16:12
2156 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-05-31 17:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-100 от ВЛ10кВ№5 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-05-31 18:49
2157 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-05-31 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-118 от ВЛ10кВ№5 ПС Кайсацкая |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-31 19:25
2158 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2018-05-31 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-460 от ВЛ10кВ№6 ПС Прудентово |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №460 6Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-31 21:30
2159 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-05-31 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-520 от ВЛ10кВ№14 ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №520 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-05-31 20:45
2160 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2018-06-01 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-642 от ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №642 5Л-Палласовка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-01 12:30
2161 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2018-06-01 14:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-398 от ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №398 8Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-01 17:33
2162 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2018-06-01 15:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки | Загнивание стойки | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-597 от ВЛ-10кВ №4 ПС Приозерная |  | дефект устранен | ВЛ | 2018-06-01 17:31
2163 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2018-06-01 16:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-171 от ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №171 13Л-Золотари-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-01 17:42
2164 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2018-06-02 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-294 от ВЛ10кВ№7 ПС35кВ Прудентово |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0.4кВ №1 От ТП-294 от ВЛ 10кВ №7 ПС -Прудентово. провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-02 09:57
2165 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2018-06-02 20:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-406 от ВЛ-10кВ№6 ПС Савинка |  | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №406 6Л-Савинка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-02 20:22
2166 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2018-06-03 10:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-228 от ВЛ10кВ№2 ПС35кВ Прудентово |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №228 2Л-Прудентово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-06-03 12:31
2167 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 457 | 2018-05-26 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 26.05.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 26.05.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Молодежная» | Поврежден провод. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Молодежная на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №4 от ПС Молодежная. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №4 от ПС Молодежная. | ВЛ | -
2168 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2018-05-26 14:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 137 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-26 16:00
2169 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2018-05-26 14:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Обрыв провода на оп. №6 осн. маг. в результате излома провода из-за сильных ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-26 15:58
2170 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-05-26 15:01 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода на оп. №11 осн. маг. в сторону оп. №12 осн. маг. в результате излома провода из-за сильных ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-26 17:10
2171 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2018-05-26 15:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Обрыв провода на оп. №7 осн. маг. в сторону оп. №6 осн. маг. произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и сильных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 207 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Усадебная | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-26 17:15
2172 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-05-26 15:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Обрыв провода на оп. №2 в результате излома провода из-за сильных ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 139 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Левчуновка | Провод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-26 17:36
2173 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2018-05-27 09:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 101 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС Новостройка | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-27 10:27
2174 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2018-05-27 17:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | Обрыв перемычки произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 43 ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Комсомольская | Обрыв перемычки. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния перемычек, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-27 18:20
2175 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-05-27 18:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за схлеста проводов в результате срыва изолятора. | Срыв изолятора из-за разрушения колпачка. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 97 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | Колпачок изолятора. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-05-27 19:50
2176 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2018-05-28 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 199 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ТП провести ревизию коммутации РУ НН на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2018-05-28 08:15
2177 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2018-05-10 19:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | выпадение крюка вызвано неблагоприятными погодными явлениями в виде сильного ветра. | выпадение крюка вызвано неблагоприятными погодными явлениями в виде сильного ветра. | ВЛ №12 10кВ ПС 35/10кВ «Чайка» |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №12 ПС Чайка. При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №12 ПС Чайка выполнить осмотр линии на предмет состояния крепления крюка. | ВЛ | 2018-05-10 22:09
2178 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2018-05-09 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Всвязи с потерей механической прочности вводных проводов абонента произошел их обрыв. | Обрыв вводных проводов абонента | ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка ТП-191 2Л-0.4кВ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 191 | ВЛ | 2018-05-09 18:50
2179 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2018-05-31 15:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 522 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Заволжская | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 522 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Заволжская на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 522 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Заволжская провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-31 15:41
2180 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-05-01 20:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса вводных проводов абонента | Схлест вводных проводов абонента оп.2/2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 605 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 605 7Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 605. | ВЛ | 2018-05-01 22:00
2181 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-05-31 17:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 226 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 226 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная провести регулировку стрелы провеса провода. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 226 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная на предмет неисправностей. | ВЛ | 2018-05-31 18:07
2182 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2018-05-20 17:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 93 оп.1/20 - 1/21. | Схлест линейных проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 93 12Л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса линейных проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 93 оп.1/20 - 1/21 | ВЛ | 2018-05-20 18:00
2183 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2018-05-31 15:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст провода в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 159 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 159 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-05-31 17:00
2184 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2018-05-25 21:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Всвязи с воздействием ветровой нагрузки произошел схлест линейных проводов | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-128 6Л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 128. | ВЛ | 2018-05-25 23:50
2185 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-05-26 09:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 696 оп 1/1-2 - 1/1-3. | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 696 12Л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 696 оп.1/1-2 - 1/1-3 | ВЛ | 2018-05-26 10:19
2186 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2018-05-26 09:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 605 7Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 605 оп.1/24 - 1/25 | ВЛ | 2018-05-26 10:55
2187 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 405 | 2018-05-31 18:26 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 35 кВ "Золотари" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по занесенному порывами ветра постороннему предмету (полиэтиленовому мешку) при ливне и сильном ветре. | Отключение ВЛ 35 кВ "Золотари" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" по занесенному порывами ветра постороннему предмету (полиэтиленовому мешку) при ливне и сильном ветре. | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | Незначительное оплавление шлейфов провода фаз "В" и "С" на опоре №16 | Направить письмо в администрацию Палласовского района о запрете размещения несанкционированных свалок. Произвести снятие наброса с опоры № 16. | ВЛ | 2018-05-31 18:27
2188 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 478 | 2018-06-02 04:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по загрязненной птичьим пометом изоляции опоры №9 фаза "С" во время его увлажнения от конденсата при перепадах температур. | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по загрязненной птичьим пометом изоляции во время его увлажнения от конденсата при перепадах температур. | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) |  | Произвести верховой осмотр и очистку изоляторов на ВЛ 110 кВ № 285. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 285. | ВЛ | -
2189 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2018-05-10 13:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения в автоматических выключателях вызвано коррозией контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контактного соединения в автоматических выключателях вызвано коррозией контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. | ТП10кВ№238 от ВЛ10кВ№12 ПС110Шульцы | Ослабление контактного соединения в автоматических выключателях А1, А2. | Проверить состояние контактных соединений в выключателе А3 ТП238. Провести внеплановый инструктаж персоналу, занимающемуся обслуживанием ТП, о проверке контактных соединений выключателей 0,4 кВ при ремонте. | ТП | 2018-05-10 16:47
2190 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2018-05-26 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок ( длительных) | Обрыв линейных проводов | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 369 22л-Кр. Слобода-10 |  | Мастеру Кобликову Н.А. произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 369. Предварительно оформив заявку на вывод оборудования в ремонт. | ВЛ | 2018-05-26 17:00
2191 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2018-05-26 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ№2 ТП- 179 7л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0.4кВ№2 ТП-179 оп. 2/6 | ВЛ | 2018-05-26 14:19
2192 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2018-05-26 11:30 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4кВ ТП-353 10Л-Танина-10 | разрушен изолятор ТФ-20 | произвести верховую ревизию изоляторов | ВЛ | 2018-05-26 14:26
2193 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2018-05-26 09:07 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-557 3Л-Коммуна-10 |  | Произвести ремонт провода | ВЛ | 2018-05-26 11:57
2194 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-05-26 10:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов оп.1/1 - 1/4 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 128 6Л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 128 в пролетах опор №1/1 - 1/4 | ВЛ | 2018-05-26 11:49
2195 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2018-06-05 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ0.4кВ№2 от ТП-117 от ВЛ10кВ№5 ПС110кВ Кайсацкая |  | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-05 18:03
2196 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2018-06-07 10:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-524 от ВЛ-10кВ№14ПС Эльтон |  | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №524 14Л-Эльтон-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-07 14:02
2197 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2018-05-26 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременная вырубка ДКР | Вследствие несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 7Л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 в пролете опор №1/1 - 1/10 | ВЛ | 2018-05-26 12:51
2198 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2018-05-26 07:35 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-367 7Л-Танина-10 | обрыв вязок | произвести замену вязок | ВЛ | 2018-05-26 11:23
2199 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2018-05-26 13:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 588 1Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 588 в пролете опор №1/9 - 1/10 | ВЛ | 2018-05-26 14:15
2200 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2018-06-10 11:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-95 от ВЛ10кВ№8 ПС110 Шульцы |  | При техническом обслуживании ВЛ 0,4кВ №1 От ТП 95 от ВЛ 10кВ №8 ПС-Шульцы 110/10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-10 16:18
2201 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2018-06-11 08:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-15 от ВЛ10кВ № 17 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №15 От ВЛ-10кВ№17 ПС Палласовка 220/110_35/10кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-11 08:45
2202 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-06-13 14:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-41 от ВЛ10кВ№6 ПС110 Шульцы |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №-41 От ВЛ10кВ№6 ПС110кВШульцы провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-06-13 15:50
2203 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2018-06-13 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате падения ветки | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате падения ветки | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-74 от ВЛ10кВ № 27 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №74 От ВЛ10кВ№27 ПС220кВПалласовка провести опиловку ДКР | ВЛ | 2018-06-13 18:36
2204 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-06-13 20:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-101 от ВЛ10кВ№17 ПС220 Палласовка |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ№17 ПС220кВ Палласовка. | ВЛ | 2018-06-13 20:08
2205 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 499 | 2018-06-11 06:08 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 43 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ № 19 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 43 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | ВЛ 110 кВ Зеленая - Юбилейная ( ПЭС ) с отпайками на ПС Кр.Слобода, ПС Островная, ПС Лесная | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 19 для выявления загрязненных изоляторов. Заменить изоляторы на ВЛ 110 кВ №19, имеющие следы оплавления. | ВЛ | -
2206 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-06-15 10:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | в пролете опор 4-5 обнаружены следы схлеста проводов в результате вытяжки провода | вытяжка провода произошла в результате длительного срока эксплуатации | ВЛ 0,4кВ от МТП№77 4Л-0,4кВ | Нет | Подать заявку на вывод в ремонт 4Л-0,4кВ от ТП-77 для перетяжки провода произвести перетяжку провода 4Л-0,4кВ от ТП-77и замену вязок | ВЛ | 2018-06-15 12:10
2207 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-06-16 21:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-147 от ВЛ10кВ№6 ПС110кВ Кайсацкая |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №147 От ВЛ-10кВ№6 ПСКайсацкая 110/35/10кВ провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-16 21:46
2208 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 502 | 2018-06-13 14:37 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Неотложное отключение Т №2 35/6 кВ на ПС 35/6 "ЦРМЗ" вызвано попаданием птицы на ввода 6 кВ. | Неотложное отключение Т №2 35/6 кВ на ПС 35/6 "ЦРМЗ" вызвано повреждением изоляции и возникновением течи масла из-за возникновения электродугового перекрытия в результате попадания птицы на ввода 6 кВ. | ПС 35 кВ ЦРМЗ | Ввод 6 кВ фазы "С", повреждение эмали и армировочных швов. | Произвести анализ повреждаемости оборудования на подстанциях Волжского РЭС от воздействия посторонних явлений (гроза, ветровые нагрузки, попадание в РУ животных и птиц). Произвести осмотр и, при необходимости, очистку порталов на подстанциях Волжского РЭС от гнезд и других посторонних предметов. | ПС | -
2209 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-06-20 09:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействиями частых ветровых нагрузок. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействиями частых ветровых нагрузок. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-459 от ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №459 От ВЛ-10кВ№27 ПС Палласовка 220/110/35/10 кВ. провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-20 09:41
2210 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-06-19 05:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-88 от ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №88 От ВЛ10кВ№9 ПС Палласовка 220/110/35/10кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-19 06:31
2211 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-06-21 16:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при подении | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при подении | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ10кВ№8 ПС35кВ Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0.4кВ№2 от ТП- 9 от ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка 35/10кВ Произвести опиловку ДКР в охранной зоне и регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-06-21 16:41
2212 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2018-06-22 22:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-646 от ВЛ10кВ№9 ПС110кВ Приозерная |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №-646 От ВЛ10кВ№9 ПС 110 кВ Приозерная провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-23 00:45
2213 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2018-06-21 16:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-572 от ВЛ10кВ№6 ПС110кВ Кайсацкая |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №-572 От ВЛ10кВ№6 ПС 110 кВ Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-21 17:42
2214 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-06-23 14:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 365 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-23 16:45
2215 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-06-23 17:05 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 2л 0,4 ТП 270 8Л Старая Полтавка-10 | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 270 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-23 20:05
2216 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-06-24 18:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№342 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-06-24 18:30
2217 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 514 | 2018-06-19 12:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ 110 кВ №231 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №200 по загрязненной продуктами тления изоляции. | Отключение ВЛ 110 кВ №231 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №200 по загрязненной продуктами тления изоляции. | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) | Нет. | Провести верховой осмотр и очистку изоляции на ВЛ 110 кВ №231. Направить письмо в Администрацию Старополтавского района о соблюдении требований пожарной безопасности на мусорной свалке. | ВЛ | -
2218 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 515 | 2018-06-22 05:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С". Электродуговое перекрытие произошло по причине повреждения проволоки верхнего повива провода фазы «В», ее расплетения и приближения к проводу Фазы "С". Повреждение провода фазы "В" произошло вследствие вибрационных нагрузок в процессе длительной эксплуатации сталеалюминевого провода ВЛ (с 1971г.). | Отключение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 51 - 52. Электродуговое перекрытие произошло по причине повреждения проволоки верхнего повива провода фазы «В», ее расплетения и приближения к проводу Фазы "С". Повреждение провода фазы "В" произошло вследствие вибрационных нагрузок в процессе длительной эксплуатации сталеалюминевого провода ВЛ (с 1971г.). | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | Повреждение проволоки верхнего повива провода фазы «В» в пролете опор № 51-52. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная". Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №51-52 ВЛ 35 кВ "Насосная" . | ВЛ | -
2219 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2018-06-06 15:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ10кВ№8 от ПС110кВ Шульцы | Поврежден изолятор. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Шульцы. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Шульцы выполнить осмотр отпайки №2 на предмет состояния линейной изоляции. | ВЛ | 2018-06-06 18:14
2220 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 517 | 2018-06-09 09:58 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-6 кВ №8 ПС "Ахтуба" | Поврежден провод. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба. При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-06-09 12:45
2221 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2018-06-28 14:21 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | Поврежден изолятор. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево выполнить осмотр отпайки №6 на предмет состояния линейной изоляции. | ВЛ | 2018-06-28 17:16
2222 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2018-06-30 18:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-245 от ВЛ10кВ№10 ПС110Шульцы |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №245 От ВЛ-10кВ№10 ПС?кВ ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-30 18:48
2223 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-06-18 11:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 1Л-0,4 от ТП-511 13Л-Демидово-10 | Вытяжка провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 511 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-06-18 11:47
2224 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2018-07-02 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в связи частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в связи частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-250 от ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари 35/10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №250 От ВЛ-10кВ№11 ПС Золотари провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-02 11:43
2225 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2018-07-02 13:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-74 от ВЛ10кВ № 27 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №74 От ВЛ-10кВ№27 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-02 13:41
2226 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2018-06-14 20:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вытяжка провода (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, высоких температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-06-14 20:27
2227 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-07-01 15:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз в электроустановке потребителя. | Отключение А-1Л-0,4 кВ произошло из-за превышения номинального значения тока. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 175 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Совхозная | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку). | ВЛ | 2018-07-01 15:48
2228 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2018-07-04 10:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-413от ВЛ-10кВ№10 ПС Эльтон |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №413 От ВЛ-10кВ№10 ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-04 15:15
2229 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2018-07-02 16:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | Обрыв провода в пролете опор №1-2 отпайки №13. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ№1 ПС Светлана выполнить осмотр отпайки №13 на предмет состояния провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ№1 ПС Светлана выполнить осмотр отпайки №13 на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-02 19:24
2230 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-07-04 21:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-345 ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №345 От ВЛ10кВ№7 ПС Светлана 110кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-07-04 23:11
2231 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-07-05 00:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-260 от ВЛ-10кВ №4 ПС Приозерная |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №260 От ВЛ-10кВ№4 ПС Приозерная провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-05 00:07
2232 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2018-07-05 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ№5 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №418 От ВЛ10кВ№5 ПС Савинка 35/10кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-05 16:12
2233 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-07-07 10:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№452 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-07-07 12:00
2234 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-07-07 09:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-446 от ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари 35/10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №446 От ВЛ10кВ№13 ПС35кВЗолотари провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-07 11:20
2235 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2018-07-08 13:50 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 10кВ 3Л-Иловатка-10 | АС-25 | При техническом обслуживании 3л-Иловатка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-07-08 16:35
2236 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2018-07-07 09:47 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | Шкаф Н.Н - 0,4кВ от ТП 30 | АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 30 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ТП | 2018-07-07 12:12
2237 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 537 | 2018-06-11 22:45 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов. | ВЛ-10кВ №21 ПС-Западная |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ № 21 ПС Западная на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Западная. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-06-11 22:48
2238 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2018-07-11 17:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-271 от ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №271 От ВЛ-10кВ№8 ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-11 17:51
2239 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-07-13 08:35 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | ВЛ 0,4кВ от ТП№148 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-07-13 09:50
2240 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2018-07-13 12:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | повреждение обмоток произошло в результате длительного срока службы | повреждение обмоток произошло в результате длительного срока службы | ТП-49 от 9Л-Колобовка-10 | нет | произвести замену трансформатора при поступлении трансформаторов подать заявку на замену трансформатора | ТП | 2018-07-13 13:20
2241 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2018-07-17 07:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-9 от ВЛ10кВ№8 ПС35кВ Савинка |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№2 от ТП- 9 от ВЛ-10кВ№8 ПС-Савинка. | ВЛ | 2018-07-17 07:59
2242 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2018-07-16 21:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ0.4кВ№2 от ТП№231 от ВЛ10кВ№10 ПС 110/10 Шульцы |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №-231 От ВЛ-10кВ№10 ПС-Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2018-07-16 21:42
2243 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2018-07-16 20:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП№592 от ВЛ10кВ№4 ПС 110/10 Приозерная |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №592 От ВЛ-10кВ№ 4 ПС-Приозерная провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-16 20:56
2244 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2018-07-17 14:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (3Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-07-17 15:13
2245 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 545 | 2018-07-12 11:45 | 3.4.4, Ошиб. действия ремонт.персонала (3.4.4.4, Ошибочные или неправильные действия персонала подразделений ЛЭП) | 4.11 Электродуговое повреждение | Принятие решения мастером Перченко В.Г. о выполнении работ без отключения ВЛ вопреки требованиям Технологической карты, указанной в выданном им же наряде. Не оформление заявки на отключение ВЛ. Отсутствие в наряде мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ – мероприятий по отключению и заземлению ВЛ (нарушение технологии работ и невыполнение требований Технологической карты, п.5.3 Правил охраны труда при эксплуатации эл. установок). Невыполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ в эл. установках (отключение ВЛ, проверка отсутствия напряжения, установка заземлений). Выдающий наряд Перченко В.Г. не определил возможность безопасного выполнения работы (п.5.3 Правил охраны труда при эксплуатации эл. установок). Не ознакомление ответственным руководителем работ и производителем работ членов бригады с требованиями Технологической карты №26, указанной в наряде-допуске (пп.5.7, 5.8, 5.9 Правил охраны труда при эксплуатации эл. установок). Инструктажи при допуске проводились с нарушением требований распоряжения ПАО «Россети» от 11.07.2017 №353р и по сути ограничились формальным сбором подписей в наряде и листе фиксации целевого инструктажа (мастер Перченко В.Г. проинформировал бригаду о нахождении ВЛ под напряжением и сказал быть аккуратнее). Развоз машинистом БКМ ж/б приставок к местам работ (к опорам) при помощи БКМ в охранной зоне ВЛ-110кВ с поднятым рабочим органом, вследствие чего произошло приближение стрелы БКМ к находящимся под напряжением проводам ВЛ на недопустимое расстояние (нарушение Руководства по эксплуатации машины бурильно-крановой БМ-205: п.3.1.3 «Передвигаться с поднятым грузом запрещено», п.3.1.4 «Работа по наряду-допуску может быть допущена при условии, что расстояние по воздуху от мачты, а также от поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, составляет не менее 4 м. для ВЛ 35-110 кВ»). Не привлечение к выполнению работ по разгрузке и доставке к местам работ автокрана, необходимого согласно указанной в наряде Технологической карты. Отсутствие надзора за выполнением работ с грузоподъемным механизмом в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, со стороны ответственного руководителя работ (ответственного за безопасное выполнение работ ГПМ) – мастера службы ЛЭП Перченко В.Г. (нарушение п.45.3 Правил охраны труда при эксплуатации эл. установок). Нарушения Правил охраны труда самим погибшим, который сопровождал БКМ, перемещавшийся с поднятым рабочим органом в охранной зоне ВЛ, давая при этом указания о местах размещения развозимых ж/б приставок. Непринятие членами бригады мер по устранению нарушений в организации безопасного выполнения работ при получении целевых инструктажей и допуске к работе по наряду, отсутствие взаимоконтроля между членами бригады. При выполнении работ по замене приставок деревянных опор на железобетонные в пролётах опор №34-78 на ВЛ 110 кВ №291во время движения с ж/б приставкой поднятое подъемное устройство БКМ приблизилось на недопустимое расстояние к проводу фазы «А» ВЛ 110кВ в пролете опор №47-№48. Производитель работ Дехант Э.А., увидев опасное приближение БКМ к проводам, подошел к трактору и прикоснулся к ручке кабины. В этот момент произошел пробой воздушного промежутка между проводом ВЛ 110 кВ № 291 и мачтой БКМ и отключение ВЛ 110 кВ № 291. | При выполнении работ по замене приставок деревянных опор на железобетонные в пролётах опор №34-78 на ВЛ 110 кВ №291во время движения с ж/б приставкой поднятое подъемное устройство БКМ приблизилось на недопустимое расстояние к проводу фазы «А» ВЛ 110кВ в пролете опор №47-№48. Отключение ВЛ 110 кВ № 291 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и землей через БКМ. | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП о соблюдении правил охраны труда при проведении ремонта ВЛ 110 кВ. Пересмотреть технологические карты производства работ на ВЛ 35-110 кВ. Провести замер габаритов ВЛ 110 кВ № 291 и, при необходимости, перетяжку провода. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 291. Разработать и утвердить перечень работ, проводимых на ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения и вывода линии в ремонт. Обеспечить наличие данного перечня на рабочих местах оперативных руководителей (диспетчеров, ОДС, ОДГ). Обеспечить включение в месячные планы ремонтов работ, определенных перечнем работ проводимых на ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения и вывода линии в ремонт. Перед выдачей оперативным руководителем (диспетчером) разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с применением подъемных сооружений в охранной зоне ВЛ 35-110 кВ, находящейся под напряжением, обеспечить доведение информации о планируемых работах до соответствующего технического руководителя по телефону с записью на аудиорегистратор Обязать оперативных руководителей (диспетчеров) запрашивать информацию об указании в технологических картах о выполнении работ на отключенной, заземленной ВЛ или без вывода оборудования в ремонт. При наличии сомнений в возможности безопасного выполнения работ, недостаточности предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановки, выдачу разрешения на подготовку рабочего места и на допуск не осуществлять, обеспечив уведомление соответствующего технического руководителя по телефону с записью на аудиорегистратор Внести в должностные инструкции оперативных руководителей (диспетчеров) обязанности по выполнению мероприятий: "Перед выдачей оперативным руководителем (диспетчером) разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с применением подъемных сооружений в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, обеспечить доведение информации о планируемых работах до соответствующего технического руководителя по телефону с записью на аудиорегистратор" и "Обязать оперативных руководителей (диспетчеров) запрашивать информацию об указании в технологических картах о выполнении работ на отключенной, заземленной ВЛ или без вывода оборудования в ремонт. При наличии сомнений в возможности безопасного выполнения работ, недостаточности предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановки, выдачу разрешения на подготовку рабочего места и на допуск не осуществлять, обеспечив уведомление соответствующего технического руководителя по телефону с записью на аудиорегистратор". Обеспечить выведение из работы устройства АПВ ВЛ 110 кВ согласно поданных заявок, при выполнении по наряду-допуску работ на линии (в охранной зоне линии), находящейся под напряжением, подразумевающих подъем персонала на опоры и использование подъемных сооружений. Внести требование: "Обеспечить выведение из работы устройства АПВ ВЛ 110 кВ согласно поданных заявок, при выполнении по наряду-допуску работ на линии (в охранной зоне линии), находящейся под напряжением, подразумевающих подъем персонала на опоры и использование подъемных сооружений" в инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках, ознакомить с ними оперативный персонал. Определить и утвердить техническим руководителем перечни удаленных подразделений. Назначить лиц, ответственных за посещение данных подразделений и проверки бригад этих подразделений. Обеспечить посещение и проверки удаленных подразделений и бригад данными лицами с периодичностью не реже 1 раза в месяц в соответствии с утвержденными графиками внезапных проверок. Обеспечить проверку правильности оформления нарядов-допусков на выполнение плановых работ, оформляемых в удаленных подразделениях, до начала подготовки рабочего места одним из следующих лиц, имеющим право выдачи нарядов на производство работ в электроустановках: главный инженер РЭС, начальник РЭС, руководитель соответствующей производственной службы (подразделения), либо работник, его замещающий. Проверку правильности оформления наряда-допуска фиксировать подписью проверяющего работника на лицевой стороне наряда в верхнем левом углу. При посещении руководителями и специалистами подстанций с дежурным персоналом, РЭС, участков электрических сетей обеспечить фиксацию факта посещения в журнале учета посещения инженерно-техническими работниками (журнале посещения ИТР). Провести внеплановые инструктажи работникам, организующим и выполняющим работы в электроустановках, включая машинистов и трактористов спецмеханизмов, на темы:  охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц (раздел XLV Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);  организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках (раздел V Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);  охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению (раздел X Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);  охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения (раздел XVI Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);  итоги служебного расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 12.07.2018 в ПО «Левобережные электрические сети» филиала «Волгоградэнерго» При работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения обеспечить заземление механизмов и грузоподъемных машин на резиновом ходу как в рабочем, так и в транспортном положении, в том числе при перемещении, путем заземления на стационарный заземлитель либо при помощи металлической цепи (при передвижении). Обеспечить выполнение всех работ, связанных с использованием грузоподъемных механизмов (краны, подъемники, вышки, бурильно-крановые машины) в охранных зонах ВЛ, находящихся под напряжением, под непрерывным надзором ответственного руководителя работ. Организовать обучение безопасным методам работы водителей автомобилей, трактористов, машинистов, допущенных к управлению подъемными сооружениями и бурильно-крановыми машинами в объеме Руководства по эксплуатации обратив особое внимание за раздел «Меры безопасности» Руководства по эксплуатации. Обеспечить оформление в установленном порядке заявок на вывод АПВ при проведении работ определенных перечнем работ проводимых на ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения в соответствии с Регламентом. Подготовить приказ с назначением ответственных лиц за выполнение мероприятий, указанных в данном Акте. | ВЛ | 2018-07-12 13:42
2246 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2018-07-17 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №24 От ВЛ10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-17 19:29
2247 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2018-07-17 16:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-85 от ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №85 От ВЛ10кВ№5 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-17 17:15
2248 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2018-07-17 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-8 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №8 От ВЛ10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-17 14:46
2249 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2018-07-07 13:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | оп. №8 осн. маг. ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 106 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка обрыв провода ф. А произошёл из-за старения алюминиевого провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. (с 1969 года). | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 106 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 106 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену провода. | ВЛ | 2018-07-07 16:00
2250 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2018-07-08 12:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 28 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-08 13:30
2251 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2018-07-08 23:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 №1 от ТП-41 5Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 41 ВЛ-6 кВ № 5 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-09 00:07
2252 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2018-07-12 13:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 66 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 66 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№66 (2Л-0,4кВ) | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 66 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2018-07-12 15:15
2253 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2018-07-07 09:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Взлет птиц с проводов ВЛ. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия на ЭУ птиц (массовый взлёт). | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 22 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Степновская | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 22 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Степновская на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 22 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Степновская провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-07-07 09:13
2254 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2018-07-17 15:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Временный перегруз. | Отключение автоматического выключателя А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом на ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 218 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2018-07-17 15:10
2255 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2018-07-19 10:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№271 (1Л-0,4кВ) | Незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-07-19 10:25
2256 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2018-07-14 21:49 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие посторонних лиц на ЭУ | Схлест проводов, из-за удара автомобилем опоры | ВЛ -0,4 кВ №5 ТП 386 1Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-386 1Л-Рассвет-10 | ВЛ | 2018-07-14 22:28
2257 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-07-19 23:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП№68 от ВЛ10кВ№5 ПС 220 Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №68 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-19 23:27
2258 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2018-07-19 18:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода обусловлен механическим воздействием при падении веток в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен механическим воздействием при падении веток в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-101 от ВЛ10кВ№17 ПС220 Палласовка |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№2 от ТП- 101 от ВЛ-10кВ№17 ПС Палласовка 220кВ?. | ВЛ | 2018-07-19 19:55
2259 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-07-20 16:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-498 от ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №498 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-20 16:41
2260 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2018-07-21 09:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 10кВ 2Л-Колышкино-10 | незначительное электродуговое повреждение провода АС-50 | При техническом обслуживании 2Л Колышкино-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-21 13:20
2261 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 561 | 2018-07-09 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной вставки из-за старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля 6кВ. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной вставки из-за старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля 6кВ. | ВЛ 6кВ 7Л-РП1-6 | Поврежден кабель ААШВУ-6. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ №7 РП1-6кВ. Провести электрические испытания кабельной вставки 6кВ, по результатам которой принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации, либо выполнить замену. | ВЛ | 2018-07-09 11:23
2262 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2018-07-20 21:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение под изолятором колпачка обусловлено старением пластмассы т.е.материала из-чего он сделан, в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов и длительного срока эксплуатации 48 лет. Это и вызвало срыв изолятора с проводом с крюка. | Разрушение под изолятором колпачка обусловлено старением пластмассы т.е.материала из-чего он сделан, в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов и длительного срока эксплуатации 48 лет. Это и вызвало срыв изолятора с проводом с крюка. | 2Л-04кВ ТП361 27Л-Головная-10 | колпачок под изолятором рассыпался в порошок | При проведении технического обслуживания .2Л-0,4кВ от ТП№361 27Л-Головная-10 провести верховую ревизию на предмет состояния колпачков под изоляторами, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-07-21 16:00
2263 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 563 | 2018-07-09 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной вставки из-за старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля 6кВ. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной вставки из-за старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля 6кВ. | ВЛ 6кВ 6Л-РП1-6 | Поврежден кабель АСБ-6. | Провести электрические испытания кабельной вставки 6кВ, по результатам которой принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации, либо выполнить замену. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ №6 РП1-6кВ. | ВЛ | 2018-07-09 11:23
2264 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 564 | 2018-07-16 21:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение изоляторов в гирлянде нижней фазы опоры №55 ВЛ 110 кВ № 203 произошло 15.07.2018 при прохождении грозового фронта в результате динамического удара при попадании молнии вблизи ЛЭП. | Повреждение изоляторов в гирлянде нижней фазы опоры №55 ВЛ 110 кВ № 203 произошло 15.07.2018 при прохождении грозового фронта в результате динамического удара при попадании молнии вблизи ЛЭП. | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) | Разрушение 5 стеклянных изоляторов типа ПС-70Е из 9 в гирлянде нижней фазы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 203. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 55 ВЛ 110 кВ № 203 | ВЛ | -
2265 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2018-07-23 17:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-95 от ВЛ-10кВ №8 ПС Шульцы 110/10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №95 От ВЛ10кВ№ 8 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-23 21:35
2266 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2018-07-23 17:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-40 от ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово 35/10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №40 От ВЛ-10кВ№6 ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-23 17:46
2267 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2018-07-23 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10кВ №5 ПС 220/110/35/10 Палласовка | Поврежден провода А35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10к №5 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №4 на предмт состояния провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-10к №5 ПС Палласовка выполнить осмотр отпайки №4 на предмт состояния провода | ВЛ | 2018-07-23 16:30
2268 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2018-07-23 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка 35/10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №9 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-23 18:11
2269 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-07-24 09:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10кВ№267 от ВЛ 10кВ№10 ПС 110/10 Эльтон |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №267 От ВЛ-10кВ№10 ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 14:09
2270 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2018-07-24 10:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-10кВ №40 от ВЛ10кВ№6 ПС 35/10 Прудентово |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №40 От ВЛ10кВ№6 ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-24 15:18
2271 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2018-07-24 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-104 от ВЛ-10кВ№5 от ПС 110/10 Селянка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №104 От ВЛ-10кВ№5 ПС Селянка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 14:39
2272 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2018-07-24 17:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП10кВ№299 от ВЛ10кВ№2 ПС 35/10 Прудентово |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №299 От ВЛ-10кВ№2 ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 18:10
2273 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2018-07-24 18:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП10кВ№508 от ВЛ10кВ№10 ПС 110/10 Шульцы |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №508 От ВЛ-10кВ№10 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 18:19
2274 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2018-07-24 20:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №68 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 20:57
2275 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-07-24 23:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №117 От ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-24 23:12
2276 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2018-07-13 13:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 9Л-Катричево-10 | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево. | ВЛ | 2018-07-13 15:17
2277 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-07-25 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№249 (1Л-0,4кВ) | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 249 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-25 19:30
2278 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2018-07-25 21:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 отТП-24 от ВЛ-10кВ№8 ПС 35/10Савинка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №24 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-25 21:57
2279 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2018-07-24 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с электродуговым перекрытием проводов посторонним предметом | незначительное электродуговое повреждение провода 0,4 кВ произошло из за перекрытия посторонним предметом | ВЛ 0,4кВ от ТП№554 (2Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 554 провести верховую ревизию на предмет состояния провода и наличие ДКР рядом с ВЛ-0,4 | ВЛ | 2018-07-24 18:45
2280 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2018-07-16 08:38 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение 1СШ-10 кВ от ложного срабатывания дуговой защиты произошло из-за изменения свойств полупроводникового элемента фототиристора и изменения его сопротивления, в процессе длительной эксплуатации, под постоянным воздействием перепадов температуры окружающего воздуха и колебаний влажности воздуха. | Отключение 1СШ-10 кВ от ложного срабатывания дуговой защиты произошло из-за изменения свойств полупроводникового элемента фототиристора и изменения его сопротивления, в процессе длительной эксплуатации, под постоянным воздействием перепадов температуры окружающего воздуха и колебаний влажности воздуха. | ПС 110 кВ Красная Слобода | Снижение внутреннего сопротивления фототиристора (тип ТФ-132) в яч.9 В-9Л-10 1СШ-10 кВ ПС 110/35/10 Красная Слобода. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу участка электрических сетей "Красная Слобода" об опробовании дуговой защиты. Произвести замену фототиристора в яч.9 1 СШ-10 кВ ПС 110/35/10 Красная Слобода. | ПС | 2018-07-16 09:08
2281 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2018-07-15 15:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ10кВ№12 от ПС110/10 Эльтон |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №4 на предмет провеса провода, при необходимости выполнить перетяжку провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 ПС Эльтон выполнить осмотр отпайки №4 на предмет провеса провода, при необходимости выполнить перетяжку провода. | ВЛ | 2018-07-15 16:00
2282 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2018-07-26 15:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№56 (1Л-0,4кВ) | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 56 провести верховую ревизию на предмет состояния вязки. | ВЛ | 2018-07-26 17:11
2283 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 586 | 2018-07-28 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ 10кВ 7Л-Валуевка-10 | изолятор ШС-10 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Валуевка 110/10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-07-28 11:00
2284 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-07-29 09:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10Л Старая Полтавка 10 ТП-420 1л-04 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 420 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-29 12:55
2285 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2018-07-29 14:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя. | Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | ВЛ 0,4кВ от ТП№15 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-07-29 15:00
2286 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2018-07-26 20:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля 10 кВ в ТП №593 из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля 10 кВ в ТП №593 из-за старения изоляции. | КТП-10№593ВЛ-10кВ №4 от ПС Приозерная 110/10 | Поврежден кабель 10кВ | Выполнить замену кабеля 10кВ ТП №593. Выполнить замену кабеля 10кВ ТП №593. | ТП | 2018-07-26 23:15
2287 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2018-07-26 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-162 от ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №162 От ВЛ-10кВ№5 ПС Селянка в указанный срок провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-26 16:21
2288 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2018-07-20 15:17 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 9Л-Рахинка-10 | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка. | ВЛ | 2018-07-20 18:08
2289 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-07-31 20:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-№231 от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 Шульцы |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №231 От ВЛ-10кВ№10 ПС Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-07-31 20:55
2290 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-08-01 20:08 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Пляска проводов вызванная в результате удара ж/б укоса сторонним автомобилем. | Пляска проводов вызванная в результате удара ж/б укоса сторонним автомобилем. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-368 от ВЛ10кВ№19 ПС Джаныбек |  | В указанный срок произвести замену ж/б укоса ВЛ-0,4кВ №1 оп-11 от ТП-368 от ВЛ 10кВ№19 ПС Джаныбек | ВЛ | 2018-08-01 20:40
2291 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-08-02 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№89 (2Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-02 10:52
2292 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-07-29 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки на провода. | Схлёст провода ф. С и ф. 0 в результате падения ветки. | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 72 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2018-07-29 18:10
2293 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 598 | 2018-07-21 16:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП. |  | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2294 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2018-07-25 14:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз в ЭУ потребителя. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 37 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Совхозная | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку). | ВЛ | 2018-07-25 14:40
2295 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 595 | 2018-07-13 01:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 35 кВ "Новостройка" и повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору и возникновения обратного перекрытия с опоры на провода фаз «А» и «С». | Отключение ВЛ 35 кВ "Новостройка" и повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору и возникновения обратного перекрытия с опоры на провода фаз «А» и «С». | ВЛ 35 кВ Николаевская – Новостройка с отпайкой на ПС Левчуновка (Новостройка) | Разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре 182. | провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ Новостройка от грозовых перенапряжений Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №182 ВЛ-35 кВ Новостройка | ВЛ | 2018-07-13 01:44
2296 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2018-08-02 15:57 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | Поврежден провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Полтавка провести осмотр отпайки №6 на предмет состояния провода. Провести анализ повреждений и аварийности 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2018-08-02 18:50
2297 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 604 | 2018-07-23 12:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №286 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №39 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «С» и траверсой опоры. | Отключение ВЛ 110 кВ №286 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №39 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «С» и траверсой опоры. | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | Разрушен один изолятор типа ПС-70Е в гирлянде фазы "С" опоры №39. | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №39 ВЛ 110 кВ № 286. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 286 в 2018 году. | ВЛ | -
2298 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2018-08-04 10:34 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№392 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-04 11:22
2299 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-08-04 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств | Изолятор разрушился вследствии старения материала (год установки ТП 1991г) | ВЛ-0,4кВ 2Л-0,4кВ от ТП-209 5Л-Маяк-10 | Нет | Заплонировать тех.мероприятия по дефектовке оборудования Произвести верховую ревизию ВЛ-0,4кВ | ВЛ | 2018-08-04 19:29
2300 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-08-03 17:39 | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры произошло в результате наезда на неё грейфером принадлежащим строительной организации. | Повреждение опоры произошло в результате наезда на неё грейфером принадлежащим дорожно-строительной организации. | 1Л-0,4кВ ТП-112 9Л-Коммуна-10 | Опора 6 имеет механическое повреждение в районе основания по причине постороннего воздействия. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№112 9Л-Коммуна-10 провести ревизию на предмет состояния опор. | ВЛ | 2018-08-04 12:34
2301 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2018-08-05 15:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-392 от ВЛ10кВ№5 ПС 110/10 Селянка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №392 От ВЛ-10кВ№5 ПС Селянка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-05 15:53
2302 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2018-08-04 18:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-498 от ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №498 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-04 18:22
2303 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2018-08-04 15:35 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№237 (1Л-0,4кВ) | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 249 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-08-04 18:30
2304 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2018-07-17 06:17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | Уч-ок ВЛ №15 10кВ за В-12 ПС 110/35/10кВ «Красная Слобода» |  |  | ВЛ | -
2305 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2018-07-24 11:25 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение выключателя В-39Л-10 произошло из-за снижения сопротивления изоляции из-за конструктивных недостатков выключателя типа ВР1-10. | Отключение выключателя В-39Л-10 произошло из-за снижения сопротивления изоляции из-за конструктивных недостатков выключателя типа ВР1-10. | ПС Городская2 110/10 3сш-10 | Выключатель типа ВР1-10/630,В-39Л-10 яч. 39 ПС "Городская2". | При выполнении текущих ремонтов выключателей типа ВР1-10 производить измерение сопротивления изоляции мегаомметром, при выявлении сопротивления изоляции менее 1000 МОм производить испытания повышенным напряжением. Произвести внеплановые испытания выключателей типа ВР-1-10 на подстанциях Волжского РЭС. | ПС | -
2306 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 618 | 2018-07-23 15:22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ произошло при прохождении грозового фронта из-за возникновения индуктированных перенапряжений при ударе молнии вблизи ВЛ и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 94-95. | Отключение ВЛ 110 кВ произошло при прохождении грозового фронта из-за возникновения индуктированных перенапряжений при ударе молнии вблизи ВЛ и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 94-95. | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | Имеются следы перекрытия, оплавления между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 110 кВ № 288. | Провести измерение габаритов проводов ВЛ 110 кВ №288 в пролете опор № 94-95. Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ №288 в пролете опор №94-95 и при необходимости произвести ремонт провода. | ВЛ | -
2307 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2018-08-07 00:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-77 от ВЛ 10кВ№5 ПС 220кВ Палласовка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №77 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-07 00:14
2308 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2018-08-07 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.21 Невыявленные причины | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
2309 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 622 | 2018-07-14 12:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 216 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 211 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | Отключение ВЛ 110 кВ № 216 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 211 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | Разрушение 3-х изоляторов из 20 в гирлянде фазы "С" на оп. 211. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 216. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 211 ВЛ 110 кВ №216. | ВЛ | -
2310 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 623 | 2018-07-22 19:28 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 214 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 73 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "А". | Отключение ВЛ 110 кВ № 214 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 73 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "А". | ВЛ 110 кВ № 214 | Разрушение 1 изолятора из 9 в гирлянде фазы "А" на оп. 73 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 214. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 73 ВЛ 110 кВ №214. | ВЛ | -
2311 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 624 | 2018-07-22 03:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 203 по телу пролетавшей птицы. | Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 203 по телу пролетавшей птицы. | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | Нет. | Провести снятие птичьих гнезд на ВЛ-110 кВ №221. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №221. | ВЛ | -
2312 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 625 | 2018-07-23 01:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | ВЛ№5 6кВ ПС нНикольская110/6 |  |  | ВЛ | -
2313 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 626 | 2018-07-16 09:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-07-16 12:04
2314 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 627 | 2018-07-16 08:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано падением ветки на провода. | Отключение ВЛ вызвано падением ветки на провода. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рассвет |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет провести осмотр на предмет наличия веток в охранной зоне, при необходимости выполнить расчистку трассы. | ВЛ | 2018-07-16 11:45
2315 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 628 | 2018-07-19 17:53 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии вблизи ВЛ и возникновения межфазного электродугового перекрытия между фазами "В" и "С" из-за индуктированных перенапряжений. | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии вблизи ВЛ и возникновения межфазного электродугового перекрытия между фазами "В" и "С" из-за индуктированных перенапряжений. | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | Имеется обрыв проволок провода вне зажима. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №290. Произвести ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ №290. | ВЛ | -
2316 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2018-08-11 10:22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдных и изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №342 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | -
2317 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2018-08-09 21:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ№3 от ТП-22 от ВЛ 10кВ№6 ПС Савинка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №22 От ВЛ-10кВ№6 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-09 21:29
2318 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2018-08-11 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ№2 от ТП-460 от ВЛ 10кВ№6 ПС35/10 Прудентово |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ10кВ№ ПС провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-08-11 13:51
2319 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2018-08-09 10:32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сторонних лиц на ж/б приставку. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сторонних лиц на ж/б приставку. | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) |  | В указанный срок ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №79 От ВЛ10кВ№27 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-08-09 13:05
2320 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 633 | 2018-07-26 19:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание кабеля произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Перегорание кабеля произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10кВ №4 от ПС Приозерная 110/10 | Перегорел кабель 10 кВ от ТР-ТП-593 до РУ-10кВ | Провести осмотр ТП на ВЛ-10кВ №4 от ПС Приозерная на предмет состояния КЛ. Провести анализ повреждаемости и аварий ТП на ВЛ-10кВ №4 от ПС Приозерная. | ВЛ | 2018-07-26 20:01
2321 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2018-07-15 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН фазы "С" из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН фазы "С" из-за старения изоляции. | КТП10кВ№459 от ВЛ10кВ№27 ПС220 Палласовка | Поврежден силовой трансформатор ТМ 10/0,4 кВ 160 кВА. | Организовать электрические испытания силового трансформатора ТП №459, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности. Выполнить электрические испытания силового трансформатора ТП №459. | ТП | 2018-07-15 12:32
2322 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2018-07-17 00:18 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений. | Отключение ВЛ произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений. | ВЛ10кВ№7 от ПС 110кВ Светлана | деревянная опора - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана выполнить осмотр на предмет состояния опор. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана. | ВЛ | 2018-07-17 00:28
2323 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2018-07-17 11:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 7Л-Коммуна-10 | Повреждение провода шлейфа. | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10к В №7 ПС Коммуна выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10к В №7 ПС Коммуна выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2018-07-17 13:46
2324 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2018-07-17 12:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 6Л-Ленинская-10 | Поврежден провод шлейфа. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Ленинская выполнить осмотр на предмет состояния провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Ленинская выполнить осмотр на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-07-17 15:24
2325 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 642 | 2018-07-18 12:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ вызвано перекрытием через тело птицы. |  | ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка. | ВЛ | 2018-07-18 14:11
2326 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2018-07-24 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | ТП10кВ№38 от ВЛ10кВ№6 ПС110/10 Шульцы | Поврежден силовой трансформатор ТМ 10/0,4 кВ 250 кВА. | Провести испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности. | ТП | 2018-07-24 11:59
2327 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 645 | 2018-07-27 20:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | ВЛ-10 кВ №5 ПСКайсацкая | Кабельная муфта. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. Выполнить замену концевой кабельной муфты 10кВ. Выполнить замену концевой кабельной муфты 10кВ. | ВЛ | 2018-07-27 20:36
2328 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 646 | 2018-07-26 12:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ10кВ№4 ПС110/10 Приозерная |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Приозерная. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-07-26 12:57
2329 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2018-08-13 11:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Длительное воздействие ветровой нагрузки | О-5 7Л-Луч-10 построена в 1978г провод марки А-35 И А-50 | ВЛ-10 кВ 7Л-Луч-10 П.С.110/35/10 Луч | Нет | Произвести замену дефектных проводов Произвести верховой осмотр сцелью дефектации ВЛ-10кВ | ВЛ | 2018-08-13 16:53
2330 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 648 | 2018-08-04 13:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору № 94 и возникновения электродугового перекрытия между опорой и проводами фаз «А», «В». | Повреждение произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору № 94 и возникновения электродугового перекрытия между опорой и проводами фаз «А», «В». | ВЛ 35 кВ Савинка | ВЛ 35 кВ "Савинка" разрушение 1 изолятора на опоре № 94 фаза "А" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "Савинка" произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №94 ВЛ 35 кВ "Савинка". | ВЛ | 2018-08-04 13:28
2331 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 649 | 2018-08-06 11:12 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 3Л-Танина-10 | изолятор шф-10 | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС Танина провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. | ВЛ | -
2332 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 650 | 2018-08-02 03:59 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №98 по материалам птичьего гнезда. | Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №98 по материалам птичьего гнезда. | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | Оплавление провода фазы "А" опора 98. | Организационное мероприятие – провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №222. Провести снятие гнезда на ВЛ 110 кВ №222 опоре № 98. | ВЛ | -
2333 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2018-07-24 15:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключения произошли в результате воздействия ветра и атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Отключения произошли в результате воздействия ветра и атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | ВЛ10кВ№5 от ПС110/35/10 Кайсацкая ВЛ10кВ№6 от ПС 110/35/10 Кайсацкая | Разрушен изолятор - 1 шт. | Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6, №5 от ПС Кайсацкая. При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6, №5 от ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов и проводов, при обнаружении устранить дефекты. | ВЛ ВЛ | 2018-07-25 00:11
2334 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) 6 (6.3) | 636 | 2018-07-15 13:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ №5 ПС Демидово, обрыв провода ВЛ 6кВ №11 ПС Зеленая произошел при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии. | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ №5 ПС Демидово, обрыв провода ВЛ 6кВ №11 ПС Зеленая произошел при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии. | 5Л-Демидово-10 ВЛ 6кВ 11Л-Зеленая-6 | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ №5 ПС Демидово на оп.60, обрыв провода ВЛ-6кВ №11 ПС Зеленая оп.7. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Демидово, ВЛ 6кВ №11 от ПС Зеленая выполнить осмотр основ-ной магистрали на предмет состояния провода, вязок провода, при необходимости произвести ремонт. Провести анализ повреждений и аварийности от грозовых перенапряжений в 2018 году ВЛ 10кВ №5 ПС Демидово, ВЛ 6кВ №11 от ПС Зеленая. | ВЛ ВЛ | 2018-07-16 00:07
2335 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2018-08-13 21:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано перекрытием изолятора в следствии атмосферных перенапряжений. | Отключение автоматического выключателя вызвано перекрытием изолятора в следствии атмосферных перенапряжений. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-219 от ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана |  | В указанный срок произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ№2 от ТП-219 от ВЛ-10кВ№7 ПС Светлана на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-08-13 21:45
2336 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2018-08-16 08:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате пляски проводов из-за уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате пляски проводов из-за уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-235 от ВЛ-10кВ №7 ПС Эльтон 110/10 |  | В указанный срок произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-235 от ВЛ-10кВ №7 ПС- Эльтон на предмет провиса и состояния провода. При необходимости устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2018-08-16 11:56
2337 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-08-13 18:45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ вызванное атмосферными перенапряжениями. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ вызванное атмосферными перенапряжениями. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-356 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 |  | В указанный срок произвести осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-356 от ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая на предмет состояния изоляторов и качество вязок. При необходимости дефекты устранить. | ВЛ | 2018-08-13 18:50
2338 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2018-08-13 17:53 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ вызванное атмосферными перенапряжениями. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ вызванное атмосферными перенапряжениями. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 |  | В указанный срок произвести осмотр ВЛ-0,4кВ№2 от ТП116 от ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка на предмет состояния изоляторов и качество вязок. При необходимости дефекты устранить. | ВЛ | 2018-08-13 17:58
2339 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2018-08-13 15:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызванное перегревом контактов и старением теплового расцепителя. | Отключение автоматического выключателя вызванное перегревом контактов и старением теплового расцепителя. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-584 от ВЛ-10кВ №9 ПС Приозерная 110/10 |  | В указанный срок произвести ревизию коммутационных аппаратов 0,4кВ, при необходимости произвести замену. | ВЛ | 2018-08-13 15:43
2340 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2018-08-16 21:08 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | При осмотре бригадой ОВБ РУ-0,4 кВ ТП-359, было обнаружено, что в следствии перегруза на А-5л-0,4 кВ ( потребительский) была повреждена коммутация в РУ-0,4 кВ. После ремонта по Н-678 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. |  | ТП-359 от 23л-Западная-10 | Повреждение контактов на РУ-0,4 кВ и контактов А-1л-0,4 кВ, А-2л-0,4 кВ, А-3л-0,4 кВ, А-4л-0,4 кВ | Провести работу с потребителем 5л-0,4 кВ, указать на недостатки и обязать заменить неисправное оборудование . Провести ремонт и ТО Ру-0,4 кВ. ТП-359 | ТП | 2018-08-16 23:26
2341 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-08-18 09:20 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | 7л-Валуевка-10 ТП-153(потр) 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2018-08-18 10:55
2342 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-08-18 11:50 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№216 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-18 12:40
2343 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2018-08-15 14:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ от ТП№477 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 477 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-15 14:34
2344 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2018-08-18 23:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-106 от ВЛ 10кВ№5 ПС Селянка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП № 106 От ВЛ-10кВ№5 ПС Селянка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-18 23:46
2345 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-08-18 22:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ№1 от ТП-451 от ВЛ 10кВ№8 ПС35/10 Савинка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №451 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-18 22:27
2346 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2018-08-18 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки НН из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки НН из-за старения изоляции. | ТП-117 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | Поврежден силовой трансформатор 160 кВА. | Произвести испытание силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. Провести испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности. | ТП | 2018-08-18 20:48
2347 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2018-08-18 11:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка 35/10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №9 От ВЛ10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-08-18 14:39
2348 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2018-08-18 09:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-22 от ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка 35/10 |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №22 От ВЛ-10кВ№6 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-18 09:32
2349 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2018-08-17 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов ветками деревьев при порыве ветра . | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-22 от ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№3 от ТП- 22 от ВЛ-10кВ№6 ПС-Савинка | ВЛ | 2018-08-17 20:46
2350 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 663 | 2018-08-04 05:00 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 62 по загрязненной промышленными уносами изоляции при образовании росы в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 267 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 62 по загрязненной промышленными уносами изоляции при образовании росы в утреннее время. | ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) | разрушен один изолятор типа ПСГ-70 из 9 в гирлянде на опоре № 62 фаза "С". | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 267. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 267. | ВЛ | -
2351 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2018-08-22 16:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-22 18:00
2352 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2018-08-23 21:10 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | ВЛ 0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-23 21:40
2353 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2018-08-22 17:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №26 От ВЛ-10кВ№40 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-22 17:46
2354 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2018-08-22 12:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-23 от ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка 35/10 |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №23 От ВЛ-10кВ№6 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-22 12:52
2355 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2018-08-21 19:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-326 от ВЛ 10кВ№27 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №326 От ВЛ-10кВ№27 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-21 19:28
2356 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2018-08-20 19:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-8 от ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10Савинка |  | В указанный срок по ВЛ-0,4кВ№3 от ТП № 8 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-20 19:11
2357 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2018-08-14 07:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение приставки опоры вызвано растрескиванием бетона в следствии длительной эксплуатации. | Повреждение приставки опоры вызвано растрескиванием бетона в следствии длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | Приставка ПТ-43-2 - 1 шт. Катанка 6,5 мм - 0,012 т. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана. При проведении технического обслуживании выполнить осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана на предмет состояния опор. | ВЛ | 2018-08-14 11:21
2358 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 671 | 2018-08-09 14:46 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Обрыв шлейфа на опоре №2 ВЛ 110 кВ № 268 произошел в результате воздействия токов короткого замыкания при ошибочном включении З-268Л-110 в сторону линии, находящейся под напряжением, на ПС Метионин-1 (потребитель). |  | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская с отпайкой ПС Метионин-1 | Обрыв шлейфа от ВЧ заградителя на оп. №2 отпайки Метионин-1. |  | ВЛ | -
2359 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2018-08-23 12:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-69 9Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 69 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-23 13:38
2360 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2018-08-27 11:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 0,4 кВ ТП-54 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 54 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-08-27 11:28
2361 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2018-09-01 15:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-81 от ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Савинка |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ10кВ№ ПС провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2018-09-01 17:45
2362 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 675 | 2018-08-30 05:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 272 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 272 по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | Следы перекрытия на проводе фазы "А" опора 272. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 278. На ВЛ 110 кВ №278 произвести осмотр изоляторов на предмет загрязнения и, при необходимости, чистку изоляторов. При очередном техническом обслуживании произвести регулировку пластины комплекта защит ВЛ 110 кВ №270 на ПС "Танина". | ВЛ | -
2363 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 676 | 2018-08-21 09:29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | ВЛ-6 кВ №3 ПС Лебяжья |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №3 ПС Лебяжья. | ВЛ | 2018-08-21 10:35
2364 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 677 | 2018-08-15 15:32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. |  | ВЛ №8 6кВ ПС 110/35/6кВ «Ахтуба» |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба. | ВЛ | 2018-08-15 18:35
2365 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2018-08-06 19:37 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | Поврежден провод А35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Провести внеплановый осмотр отпайки №7 ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. Провести анализ повреждаемости и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2018-08-06 23:09
2366 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 680 | 2018-08-13 15:30 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 7Л-Танина-10 | разрушен изолятор шф-10 на опоре 43 отпайки №3 | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Танина провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Провести внеплановый осмотр отпайки №3 ВЛ-10кВ №7 от ПС Танина. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №7 от ПС Танина. | ВЛ | 2018-08-13 17:45
2367 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2018-08-28 11:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке (ПАО "Волгоградоблэлектро"). |  | ВЛ-10кВ №7 П.С.35/10 Тракторострой |  |  | ВЛ | 2018-08-28 14:45
2368 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2018-08-11 14:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Временный перегруз. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 167 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2018-08-11 15:54
2369 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2018-08-26 15:11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Временный перегруз. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 161 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО. | ВЛ | 2018-08-26 17:04
2370 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2018-08-14 11:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде прохождения грозового фронта. | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде прохождения грозового фронта. | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | Поврежден изолятор ШФ-10- 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №8 от ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2018-08-14 11:55
2371 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 685 | 2018-08-26 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10 кВ № 14 ПС "Рахинка"110/10 |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-08-26 14:56
2372 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2018-08-07 13:09 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение автоматического выключателя вызвано кратковременным превышением нагрузки. | Повреждение автоматического выключателя вызвано кратковременным превышением нагрузки. | ТП-27 от ВЛ-10 кв №8 ПС Савинка 35/10 | Автоматический выключатель 25А. | Выполнить анализ причин отключения ТП №27. | ТП | 2018-08-07 14:58
2373 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2018-08-14 07:02 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. |  | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2018-08-14 10:44
2374 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 688 | 2018-08-15 14:15 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-6кВ №7 РП 1-6 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение ВЛ-6кВ №7 РП 1-6 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 6кВ РП «1-6» 6кВ | повреждение кабеля 6 кВ ВЛ-6кВ №7 РП 1-6 | Провести осмотр ВЛ-6 кВ №7 от ПС РП 1-6 на предмет состояния КЛ. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-6 кВ №7 от ПС РП 1-6. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-6 кВ №7 от ПС РП 1-6. | ВЛ | 2018-08-15 15:27
2375 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 689 | 2018-08-27 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Течь масла с трансформатора Т №1 35/10 кВ возникла из-за старения и повреждения уплотнительной резины на верхней заглушке радиатора в процессе длительной эксплуатации. | Течь масла с трансформатора Т №1 35/10 кВ возникла из-за старения и повреждения уплотнительной резины на верхней заглушке радиатора в процессе длительной эксплуатации. | ПС Тракторострой | Течь масла с трансформатора Т №1 35/10 кВ, повреждение уплотнительной резины на верхней заглушке радиатора. | При обнаружении разрушения уплотнительных резинок, следов течи масла, на силовых трансформаторах подстанций Ленинского РЭС произвести замену уплотнительных резинок. Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу Ленинского РЭС на тему: осмотр силовых трансформаторов 35-110 кВ | ПС | -
2376 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2018-08-30 13:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ10кВ№9 от ПС Палласовка 220/110/35/10 | Поврежден провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2018-08-30 17:33
2377 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 691 | 2018-08-22 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | ТП-326 от ВЛ-10кВ №27 от ПС Палласовка 220/110/35/10 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 10/0,4 кВ 160 кВА. | Произвести испытание силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. Организовать электрические испытания силового трансформатора ТП №326, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности. | ТП | 2018-08-23 00:47
2378 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 692 | 2018-08-22 15:25 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля и отключение КЛ-66Л-6 ПС "Городская"1 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля и отключение КЛ-66Л-6 ПС "Городская"1 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-66л-6 ПС "Городская1" 110/35/6 | Пробой изоляции кабеля КЛ-66Л-6 ПС "Городская"1. | Выявить место повреждения КЛ-6 кВ №66 ПС "Городская"1 . Провести анализ повреждаемости и аварий КЛ-6 кВ №66 ПС "Городская"1 | КЛ | -
2379 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2018-08-13 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение ж/б опоры вызвано разрушением бетона в следствии длительной эксплуатации. | Повреждение ж/б опоры вызвано разрушением бетона в следствии длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-13 6Л-РП1-6 | Повреждена ж/б опора. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 на предмет состояния ж/б опор, при выявлении дефектов выполнить ремонт опор, либо замену. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 на предмет состояния ж/б опор, при выявлении дефектов выполнить ремонт опор, либо замену. | ВЛ | 2018-08-13 12:46
2380 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2018-08-21 13:00 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-21 13:50
2381 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2018-08-10 09:50 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) |  | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№329 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-08-10 10:52
2382 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2018-09-11 20:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-451 от ВЛ 10кВ№8 ПС 35/10 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №451 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-09-11 20:54
2383 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2018-09-11 18:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-641 от ВЛ 10кВ №5 ПС220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №641 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-09-11 18:05
2384 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2018-09-13 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-350 от ВЛ10кВ №8 от ПС 110 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ-10кВ№ ПС провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-09-13 10:13
2385 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2018-09-16 15:04 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора произошло в результате перепадов температур окружающего воздуха | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-298 от 8Л-Колобовка-10 | нет | подать аварийную заявку на вывод в ремонт 1Л-0,4кВ от ТП-298 Произвести замену изолятора и регулировку стрелы провеса провода | ВЛ | 2018-09-16 16:41
2386 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2018-09-16 16:20 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№265 (1Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-09-16 16:30
2387 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2018-09-13 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1отТП-331 от ВЛ 10кВ №9 ПС220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №331 От ВЛ10кВ№9 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-09-13 19:50
2388 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2018-09-17 21:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП-35 от ВЛ 10кВ№9 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №35 От ВЛ-10кВ№9 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-09-17 21:19
2389 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2018-09-08 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ№1 от ТП-240 9л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 240 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-09-08 19:43
2390 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 704 | 2018-09-18 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение произошло в следствии механического износа провода при длительных воздействий ветровых нагрузок | Разрушение вязки произошло в следствии постоянных ветровых нагрузках | ВЛ 6кВ 5Л-Заплавное-6 | обрыв вязки провода на оп.80 | Произвести внеплановый осмотр После осмотра ВЛ устранить неисправности | ВЛ | 2018-09-18 12:10
2391 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-09-19 17:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное касанием ветки провода, что повлекло отключение автоматического выключателя. | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное касанием ветки провода, что повлекло отключение автоматического выключателя. | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ-10кВ№ ПС провести опиловку ДКР | ВЛ | 2018-09-19 17:54
2392 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-09-19 11:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провис провода на ВЛ потребителя! | Провис провода на ВЛ потребителя! | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-579 от ВЛ 10кВ№9 от ПС 220 Палласовка |  | Уведомить потребителя о неисправностях на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-579 от ВЛ10кВ № 9 ПС Палласовка. | ВЛ | 2018-09-19 11:12
2393 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2018-09-15 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-35 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 35 провести контроль на предмет состояния провода ввода в дом. | ВЛ | 2018-09-15 10:00
2394 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 708 | 2018-09-09 05:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №188 фаза «В» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке. | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №188 фаза «В» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке. | ВЛ 110 кВ №255 | Имеются следы перекрытия изоляторах фазы "В" опоры 188 | Провести верховой осмотр и чистку изоляции на ВЛ-110 кВ №255 в пролетах опор №185-195. | ВЛ | -
2395 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 709 | 2018-09-14 05:09 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №190 фаза «А» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке вблизи с охранной зоной ВЛ. | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №190 фаза «А» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке вблизи с охранной зоной ВЛ. | ВЛ 110 кВ Валуевка - Колышкино (ВЛ 110 кВ №255) | Следы перекрытия на изоляторах фазы "А" опоры № 190 ВЛ 110 кВ № 255. | Провести верховой осмотр и чистку изоляции на ВЛ-110 кВ №255 в пролетах опор №185-195. | ВЛ | 2018-09-14 05:13
2396 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2018-09-21 09:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода при порывах ветра, что повлекло КЗ на ВЛ и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода при порывах ветра, что повлекло КЗ на ВЛ и отключение автоматического выключателя. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-293 ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово 35/10 |  | Провести опиловку ДКР по 2Л-0,4 кВ от ТП-293 от ВЛ 10 кВ ПС Прудентово | ВЛ | 2018-09-21 09:48
2397 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2018-09-23 08:32 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен её вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Вытяжка вязки обусловлена воздействием частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 | Повреждена вязка; используемый провод А-50 1.5 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№350 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2018-09-23 10:47
2398 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2018-09-22 19:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность на ВЛ потребителя. | Не исправность на ВЛ у потребителя | ВЛ 0.4кВ№1 от ТП-529 от ВЛ 10кВ№6 ПС 110/10 Приозерная |  | Направить уведомительное письмо потребителю о необходимости провести техническое обслуживание ВЛ 0.4кВ№1 от ТП-529 от ВЛ 10кВ№6 ПС 110/10 Приозерная | ВЛ | 2018-09-22 19:16
2399 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2018-09-16 11:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 317 в пролет опор №2/17-2/18 | Схлест проводов | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 317 10л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 317 10Л-Чайка-10 | ВЛ | 2018-09-16 14:35
2400 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 714 | 2018-09-04 17:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ10кВ№10 от ПС 110/10 Шульцы | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС Шульцы на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 от ПС Шульцы. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №10 от ПС Шульцы. | ВЛ | 2018-09-04 20:49
2401 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 715 | 2018-09-11 16:50 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Наклон КРУН-10 на ПС "Иловатка" произошел из-за проседания грунта под КРУН-10. Особенности и плотность грунта не были учтены при проектировании подстанции. | Наклон КРУН-10 на ПС "Иловатка" произошел из-за проседания грунта под КРУН-10. Особенности и плотность грунта не были учтены при проектировании подстанции. | ПС 110 кВ Иловатка | Наклон КРУН-10. | Внести в протокол проверки УРЗА проверку состояния контактов клапанов дуговой защиты ячеек 6/10 кВ. Выполнить токовую блокировку в цепях дуговой защиты В-Т1-10, взамен действующей вольтметровой блокировки. Произвести выравнивание КРУН-10 кВ. | ПС | 2018-09-11 23:08
2402 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2018-09-18 01:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 160 6Л-Лебяжья-6 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 160 в пролете опор №1/2-№1/3 | ВЛ | 2018-09-18 03:00
2403 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-09-18 03:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1/6 - №1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 573 | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 573 6Л-Лебяжья-6 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 573 на предмет снижения габарита провода | ВЛ | 2018-09-18 05:00
2404 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2018-09-06 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 241 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 241 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-09-06 19:10
2405 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2018-09-25 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-09-25 17:15
2406 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2018-09-20 20:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-402 в пролёте опор 1/4 - 1/5. | Схлёст проводов. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-402 1Л-Рассвет-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-402 на предмет снижения габарита провода. | ВЛ | 2018-09-20 20:11
2407 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 721 | 2018-09-17 04:56 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №192 фаза «А» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке вблизи с охранной зоной ВЛ. | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №192 фаза «А» между фазным проводом и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции продуктами горения возникшими при возгорании в лесопосадке вблизи с охранной зоной ВЛ. | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) | Следы перекрытия на изоляторах фазы "А" опоры № 192 ВЛ 110 кВ № 255. | Провести верховой осмотр и чистку изоляции на ВЛ-110 кВ №255 в пролетах опор №185-195. Направить письмо о недопущении самопроизвольных возгораний, своевременном их обнаружении и тушении в Администрацию Старополтавского района. | ВЛ | -
2408 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2018-09-27 21:47 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 | ВЛ 0,4кВ от ТП№454 (2Л-0,4кВ) |  |  | ВЛ | 2018-09-27 22:40
2409 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2018-09-27 23:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода при порывах ветра. | Касание веткой провода при порывах ветра. Касание веткой провода при порывах ветра. что повлекло отключения автоматического выключателя | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-22 от ВЛ10кВ №6 от ПС 35/10 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-22 от ВЛ 10кВ№6 ПС 35/10 Савинка произвести опиловку ДКР. | ВЛ | 2018-09-27 23:36
2410 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2018-09-24 09:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Излом траверсы произошел в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Суходол | повреждение траверсы на опоре №12 основной магистрали | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Суходол провести осмотр основной магистрали на предмет состояния траверс, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Суходол. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Суходол. | ВЛ | 2018-09-24 10:59
2411 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2018-09-01 08:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ вызвано перекрытием эл. дуги через тело птиц. | Отключение ВЛ вызвано перекрытием эл. дуги через тело птиц. | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | опора №40 отпайки №4 ВЛ-10 кВ №7 ПС Светлана следы перекрытия на проводе | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Светлана. | ВЛ | 2018-09-01 08:19
2412 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2018-09-18 10:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | Поврежден провод АС35 | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-09-18 15:34
2413 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2018-09-25 10:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | ВЛ-10кВ №27 от ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №27 ПС Палласовка. | ВЛ | 2018-09-25 12:26
2414 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2018-09-30 08:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | 7Л-Ст.Разина-10 | Разрушен изолятор шс-10 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Степана Разина провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Степана Разина. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Степана Разина. | ВЛ | 2018-09-30 12:37
2415 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2018-09-28 13:54 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пляска проводов во время скопления большого количества птиц. | Пляска проводов во время скопления большого количества птиц. | ВЛ 0.4кВ №3 от ТП-498 от ВЛ 10кВ №5 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№498 от ВЛ 10кВ №5 ПС Палласовка произвести внеплановый осмотр на предмет состояния ВЛ | ВЛ | 2018-09-28 14:01
2416 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2018-10-03 07:13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность на ВЛ потребителя. | Неисправность на ВЛ потребителя. | ВЛ 0.4кВ№1 от ТП-126 от ВЛ 10кВ№8 ПС 35/10 Савинка |  |  | ВЛ | 2018-10-03 07:19
2417 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2018-09-29 14:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-600 от ВЛ 10кВ №9 от ПС 110/10 Приозерная | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2018-09-29 17:28
2418 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 732 | 2018-09-18 14:01 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 и повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 84 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" на опоре № 84 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 и повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 84 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" на опоре № 84 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) | разрушение 1 изолятора из 9 на фазе "В" опоры № 84 ВЛ 110 кВ № 285 | Установить гаситель вибрации в соответствии с требованиями НТД на опоре №84 ВЛ 110 кВ №285. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №285. | ВЛ | 2018-09-18 14:21
2419 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2018-09-27 18:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 №1 от ТП-232 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 232 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | -
2420 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2018-10-04 17:01 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя в следствии проезда крупногабаритной техники. | Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя в следствии проезда крупногабаритной техники. | ВЛ-0.4кВ№3 от ТП-10 от ВЛ 10кВ№8 ПС35/10 Савинка |  | Провести внеплановый осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10 от ВЛ-10кВ№8 ПС 35/10 Савинка на предмет состояния провоза и измерения стрелы провиса. | ВЛ | 2018-10-04 17:03
2421 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2018-10-05 13:58 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | А-1л-0, 4 КВ был отключен из-за перегруза в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-313 |  | Провести беседу с потребителем об использовании пригодной электроустановки, и своевременной замене неисправного оборудования. Провести ТО РУ-0.4 кВ ТП-313 | ВЛ | 2018-10-05 14:22
2422 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2018-10-05 21:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-498 от ВЛ 10кВ №5 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №498 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-05 21:24
2423 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2018-10-07 21:27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя. | Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) | нет |  | ВЛ | 2018-10-07 22:53
2424 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2018-09-24 02:25 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/35/10кВ «Красная Слобода» |  |  | ВЛ | 2018-09-24 04:55
2425 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 739 | 2018-09-17 11:38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ-6 №10 ПС "ЛПК" |  |  | ВЛ | -
2426 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2018-09-17 10:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 35Л-Ленинская-10 | Разрушен изолятор шф-10 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №35 ПС Ленинская провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №35 ПС Ленинская. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №35 ПС Ленинская. | ВЛ | 2018-09-17 16:47
2427 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 741 | 2018-09-13 03:41 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ № 223 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" на опоре № 228 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 223 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" на опоре № 228 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) | Следы перекрытия на проводе ф. "В" опоры №228 ВЛ 110 кВ №223 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №223. Произвести снятие полиэтиленовой пленки на опоре №228 ВЛ 110 кВ №223. | ВЛ | -
2428 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2018-09-30 09:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 171 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-09-30 11:40
2429 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2018-09-30 14:17 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 90 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Новостройка, обрыв провода на оп. №3 осн. маг. в сторону оп. №4 осн. маг. в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 90 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Новостройка | Провод А-25. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2018-09-30 16:00
2430 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 744 | 2018-10-09 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменение свойств материалов всвязи со старением тоководов и изоляции | На трансформаторе обнаружен обрыв ф "А" и "В" по 0,4 кВ | ТП-443 от 11л-Радужная-10 | Обнаружена неисправность обмоток трансформатора | Произвести замену Т1 Подать заявку на замену дефектного тр-ра | ТП | 2018-10-10 09:29
2431 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 745 | 2018-10-04 21:02 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в провода фаз "А" и "В" и обрыва проводов фаз "А" и "В". | Отключение ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в провода фаз "А" и "В" и обрыва проводов фаз "А" и "В". | ВЛ35 ЦРМЗ | Обрыв провода фаз "А" и "В" от портала ПС 220 кВ "Волжская" (ВД ПМЭС) в сторону опоры №1. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ ЦРМЗ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №1 ВЛ 35 кВ ЦРМЗ. | ВЛ | -
2432 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 746 | 2018-09-16 07:10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Рассвет |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Рассвет. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-09-16 09:04
2433 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 747 | 2018-09-24 11:25 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Излом опор произошел в результате сильных и частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | повреждение опор №69,74,89 основной магистрали | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния опор. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка . | ВЛ | 2018-09-24 16:38
2434 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 748 | 2018-09-17 22:48 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 6 кВ № 8 ПС Лебяжья |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-09-18 00:36
2435 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 749 | 2018-09-17 21:29 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 6кВ №1 ПС Лебяжья |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №1 ПС Лебяжья. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. | ВЛ | 2018-09-17 22:47
2436 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2018-10-09 16:30 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4кВ) | провод А-25, 5 метров | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 102 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-10-09 17:40
2437 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 751 | 2018-10-04 22:19 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение трех проходных изоляторов 6 кВ и отключение Т №1 от действия диф.защиты, отключение Т №2 от излишней работы МТЗ-35 произошло из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Излишняя работы МТЗ-35 Т №1 произошло из-за механического износа и ослабления пружины реле в процессе длительной эксплуатации. Повреждение трех проходных изоляторов 6 кВ и отключение Т №1 от действия диф.защиты, отключение Т №2 от излишней работы МТЗ-35 произошло из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | ПС 35 кВ ЦРМЗ | Повреждение трех проходных изоляторов 6 кВ шинного моста 6 кВ Т №1. | Запланировать и произвести замену проходных изоляторов 6 кВ на Т-2 35/6. При выводе в ремонт Т-1, Т-2 на ПС «ЦРМЗ» произвести внеплановые испытания повышенным напряжением проходных изоляторов в период ремонтной компании 2019 года. Произвести повторную проверку защит Т1 и Т2 на ПС "ЦРМЗ". | ПС | -
2438 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 752 | 2018-10-02 14:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 6 кВ № 6 РП 1-6 | Разрушен изолятор шф-10 в количестве 1шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-6кВ №6 от ПС РП 1-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №6 от ПС РП 1-6. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №6 от ПС РП 1-6. | ВЛ | 2018-10-02 17:04
2439 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2018-10-17 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Изолятор разрушен в следствии длительного срока эксплуатации. | Изолятор разрушен в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ-5л-Маяк-10 уч-ок линии за В-28 | Разрушен изолятор-10 кВ | Составление бланков переключений, оформление наряда для замены дефектного изолятора. Произвести замену дефектного изолятора на 5л-Маяк- 10 0-1 оп №6 | ВЛ | 2018-10-17 16:45
2440 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2018-10-18 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение траверсы обусловлено падением провода на траверсу в следствии обрыва вязки в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение траверсы обусловлено падением провода на траверсу в следствии обрыва вязки в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ 10кВ 19Л-Гмелинка-10 | Траверса,провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №19 от ПС Гмелинка 110/10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок. | ВЛ | 2018-10-18 15:43
2441 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2018-10-06 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 74 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | Нет. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 74 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку). | ВЛ | 2018-10-06 12:30
2442 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2018-10-19 15:43 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием птицы на ВЛ-0,4кВ. | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием птицы на ВЛ-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-89 от ВЛ 10кВ№9 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-89 от ВЛ 10кВ №9 от ПС 220кВ Палласовка на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-10-19 15:48
2443 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2018-10-13 20:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Л№3 от ТП-14 16л-Рахинка-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 14 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | -
2444 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2018-10-23 16:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-60 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 35/10 Савинка |  | Направить потребителю письмо об уведомлении о неисправности на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-60 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС 35 Савинка | ВЛ | 2018-10-23 16:20
2445 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2018-10-25 15:21 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов вследствии воздействия птиц на ВЛ | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения проводов вследствии воздействия птиц на ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 231 от ВЛ10кВ №10 от ПС 110/10 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП № 231 От ВЛ10кВ№10 ПС Шульцы провести ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-10-25 15:26
2446 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-10-26 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода при падении деревьев, веток. | ВЛ 0,4кВ от ТП№401 (2Л-0,4кВ) | НЕТ |  | ВЛ | 2018-10-26 11:14
2447 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2018-10-27 12:35 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ-0,4кв в следствии схлеста проводов из-за резкого уселения ветра | Перегруз поВЛ-0,4кв в результате схлеста проводов | ВЛ 1Л-0,4кВ от ТП-328 |  | Подать внеплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ Провести тех. обслуживание ВЛ | ВЛ | 2018-10-27 13:00
2448 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2018-10-08 11:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выгорание нижнего контакта АВ ВЛ- 0,4кВ№1 из-за длительного нагрева в следствии ослабления болтового соединения . | Выгорание нижнего контакта АВ ВЛ- 0,4кВ№1 из-за длительного нагрева в следствии ослабления болтового соединения . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-474 от ВЛ 10кВ № 5 от ПС-110/35/10 Кайсацкая |  | Произвести замену АВ ВЛ 0.4кВ№1 от ТП-474 от ВЛ-10кВ№5 от ПС 110/35/10 Кайсацкая. | ТП | 2018-10-08 16:24
2449 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2018-10-29 03:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-74 от ВЛ 10кВ№27 ПС 220/110/35/10 Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №74 От ВЛ-10кВ№27 ПС220 Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2018-10-29 03:47
2450 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2018-10-28 20:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание провода веткой дерева при порывах ветра, что повлекло отключение автоматического выключателя. | Касание провода веткой дерева при порывах ветра, что повлекло отключение автоматического выключателя. | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-22 от ВЛ 10кВ №6 ПС35/10 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №22 От ВЛ-10кВ№6 ПС35кВ Савинка произвести опиловку ДКР | ВЛ | 2018-10-28 20:28
2451 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2018-10-28 19:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Короткое замыкание вызванное касанием жилкой провода соседней фазы при порывах ветра, повлекшее отключение автоматического выключателя. | Короткое замыкание вызванное касанием жилкой провода соседней фазы при порывах ветра, повлекшее отключение автоматического выключателя. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №118 От ВЛ-10кВ№6 ПС 35кВ Савинка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-10-28 20:06
2452 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2018-10-28 18:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-40 от ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово 35/10 |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №40 От ВЛ-10кВ№6 ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-28 18:58
2453 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-10-28 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-386 от ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон-10 |  | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП № 386 От ВЛ-10кВ№14 ПС 110 Эльтон провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-28 18:06
2454 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-10-28 17:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-10 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка 35/10 |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП № 10 От ВЛ-10кВ№8 ПС 35 Савинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2018-10-28 18:01
2455 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2018-10-28 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-501 от ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП № 501 От ВЛ-10кВ№ 27 ПС Палласовка 220 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-28 13:11
2456 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2018-10-28 21:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | КВЛ 10кВ№20 ПС 110/10"Городская2" |  |  | КВЛ | 2018-10-29 21:19
2457 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 771 | 2018-10-20 07:42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 20Л-Городская 2-10 |  |  | ВЛ | 2018-10-20 14:08
2458 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 772 | 2018-10-28 15:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | Поврежден провод А-35 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ 5 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2018-10-28 19:01
2459 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2018-10-28 13:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка |  |  | ВЛ | 2018-10-28 13:47
2460 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 774 | 2018-10-21 11:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | ВЛ 10кВ 27Л-Головная-10 |  |  | ВЛ | 2018-10-21 11:41
2461 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 775 | 2018-10-27 04:58 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате образования росы на изоляторах в утреннее время, при падении температуры до точки росы и возникновения электродугового перекрытия по увлажненной изоляции. | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате образования росы на изоляторах в утреннее время, при падении температуры до точки росы и возникновения электродугового перекрытия по увлажненной изоляции. | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | Разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 137 | Произвести замену дефектного изолятора в гирлянде на опоре №137 ВЛ 110 кВ №253. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №253. | ВЛ | -
2462 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 776 | 2018-10-20 12:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2-10 |  |  | ВЛ | 2018-10-20 12:23
2463 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2018-10-25 22:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.18, КЗ в электроустановке потребителя) | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ 10кВ 34Л-Город 2-10 (Потр) |  |  | ВЛ | 2018-10-26 17:26
2464 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2018-10-01 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | 17Л-Новостройка-10 ТП-106 | Поврежден силовой трансформатор 25кВА. | Выполнить электрические испытания силового трансформатора, принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. Выполнить электрические испытания силового трансформатора, принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. | ТП | 2018-10-01 16:10
2465 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2018-10-30 17:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-580 от ВЛ-10кВ№6 ПС 35кВ Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №580 От ВЛ-10кВ№6 ПС 35кВ провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-30 17:24
2466 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2018-10-30 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-25 от ВЛ-10кВ№8 от ПС 35кВ Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №25 От ВЛ-10кВ№8 ПС 35кВ Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-30 15:38
2467 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-10-30 12:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-392 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110кВ Селянка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №392 От ВЛ-10кВ№5 ПС 110кВ Селянка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-30 12:22
2468 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2018-10-30 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-371 от ВЛ 10кВ№9 ПС 220кВ Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №371 От ВЛ-10кВ№9 ПС 220кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-30 10:30
2469 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2018-10-29 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-48 от ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №48 От ВЛ10кВ№9 ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-10-29 14:40
2470 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2018-10-29 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-145 от ВЛ10кВ№7 ПС Кайсацкая |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №145 От ВЛ-10кВ№7 ПС Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-29 12:17
2471 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2018-10-29 09:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-407 от ВЛ 10кВ№14 ПС 110/10 Эльтон |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №407 От ВЛ-10кВ№14 ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-10-29 09:16
2472 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2018-10-28 21:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов ВЛ | Обрыв цепи | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 678 6л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 160 | ВЛ | 2018-10-28 22:45
2473 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2018-10-28 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 191 12л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 191 | ВЛ | 2018-10-28 17:15
2474 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2018-10-28 15:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов из-за сломанной ветки, которая при падении кратковременно захлестнула фазный и нулевой провод, что привело к отключению А-1А-0.4 кВ КТП 464. | Схлест проводов из-за сломанной ветки, которая при падении кратковременно захлестнула фазный и нулевой провод, что привело к отключению А-1А-0.4 кВ КТП 464. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 464 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | Нет. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ. | ВЛ | 2018-10-28 16:10
2475 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2018-10-28 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 241 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. | ВЛ | 2018-10-28 12:49
2476 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2018-11-04 11:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-371 от ВЛ-10кВ №9 от ПС 220 Палласовка |  | Направить письмо потребителю для производства осмотра ВЛ-0,4кВ персоналом потребителя. | ВЛ | 2018-11-04 11:15
2477 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2018-11-06 16:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 от ВЛ 10кВ№9 ПС 220кВ Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №86 От ВЛ-10кВ№ 9 ПС 220 Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-06 16:10
2478 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2018-10-26 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-333 15Л-Кр.Слобода-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 333 | ВЛ | 2018-10-26 17:55
2479 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2018-11-06 17:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Касание веткой провода при порывах ветра. | Касание веткой провода при порывах ветра. | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-36 от ВЛ-10кВ№6 ПС 35кВ Прудентово |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№ 36 от ВЛ 10кВ6 № ПС 35 Прудентово-произвести опиловку ДКР | ВЛ | 2018-11-06 17:25
2480 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2018-11-07 12:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | сильный наклон опоры произошёл в результате загнивания опоры у основания. | сильный наклон опоры произошёл в результате загнивания опоры у основания. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-612 от ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП №612 От ВЛ-10кВ№6 ПС 110/10 Шульцы произвести замену опоры №6. | ВЛ | 2018-11-07 15:10
2481 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 793 | 2018-10-30 11:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключения ВЛ произошли в результате пляски проводов, вызванных ледяным дождем и ветровыми нагрузками, имеющими место в данный период и возникновения электродугового перекрытия между проводом верхней фазы и ГЗТ в 11:29, и проводами 3-х фаз в 12:34. Отключения ВЛ 110 кВ № 287 произошли в результате пляски проводов, вызванных ледяным дождем и ветровыми нагрузками, имеющими место в данный период и возникновения электродуговых перекрытий между проводами трех фаз. | Отключения ВЛ произошли в результате пляски проводов, вызванных ледяным дождем и ветровыми нагрузками, имеющими место в данный период и возникновения электродугового перекрытия между проводом верхней фазы и ГЗТ в 11:29, и проводами 3-х фаз в 12:34. Отключения ВЛ 110 кВ № 287 произошли в результате пляски проводов, вызванных ледяным дождем и ветровыми нагрузками, имеющими место в данный период и возникновения электродуговых перекрытий между проводами трех фаз. | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | Следы перекрытия на проводах 3-х фаз и ГЗТ в пролете опор №119-120. Следы перекрытия на проводах трех фаз в пролете опор №№ 240-241. | Произвести проверку расстояний между проводами и при необходимости регулировку стрел провеса на ВЛ 110 кВ №231. Произвести внеочередной верховой осмотр и про-работать вопрос о замене гасителей вибрации типа ГВН на гасители вибрации типа ГВП-1,6-11-400 на ВЛ 110 кВ №231. Произвести проверку расстояний между проводами и при необходимости регулировку стрел провеса на ВЛ 110 кВ №287 Произвести внеочередной верховой осмотр и про-работать вопрос о замене гасителей вибрации типа ГВН на гасители вибрации типа ГВП-1,6-11-400 на ВЛ 110 кВ №287. | ВЛ ВЛ | 2018-10-30 15:04
2482 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 794 | 2018-10-30 23:03 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ 6кВ 23Л-Волжская-6 |  |  | ВЛ | 2018-10-30 23:30
2483 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2018-11-11 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводам веткой дерева при порыве ветра . | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводам веткой дерева при порыве ветра | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-501 от ВЛ 10кВ №27 ПС220 Палласовка |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№1 от ТП- 501 от ВЛ-10кВ№27 ПС 220 Палласовка | ВЛ | 2018-11-11 12:35
2484 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-11-12 20:57 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-580 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП № 580 От ВЛ-10кВ№6 ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-12 21:02
2485 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2018-11-11 10:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ-10кВ №7 П.С.35/10 Тракторострой | Разрушен изолятор шф-10 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой провести осмотр отпайки №7 на предмет состояния изоляторов, выявленные дефекты устранить. Организовать осмотр отпайки №7 ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой. | ВЛ | 2018-11-11 12:58
2486 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-10-28 16:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-103 |  |  | ВЛ | 2018-10-28 16:29
2487 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 801 | 2018-11-12 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за обрыва шлейфа ВЧ-заградителя на опоре №108 фаза "С", в результате повреждения крепления поддерживающего зажима ПГН-3-5 в следствии длительного срока эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за обрыва шлейфа ВЧ-заградителя на опоре №108 фаза "С", в результате повреждения крепления поддерживающего зажима ПГН-3-5 в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | обрыва шлейфа ВЧ-заградителя на опоре №108 фаза "С". | Техническое мероприятие – провести верховой осмотр и ревизию крепления ВЧ-заградителей на ВЛ 110 кВ №206 Направить письмо в ПАО "Облэлектро", использовавшему ранее канал ВЧ-связи, запрос о возможности демонтажа ВЧ-заградителя. На основании ответа принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации ВЧ-заградителя. | ВЛ | -
2488 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2018-11-18 20:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-228 от ВЛ-10кВ№2 ПС 35кВ Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №228 От ВЛ-10кВ№2 ПС 35кВ Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-18 20:16
2489 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-11-19 11:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-297 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№3 от ТП№297 ВЛ-10кВ№40 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоек, дефектные заменить | ВЛ | 2018-11-19 13:28
2490 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 804 | 2018-11-06 12:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | Поврежден провод АС50 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка. | ВЛ | 2018-11-06 13:44
2491 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2018-11-15 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 9Л_Коммуна-10 | Поврежден провод АС-50 в количестве 1,5м | Провести осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС Коммуна на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр отпайки №11 ВЛ-10кВ №9 от ПС Коммуна. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №9 от ПС Коммуна. | ВЛ | 2018-11-15 12:04
2492 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2018-11-23 11:23 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный самоустранившийся схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№20 (2Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-16 |  | ВЛ | 2018-11-23 11:50
2493 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2018-11-25 15:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №100 От ВЛ-10кВ№5 ПС 220 кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-25 16:05
2494 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2018-11-23 21:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-8 от ВЛ10кВ №8 от ПС 35-Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №8 От ВЛ-10кВ№8 ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-23 22:01
2495 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2018-11-23 17:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-498 от ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №498 От ВЛ-10кВ№5 ПС 220кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-23 17:08
2496 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2018-11-23 16:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №118 От ВЛ10кВ №5 ПС-110кВ Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-23 17:03
2497 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2018-11-23 11:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание провода веткой дерева при порывистом ветре, что вызвало кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание провода веткой дерева при порывистом ветре, что вызвало кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-10 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №10 От ВЛ-10кВ№8 ПС 35кВ провести опиловку ДКР | ВЛ | 2018-11-23 12:34
2498 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2018-11-24 00:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-231 от ВЛ10кВ №10 от ПС 110 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ-10кВ№ ПС провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-24 00:35
2499 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2018-11-23 10:15 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции шлейфов 0,4 кВ обусловлено длительной эксплуатацией, старением изоляции от температурных перепадов | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ произошло из за износа изоляции | ВЛ 0,4кВ от ТП№265 (2Л-0,4кВ) | Электродуговое повреждение шлейфов 0,4 кВ | При техническом обслуживании ТП № 265 провести ревизию на предмет состояния шлейфов 0,4 кВ в ШНН. | ВЛ | 2018-11-23 14:54
2500 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 815 | 2018-11-19 02:55 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 254 произошло в результате проезда неустановленной техники неизвестных сторонних лиц в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" в пролете опор №339-340, через корпус транспортного средства на землю. | Отключение ВЛ 110 кВ № 254 произошло в результате проезда неустановленной техники неизвестных сторонних лиц в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" в пролете опор №339-340, через корпус транспортного средства на землю. | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | Следы оплавления на проводе ф. "С" ВЛ 110 кВ №254 в пролете опор №339-340. | Написать письмо о недопущении подобных случаев в Администрацию Валуевского сельского поселения. Произвести установку информационных табличек на опорах №339 и №340. | ВЛ | -
2501 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 816 | 2018-11-26 09:28 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10кВ №15 П.С.35/10 Тракторострой | Поврежден провод АС-50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой провести осмотр отпайки №1 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой. | ВЛ | 2018-11-26 12:40
2502 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 817 | 2018-11-26 14:06 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ-6 кВ №8 ПС "Ахтуба" | Повреждение у потребителя. | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба. | ВЛ | 2018-11-26 17:55
2503 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2018-11-27 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-325 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №325 От ВЛ-10кВ№5 ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-27 10:57
2504 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2018-11-07 23:34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на потребительской ВЛ | Повреждение на потребительской ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 328 2л-Чайка-10 |  | Направить письмо в адрес ФГУП "РТРС" радиоцентр о приведении электроустановки к нормам НТД. | ВЛ | 2018-11-08 20:18
2505 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2018-11-18 13:19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.26, Прочие причины) | Отключение ЭУ по заявке МЧС | По требованию персонала МЧС отключен А-3Л-0.4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-214 6Л-Суходол-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-18 13:59
2506 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2018-11-29 23:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-641 от ВЛ 10кВ №5 ПС220 Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП №641 От ВЛ-10кВ№5 ПС 220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-29 23:34
2507 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2018-11-30 13:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №228 От ВЛ-10кВ№2 ПС35кВ Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-11-30 13:09
2508 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-12-02 17:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-446 от ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари 35/10 |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №446 От ВЛ-10кВ№13 ПС35кВ Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-02 17:51
2509 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-12-02 14:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-296 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №296 От ВЛ10кВ№2 ПС 35кВ Прудентово провести ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-02 16:00
2510 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2018-12-02 13:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-574 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Кайсацкая |  | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП №574 От ВЛ10кВ№ 6 ПС 110 Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-02 15:41
2511 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2018-12-02 10:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №24 От ВЛ-10кВ№8 ПС 35кВ Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-02 10:37
2512 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2018-12-02 09:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-379 от ВЛ-10кВ №11 ПС 35 Золотари |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №379 От ВЛ10кВ№11 ПС 35кВ Золотари провести ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-02 11:27
2513 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2018-12-01 21:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-302 от ВЛ-10кВ№2 ПС 35кВ Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №302 От ВЛ-10кВ№2 ПС 35кВ Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-01 21:42
2514 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2018-12-02 22:08 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный самоустранившийся схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. | ВЛ 0,4кВ от ТП№199 (1Л-0,4кВ) | незначительное электродуговое повреждение провода А-50 |  | ВЛ | 2018-12-02 22:29
2515 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2018-11-23 15:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | Нет. | Провести регулировку стрелы провеса провода. Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер на предмет провиса провода. | ВЛ | 2018-11-23 15:41
2516 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 831 | 2018-11-29 08:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба. | ВЛ | 2018-11-29 09:25
2517 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 832 | 2018-11-19 13:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение СВ-110 на ПС «Колобовка» произошло из-за развившихся дефектов частичных разрядов в бумажно-масляной изоляции нижней части ввода с последующим приближением «ползущего» разряда к заземленной части ввода, восможная потеря скорости отключения фазы "А" вследствие расслоения материала изолирующей штанги и дальнейшего "заклинивания" в направляющем узле, приведшие к короткому замыканию с разрушением фарфоровой покрышки, оплавлением контактов дугогасительной камеры при отключении близкого КЗ, повреждением встроенного трансформатора тока ТВ-110 фазы А-2. | Повреждение СВ-110 на ПС «Колобовка» произошло из-за развившихся дефектов частичных разрядов в бумажно-масляной изоляции нижней части ввода с последующим приближением «ползущего» разряда к заземленной части ввода, восможная потеря скорости отключения фазы "А" вследствие расслоения материала изолирующей штанги и дальнейшего "заклинивания" в направляющем узле, приведшие к короткому замыканию с разрушением фарфоровой покрышки, оплавлением контактов дугогасительной камеры при отключении близкого КЗ, повреждением встроенного трансформатора тока ТВ-110 фазы А-2. | ПС 110 кВ Колобовка | Повреждение вводов фаз А1, А2, измерительного трансформатора тока ТВ-110 фазы А-2, оплавление двух дугогасительных камер фазы "А"., расслоение дельта-древесины изолирующей штанги 5СЯ.743.042 - 1шт. | В рамках формирования графика ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС 35-110 кВ разработать программу замены вводов с бумажно-масляной изоляцией выключателей 110 кВ. Произвести замену вводов с бумажно-масляной изоляцией выключателей 110 кВ имеющих длительный срок эксплуатации и наихудшие результаты проф.измерений. В соответствии с графиком ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС 35-110 кВ на 2019г. провести тщательный осмотр внутрибаковой изоляции, тяг управления, контактной системы на наличие дефектов при производстве капитального (среднего ремонта) выключателя В-201Л-110 тип МКП-110 ПС 110/35/10 ЛПК, применять данную практику при производстве капитальных (средних) ремонтов в последующем. | ПС | 2018-11-19 18:06
2518 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 833 | 2018-11-27 11:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 и Т-1 на ПС "Селянка" произошло в результате развития технологического нарушения в следующей последовательности: произошёл пробой опорного изолятора из-за ослабления диэлектрической прочности изолятора в процессе долгой эксплуатации, в условиях снега с дождем, что и привело к пробою изоляции, возникновению электродугового перекрытия между шиной и корпусом КРУН; падение шины шинного моста фазы «С» на крышу яч. В-Т1-10; развитие однофазного замыкания на «землю» в трёхфазное электродуговое перекрытие проходных изоляторов яч. В-Т1-10. | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 и Т-1 на ПС "Селянка" произошло в результате развития технологического нарушения в следующей последовательности: произошёл пробой опорного изолятора из-за ослабления диэлектрической прочности изолятора в процессе долгой эксплуатации, в условиях снега с дождем, что и привело к пробою изоляции, возникновению электродугового перекрытия между шиной и корпусом КРУН; падение шины шинного моста фазы «С» на крышу яч. В-Т1-10; развитие однофазного замыкания на «землю» в трёхфазное электродуговое перекрытие проходных изоляторов яч. В-Т1-10. | ПС Селянка ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | Разрушены проходные изоляторы ИПУ-10-630 трех фаз яч. В-Т1-10, сквозное электродуговое повреждение и оплавление сегмента крыши КРУН-10 ячейки В-Т1-10, разрушен подставной опорный изолятор ИО-10 шинного моста 10 кВ фаза «С». | Произвести внеочередные проф.испытания яч. В-Т1-10,шинного моста 10кВ и его присоединения на аналогичном оборудовании ПС "Максимовка" 110/10. При формировании графика ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС 35-110 кВ на 2020г. обеспечить включение в программу закупок опорных изоляторов типа ИО-10 в количестве 3 шт. для проведения замены наиболее устаревшей изоляции. | ПС ВЛ | 2018-11-27 19:28
2519 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 834 | 2018-11-28 09:28 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №13 ПС Демидово. | ВЛ | 2018-11-28 09:55
2520 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 835 | 2018-11-28 07:54 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ-10 кВ №6 ПС Суходол |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол. | ВЛ | 2018-11-28 08:10
2521 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 836 | 2018-11-27 16:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ-10 кВ №15 ПС Красная Слобода |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2018-11-27 17:49
2522 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2018-11-27 15:27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | ВЛ 10кВ 6Л-Чайка-10 |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка. | ВЛ | 2018-11-27 16:45
2523 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2018-11-28 07:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение СШ1-10 и СШ2-10 произошло из-за неотключения выключателя В-6Л-10. Причиной отказа В-6Л-Суходол-10 явилось механическое заедание релейной планки из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. | Отключение СШ1-10 и СШ2-10 произошло из-за неотключения выключателя В-6Л-10. Причиной отказа В-6Л-Суходол-10 явилось механическое заедание релейной планки из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. | ПС 110 кВ Суходол | Механическое заедание релейной планки выключателя В-6Л-10 | На ПС 110/10 кВ "Суходол" провести внеплановый осмотр оборудования КРУН-10 кВ, особое внимание уделять оборудованию со сроком эксплуатации более 25 лет. На ПС 110/10 Суходол произвести совместную проверку персоналом СРЗАИ и группы подстанций защит В-6Л-Суходол-10. | ПС | 2018-11-28 08:10
2524 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 839 | 2018-11-28 13:26 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение ОПН вызвано повреждением на ПС Селянка. | Повреждение ОПН вызвано повреждением на ПС Селянка. | КТП-55 от ВЛ-10кВ № 3 ПС 110кВ Селянка | ОПН-10кВ - 1 шт. | Выполнить замену ОПН. Провести анализ аварийности и повреждаемости ТП №55. | ТП | 2018-11-28 14:16
2525 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2018-12-08 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 7Л-Демидово-10 | Разрушен изолятор шс-10 в количестве -1шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 от ПС Демидово. | ВЛ | 2018-12-08 16:29
2526 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2018-12-07 14:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано падением опоры вследствие наезда транспортного средства на опору. | Отключение ВЛ вызвано падением опоры вследствие наезда транспортного средства на опору. | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | железобетонная промежуточная опора. |  | ВЛ | 2018-12-07 16:51
2527 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 842 | 2018-12-02 13:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 6Л-Пионер-10 ПС35\10 Пионер | Изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №6 от ПС Пионер провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер. | ВЛ | 2018-12-02 14:35
2528 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2018-12-01 10:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0,4 №1 от ТП-331 5Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 331 5Л-Демидово-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-01 12:41
2529 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 844 | 2018-12-14 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 6кВ 18Л-Никольская-6 | провод АС-50 - 0,05 км | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №18 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №18 ПС Никольская. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №18 ПС Никольская. | ВЛ | 2018-12-14 10:10
2530 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 845 | 2018-12-14 18:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Золотари | изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №1 от ПС Золотари провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. | ВЛ | 2018-12-14 21:19
2531 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2018-12-15 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ от ТП 301 от ВЛ10кВ №2 от ПС 35/10 Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №301 От ВЛ-10кВ 2Л-Прудентово-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-15 15:04
2532 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 847 | 2018-12-13 05:05 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 253 явилось сложное метеорологическое явление в виде изморози и ветра, повлекшее образование изморозевого нароста на траверсе опоры № 258 ВЛ 110 кВ №254 (сосульки) и пробой воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы «В». | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 253 явилось сложное метеорологическое явление в виде изморози и ветра, повлекшее образование изморозевого нароста на траверсе опоры № 258 ВЛ 110 кВ №254 (сосульки) и пробой воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы «В». | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | Оплавление провода фазы "В" на опоре №258 |  | ВЛ | -
2533 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 848 | 2018-12-15 12:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 6кВ 13-РП16Н-6 | Разрушен изолятор ШФ-20Г в количестве - 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-6 кВ №13 от ПС РП16Н провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6 кВ №13 от ПС РП16Н. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №13 от ПС РП16Н. | ВЛ | 2018-12-15 14:03
2534 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2018-12-15 16:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение изоляции обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Нарушение изоляции обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-126 15Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП№ 126 15л-Рахинка-10 провести ревизию на предмет состояния изоляции у потребителя. | ВЛ | 2018-12-15 16:43
2535 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2018-12-20 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-154 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №154 ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-20 16:34
2536 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2018-12-20 20:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ10кВ №5 от ПС 220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №68 5Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-20 20:50
2537 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2018-12-23 15:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-303 от ВЛ-10кВ №2 от ПС 35 Прудентово |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-303 2Л-Прудентово-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-23 15:43
2538 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2018-12-22 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-209 5Л-Кайсацкая-10 |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №209 5Л-Кайсацкая-10 Направить письмо в Администрацию п. Кайсацкое | ВЛ | 2018-12-22 19:13
2539 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2018-12-22 17:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Вл-0,4 кВ №2 от ТП-228 2Л-Прудентово-10 |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-228 2Л-Прудентово-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-22 17:22
2540 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2018-12-22 15:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-270 8Л-Эльтон-10 |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №270 8Л-Эльтон-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-22 16:54
2541 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2018-12-21 00:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-38 от ВЛ 10кВ №6 ПС110 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №38 6Л-Шульцы-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-21 00:57
2542 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2018-12-22 10:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-238 12Л-Шульцы-10 |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №238 12Л-Шульцы-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-22 10:35
2543 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 858 | 2018-12-22 07:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ № 295 и Т №1 110/10 на ПС 110/10 кВ «Юбилейная» произошло из-за повреждения кабеля 0,4 кВ и дальнейшего развития технологического нарушения: срабатывания предохранителей ТР-ПТСН-10, возникновения межфазного электродугового перекрытия в отсеке ТР-ПТСН1 -10 в условиях высокой влажности и в результате рассыпания фрагментов поврежденного в результате срабатывания предохранителя. Повреждение изоляции кабеля 0,4 кВ произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 295 и Т №1 110/10 на ПС 110/10 кВ «Юбилейная» произошло из-за повреждения кабеля 0,4 кВ и дальнейшего развития технологического нарушения: срабатывания предохранителей ТР-ПТСН-10, возникновения межфазного электродугового перекрытия в отсеке ТР-ПТСН1 -10 в условиях высокой влажности и в результате рассыпания фрагментов поврежденного в результате срабатывания предохранителя. Повреждение изоляции кабеля 0,4 кВ произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-110 кВ №295 ПС 110 кВ Юбилейная | повреждение кабеля 0,4 кВ от вводов 0,4 кВ ТСН1-10 до вводного автомата 0,4 кВ в КРУН-10, разрушение комплекта предохранителей в ТР-ПТСН1-10. | Произвести внешний осмотр кабелей 0,4 кВ от ТСН до щита собственных нужд 0,4 кВ КРУН на подстанциях Ленинского РЭС имеющих отдельно стоящие ячейки собственных нужд. Произвести измерение сопротивления изоляции кабелей 0,4 кВ на подстанциях Ленинского РЭС имеющих отдельно стоящие ячейки собственных нужд. | ВЛ ПС | 2018-12-22 07:58
2544 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 859 | 2018-12-22 22:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ-10 №5 ПС "Красный октябрь" | Разрушен изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 от ПС Красный Октябрь. | ВЛ | 2018-12-23 00:10
2545 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2018-12-23 10:28 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | ВЛ 10 кВ № 23 ПС Кр. Слобода |  |  | ВЛ | 2018-12-23 11:38
2546 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 861 | 2018-12-24 10:13 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-6 кВ №16 ПС Ахтуба | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №16 от ПС Ахтуба провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6 кВ №16 от ПС Ахтуба. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №16 от ПС Ахтуба. | ВЛ | 2018-12-24 11:58
2547 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 862 | 2018-12-23 18:06 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. | ВЛ-10 кВ №6 ПС Чайка |  |  | ВЛ | 2018-12-23 19:52
2548 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2018-12-23 13:09 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | ВЛ №22 10кВ ПС 110/35/10кВ «Красная Слобода»за В-1 |  |  | ВЛ | 2018-12-23 13:13
2549 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2018-12-14 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Растрескивание изоляции вызвано длительным сроком эксплуатации. | Растрескивание изоляции вызвано длительным сроком эксплуатации. | ТП 214 6л-Суходол-10 | Поврежден кабельный вывод от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №2 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ от ТП-214 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-0,4 кВ от ТП-214. | ТП | 2018-12-14 13:57
2550 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2018-12-25 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора в результате длительного срока эксплуатации | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-205 от 7Л-Луч-10 | нет | Подать заявку на отключение 1Л-0,4 кВ от ТП-205 для технического обслуживания ВЛ При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ провести замену дефектных изоляторов | ВЛ | 2018-12-25 14:02
2551 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2018-12-23 21:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Расплетение провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Расплетение провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ№1 от ТП-535 9л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 535 9Л-Рахинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-23 22:51
2552 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2018-12-26 11:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 №1 от ТП-334 13Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 334 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-26 11:33
2553 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 867 | 2018-12-25 12:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-10 кВ № 14 ПС "Рахинка"110/10 | Поврежден провод АС-50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка провести осмотр отпайки №3 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка. | ВЛ | 2018-12-25 14:10
2554 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 869 | 2018-12-27 13:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | КТП-232 5Л-Луговая-10 | Предохранители ПК-10. | Провести анализ аварийности ТП №232. | ТП | 2018-12-27 14:36
2555 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 870 | 2018-12-20 12:04 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 1Л-Ст.Разина-10 | разрушение изолятора ШС-10 Г в количестве 1шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 от ПС Степана Разина. | ВЛ | 2018-12-20 13:54
2556 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 871 | 2018-12-23 17:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Повреждение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 | Поврежден изолятор в количестве - 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна. | ВЛ | 2018-12-23 19:30
2557 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 872 | 2018-12-23 20:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. | Повреждение изолятора вызвано старением изоляции и длительным сроком эксплуатации. | 5Л-Коммуна-10 | Поврежден изолятор в количестве 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 от ПС Коммуна. | ВЛ | -
2558 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2018-12-25 13:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ №2 от ТП-520 от ВЛ 10кВ№14 ПС 110/10 Эльтон |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №520 14Л-Эльтон-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-25 15:41
2559 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2018-12-24 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ№3 от ТП-119 от ВЛ 10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП № 119 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-24 18:19
2560 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2018-12-24 13:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-186 от ВЛ 10кВ№6 от ПС 110 Кайсацкая |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 186 6Л-Кайсацкая-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-24 13:28
2561 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2018-12-24 12:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0.4кВ№2 от ТП-25 от ВЛ 10кВ№8 ПС35/10 Савинка |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-25 8Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-24 12:46
2562 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2018-12-24 01:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-238 12Л-Шульцы-10 |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-238 12Л-Шульцы-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-24 01:35
2563 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2018-12-24 01:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-60 5Л-Савинка-10 |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-60 5Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-24 01:19
2564 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2018-12-28 12:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ. | Схлест проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 146 14л-Чайка-10 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 146 в пролете опор №3/20-3/21. | ВЛ | 2018-12-28 12:20
2565 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2018-12-12 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования потребителя | КЗ у потребителя | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 389 5Л-Рассвет-10 |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 389 | ВЛ | 2018-12-12 20:34
2566 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2018-12-13 15:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Старение изоляции и растрескивание кабеля. | Нарушение электрического контакта | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-214 6Л-Суходол-10 |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214. | ВЛ | 2018-12-13 16:24
2567 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2018-12-28 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6 | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 1Л-0,4кВ от ТП-179 от 13Л-Тракторострой-10 | нет | Мастеру участка Тракторострой подать неплановую заявку на тех.обслуживание 1Л-0,,4кВ от ТП-179 При проведении технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода | ВЛ | 2018-12-28 15:25
2568 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2018-12-28 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка на предмет состояния провода. Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-28 18:34
2569 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-12-28 05:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4уВ №3 от ТП-10 8Л-Савинка-10 |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП №10 8Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-28 06:03
2570 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 886 | 2018-12-26 12:53 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. | ВЛ | 2018-12-26 13:57
2571 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 887 | 2018-12-26 11:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ-10 кВ №9 ПС Красная Слобода |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №9 от ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2018-12-26 11:26
2572 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 888 | 2018-12-26 10:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ-10 кВ №6 ПС Чайка |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка. | ВЛ | 2018-12-26 11:02
2573 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 889 | 2018-12-29 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-29 17:26
2574 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 890 | 2018-12-29 12:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка на предмет состояния провода. Провести осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-29 14:05
2575 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 891 | 2018-12-29 14:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон на предмет состояния провода. | ВЛ | 2018-12-29 16:19
2576 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 892 | 2018-12-29 10:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации. | Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации. | ТП-423 от ВЛ 10кВ№10 ПС Шульцы 110/10 | Силовой трансформатор ТМ 10/0,4кВ 40 кВА. | Организовать электрические испытания силового трансформатора, по результатам которого принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. Выполнить электрические испытания силового трансформатора, по результатам которого принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. | ТП | 2018-12-29 12:40
2577 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 893 | 2018-12-27 01:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение шпильки вывода 0,4кВ силового трансформатора вызвано ослаблением болтового соединения . | Повреждение шпильки вывода 0,4кВ силового трансформатора вызвано ослаблением болтового соединения . | ТП10кВ№38 от ВЛ10кВ№6 ПС110/10 Шульцы | Шпилька вывода 0,4кВ силового трансформатора. | Организовать ревизию болтовых соединений ТП №38. Выполнить ревизию болтовых соединений ТП №38. | ТП | 2018-12-27 16:09
2578 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 895 | 2018-12-26 12:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | ВЛ-10кВ №1 от В-20 П.С.35/10 Покровка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка. | ВЛ | 2018-12-26 12:56
2579 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2018-12-31 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-518 14Л-Эльтон-10 |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 518 14Л-Эльтон-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-31 13:25
2580 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2018-12-29 17:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-75 от ВЛ 10кВ №27 ПС 220 Палласовка |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП № 75 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-29 18:49
2581 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2018-12-29 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пляска провода вызванная воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур и ГИО . | Пляска провода вызванная воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур и ГИО . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10кВ№10 ПС 110/10 Шульцы |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП № 509 от ВЛ 10кВ №10 ПС 110 Шульцы провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2018-12-29 16:08
2582 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 873 | 2018-12-25 15:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение КЛ-6кВ вызвано повреждением на электроустановке потребителя. | Отключение КЛ-6кВ вызвано повреждением на электроустановке потребителя. | КЛ-6 №58 от ПС "Городская1" |  | Выполнить анализ аварийности КЛ-6кВ №58 ПС Городская-1 | КЛ | 2018-12-25 23:52
2583 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-07 23:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-3 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6801ВЛ-10кВ №2 ПС"Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-01-08 00:45
2584 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-08 08:45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6202 от ВЛ-6кВ №314 ПС"Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6202 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-01-08 10:05
2585 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2018-01-04 00:40 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло в результате КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ-110 кВ №504 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №504 110кВ ПС «Усть-Хоперская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №504. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | -
2586 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 4 | 2018-01-09 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение МВ-35 кВ №16 на ПС Покручинская произошло из-за подачи "+" в цепь отключающей катушки по причине разрушения изоляции в жгуте проводов (металлическом рукаве) заводского изготовления, между приводом и ящиком зажимов выключателя, вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий на данный жгут в процессе длительного срока эксплуатации. | Отключение МВ-35 кВ №16 на ПС Покручинская произошло из-за подачи "+" в цепь отключающей катушки по причине разрушения изоляции проводов в металлическом рукаве заводского изготовления между приводом и ящиком зажимов выключателя, под воздействием неблагоприятных погодных условий на данный жгут в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10кВ «Покручинская», МВ-35 кВ ВЛ №16 | Разрушение изоляции проводов в жгуте между выключателем и ящиком зажимов МВ-35 кВ №16 ПС "Покручинская". | Произвести проверку сопротивления изоляции цепей управления МВ-35 кВ №15 ПС Покручинская. | ПС | -
2587 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-01-06 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская произведен для перезаделки контактного соединения шлейфа на ЛР №7-6 10 кВ ПС Етеревская, вследствие дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Етеревская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
2588 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2018-01-12 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-5233 на ВЛ №3-1 ПС Перелазовская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(снег) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-5233 на ВЛ №3-1 ПС Перелазовская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снег), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП-5233, ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская. | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-5233 на ВЛ №3-1 ПС Перелазовская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-5233 на ВЛ №3-1 ПС Перелазовская. | ТП | 2018-01-12 13:23
2589 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2018-01-14 09:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №204 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №204 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Обрыв вязки провода на опоре №204 ВЛ №11-1 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-01-14 10:53
2590 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-21 13:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5023 ВЛ-10 кВ №16-3 ПС Клетская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-01-21 15:35
2591 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-01-17 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41 ВЛ №1-3 10кВ ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Раковская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №40-41 ВЛ №1-3 10кВ ПС Раковская. | ВЛ | 2018-01-17 21:41
2592 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-01-19 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №56-57 ВЛ №1-19 10кВ ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Раковская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №56-57 ВЛ №1 10кВ ПС Раковская. | ВЛ | 2018-01-19 13:20
2593 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-21 13:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №408-409 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №17 10кВ ПС 110/10кВ «Иловля» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-01-21 15:21
2594 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-21 22:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №4 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-01-21 23:55
2595 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-29 09:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №27-28 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5211 ВЛ 10 кВ №1-8 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-01-29 11:48
2596 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-01-30 18:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51 ВЛ №7-3 10кВ ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Арчединская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №50-51 ВЛ №7-3 10кВ ПС Арчединская. | ВЛ | -
2597 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-01-30 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №4 10кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ №4-1 10кВ ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ №4-1 10кВ ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-01-30 19:00
2598 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-01-30 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ №6-1 10кВ ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ №6 10кВ ПС Клетская. | ВЛ | 2018-01-30 21:41
2599 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-01-30 23:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произведен для протяжки болтовых соединений на ТР-10кВ ТП-5405, из-за нагрева контакта на ТР-10кВ ТП-5405, в результате своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения на ТР-10кВ ТП-5405. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Нет. | Произвести выборочно внеочередной инженерный осмотр контактных соединений на ТРТП ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2018-01-31 00:05
2600 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-01-31 07:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №92 фазы "С" ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №92 фазы "С" ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино произошло из-за развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушенный изолятор на опоре №92 фазы "С" ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-01-31 08:47
2601 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-01-31 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №17-18 фаза "В" ВЛ №11-3 10 кВ ПС Клетская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №17-18 фаза "В" ВЛ №11-3 10 кВ ПС Клетская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Обрыв провода в пролете опор №17-18 фаза "В" ВЛ №11-3 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-01-31 11:52
2602 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-01-30 10:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5061 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5061 ВЛ-10 кВ №7-1 ПС Распопинская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5061 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5061 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская. | ВЛ | 2018-01-30 11:00
2603 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-01-30 21:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-6121 ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-01-30 21:20
2604 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-01-30 22:36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6003 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-01-30 22:55
2605 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-01-31 04:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №1-2 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1453 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-01-31 05:13
2606 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-02-01 19:30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-02-01 22:02
2607 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-02-02 09:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №26-27 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-5227 от ВЛ 10кВ №1-9 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-02-02 11:10
2608 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-02-04 18:18 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №15-16 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6870 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-02-04 18:25
2609 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-02-04 21:05 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5505 ВЛ 10 кВ №5-4 ПС Кпеменская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская. | ВЛ | 2018-02-04 23:32
2610 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-02-04 21:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №29-30 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5211 ВЛ 10 кВ №1-8 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-02-04 22:50
2611 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-02-05 08:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №11 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-4 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5211 ВЛ-10 кВ №11-8 ПС Перелазовская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №11 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №11 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-02-05 09:02
2612 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-05 08:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6870 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Образцовская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-02-05 10:00
2613 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-02-05 01:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №44-45 ВЛ №7-3 10кВ ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ №7-3 10кВ ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-02-05 01:28
2614 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2018-02-05 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ЛР 10кВ №1-2 ПС Перелазовская из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №1-2 ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №1-2 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-02-05 13:20
2615 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-02-10 16:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6056 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-02-10 17:45
2616 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-02-10 15:20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №4-5 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5033 ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Бузиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-02-10 17:02
2617 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2018-02-06 05:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло в результате КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №507 110кВ ПС «Поповская» - ПС «Рябовская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №507. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | -
2618 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-02-17 15:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6928 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-3 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4№3 ТП-6928 ВЛ-10кВ №9 ПС"Малодельская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6928 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6928 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-02-17 15:30
2619 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 41 | 2018-02-11 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-6105 из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-6105, вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-6105 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №104 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-6105 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-02-11 12:57
2620 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-02-20 12:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ №5 10 кВ ПС Отрадненская произведен для регулировки контактного соединения на ноже фазы "С" ТРТП-1681, из-за отсутствия контакта, в результате своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-02-20 13:48
2621 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-02-20 15:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-1122 от ВЛ-10кВ №1 ПС Отрадненская произведен для замены опорного изолятора, из-за разрушения изолятора на ТП-1122 от ВЛ-10кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на ТП-1122 от ВЛ-10кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-10 кВ №1122 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | Разрушенный опорный изолятор на ТП-1122 от ВЛ-10кВ №1 ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП-1122 от ВЛ-10кВ №1 ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2018-02-20 16:06
2622 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-03-01 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5236 ВЛ-10 кВ №3 Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор № №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5236 ВЛ-10 кВ №3 Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ВЛ 10кВ №3-1 ТП-5236 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5236 ВЛ-10 кВ №3 Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5236 ВЛ-10 кВ №3 Перелазовская. | ВЛ | 2018-03-01 10:16
2623 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 46 | 2018-02-28 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ произведен для ремонта траверсы на опоре 102 ВЛ №7 6кВ ПС Лог, вследствие излома траверсы на опоре №102 ВЛ №7 6кВ ПС Лог, из-за отслоения сварочных швов в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом траверсы на опоре №102 ВЛ №7 6кВ ПС Лог произошел из-за отслоения сварочных швов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 6кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Излом траверсы на опоре №102 ВЛ №7 6кВ ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 6кВ ПС Лог, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-02-28 16:15
2624 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-03-10 08:00 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №9-10 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5277 ВЛ 10 кВ № 13-6 ПС Калмыковская | Нет | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-03-10 10:18
2625 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-03-09 20:15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2141 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2141 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП2141 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | Нет | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2141 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2141 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-03-09 21:45
2626 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-03-09 12:41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №12-13 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1151 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1151 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-03-09 13:18
2627 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-03-08 14:35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №6-7 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1720 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-03-08 14:38
2628 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-03-08 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №28 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1601 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв вводного провода от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-08 13:10
2629 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-03-08 10:50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №34-35 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6124 ВЛ 6 кВ №104 ПС Заводская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6124 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-03-08 13:15
2630 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-03-09 08:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1286 от ВЛ №7 10 кВ ПС Труд произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(снег), вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП №1286 от ВЛ №7 10 кВ ПС Труд произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(снег), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП-1286 от ВЛ10кВ№67ПС Труд | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП №1286 от ВЛ №7 10 кВ ПС Труд. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1286 на ВЛ №7 10 кВ ПС Труд. | ТП | 2018-03-09 14:26
2631 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-03-07 09:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №18 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №32 к опоре №1 отпайки к ТП-2168 ВЛ №18 10кВ ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролёте опор №32 к опоре №1 отпайки к ТП-2168 ВЛ №18 10кВ ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролёте опор №32 к опоре №1 отпайки к ТП-2168 ВЛ №18 10кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | -
2632 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2018-03-07 12:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №102 6кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №257-258 ВЛ №102 6кВ ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №257-258 ВЛ №102 6кВ ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №102 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №257-258 ВЛ №102 6кВ ПС Заводская. | ВЛ | -
2633 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-03-07 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №11 10кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №69-70 ВЛ №11-7 10кВ ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №69-70 ВЛ №11-7 10кВ ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №11 10кВ ПС 110/10кВ «Клетская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №69-70 ВЛ №11-7 10кВ ПС Клетская. | ВЛ | -
2634 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-03-07 17:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5675 ВЛ-10 кВ №7-2 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-03-07 18:18
2635 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2018-03-08 07:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №24 10кВ ПС Серафимович произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №202 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимович, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №202 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимович произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №24 10кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Разрушенный изолятор на опоре №202 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10кВ ПС Серафимович, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-08 12:03
2636 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-03-08 10:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №9 10кВ ПС Серафимович произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №62 ВЛ №9 10кВ ПС Серафимович, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №62 ВЛ №9 10кВ ПС Серафимович произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №9 10кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Разрушенный изолятор на опоре №62 ВЛ №9 10кВ ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10кВ ПС Серафимович, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-08 14:58
2637 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2018-03-08 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ №7 10кВ ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №42-43 ВЛ №7 10кВ ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ярки» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №42-43 ВЛ №7 10кВ ПС Ярки. | ВЛ | 2018-03-08 14:42
2638 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2018-03-09 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №27-29 ВЛ №3-6 10кВ ПС Калмыковская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №27-29 ВЛ №3-6 10кВ ПС Калмыковская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Обрыв провода в пролете опор №27-29 ВЛ №3-6 10кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-09 17:55
2639 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2018-03-03 01:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло в результате однофазного КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №18 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Однофазное КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №18 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ №507 110кВ ПС «Поповская» - ВЛ №507 110кВ ПС «Рябовская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №507. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №507 (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | -
2640 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-03-15 15:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4606 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №12 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4606 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4606 от ВЛ-10кВ.№9 пс. Зимняцкая | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4606 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4606 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-15 16:13
2641 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-03-14 12:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4199 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №12 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4199 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-4199 от ВЛ-10кВ №5-2пс Пронинская | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4199 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4199 ВЛ-10 кВ №5 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-14 13:53
2642 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-03-12 14:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нарушение контактного сеединения вводного провода в жилой на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4486 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4486 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП4486 линия 10 кВ №13 ПС Клетская Почта | Окисление контактного соединения на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4486 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4486 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-12 15:24
2643 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-03-14 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нарушение контактного сеединения вводного провода в жилой на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине вытяжки и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4001 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | Окисление контактного соединения на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4001 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-14 14:28
2644 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2018-03-13 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №506 и С.Ш.-110 кВ ПС "Поповская" производился для устранения заклинивания ЗНЛР-110 кВ в сторону С.Ш. во включенном положение. Причиной заклинивания заземляющих ножей явился износ пальца шарнирной втулки в процессе длительного срока эксплуатации. | Износ пальца шарнирной втулки привода ЗНЛР-110 кВ ВЛ №506 с торону С.Ш. в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС «Поповская» | Износ пальца шарнирной втулки привода ЗНЛР-110 кВ ВЛ №506. | Произвести проверку состояния шарнирных втулок приводов разъединителей типа РНДЗ-110 Кумылженского РЭС. По результатам осмотра разъединителей типа РНДЗ-110, в случае необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ПС | -
2645 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-03-12 15:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4607 линия 10 кВ №9 ПС Зимняцкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-12 16:15
2646 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-03-18 18:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 №8 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 №8 ПС Арчединская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 №8 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | в л04 №1 от ТП1622 от ВЛ10№8 ПС;Арчединская&amp;quot; | Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 №8 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 №8 ПС Арчединская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-18 19:37
2647 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-03-18 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1216 ВЛ-10 кВ №11 ПС Труд произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №7 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1216 ВЛ-10 кВ №11 ПС Труд в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1216 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1216 ВЛ-10 кВ №11 ПС Труд. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1216 ВЛ-10 кВ №11 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-18 07:45
2648 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-03-16 19:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1180 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-16 19:21
2649 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-03-20 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4134 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4134 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4134 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4134 от ВЛ-10кВ.№6-2 пс.Чеботаревская1 | Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4134 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4134 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-20 15:00
2650 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-03-12 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №142-143 ВЛ №6 10кВ ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор № 142-143 ВЛ №6 10кВ ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №142-143 ВЛ №6 10кВ ПС Слащевская. | ВЛ | -
2651 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-03-13 12:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП-3280 ВЛ №9 10кВ ПС Бердия произведен для перезаделки контактного соединения, из-за нарушения целостности контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Нарушение целостности контактного соединения на ТП-3280 ВЛ №9 10кВ ПС Бердия произошло из-за своевременно не обнаруженного окисления контактов при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Бердия» | Нет. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ВЛ | 2018-03-13 18:44
2652 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-03-13 12:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №23 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №23 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Калмыковская» | Разрушенный изолятор на опоре №23 ВЛ №3-4 10кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-13 18:17
2653 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 78 | 2018-03-13 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №314 6кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №174-175 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор № 174-175 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №314 6кВ ПС 110/6кВ «Заводская (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №174-175 ВЛ №314 6кВ ПС Заводская. | ВЛ | -
2654 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-03-14 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ф "А" и ф "В" ВЛ №7 10кВ ПС Сиротинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ф "А" и ф "В" ВЛ №7 10кВ ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Сиротинская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ф "А" и ф "В" ВЛ №7 10кВ ПС Сиротинская. | ВЛ | -
2655 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2018-03-14 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №5 10 кВ ПС Кременская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №125 ВЛ №5-1 10 кВ ПС Кременская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №125 ВЛ №5-1 10 кВ ПС Кременская произошел вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Кременская» | Обрыв вязки провода на опоре №125 ВЛ №5-1 10 кВ ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-14 15:25
2656 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-03-16 02:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете №53 и опоры №1 отпайки к ТП-2425 ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете №53 и опоры №1 отпайки к ТП-2425 ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №6 10кВ ПС 35/10кВ «Чиганаки (МЭС)» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №53 и опоры №1 отпайки к ТП-2425 ВЛ №6 10кВ ПС Чиганаки. | ВЛ | 2018-03-16 08:29
2657 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 82 | 2018-03-16 15:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №19 6кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №264-265 ВЛ №19 6кВ ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №264-265 ВЛ №19 6кВ ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №19 6кВ ПС 110/35/6кВ «Заречная» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №264-265 ВЛ №19 6кВ ПС Заречная. | ВЛ | -
2658 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-03-20 11:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ №19 10кВ ПС Качалино произведен для регулировки контактного соединения на МВ-10 ТП-3620, из-за нарушения целостности контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Нарушение контактного соединения на МВ-10 ТП-3620 ВЛ №19 10кВ ПС Качалино произошло из-за нарушения целостности контактного соединения. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Нет. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании МВ о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования. | ВЛ | 2018-03-20 17:30
2659 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-03-20 13:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Седовская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская. | ВЛ | 2018-03-20 18:08
2660 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-03-20 18:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №56-57 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №56-57 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Новая Паника» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №56-57 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника. | ВЛ | -
2661 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-03-21 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №24 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ ф.№2 от ТП-4375 от ВЛ-10кВ №9 ПС Зимняцкая | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4375 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-21 15:09
2662 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-03-21 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ ф.№2 от ТП-4050 от ВЛ-10кВ №24-2 пс Серафимович | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-21 10:34
2663 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-03-22 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №25-26 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6925 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-03-22 11:10
2664 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-03-22 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4052 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4052 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4052 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (48года). | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4052 линия 10 кВ №7-2 ПС Средняя Царица | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4052 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4052 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-22 11:08
2665 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 91 | 2018-03-21 10:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт Т-1 ПС "Карагичевская" по неотложной заявке производился для устранения нагрева контактного соединения на шпильке ввода 10 кВ фазы "А" вследствие ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации. Ослабление данного контактного соединения не было своевременно обнаружено и устранено. | Нагрев контакта ввода 10 кВ Т-1 ПС "Карагичевская" вледствие ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации. | ПС 35/10кВ «Карагичевская» | Нет. | Произвести протяжку болтовых контактных соединений вводов Т-2 ПС "Карагичевская". | ПС | -
2666 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-03-21 10:55 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод из работы ВВ-10 Т-1 ПС "Серафимович" производился по причине короткого замыкания в цепях управления выключателя в результате перекрытия изолятора разъема в КРУН-10 кВ. Перекрытие произошло в результате образования конденсата на поверхности разъема при перепадах температуры окружающего воздуха и приближении температуры окружающей среды к точке росы. | Перекрытие изолятора разъема цепей управления ВВ-10 кВ Т-1 в КРУН-10 кВ ПС "Серафимович" произошло в результате образования конденсата на поверхности разъема при перепадах температуры окружающего воздуха и приближении температуры окружающей среды к точке росы. | ПС 110/35/10кВ «Серафимович» | Перекрытие изолятора разъема цепей управления ВВ-10 кВ Т-1 в КРУН-10 кВ ПС "Серафимович". | Проверить состояние разъемов цепей управления ВВ-10 кВ ПС "Серафимович" Произвести измерение сопротивление изоляции цепей управления Т-1, Т-2 ПС "Серафимович" | ПС | -
2667 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-03-21 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №14-15 по причине их разрегулировки невыявленной при проведении планового осмотра. | В результате касания проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1603 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-03-21 20:42
2668 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-03-21 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №39 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1517 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв вводного провода от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-21 20:20
2669 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 95 | 2018-03-24 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №14/1 по неотложной заявке производился для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор №116-117. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №116-117 ВЛ-35 кВ №14/1 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №116-117 ВЛ-35 кВ №14/1. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №14-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ №14-1 (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | -
2670 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-03-26 09:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №13 ПС "Донская" производился для замены кабеля 10 кВ между КРУН-10 кВ и ОР-10 кВ ВЛ №13 по причине пробоя изоляции данного кабеля при проведении высоковольтных испытаний. Пробой изоляции произошел в результате потери изоляционных свойств данного кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля 10 кВ между КРУН-10 кВ и ОР-10 кВ ВЛ №13 в результате потери изоляционных свойств изоляции данного кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10 Донская | Пробой изоляции кабеля 10 кВ между КРУН-10 кВ и ОР-10 кВ ВЛ №13 ПС "Донская". | Произвести осмотр кабельных муфт и кабелей между ячейками ВВ-10 кВ и ОР-10 кВ на ПС "Донская" Произвести высоковольтные испытания кабеля 10 кВ между ячейкой ВВ-10 кВ №20 и ОР-10 кВ ВЛ №20 на ПС "Донская". | ПС | -
2671 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-03-27 16:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4167 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | Обрыв провода в пролете опор №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-27 17:10
2672 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-03-27 14:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (45года). | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4322 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Срыв изолятора на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4322 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-27 15:36
2673 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-03-24 10:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1614 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1614 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1614 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1614 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-03-24 10:45
2674 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 100 | 2018-03-26 05:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №515-516-524 от защит произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №307 ВЛ-110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Однофазное короткое замыкание в реультате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №307 ВЛ-110 кВ №524 по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | Нет. | Произвести регулировку и снятие временных характеристик СМВ-110 кВ ПС "Етеревская". Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №524 (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | -
2675 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2018-03-27 22:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №7-3 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. | ВЛ | 2018-03-27 23:57
2676 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2018-03-26 19:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Кумылженская №11 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская. | ВЛ | -
2677 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2018-03-20 22:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Донская произведен для перезаделки контактного соединения на опоре №1 ВЛ №13 10 кВ ПС Донская (потребитель перевел питание от ВЛ 10кВ №20), из-за ослабления контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Нарушение контактного соединения на опоре №1 ВЛ №13 10 кВ ПС Донская произошло из-за ослабления контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ №13 10кВ ПС 110/35/10кВ «Донская» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
2678 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2018-03-21 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты | ВЛ №16 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-03-21 17:10
2679 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-03-21 15:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №48-49 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №48-49 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Ярки» | Обрыв провода в пролете опор №48-49 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-21 21:25
2680 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-03-21 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ф "А" и ф "С" ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ф "А" и ф "С" ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Ярки» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 ф "А" и ф "С" ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки. | ВЛ | -
2681 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-03-21 17:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Разрушенный изолятор на опоре №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-21 23:55
2682 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2018-03-22 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ №7 10кВ ПС Перелазовская произведен для протяжки контактного соединения на разъединителе ТР-10кВ ТП-5261, из-за ослабления контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ТРТП. | Нарушение контактного соединения на разъединителе ТР-10кВ ТП-5261 ВЛ №7 10кВ ПС Перелазовская, из-за ослабления контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ТРТП. | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Перелазовская» | Нет. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТРТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТРТП. | ВЛ | 2018-03-22 10:55
2683 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-03-22 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №8 10кВ ПС Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №105 фазы "А" ВЛ №8 10кВ ПС Качалино, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №105 фазы "А" ВЛ №8 10кВ ПС Качалино произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Качалино» | Разрушенный изолятор на опоре №105 фазы "А" ВЛ №8 10кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-22 13:30
2684 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 112 | 2018-03-23 11:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №231-232 ф "А" и ф "В" ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №231-232 ф "А" и ф "В" ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №8 6кВ ПС 110/6кВ «Кудиновская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №231-232 ф "А" и ф "В" ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская. | ВЛ | -
2685 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-03-23 14:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №81-82 ф "В" и ф "С" ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бердия, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №81-82 ф "В" и ф "С" ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бердия. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №81-82 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бердия. | ВЛ | -
2686 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-03-26 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №280-2 ВЛ №1-1 10 кВ ПС Бузиновская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №280-2 ВЛ №1-1 10 кВ ПС Бузиновская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №1 | Разрушенный изолятор на опоре №280-2 ВЛ №1-1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-26 17:20
2687 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2018-03-27 14:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №428-429 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №428-429 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10кВ №6 ПС"Лозовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №428-429 ф "А" и ф "В" ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская. | ВЛ | -
2688 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-03-21 15:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 кВ №7-2, ТП №5674 ФИД 0,4 кВ №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-03-21 16:54
2689 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-03-21 17:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №7-1, ТП№5671,ФИД 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-03-21 18:42
2690 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-03-30 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6047 от ВЛ-6 кВ №19 от ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-03-30 21:50
2691 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-04-02 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5508 ВЛ 10 кВ №13-1 ПС Ярки | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-04-02 16:59
2692 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-03-29 07:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №1 от ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлёста шлейфов 10 кВ между ТРТП-4192 и ТП-4192, вследствие своевременно необнаруженного провиса шлейфа при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения шлейфов 10 кВ между ТРТП-4192 и ТП-4192 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | Нет. | Произвести перетяжку шлейфа 10 кВ между ТРТП-4192 и ТП-4192. ТП-4192 ВЛ 10кВ №1 от ПС Пронинская. | ВЛ | -
2693 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-03-29 08:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ №2 от ПС Зимняцкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ №2 от ПС Зимняцкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ №2 от ПС Зимняцкая. | ВЛ | -
2694 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2018-03-29 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №71-72 ВЛ №1 10 кВ ПС Задонская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №71-72 ВЛ №1 10 кВ ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №71-72 ВЛ №1 10 кВ ПС Задонская. | ВЛ | -
2695 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-03-29 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №6 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №6 ПС Образцовская. | ВЛ | -
2696 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2018-03-29 18:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №7 10кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №58-59 ВЛ №7 10кВ ПС Поповская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ №7 10кВ ПС Поповская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Поповская№7 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №58-59 ВЛ №7 10кВ ПС Поповская. | ВЛ | 2018-03-29 23:17
2697 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2018-03-30 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №7 от ПС Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 отпайки к ТП-4483 ВЛ 10кВ №7 от ПС Клетская-Почта, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 отпайки к ТП-4483 ВЛ 10кВ №7 от ПС Клетская-Почта произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 отпайки к ТП-4483 ВЛ 10кВ №7 от ПС Клетская-Почта. | ВЛ | -
2698 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2018-03-30 13:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты | ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская. | ВЛ | 2018-03-30 13:33
2699 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-03-30 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №245-246 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №245-246 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №245-246 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | -
2700 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-03-31 06:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №221-222 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бердия, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №221-222 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №221-222 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бердия. | ВЛ | -
2701 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2018-03-31 14:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №48 ВЛ 10кВ №7-5 ПС Карагичевская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №48 ВЛ 10кВ №7-5 ПС Карагичевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Обрыв вязки провода на опоре №48 ВЛ 10кВ №7-5 ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-03-31 16:43
2702 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2018-03-31 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №2 Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №2 Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Кумылженская №2 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №2 Кумылженская. | ВЛ | -
2703 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-03-31 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ №3 Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ №3 Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Кумылженская №3 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ №3 Кумылженская. | ВЛ | -
2704 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-04-03 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, из-за загнивания древесины тела опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2463 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская | Излом тела опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2018-04-03 18:47
2705 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-04-04 16:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на ответвлении в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на ответлении в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошел уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4503 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-04 16:47
2706 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-04-05 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1522 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская | Обрыв провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-05 17:48
2707 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 136 | 2018-04-05 07:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №118 фазы "С" ВЛ-110 кВ №523 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №118 фазы "С" ВЛ-110 кВ №523, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ №523 110кВ ПС 110/10кВ «Средняя Царица» | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №523. По результатам осмотра, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | -
2708 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-04-09 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4321 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4321 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4321 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4321 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-09 11:18
2709 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-04-09 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №19 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4190 от ВЛ-10кВ №6-6 ПС Пронинская | Обрыв вводного провода от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-09 16:38
2710 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-04-09 15:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4607 от ВЛ-10кВ №6 пс Зимняцкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4607 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-09 16:29
2711 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-04-10 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4032 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-10 15:50
2712 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-04-11 15:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4346 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4346 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0.4кВ.Ф.1 от ТП-4346 от ВЛ-10кВ.№6 ПС.Зимняцкая 35/10 | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4346 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-11 16:54
2713 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-04-11 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №5 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4503 от ВЛ-10кВ.№6 ПС.Пронинская 110/10 | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-11 16:53
2714 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-04-15 10:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошел уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5257 ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-04-15 16:30
2715 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 146 | 2018-04-03 08:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №76 ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №76 ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 6кВ №8 ПС 110/6 кВ "Кудиновская" | Обрыв вязки провода на опоре №76 ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-03 11:03
2716 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-04-04 06:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №12 10кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ №12-11 10кВ ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ №12-11 10кВ ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №12 10кВ ПС 110/10кВ «Сидорская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ №12-11 10кВ ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-04-04 10:43
2717 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-04-10 21:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ЛР №7-2 10 кВ ПС Перелазовская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР №7-2 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ЛР №7-2 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-10 22:37
2718 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2018-04-12 01:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №91-92 ВЛ №10-6 10кВ ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №91-92 ВЛ №10 10кВ ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №91-92 ВЛ №10-6 10кВ ПС Карагичевская. | ВЛ | 2018-04-12 06:02
2719 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-04-17 05:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на ответвлении в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на ответвление в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошел уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6140 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-17 06:00
2720 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-04-17 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошело уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5206 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-04-17 16:35
2721 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-04-19 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошело уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5530 ВЛ 10 кВ № 13 -4 ПС Ярки | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-04-19 15:45
2722 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 153 | 2018-04-17 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Аварийное отключение МВ-35 кВ №15 произошло в результате обрыва верхнего провода у поддерживающего зажима на опоре №234 и падения его на нижний. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв верхнего провода у поддерживающего зажима на опоре №234 ВЛ-35 кВ №15 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 35 кВ №15 | Обрыв верхнего провода у поддерживающего зажима на опоре №234 ВЛ-35 кВ №15. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №15 По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ №15, составить план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных замечаний. | ВЛ | 2018-04-17 10:35
2723 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 137 | 2018-04-09 12:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Излом колонки изоляторов фазы "В" СР-II-110 кВ на ПС "Новая Паника" произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом колонки изоляторов фазы "В" СР-II-110 кВ на ПС "Новая Паника" произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ Новая Паника | Излом колонки изоляторов фазы "В" СР-II-110 кВ на ПС "Новая Паника". | Произвести инженерный осмотр опорных изоляторов 110 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС "Новая Паника". | ПС | -
2724 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-04-23 17:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ТП№5676, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-04-23 18:55
2725 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-04-23 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №6-1, ТП№5618, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5618 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-04-23 17:33
2726 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-04-24 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4376 линия 10 кВ №9 ПС Зимняцкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4376 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-24 10:50
2727 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-04-12 11:03 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВВ-10 кВ Т-1 ПС "Серафимович" от дуговой защиты произошло в результате возникновения дугового короткого замыкания в отсеке ТТ-10 кВ ячейки №2 КРУН-10 кВ по причине приближения животного (кошки) к токоведущим частям. | Дуговое короткое замыкание в отсеке ТТ-10 кВ ячейки №2 КРУН -10 кВ ПС "Серафимович" по причине приближения животного (кошки) к токоведущим частям. | ПС 110/10 кВ Серафимович | Нет. | Произвести отыскание и устранение отверстий, через которые возможно проникновение животных в КРУН-10 кВ ПС "Серафимович". | ПС | 2018-04-12 11:08
2728 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-04-20 10:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошел в результате излома опоры №25 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (28 лет). | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1393 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Излом опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания. | ВЛ | 2018-04-20 13:10
2729 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-04-18 13:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №17 10кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ №17-1 10кВ ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ №17-1 10кВ ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Кумылженская №17 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ №17-1 10кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | -
2730 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 161 | 2018-04-23 14:10 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отказ привода ШР-I-110 СМВ ПС "Кумылженская" при команде на отключение произошел из-за "залипания" конечного выключателя отключенного положения по причине излома пружины внутри данного конечного выключателя. Причиной излома пружины явился её местный дефект развившийся в процессе эксплуатации. | "Залипание" конечного выключателя отключенного положения привода ШР-I-110 СМВ ПС "Кумылженская" произошло по причине излома пружины внутри данного выключателя. Причиной излома пружины явился её местный дефект развившийся в процессе эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Излом пружины конечного выключателя в приводе ШР-I-110 СМВ ПС "Кумылженская". | Провести инструктаж персоналу, обслуживающему разъединители с электрическими приводами о необходимости проверки состояния конечных выключателей приводов. | ПС | -
2731 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 162 | 2018-04-26 04:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №29 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №29 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркин (№519) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №519, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2732 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 163 | 2018-04-17 20:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отказ АПВ МВ-110 кВ ВЛ №545 на ПС "Лог" после аварийного отключения произошел по причине обрыва жилы кабеля в схеме отбора напряжения. Обрыв жилы произошел в результате ее окисления в процессе длительного срока эксплуатации. Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло из-за короткого замыкания на опоре №89 в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток между проводом фазы "А" и траверсой. | Обрыв жилы в кабеле от ШОН до панели автоматики МВ-110 кВ ВЛ №545 произошел в результате ее окисления в процесе длительного срока эксплуатации. Короткое замыкание на опоре №89 в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток между проводом фазы "А" и траверсой. | ПС 110/35/6 кВ Лог ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | Обрыв жилы кабеля от ШОН до панели автоматики МВ-110 кВ ВЛ №545 ПС "Лог". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №545. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №545, составить план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. Произвести осмотр кабелей отбора напряжения, реле синхронизма и реле контроля напряжения со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС "Лог". Провести инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА, о необходимости при плановых ТО проверки омического сопротивления и контроля состояния кабелей отбора напряжения со сверхнормативным сроком эксплуатации . | ПС ВЛ | -
2733 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-04-22 13:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10кВ ПС Отрадненская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №36 ВЛ №1-3 10кВ ПС Отрадненская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №36 ВЛ №1-3 10кВ ПС Отрадненская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | Разрушенный изолятор на опоре №36 ВЛ №1-3 10кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-22 14:40
2734 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-04-26 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5277 ВЛ-10 кВ №13-6 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5277 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-04-26 19:35
2735 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-04-26 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВД-04 кВ фид.№4 ТП 5605 ВЛ-10 кВ №6-1 ПС Бузиновская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-04-26 17:25
2736 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2018-04-19 12:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опорах №208, №247, из-за внутреннего дефекта изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опорах №208, №247 ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская произошло из-за внутренних дефектов изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Покручинская №17-1 | Разрушение изоляторов на опорах №208, №247 ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-19 13:00
2737 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2018-04-22 09:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №5 10кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №8 ВЛ №5 10кВ ПС Покручинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ №5 10кВ ПС Покручинская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 110¦35/10кВ «Покручинская | Разрушенный изолятор на опоре №8 ВЛ №5 10кВ ПС Покручинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-22 12:16
2738 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2018-04-26 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №16 10кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №86-87 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор № 86-87 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ № 16 от ПС Иловля- | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №86-87 ВЛ №16 10кВ ПС Иловля. | ВЛ | 2018-04-26 16:22
2739 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2018-04-27 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №37 ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №37 ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Отрадненская» | Разрушенный изолятор на опоре №37 ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-27 12:51
2740 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2018-04-28 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №4 10 кВ ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора фазы "А" на ЛР №4 -2 10 кВ ПС Донская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на ЛР №4 -2 10 кВ ПС Донская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Донская | Разрушенный изолятор фазы "А" на ЛР №4 -2 10 кВ ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
2741 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2018-04-28 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №15 10кВ ПС Раковская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изоляторов на опорах №73, №104 ВЛ №15-2 10кВ ПС Раковская, из-за внутренних дефектов изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опорах №73, №104 ВЛ №15-2 10кВ ПС Раковская произошло из-за внутренних дефектов изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №15 10кВ ПС 110/10кВ «Раковская» | Разрушенные изоляторы на опорах №73, №104 ВЛ №15-2 10кВ ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №15 10кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-04-28 15:43
2742 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-04-28 12:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №6 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4503 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-28 13:30
2743 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-04-30 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №17 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1624 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Арчединская | Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-04-30 13:42
2744 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 177 | 2018-05-02 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №555 от защит произошло из-за КЗ в результате падения провода верхней фазы по причине расцепления линейной арматуры на опоре №97. Расцепление линейной арматуры произошло в результате излома замка по причине его внутреннего дефекта, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом замка на опоре №97 верхней фазы ВЛ-110 кВ №555, из-за его внутреннего дефекта, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | Излом замка на опоре №97 верхней фазы ВЛ-110 кВ №555. | Произвести анализ выявленных дефектов по результатам осмотра ВЛ-110 кв №555. По результатам проведенного анализа дефектов ВЛ-110 кВ №555 (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов на 2020 год. | ВЛ | -
2745 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-05-06 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ТП-5209 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ТП-5209 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ТП-5209 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ВЛ 10кВ №1-7 ТП-5209 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ТП-5209 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ТП-5209 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-05-06 18:28
2746 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-05-03 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4015 линия 10 кВ №7-2 ПС Средняя Царица | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-03 14:30
2747 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-05-04 12:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4516 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4516 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4516 ВЛ- 10 кВ №7-2 ПС Средняя Царица | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4516 ВЛ-10 кВ №7 ПС Средняя Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-04 12:41
2748 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-05-04 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №27 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4135 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Обрыв вводного провода от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4135 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-04 13:30
2749 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-05-04 16:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №12 ответвления к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №12 ответвления к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (42 года). | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП4459 линия 10 кВ №17-7 ПС Клетская Почта | Срыв изолятора с опоры №12 ответвления к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4459 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-04 16:45
2750 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-05-05 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1040 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-05 13:34
2751 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-05-07 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4190 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-07 14:00
2752 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-05-08 12:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4502 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №25 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4502 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4502 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | Обрыв вводного провода от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4502 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4502 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-08 13:34
2753 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-05-09 08:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №2, ТП №5201, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-05-09 10:06
2754 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-05-09 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №1-9, ТП №5209, ФИД 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-05-09 15:50
2755 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-05-10 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП -5643 от ВЛ 10кВ №7-1П С 110/10 кВ "Добринская" (Потр) | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-10 10:50
2756 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-05-11 14:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №27 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4454 от ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Обрыв вводного провода от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-11 15:41
2757 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-05-12 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ТП-1438 Ф№3 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ТП | 2018-05-12 12:30
2758 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-05-14 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №23 ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №23 ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская | Разрушенный изолятор на опоре №23 ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-14 15:24
2759 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-05-14 13:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ №21 10кВ ПС Себряковская. | ВЛ | 2018-05-14 14:00
2760 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-05-14 18:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ .фид.№1 ТП 5674 ВЛ -10 кВ №7-2 ПС Бузиновская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-05-14 19:15
2761 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-05-18 18:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода от опоры №28 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1084 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Обрыв провода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-18 19:19
2762 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-05-19 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №170 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №170 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6133 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-05-19 16:25
2763 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-05-19 16:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-4,0 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-4,0 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-4,0 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №7-2, ТП№5674 фид 0,4 кВ №2 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-4,0 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-4,0 кВ фид №2 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-05-19 17:20
2764 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-05-21 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет). | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4034 от ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Срыв изолятора с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-21 15:23
2765 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-05-22 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5603 Вл-10 кВ №3-4 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-05-22 10:40
2766 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-05-16 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10кВ №13 от ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №221 ВЛ 10кВ №13-3 от ПС Калмыковская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №221 ВЛ 10кВ №13-3 от ПС Калмыковская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская" | Разрушенный изолятор на опоре №221 ВЛ 10кВ №13-3 от ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-16 15:12
2767 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-05-17 11:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС Иловля произошло по причине КЗ внутри трансформатора ТП-3140, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | КЗ внутри трансформатора ТП-3140 ВЛ 10кВ №17-2 ПС Иловля произошло по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет). | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Иловля | Выход из строя трансформатора ТП-3140 ВЛ 10кВ №17-2 ПС Иловля, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора. | Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации, подключенных к ВЛ 10кВ №17 ПС Иловля. | ВЛ | 2018-05-17 15:43
2768 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-05-19 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №37-38 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №37-38 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд | Обрыв провода в пролете опор №37-38 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-19 10:59
2769 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2018-05-19 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника произведен для ремонта шлейфа в пролете опор №352-360 ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа в пролетах опор №352-360 ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №3-8 от ПС "Н.Паника" | Обрыв шлейфа в пролетах опор №352-360 ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-19 11:57
2770 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-05-24 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП -5675 от ВЛ 10кВ №7-2П С 35/10 кВ "Бузиновская" (Потр) | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-05-24 14:20
2771 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-05-24 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ВЛ 10кВ №1-7 ТП-5209 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-24 15:20
2772 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-05-25 20:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1351 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1351 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1351 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВфид.3 от ТП-1351 от ВЛ-10кВ№5 ПС Карагичевская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1351 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-25 20:44
2773 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-05-26 08:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кременская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кременская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5505 ВЛ-10 кВ №3 -4 ПС Кременская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кременская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кременская. | ВЛ | 2018-05-26 10:20
2774 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-05-26 09:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опоре №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1540 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1540 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская выявленные неисправности устранить при провидении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-26 10:11
2775 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-05-26 10:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1141 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-26 12:58
2776 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-05-26 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5002 ВЛ-10 кВ № 16-6 ПС Клетская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-05-26 13:40
2777 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-05-24 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3873 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на ответвление к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3873 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на ответвление к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3873 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3873 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3873 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3873 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-05-24 15:07
2778 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 212 | 2018-05-21 14:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 6 кВ ПС Лог произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №150 ВЛ №7 6 кВ ПС Лог, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №150 ВЛ №7 6 кВ ПС Лог произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Лог | Разрушенный изолятор на опоре №150 ВЛ №7 6 кВ ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 6 кВ ПС Лог, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-21 16:37
2779 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-05-25 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3514 ВЛ-10 кВ №14 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3514 ВЛ-10 кВ №14 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3514 ВЛ-10 кВ №14 ПС Качалино произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3514 ВЛ-10 кВ №14 ПС Качалино | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3514 ВЛ-10 кВ №14 ПС Качалино, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-25 21:00
2780 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-05-26 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5233 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-05-26 12:30
2781 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-05-25 18:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №8 ВЛ 10кВ №13-3 ПС Арчединская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ 10кВ №13-3 ПС Арчединская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Разрушенный изолятор на опоре №8 ВЛ 10кВ №13-3 ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-25 19:57
2782 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2018-05-26 04:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №15 ВЛ 10кВ №1-8 ПС Раковская, из-за перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ 10кВ №1-8 ПС Раковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ 10кВ №1-8 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-26 05:52
2783 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2018-05-26 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 13-3 ПС Калмыковская производился для замены бандажа и выправки опоры №146. Наклон опоры №146 произошел по причине ослабления бандажа в процессе эксплуатации. Ослабление бандажа своевременно не было выявлено. | Смещение стойки относительно ж/б приставки опоры №146 ВЛ-10 кВ № 13-3 ПС Калмыковская произошел по причине ослабления бандажа в процессе эксплуатации. Ослабление бандажа своевременно не было выявлено. | ВЛ-10 кВ № 13-3 ПС Калмыковская | Смещение стойки относительно ж/б приставки опоры №146 ВЛ-10 кВ № 13-3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-26 15:12
2784 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2018-05-27 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №42-43 ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Бузиновская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №42-43 ВЛ №1 10кВ ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-05-27 13:41
2785 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2018-05-28 18:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-1578 ВЛ №14 10 кВ ПС Раковская произведен для замены проходного изолятора, из-за разрушения проходного изолятора 10кВ в ТП-1578, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1578 ВЛ №14 10 кВ ПС Раковская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-10 кВ №1578 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | Разрушение проходного изолятора в ТП-1578 ВЛ №14 10 кВ ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2018-05-28 19:32
2786 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-05-26 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-05-26 14:00
2787 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-05-26 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5422 ВЛ-10 кВ №3-2 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-05-26 15:30
2788 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-05-26 18:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №9 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1419 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-05-26 19:07
2789 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 221 | 2018-05-25 09:40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате неравномерной просадки грунта под Т-1 ПС "Ярки" в процессе эксплуатации произошел наклон трансформатора, что привело к уменьшению угла подъема крышки трансформатора по направлению к газовому реле, что воспрепятствовало свободному выходу воздуха из полостей трансформатора. При производстве плановых работ в масляной системе произошло попадание воздуха в масло и дальнейшее его скапливание в полости бака Т-1. Впоследствии произошел выход скопившегося воздуха через маслопровод в газовое реле, что привело к срабатыванию газового реле на сигнал. Наклон трансформатора не был своевременно выявлен и устранен. | Скопление воздуха в баке Т-1 ПС "Ярки" , попавшего в масляную систему при ремонте, произошло в результате уменьшения уклона трансформатора в сторону газового реле. Впоследствии произошел выход скопившегося воздуха через маслопровод в газовое реле, что привело к срабатыванию газового реле на сигнал. | ПС 110/10кВ «Ярки» | Нет. | Произвести замер уклона Т-1 на ПС "Ярки". По результатам замера уклона Т-1 ПС "Ярки", при необходимости произвести правильную установку трансформатора. | ПС | -
2790 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-05-27 13:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6328 от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Карьер" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер. | ВЛ | 2018-05-27 13:30
2791 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2018-05-26 11:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №8-3 10 кВ ПС Качалино произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3679, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-3679, вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3679 ВЛ №8-3 10 кВ ПС Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ10 кВ № 8-3 ПС Качалино | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3679 ВЛ №8-3 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-05-26 13:34
2792 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-05-28 16:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП-5104 от ВЛ 10кВ №6-5 ПС 110/35/10 кВ "Клетская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-05-28 17:40
2793 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-05-26 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к потребителю от опоры №3, ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе у потребителю от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Ф.0,4 кВ №3 от ТП 3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяис обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3186 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ширяи, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-05-26 16:12
2794 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-06-04 22:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №91 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №91 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6005 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-06-04 22:15
2795 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-06-04 13:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произведён для замены ж/б приставок, из-за разрушения ж/б приставок у опор №4,5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, вследствие дефекта ж/б приставок развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставок у опор №4,5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло вследствие дефекта ж/б приставок развившегося в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-4117 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская | Разрушенная ж/б приставок у опор №4,5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-04 17:05
2796 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-06-05 17:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2055 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №90 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2055 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №90 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2055 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2055 фид. №2 по ВЛ 10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Кумылженская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2055 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2055 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-06-05 20:44
2797 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-06-05 22:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6005 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-06-05 22:47
2798 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-06-07 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5291 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-06-07 11:35
2799 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-06-07 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5064 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская. | ВЛ | 2018-06-07 11:25
2800 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-06-08 10:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10№16-5, ТП№5027, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-06-08 11:45
2801 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2018-06-02 11:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд произведен для выправки опоры №37.38.39 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд из-за отклонения опор от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Наклон опор №37.38.39 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Труд, из-за ослабления проволочных бандажей ж/б приставки. | ВЛ 10кВ №6-2 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-02 17:18
2802 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-06-09 06:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ТР-10кВ ТП-5422 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло из-за перекрытия изоляции птицей. | Отключение ТР-10кВ ТП-5422 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине нарушения электрической изоляции, из-за перекрытия изоляции птицей. | ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-09 07:20
2803 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 240 | 2018-06-07 10:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-110 кВ №56 от защит произошло в результате повреждения элементов линии по причине механического воздействия на ВЛ легкого летательного аппарата (самолет АН-2) в пролете опор №349-350 . | Повреждение ВЛ-110 кВ №56 произошло в результате механического воздействия легкого летательного аппарата(самолет АН-2) в пролете опор №349-350 . | ВЛ 110 кВ Котлубань-Иловля 2 с отпайками | На ВЛ-110 кВ №56 следующие повреждения: разрушение основания стоек опор №349, 350, обрыв грозотроса в пролете опор №345-350, обрыв провода в пролете опор №349-350, повреждение траверс на опорах №349, 350, повреждение гасителей вибрации, повреждение поддерживающих зажимов, повреждение соединительных зажимов, повреждение тросостоек. | Подать заявку на приобретение материалов для замены поврежденных элементов ВЛ-110 кВ №56 в результате произошедшего инцидента. | ВЛ | 2018-06-07 14:05
2804 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2018-06-05 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки произведен для перезаделки контактного соединения ТР-10кВ к ТП-3096, из-за нагрева контакта фазы "В" на ТР-10кВ к ТП-3096, в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения на ТР-10кВ к ТП-3096. | Нарушение целостности контактного соединения на ТП-3096 ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки произошло из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-10 кВ № 13 ПС Озерки | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-05 17:22
2805 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 243 | 2018-06-14 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при приближении температуры к точке росы при высокой относительной влажности воздуха (по данным архива погода сайта РП5), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию с провода шлейфа фазы "С" на траверсу по гирлянде изоляции на опоре №120 ВЛ-110 кВ №523 и отключению ВЛ от защит. | Дуговое перекрытие с провода шлейфа фазы "С" на траверсу по гирлянде изоляторов на опоре №120 ВЛ-110 кВ №523, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ №523 | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №523. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №523, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | -
2806 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-06-11 10:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6828 от ВЛ-10 кВ№2 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-06-11 10:15
2807 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-06-11 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к желому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к желому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6074 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-06-11 16:55
2808 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-06-13 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП 5428 от ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-06-13 11:41
2809 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-06-16 20:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5603 ВЛ-10 кВ № 3-4 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-06-16 21:50
2810 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 248 | 2018-06-18 11:46 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Лог производился для устранения утечки масла из полюса выключателя фазы "С" . Утечка масла произошла в результате потери герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | Утечка масла из полюса фазы "С" СМВ-110 кВ ПС Лог произошла в результате потери герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | ПС 110/35/6 кВ Лог | Потеря герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа полюса "С" СМВ-110 кВ из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. | Произвести проверку герметичности полюсов выключателей типа ВМТ-110 Б на ПС Лог. | ПС | -
2811 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-06-21 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Добринская ВЛ-10 кВ №7 ТП5643 ВЛ-04 кВ фид.№1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. | ВЛ | 2018-06-21 12:00
2812 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 250 | 2018-06-24 19:06 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №541 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №111 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №111 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №541. | ВЛ №541 110кВ ПС 110/35/10кВ «Серафимович»-ПС 110/10"Распопинская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №541. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №541, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2813 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-06-24 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6301 ВЛ- 10 кВ 7 ПС "Н.Паника" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6301 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н.Паника. | ВЛ | 2018-06-24 14:47
2814 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-06-24 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к желому дому от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к желому дому от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6076 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-06-24 13:22
2815 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-06-27 15:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10 №6-5, ТП№5103, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-06-27 18:15
2816 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-06-27 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВД-04 кВ фид.№4 ТП 5281 ВЛ-10 кВ №13 -1 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-06-27 22:50
2817 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-06-24 13:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №2-1 10 кВ ПС Троицкая произведен для замены шлейфа на ВРТП-1427-1 из-за обрыва шлейфа на ВРТП-1427-1, в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ВРТП-1427-1 №2-1 ПС Троицкая произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | Обрыв шлейфа на ВРТП-1427-1 ВЛ-10 кВ №2-1 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-24 14:41
2818 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2018-06-24 19:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №24 10кВ ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимовичская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №24 от ПС 110/35/10 кВ Серафимовичская | Нет | При плановом осмотре ВЛ своевременно не обнаружен провис провода в пролете опор №25-26 ВЛ №24 10кВ ПС Серафимовичская. | ВЛ | -
2819 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2018-06-25 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №1-17 10 кВ ПС Раковская произведен для выправки опоры №35 ВЛ №1-17 10 кВ ПС Раковская, из-за отклонения опоры от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Наклон опоры №35 ВЛ №1-17 10 кВ ПС Раковская, из-за ослабления проволочных бандажей ж/б приставки. | ВЛ-10кВ №1-17 ПС Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-25 17:43
2820 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-06-29 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №1-7, ТП№5209,фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-06-29 18:32
2821 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-06-30 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-06-30 13:35
2822 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-06-30 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5422 ВЛ-10 кВ №3-2 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-06-30 17:01
2823 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-06-30 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5210 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-06-30 18:38
2824 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-07-01 19:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1526 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | ВЛ | 2018-07-01 20:45
2825 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-07-02 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5155 ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС Клетская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5155 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-07-02 15:05
2826 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2018-06-30 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Разрушение изолятора на ТРТП-3134 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТРТП-3134 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки . | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-06-30 14:50
2827 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-07-02 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-07-02 19:40
2828 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-07-02 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-07-02 21:00
2829 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2018-07-01 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Глазуновская №7 произведен для перетяжки дефектного участка провода из-за обрыва вязки на опоре №92 и последующего повреждения провода в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ Глазуновская №7, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №92 ВЛ 10кВ Глазуновская №7 произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ Глазуновская №7 | Обрыв вязки провода на опоре №92 ВЛ 10кВ Глазуновская №7. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Глазуновская №7 , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-07-01 09:50
2830 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 269 | 2018-07-01 20:33 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №36-37, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №36-37, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. | ВЛ №36 35кВ ПС 110/35/10 Донская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №36. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ №36, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-07-01 20:38
2831 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-07-06 03:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5203 ВЛ-10 кВ №1-11 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-06 05:25
2832 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-07-06 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП 5291 от ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-07-06 20:10
2833 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2018-07-07 09:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ТР-10 кВ ТП-2019 ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-2019 ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на ТР-10 кВ ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8-3 ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-07-07 11:50
2834 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-07-07 11:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6869 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-07-07 11:41
2835 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-07-08 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5239 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-08 18:05
2836 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-07-09 10:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №8 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кв.ф.№1 от ТП-4126 от ВЛ-10кВ.№6 пс.Чеботаревская 35/10 | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-09 11:18
2837 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-07-07 14:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская произошло в результате излома опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская, из-за наезда стороннего транспорта (трактор) на тело опоры. | Излом опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская произошел из-за наезда стороннего транспорта (трактор) на тело опоры. | Ф-0,4 кВ №1 от ТП 3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская | Излом опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда транспорта (трактор) на опору №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3563 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская. | ВЛ | 2018-07-07 15:43
2838 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-07-01 21:11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП "Смартс GSM". | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП "Смартс GSM". | ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-01 21:40
2839 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-07-11 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5209 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-11 23:20
2840 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-07-12 04:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП 5209 ВЛ-10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская | Нет | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-12 06:00
2841 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2018-07-12 19:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5423 ВЛ 10 кВ № 3-2 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-12 20:32
2842 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-07-13 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-07-13 20:32
2843 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-07-14 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к складу от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к складу от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ВЛ 10кВ №13-1 ТП-5291ПС 110/10 кВ "Калмыковская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений. | ВЛ | 2018-07-14 22:20
2844 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 283 | 2018-07-15 11:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №31 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №31 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №550. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ | -
2845 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 284 | 2018-07-17 10:50 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Лог" производился для устранения утечки масла из полюса выключателя фазы "А" . Утечка масла произошла в результате потери герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | Утечка масла из полюса фазы "А" СМВ-110 кВ ПС Лог произошла в результате потери герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | ПС 110/35/6 кВ Лог | Потеря герметичности резьбового соединения устройства для выпуска сжатого газа полюса фазы "А" СМВ-110 кВ из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки. | Произвести проверку герметичности полюсов выключателей типа ВМТ-110 Б Логовского РЭС. | ПС | -
2846 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 285 | 2018-07-19 22:26 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине двухфазного КЗ на "землю" в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А", "С" и траверсой на опоре №21 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводами фаз "А", "С" на опоре №21 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №552. | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | Нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №552. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №552. | ВЛ | -
2847 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2018-07-16 16:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС Раковская произошло в результате замыкания на "землю" на потребительской ТП "МСС Поволжье" от ВЛ-10кВ №1 ПС Раковская. | Срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС Раковская произошло в результате замыкания на "землю" на потребительской ТП "МСС Поволжье" от ВЛ-10кВ №1-14 ПС Раковская. | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-16 16:34
2848 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2018-07-17 16:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП 757 АБЗ. | Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП 757 АБЗ. | ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-17 16:30
2849 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2018-07-22 18:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП "Мегафон". | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП "Мегафон". | ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-22 19:20
2850 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2018-07-26 15:04 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП-2790. | Отключение ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» произошло в результате КЗ по причине повреждения на потребительской ТП-2790. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Слащевская» | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-26 15:10
2851 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2018-07-12 09:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 10кВ Глазуновская №8 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ 10кВ Глазуновская №8, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №12 ВЛ 10кВ Глазуновская №8 произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Глазуновская №8 | Разрушенный изолятор на опоре №12 ВЛ 10кВ Глазуновская №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Глазуновская №8, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-07-12 10:06
2852 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 291 | 2018-07-13 15:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская" произведен из-за отклонение опоры №325 ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская" поперек оси линии сверх допустимой нормы, вследствие ослабления проволочных бандажей и растрескивания бетона ж/б приставки. | Отклонение опоры №325 ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская" поперек оси линии сверх допустимой нормы из-за ослабления проволочных бандажей и растрескивания бетона ж/б приставки. | ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская" | Ослабление проволочных бандажей и растрескивание бетона ж/б приставки опоры №325 ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская". | Произвести внеочередной осмотр №325 ВЛ-6кВ № 104-4 ПС " Заводская". По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. | ВЛ | 2018-07-13 16:46
2853 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2018-07-17 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Кумылженская №17 произведен для выправки траверсы, по причине перекоса траверсы на опоре №3 ВЛ 10кВ Кумылженская №17 , из-за своевременно невыявленного дефекта крепления траверсы. | Ослабление крепления траверсы, вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Кумылженская №17 | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №17 , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-07-17 11:52
2854 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2018-07-17 13:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская" произошло по причине КЗ в результате падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре №85 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская", вследствие атмосферного перенапряжения. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №85 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская" по причине воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская" | Разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №85 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "В.Бузиновская". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2018-07-17 15:10
2855 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2018-07-19 18:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №204 фаза "В" ВЛ 10 кВ №13-2 ПС Ярки , из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №204 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки | Разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №204 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-07-19 19:30
2856 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 297 | 2018-07-18 14:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №31 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А "и "С" в пролете опор №69-70, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А "и "С" в пролете опор №69-70, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №31. | ВЛ 35 кВ Лог – Озерки (№31) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-35 кВ №31. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-35 кВ №31. | ВЛ | -
2857 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2018-07-18 17:57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение опорного изолятора фазы "А" на ОСШ-10 кВ ПС Ярки произошло в результате дугового перекрытия данного изолятора из-за воздействия грозовых перенапряжений на ОСШ-10 кВ. | Дуговое повреждение опорного изолятора фазы "А" на ОСШ-10 кВ ПС Ярки произошло в результате перекрытия данного изолятора из-за воздействия грозовых перенапряжений на ОСШ-10 кВ. | ПС 110/10кВ «Ярки» | Дуговое повреждение опорного изолятора фазы "А" на ОСШ-10 кВ ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Ярки. | ПС | -
2858 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 299 | 2018-07-20 02:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №220-221, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №220-221, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. | ВЛ №42 35кВ ПС 110/35/10кВ «Клетская» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-35 кВ №42. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-35 кВ №42. | ВЛ | -
2859 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 301 | 2018-07-16 15:16 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | При ремонте РПН Т-1 ПС "Цементная-2" в период с 09.07.2018 по 13.07.2018 производился слив и докачка масла в бак трансформатора без применения дегазационной установки (из-за отсутствия данной установки в ПО МЭС), вследствии чего произошло насыщение масла воздухом, впоследствии произошло выделение воздуха из масла и скапливание его в газовом реле, что привело к срабатыванию газового реле на сигнал. | При ремонте РПН Т-1 ПС "Цементная-2" производился слив и докачка масла в бак трансформатора без применения дегазационной установки, вследствии чего произошло насыщение масла воздухом, впоследствии произошло выделение воздуха из масла и его скапливание в газовом реле. | ПС 110 кВ Цементная-2 | Нет. | Провести дегазацию масла Т-1 ПС "Цементная-2". | ПС | -
2860 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 302 | 2018-07-22 07:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №559 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "А" на опоре №152, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "А" на опоре №152, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №559. | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №559. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №559, разработать план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных нарушений. | ВЛ | -
2861 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 303 | 2018-07-22 12:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Трехкратное аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине трехфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводамим фаз "А", "В", "С" на опоре №160 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А", "В", С" на опоре №160 произошло вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) |  | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №550. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-110 кВ №550. | ВЛ | -
2862 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 304 | 2018-07-23 09:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-35 кВ "Малодельская" произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №85, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №85, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ "Малодельская". | ВЛ № Малодельская 35кВ ПС 110/35/10кВ «Даниловская | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-35 кВ Малодельская. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-35 кВ Малодельская. | ВЛ | -
2863 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 305 | 2018-07-23 12:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №515 произошло по причине двухфазного КЗ на "землю" в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В", "С" и траверсой на опоре №78 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводами фаз "В", "С" на опоре №78 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ №515 110кВ «Сидорская - Етеревская» | Нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №515. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ | -
2864 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 306 | 2018-07-23 20:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №516-524 произошло по причине однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №318 ВЛ-110 кВ №524 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №318 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ-110 № 524 | Нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
2865 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 307 | 2018-07-29 04:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №107 фазы "А" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №107 фазы "А" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры в утренние часы. | ВЛ-110 №531 | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №531. По результатам анализа (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №531. | ВЛ | -
2866 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 308 | 2018-07-30 04:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №65 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №65 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при понижении температуры в утренние часы. | ВЛ №551 110кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №551. По результатам анализа (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №551. | ВЛ | -
2867 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-07-12 03:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 15-16 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 15-16 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1524 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | ВЛ | 2018-07-12 04:38
2868 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-07-13 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5239 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-13 19:38
2869 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-07-17 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6742 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-07-17 13:15
2870 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-07-17 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6870 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-17 13:57
2871 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-07-17 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5261 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-07-17 22:15
2872 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-07-19 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5653 ВЛ 10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-07-19 19:33
2873 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-07-20 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3ТП 6835 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-20 12:00
2874 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-07-21 17:07 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 11-12 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 11-12 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1393 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд. | ВЛ | 2018-07-21 18:30
2875 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-07-23 06:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6929 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6929 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6929 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6929 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6929 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6929 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-07-23 06:18
2876 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-07-24 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6818 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6818 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-24 11:10
2877 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-07-23 19:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 37-38 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 37-38 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1226 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-07-23 23:44
2878 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-07-23 22:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 2-3 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 2-3 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1084ВЛ 10кВ №21 ПС 35/10 кВ ПС Себряковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | ВЛ | 2018-07-23 22:51
2879 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-07-23 22:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1472 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 6-7 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 6-7 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1472 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1472 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1472 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2018-07-23 22:53
2880 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-07-26 11:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №9 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4495 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Обрыв вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-26 14:19
2881 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-07-27 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №11 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-4495 на лин. 10 кВ №13 от ПС Кл-Почта | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Кл. Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-07-27 15:50
2882 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-07-27 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5276 ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-07-27 17:29
2883 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-07-27 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5675 ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Бузиновская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-07-27 18:29
2884 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-07-30 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5006 ВЛ-10 кВ №16-3 ПС Клетская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-07-30 13:30
2885 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2018-07-27 20:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10 кВ" на 1 С.Ш.-10 кВ ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре №10 фаза "В" ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская , по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произведен для ремонта шлейфа и замены штырьевого изолятора на ТР-10 кВ ТП-5213 по причине разрушения изолятора и повреждения шлейфа в результате воздействия грозовых перенапяжений на ВЛ. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Повреждение шлейфа и разрушение штырьевого изолятора на ТР-10 кВ ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская | Разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовскаяю Повреждение шлейфа и разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская. По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. | ВЛ ВЛ | 2018-07-28 15:31
2886 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 327 | 2018-07-23 21:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №120-121 ВЛ ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №120-121 ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №22 ПС Заречная. По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. | ВЛ | 2018-07-23 21:21
2887 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2018-07-16 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации произошло ухудшение свойств масла в ТП-4490 силового трансформатора ТМ-63 кВА ВЛ-10кВ.№13 пс. Кл.Почта 110/10 . По результатам сокращенного анализа, произведенного персоналом СИЗП, силовой трансформатор признан не годным к дальнейшей эксплуатации. Требуется сушка обмоток и замена масла. | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ.№13 пс. Кл.Почта 110/10 производился для замены силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП-4490 от ВЛ-10кВ.№13 пс. Кл.Почта 110/10, по причине неудовлетворительного результата анализа проб трансформаторного масла. Неудовлетворительный результат анализа проб трансформаторного масла. | ТП-4490 от ВЛ-10кВ.№13 пс.Кл.Почта 110/10 | Неудовлетворительный результат сокращенного анализа проб трансформаторного масла ТМ-63 кВА ТП-4431 от ВЛ-10кВ.№13 пс. Кл.Почта 110/10. | Произвести отбор масла силовых трансформаторов, подключенных к ВЛ-10кВ.№13 пс. Кл.Почта 110/10. | ТП | 2018-07-16 15:20
2888 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2018-07-13 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП №3246 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бердия произведен для ремонта болтового контактного соединения на проходном изоляторе силового трансформатора, из-за ослабления затяжки контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Нагрев болтового контактного соединения на проходном изоляторе силового трансформатора 10 кВ фазы "А" по причине увеличения переходного сопротивления, вследствие ослабления затяжки болтового контактного соединения. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бердия | Нагрев болтового контактного соединения на проходном изоляторе 10 кВ фазы "А" силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП-3246 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бердия. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ВЛ | 2018-07-13 16:14
2889 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2018-07-12 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-2561 ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская произведен для замены силового трансформатора ТМ-100 кВА ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток , из-за следствии старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | КЗ трансформатора ТП-2561 ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская произошло по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП 10кВ №2561 по ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская | Выход из строя трансформатора ТП-2561 ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток силового трансформатора. | Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов со сверхнормативным сроком сроком эксплуатации, подключенных к ВЛ 10кВ №7от ПС 110/10 кВ Поповская. Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2018-07-12 19:10
2890 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2018-07-18 11:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации произошло ухудшение свойств масла в ТП-4431 силового трансформатора ТМ-63 кВА ВЛ 10кВ №3 от ПС Кл.Почта. По результатам сокращенного анализа, произведенного персоналом СИЗП, силовой трансформатор признан не годным к дальнейшей эксплуатации. Требуется сушка обмоток и замена масла. | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №3 от ПС Кл.Почта производился для замены силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП-4431 от ВЛ 10кВ №3 от ПС Кл.Почта, по причине неудовлетворительного результата анализа проб трансформаторного масла. | Линия 10кВ №3 от ПС Кл.Почта | Неудовлетворительный результат сокращенного анализа проб трансформаторного масла ТМ-63 кВА ТП-4431 от ВЛ 10кВ №3 от ПС Кл.Почта. | Произвести отбор масла силовых трансформаторов, подключенных к ВЛ 10кВ №3 от ПС Кл.Почта. | ВЛ | 2018-07-18 15:12
2891 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2018-07-23 20:17 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов, по причине своевременно необнаруженного провиса провода в пролете опор №11-12 ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская», вследствие перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами во время прохождения грозового фронта. | Во время сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» произошло перекрытие дугой воздушного промежутка между фазными проводами, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская». Произвести внеочередной осмотр ВЛ №21 10кВ ПС 110/35/10кВ «Себряковская». По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. | ВЛ | -
2892 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2018-07-27 15:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты. | Провести визуальный осмотр кабельных муфт на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская. | ВЛ | -
2893 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-08-03 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6855 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-08-03 20:58
2894 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-08-04 14:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6060 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-08-04 15:16
2895 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-08-05 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №1-43 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Обрыв провода в пролете опор №1-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-08-05 14:40
2896 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2018-07-24 18:26 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская» произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов, в следствии разрегулировки провода в пролете опор №19-20 ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская» под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося ветром. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская» произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская». Произвести внеочередной осмотр ВЛ №35 10кВ ПС 220/10кВ «Андреановская». По результатам осмотра выявленные нарушения устранить. | ВЛ | 2018-07-24 18:47
2897 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-08-06 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-08-06 15:30
2898 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-08-06 17:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №1-8, ТП№5211, фид 0,4 №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-08-06 18:22
2899 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-08-06 18:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 6327 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6327 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-06 18:46
2900 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-08-06 19:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1228 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1228 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1228 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1228 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1228 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-06 20:22
2901 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-08-06 21:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1509 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-08-06 23:45
2902 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2018-08-07 17:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1040 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1040 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-08-07 20:16
2903 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-08-07 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5281 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-08-07 21:56
2904 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2018-08-07 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская произведен из-за разрушения изолятора на опоре №4 отпайки к ТП-4213 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №4 к ТП-4213 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Линия 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская | Разрушенный изолятора на опоре №4 к ТП-4213 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на опоре ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-08-07 15:59
2905 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2018-08-06 17:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор №3-4 участка ВЛ 10кВ №1-8 ПС 110/10 кВ Сидорская, находящегося на балансе потребителя, под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Наброс постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор №3-4 участка ВЛ 10кВ №1-8 ПС 110/10 кВ Сидорская, находящегося на балансе потребителя, под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Наброс постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор №3-4 участка ВЛ 10кВ №1-8 ПС 110/10 кВ Сидорская, находящегося на балансе потребителя. |  | ВЛ | 2018-08-06 17:50
2906 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2018-08-04 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | Провис провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. | ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд | Провисание провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд . | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд. | ВЛ | 2018-08-04 10:13
2907 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-08-08 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5211 ВЛ-10 кВ №1-8 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2018-08-08 10:25
2908 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 348 | 2018-08-04 03:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №163 фазы "А" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №163 фазы "А" ВЛ-110 кВ №517, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Арчединская- Глазуновская( ВЛ-110 № 517 | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №517. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
2909 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 349 | 2018-08-04 12:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №518-519 произошло по причине перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами и грозотросом (двухфазное короткое замыкание "на землю" (А-С-0)) в пролете опор №28-29 ВЛ-110 кВ №518, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №518. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами и грозотросом (двухфазное короткое замыкание "на землю" (А-С-0)) в пролете опор №28-29 ВЛ-110 кВ №518, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №518. | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)ВЛ-110 № 518 Теркинская-Арчединская | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №518. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-110 кВ №518. | ВЛ | -
2910 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2018-08-08 17:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №24 от ПС110/10 Серафимович произошло по причине повреждения на потребительской ТП-Мегафон. | Отключение ВЛ-10 кВ №24 от ПС110/10 Серафимович произошло по причине повреждения на потребительской ТП-Мегафон. | ВЛ-10 кВ №24 от ПС110/10 Серафимович | Нет. |  | ВЛ | 2018-08-08 17:52
2911 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 352 | 2018-08-06 15:43 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ-110 кВ №515 произошло по причине однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №11 ВЛ-110 кВ №515, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №11, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ-110 кВ № 515 Етеревская-Сидорская | Нет. | По результатам пороведенного осмотра провести анализ выявленных дефектов. По результатам анализа (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ | -
2912 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 353 | 2018-08-06 14:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит МВ-35 кВ ВЛ №11 ПС "Себряковская" произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №11 ПС "Себряковская". | ВЛ 35кВ №11 | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-35 кВ №11 ПС "Себряковская". По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов ВЛ-35 кВ №11 ПС "Себряковская". | ВЛ | -
2913 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 354 | 2018-08-06 15:06 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от защит ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513), ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) произошло по причине короткого замыкания в результате перекрытия воздушных изолирующих промежутков между проводами на двухцепном участке в пролете опор №31-33, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Пекрытие воздушных изолирующих промежутков между проводами на двухцепном участке в пролете опор №31-33 ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513), ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512), вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | Нет. | Провести анализ выявленных дефектов при осмтре ВЛ-110 кВ №512, 513. По результатам осмотра (при необходимости) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов данных ВЛ. | ВЛ ВЛ | 2018-08-06 15:20
2914 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 355 | 2018-08-14 05:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №95 ВЛ-110 кВ №502 и отключению ВЛ-110 кВ №501-502-541 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №95 ВЛ-110 кВ №502, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ №502 110кВ ПС 110/35/10кВ "Клетская"-ПС 110/10"Распопинская" | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №502 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2915 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2018-08-13 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произведен из-за дефекта изолятора на опоре №2 участка ВЛ 10кВ №1-12 ПС 35/10 кВ Отрадненская, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №2 участка ВЛ 10кВ №1-12 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №1-12 ПС 35/10 кВ Отрадненская | Разрушенный изолятора на опоре №2 участка ВЛ 10кВ №1-12 ПС 35/10 кВ Отрадненская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская. Выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-08-13 11:58
2916 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-08-17 17:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате пробоя проходного изолятора в ТП-1203 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. | Разрушение проходного изолятора на ТП-1203 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская | Разрушенный проходной изолятор на ТП-1203 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская. | Произвести внеочередной осмотр ТП по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская. Выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-08-17 18:21
2917 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 357 | 2018-08-17 04:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ-110 кВ №512 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ-110 кВ №512, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Себряковская(ВЛ 110 кВ №512) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №512 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2918 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 358 | 2018-08-17 05:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №25 ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №25 ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Сатаровская - Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №531 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2919 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 359 | 2018-08-17 17:32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло по причине КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Воздействие атмосферных явлений привело к дуговому повреждению и обрыву провода фазы "А" в пролете опор №18-19, излому и расщеплению деревянных траверс на опорах 149-150, повреждению и наклону стоек опор №149-150, падению провода. | В результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-110 кВ №550 произошло дуговое повреждение и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19, излом и расщепление деревянных траверс на опорах 149-150, наклон и повреждение стоек опор №149-150, падение провода. | ВЛ №550 110кВ ПС «Лог» - ВЛ №550 110кВ ПС «Солодча» | Дуговое повреждение и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19, излом и расщепление деревянных траверс на опорах 149-150, наклон и повреждение стоек опор №149-150, падение провода. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №550 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-08-17 19:41
2920 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 360 | 2018-08-19 05:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ-110 кВ №502 и отключению ВЛ-110 кВ №501-502-541 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 ВЛ-110 кВ №502, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ №502 110кВ ПС 110/35/10кВ "Клетская"-ПС 110/10"Распопинская" - | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №502 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2921 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 361 | 2018-08-21 21:52 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кв №551 на ПС "Лог" произошло в результате однофазного КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 ВЛ-110 кВ №551 по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ №551 110кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №551 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2922 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-08-09 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1061 ВЛ 10кВ 11-2 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-08-09 18:06
2923 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-08-10 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5645 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5645 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5645 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5645 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Добринская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5645 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5645 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. | ВЛ | 2018-08-10 17:23
2924 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-08-10 17:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6030 Оот ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | ВЛ | 2018-08-10 17:22
2925 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2018-08-11 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произведен для восстановления поддерживающего зажима для СИП в пролёте опор №8-10 в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Срыв СИП с поддерживающих зажимов в пролёте опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП5601 ВЛ-10 кВ №3-4 ПС Калмыковская | Срыв СИП с поддерживающих зажимов в пролёте опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-08-11 14:40
2926 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-08-12 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6104 ВЛ-6 кВ №140 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6104 ВЛ-6 кВ №140 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6104 ВЛ-6 кВ №140 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6104 от ВЛ-6 кВ №140 ПС "Заводская". | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6104 ВЛ-6 кВ №140 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6104 ВЛ-6 кВ №140 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-08-12 16:09
2927 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-08-12 19:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1800 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-12 20:39
2928 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2018-08-12 23:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1622 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1622 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-08-12 23:57
2929 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-08-17 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4247 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №4 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4247 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кв.ф.№1 от ТП-4247 от ВЛ-10кВ.№7 пс.Усть-Хоперская 110/35/10 | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4247 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4247 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-17 11:20
2930 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-08-17 12:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №5 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.№1 от ТП-4126 от ВЛ-10кВ.№6 пс.Чеботаревская 35/10 | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4126 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-17 13:23
2931 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-08-17 13:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №3 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4259 от ВЛ-10кВ.№7 пс.Крутовская 110/10 | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Крутовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-17 14:19
2932 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-08-12 20:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1718 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1718 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-08-12 22:22
2933 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-08-17 14:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №4 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая 35/10 кВ | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-17 16:02
2934 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-08-17 17:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10 кВ №16-3, ТП№5006, фид 0,4 №1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-08-17 18:34
2935 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-08-18 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6031 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-18 09:03
2936 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-08-18 16:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-08-18 16:45
2937 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2018-08-22 22:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произведен для замены изолятора, из-за срыва изолятора фазы В на опоре №4 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская , вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, произошло старение и износ колпачка изолятора фазы В опоры №4, с последующим его срывом с крюка. | Срыв изолятора Фазы В на опоре №4 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошел из-за старения колпачка изолятора, с последующим его срывом с крюка. | ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | Износ колпачка изолятора фазы В на опоре №4 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, с последующим его срывом с крюка. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-08-22 23:00
2938 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-08-20 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5281 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-08-20 20:58
2939 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-08-21 21:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1596 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1596 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1596 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1596 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1596 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-08-21 22:32
2940 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-08-22 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП 5281 от ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-08-22 16:02
2941 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 381 | 2018-08-22 05:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №247 ВЛ-110 кВ №502 и одностороннему отключению ВЛ-110 кВ №543 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №247 ВЛ-110 кВ №543, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | №543 110кВ ПС 220/110/10кВ «Иловля-2» | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №543 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2942 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 382 | 2018-08-25 07:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ-110 кВ №518 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ-110 кВ №518, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Теркинская-Арчединская (№518) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №518 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2943 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-08-23 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5006 ВЛ 10 кВ №16-3 ПС Клетская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-08-23 14:34
2944 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2018-08-26 13:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1ТП-5638 от ВЛ 10кВ №2-1 ПС 35/10 кВ "Бузиновская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-08-26 15:00
2945 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-08-28 17:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1825 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | ВЛ | 2018-08-28 18:53
2946 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2018-08-19 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ ТП 6352 ф№1 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника. | ВЛ | 2018-08-19 14:55
2947 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2018-08-18 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ф 0,4 кВ № 3 от ТП-3281 ВЛ 10 кВ № 9 ПС Бердия | Обрыв провода в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3281 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия. | ВЛ | 2018-08-18 12:13
2948 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 388 | 2018-08-30 05:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.12 Нарушение электрической изоляции | "Затягивание" времени отключения СМВ-110 кВ ПС Кудиновская, при отключении выключателя от защит, произошло по причине износа и разрегулировки привода выключателя в процессе длительной эксплуатации. Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ №557 и отключению ВЛ-110 кВ №557-558 от защит. | "Затягивание" времени отключения СМВ-110 кВ ПС Кудиновская, при отключении выключателя от защит, произошло по причине износа и разрегулировки привода выключателя в процессе длительного срока эксплуатации. Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ №557, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №557 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести опробование СМВ-110 кВ на ПС Кудиновская со снятием временных характеристик. Произвести ревизию и регулировку привода СМВ-110 кВ на ПС Кудиновская. | ВЛ | 2018-08-30 05:24
2949 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 389 | 2018-08-27 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При отключении ОД-110 кВ Т-1 на ПС Задонская, во время поворота колонки изоляторов отделителя, произошел излом шины фазы "С" около данного отделителя, вследствие воздействия изгибающего момента на жесткую шину, по причине заклинивания верхней ступицы на колонке изолятора отделителя. Заклинивание ступицы произошло по причине износа стопора внутри данной ступицы. | Излом шины фазы "С" около ОД-110 кВ Т-1 на ПС Задонская, во время поворота колонки изоляторов отделителя, вследствие воздействия изгибающего момента на жесткую шину, по причине заклинивания верхней ступицы на колонке изолятора отделителя. Заклинивание ступицы произошло по причине износа стопора внутри данной ступицы. | ПС 110/10 Задонская | Излом шины фазы "С" около ОД-110 кВ Т-1 на ПС Задонская. | Включить в технологическую карту по текущему ремонту отделителей и разъединителей операцию по контролю состояния стопоров верхних ступиц на колонках изоляторов. | ПС | 2018-08-27 12:10
2950 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 390 | 2018-09-01 02:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №246 ВЛ-110 кВ №554 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №246 ВЛ-110 кВ №554, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110кВ №554 Арчеда-Михайловская №2 с отпайками | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2951 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 391 | 2018-09-01 04:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №83 ВЛ-110 кВ №557 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №83 ВЛ-110 кВ №557, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ №557 (ВЛ 110кВ Арчеда- Кудиновская) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №557 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-09-01 05:10
2952 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 392 | 2018-09-01 23:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кв №512 произошло в результате однофазного КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №288 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №288 ВЛ-110 кВ №512 по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №512 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2953 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2018-09-08 15:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-09-08 17:20
2954 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2018-09-05 16:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №59 фазы "С". | Выпадение крюка на опоре №59 фазы "С" ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" произошло вследствие длительной эксплуатации и воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС". | ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" | Выпадения крюка из тела опоры №59 фазы "С" ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС". | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-09-05 18:10
2955 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2018-09-06 16:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10 №6-5, ТП№5103, фид 0,4 №2 | Нет. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-09-06 18:00
2956 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 396 | 2018-09-04 05:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №197 фазы "В" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №197 фазы "В" ВЛ-110 кВ №517, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская(№517) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №517, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2957 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 398 | 2018-09-05 05:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №154 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ-110 кВ №516-524 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №154 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Астаховская-Труд (№516) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №516, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2958 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 399 | 2018-09-07 04:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №159 фазы "В" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №159 фазы "В" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №526, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2959 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 400 | 2018-09-07 05:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №180 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №180 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №525, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2960 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2018-09-07 12:28 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВВ-10 кВ Т-1 и ВВ-10 линии связи ПС Михайловская от МТО произошло по причине короткого замыкания на 1 опоре потребительской ВЛ-10 кВ №10 (ПАО Волгоградоблэлектро), что привело к обесточиванию I CШ-10 кВ. | Перекрытие изоляции на первой опоре (в месте присоединения кабельного ввода в ЗРУ-10 кВ) потребительской ВЛ-10 кВ №10 ПС Михайловская (ПАО Волгоградоблэлектро), что привело к отключению ВВ-10 кВ Т-1 и ВВ-10 линии связи. | ПС 110/10 кВ Михайловская | Нет. | Произвести проверку устройств РЗА Т-1 ПС Михайловская с проверкой срабатывания указательных реле. Написать письмо в организации, подключенным к I СШ-110 кВ ПС Михайловская, с посьбой предоставить данные по конфигурации ВЛ, для последующего расчета токов короткого замыкания и перестройки уставок с соблюдением селективности. | ПС | 2018-09-07 12:57
2961 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 402 | 2018-09-08 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №150 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №150 фазы "С" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №555, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2962 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 403 | 2018-09-08 05:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №22 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №22 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (№507) |  | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №507, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2963 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 404 | 2018-09-09 05:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №122 фазы "А" ВЛ-110 кВ №521 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №122 фазы "А" ВЛ-110 кВ №521, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №521, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2964 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 405 | 2018-09-11 05:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №55 фазы "В" ВЛ-110 кВ №500 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №55 фазы "В" ВЛ-110 кВ №500, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Задонская - Лог (№500) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №500. По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №500 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2965 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-09-11 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1334 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1334 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1334 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1334 ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1334 ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская. | ВЛ | 2018-09-11 17:50
2966 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2018-09-10 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №8 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4314 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4314 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-10 16:28
2967 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-09-14 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции вводного кабеля к щиту учета от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение вводного кабеля к щиту учета от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 от ТП 4454 линия 10 кВ №2 ПС Чеботаревская | Повреждение вводного кабеля к щиту учета от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4454 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-14 12:00
2968 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 409 | 2018-09-13 05:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №29 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ-110 кВ №516-524 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №29 фазы "А" ВЛ-110 кВ №516, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Астаховская-Труд (№516) | Нет. | вести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №516, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2969 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2018-09-14 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2344 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №13-16 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2344 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2344 фид. №2 по ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Обрыв провода в пролете опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2344 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2344 ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-09-14 15:59
2970 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-09-14 14:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №20-21 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2081 фид. №1 по ВЛ 10кВ №6 ПС110/35/10 кВ Кумылженская | Обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-09-14 17:40
2971 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-09-15 21:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-09-15 22:26
2972 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2018-09-16 13:51 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло в результате излома опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6011 от ВЛ-6 №6 ПС " Заречная | Излом опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-09-16 17:12
2973 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-09-16 16:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 10-11 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 10-11 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1494 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2018-09-16 17:22
2974 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-09-17 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4182 ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4182 ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4182 ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4182 от ВЛ- 10 кВ №8 ПС Чеботаревская 35/10 кВ | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4182 ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-17 10:28
2975 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 416 | 2018-09-17 00:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Дуговое перекрытие в ячейке ВВ-10 кВ Т-1 ПС Кумылженская, в результате которого вышел из строя вакуумный выключатель, произошло вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В". Пробой изолятора произошел по причине потери его изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации. | Дуговое повреждение вакуумного выключателя в ячейке ввода 10 кВ Т-1 ПС Кумылженская, вследствие пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" на крыше КРУН-10 кВ. Пробой изолятора произошел по причине потери его изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Пробой и дуговое повреждение проходного изолятора ввода 10 кВ Т-1 на крыше КРУН-10 кВ ПС Кумылженская. Дуговое повреждение ВВ-10 кВ Т-1 ПС Кумылженская. | Произвести инженерный осмотр проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-2, ошиновки в ячейке ВВ-10 кВ Т-2, опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-2. | ПС | 2018-09-17 02:10
2976 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-09-17 19:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине перекрытие дугой воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 7-8 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между фазными проводами в пролёте опор 7-8 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1084 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1084 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская. | ВЛ | 2018-09-17 21:10
2977 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-09-18 09:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид.№1 от ТП-1027 от ВЛ-10 кВ№8 ПС Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1027 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-18 11:15
2978 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2018-09-04 05:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №168 ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №168 ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519 По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №518 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2979 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2018-09-18 11:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1255 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-18 12:15
2980 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2018-09-18 11:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1383 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-09-18 12:50
2981 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2018-09-18 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №24 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4143 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-18 13:15
2982 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2018-09-18 13:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1041 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-18 14:54
2983 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2018-09-18 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5261 ВЛ-10 кВ №7-5 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-09-18 15:10
2984 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2018-09-19 17:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1041 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-19 18:15
2985 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2018-09-19 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5508 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Ярки | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | ВЛ | 2018-09-19 18:53
2986 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2018-09-20 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1021 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-20 15:40
2987 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2018-09-21 04:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1526 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1526 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-09-21 05:58
2988 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2018-09-21 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП1421 ВЛ-10кВ №2 ПС Троицкая | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | ВЛ | 2018-09-21 19:40
2989 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2018-09-22 17:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1383 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-09-22 19:01
2990 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2018-09-23 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6126 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская".№1 ТП 6104 от ВЛ-6 кВ №140 ПС "Заводская". | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-09-23 13:45
2991 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-09-25 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ№1 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-09-25 15:14
2992 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2018-09-26 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-2361 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-26 12:38
2993 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 433 | 2018-09-22 04:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №131 фазы "С" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ-110 кВ №412-590 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №131 фазы "С" ВЛ-110 кВ №590, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Астаховская-Сергиевская (ВЛ 110 кВ № 590) | Нет. | Произвести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №590, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2994 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 434 | 2018-09-24 06:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №159 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №159 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110кВ №554 Арчеда-Михайловская №2 с отпайками | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №554. По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2995 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 435 | 2018-09-26 05:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №207 фазы "В" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №207 фазы "В" ВЛ-110 кВ №517, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ-110 кВ Арчединская - Глазуновская(№517) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №517 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2996 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 436 | 2018-09-27 03:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №94 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №94 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (№507) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №507. По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №507 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
2997 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 437 | 2018-09-27 05:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "В" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ №551 110кВ ПС 110/35/6кВ «Лог» | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №551произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести осмотр накладок на предмет наличия дефектов на ПС Лог. | ВЛ | -
2998 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2018-09-26 11:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №11 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4032 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4032 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-26 13:27
2999 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2018-09-16 10:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре №95 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки под воздействием проходящего грозового фронта, сопровождавшегося ветром и сильным дождем. | Разрушение изолятора на опоре №95 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося ветром и сильным дождем. | ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки | Разрушение изолятора на опоре №95 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-09-16 12:45
3000 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2018-09-21 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская произведен для ремонта шлейфа на опоре №95 ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская | Обрыв шлейфа на опоре №95 фазы "С" ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3001 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2018-09-26 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ответвление к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №5 ответвление к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (45 лет). | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4379 от ВЛ 10кВ №9 ПС Зимняцкая 35/10 кВ | Срыв изолятора с опоры №5 ответвление к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | ВЛ | 2018-09-26 13:58
3002 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2018-09-27 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6906 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-09-27 11:37
3003 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2018-09-27 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6103 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская". | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-09-27 17:15
3004 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2018-09-29 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6901 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-09-29 13:40
3005 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2018-09-29 15:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6821 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6821 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6821 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6821 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6821 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-09-29 16:10
3006 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-09-30 04:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5281 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-09-30 06:05
3007 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-09-30 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6308 от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Карьер | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер. | ВЛ | 2018-09-30 11:47
3008 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2018-10-01 04:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-5530 ВЛ 10кВ №13-4 ПС 110/10 кВ "Ярки" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-10-01 06:05
3009 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-09-24 11:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №2-3 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | №1 от ТП-1031 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-09-24 13:23
3010 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2018-09-28 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ Ф №4 ТП 6855 отВЛ 10кВ №6 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-09-28 15:00
3011 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2018-09-16 09:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на "землю" ВЛ-10 кВ № 19 ПС Донская произошло по причине повреждения на потребительской ТП-3701. | Повреждение на потребительской ТП-3701. | ВЛ-10 кВ № 19 ПС Донская | Нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | -
3012 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2018-09-27 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вывод в ремонт ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская произведен для выправки траверсы, по причине перекоса траверсы на опоре №12 отпайки к ТП-5671 ВЛ 10 № 7-1 ПС Бузиновская, из-за своевременно невыявленного дефекта крепления траверсы. | Перекос траверсы на опоре №12 ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская произошел из-за ослабления крепления под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская | Перекос траверсы на опоре №12 ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-09-27 21:40
3013 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 453 | 2018-09-17 12:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №18 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-2184. | Повреждение на потребительской ТП-2184. | ВЛ 10кВ Кумылженская №18 | Нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-09-17 13:55
3014 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2018-09-17 03:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №11 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-2135. | Повреждение на потребительской ТП-2135. | ВЛ 10кВ Кумылженская №11 | Нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-09-17 03:33
3015 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2018-10-02 11:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №3 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-2068. | Повреждения на потребительской ТП-2068. | ВЛ 10кВ Кумылженская №3 | Нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-10-02 14:48
3016 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2018-10-04 17:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен из-за разрушения изолятора на ТРТП-1501 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская , вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТРТП-1501 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Разрушенный изолятора на ТРТП-1501 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская. Выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-10-04 19:19
3017 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 457 | 2018-10-05 15:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине повреждения шлейфа 10 кВ на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Сидорская. | Повреждения шлейфа 10 кВ на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Сидорская. | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. |  | ВЛ | 2018-10-05 16:17
3018 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2018-10-05 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание в следствие схлеста проводов ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская в пролете опор № 19-20 в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская в следствии воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская | Схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-10-05 10:43
3019 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2018-10-08 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10кВ Седовская №5 произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №132 фаза "В" ВЛ 10кВ Седовская №5 из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №132 фаза "В" ВЛ 10кВ Седовская №5 произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Седовская №5 | Разрушенный изолятор на опоре №132 фаза "В" ВЛ 10кВ Седовская №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Седовская №5, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-10-08 15:08
3020 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-10-07 14:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ ФИД №1 ТП 5653 ВЛ 10 кВ №6-2 ПС Бузиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-10-07 16:45
3021 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 461 | 2018-10-08 17:00 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт МВ-110 кВ ВЛ №550 по неотложной заявке на ПС Лог производился для устранения утечки масла из-под корпусов расширительных камер выключателя разрывов фаз "В" и "С". Утечка масла произошла в результате усадки и растрескивания уплотнительных резиновых прокладкок. Причиной усадки и растрескивания прокладок явилось низкое качество изготовления данных резинотехнических изделий. | Утечка масла из полюсов фаз "В" и "С" МВ-110 кВ ВЛ №550 ПС Лог произошла в результате потери герметичности выключателя из-за усадки и растрескивания уплотнительных резиновоых прокладок между корпусами расширительных камер и изоляторов разрыва. Причиной усадки и растрескивания прокладок явилось низкое качество изготовления данных резинотехнических изделий. | ПС 110/35/6кВ «Лог» | Потеря герметичности МВ-110 кВ ВЛ №550 из-за усадки и растрескивания уплотнительных резиновоых прокладок между корпусами расширительных камер и изоляторов разрыва фаз "В" и "С". | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Лог с обращением особого внимания на следы масла, отпотевания уплотнений, а также состояния резинотехнических изделий маслонаполненного оборудования. При обнаружении дефектов составить план мероприятий по устранению выявленных неисправностей. | ПС | -
3022 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-10-06 11:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3307 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская произошло по причине КЗ, из-за перекрытия куницей отходящих токоведущих частей автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-3307. | Короткое замыкание произошло из-за перекрытия отходящих токоведущих частей куницей автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-3307. | ТП-3307 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская | Перекрытие отходящих токоведущих частей автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-3307 | Произвести уплотнение шкафа 0,4 кВ ТП-3307. | ТП | 2018-10-06 11:30
3023 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2018-10-09 14:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт участка ВЛ 10кВ №8-8 ПС 110/10 кВ Сидорская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1027 из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-2560 и разрушения изолятора, в следствии длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10 кВ ТП-1027 ВЛ 10кВ №8-8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №8-8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Повреждение шлейфа и разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-1027 ВЛ 10кВ №8-8 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-10-09 16:51
3024 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2018-10-11 10:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произведен для протяжки болтовых соединений ВР-10кВ КТП-10кВ №КРН Себрово, из-за нагрева контакта на ВР-10кВ КТП-10кВ №КРН Себрово, в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения на ВР-10кВ КТП-10кВ №КРН Себрово. | При плановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская своевременно не обнаружено ослабление контактного соединения на ВР-10кВ КРН "Себрово". | ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нагрев контактного соединения ВР 2-28 фазы"А". |  | ВЛ | -
3025 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-10-13 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №3-2, ТП№5422 фид 0,4 №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | ВЛ | 2018-10-13 15:30
3026 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2018-10-15 09:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате попадания птицы в воздушно изолирующий промежуток в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | Произошло КЗ в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4120 линия 10 кВ №1 от ПС Чеботаревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | ВЛ | 2018-10-15 10:28
3027 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2018-10-15 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4186 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4186 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская в процессе длительной срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4186 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4186 линия 10 кВ №4 ПС Пронинская | Обрыв вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4186 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4186 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская. | ВЛ | 2018-10-15 15:53
3028 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2018-10-15 21:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ф ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6011 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-10-15 21:20
3029 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2018-10-16 09:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №7 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №7 ответвление к жилому дому ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (45 лет). | ВЛ.0.4кв.ф.№2 от ТП-4379 от ВЛ-10кВ.№9-2 пс. Зимняцкая 35/10 | Выпадение крюка на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4379 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | ВЛ | 2018-10-16 14:02
3030 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-10-18 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП -5279 от ВЛ 10кВ №7-1П С 110/10 кВ "Калмыковская" (Потр) | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-10-18 16:40
3031 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-10-18 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6742 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6742 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-10-18 17:47
3032 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2018-10-19 16:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6902 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6902 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6902 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6902 от ВЛ-10кВ№1 ПС Малодельская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6902 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-10-19 17:35
3033 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2018-10-19 21:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6016 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-10-19 21:25
3034 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2018-10-20 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5602 ВЛ-10 кВ № 3-5 ПС Калмыковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-10-20 14:35
3035 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2018-10-20 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 60116 от ВЛ 6 кВ № 22 ПС " Заречная | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-10-20 15:00
3036 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-10-20 18:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1039 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-10-20 19:53
3037 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2018-10-21 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №1-8, ТП№5211, фид 0,4 кВ №3 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | ВЛ | 2018-10-21 12:08
3038 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2018-10-21 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10 кВ №16-6, ТП№5002, фид 0,4 кВ №2 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | ВЛ | 2018-10-21 14:40
3039 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2018-10-21 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП- 6317 ВЛ 10 кВ № 3 ПС " Н. Паника | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника. | ВЛ | 2018-10-21 16:30
3040 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2018-10-21 20:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6851 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-10-21 21:45
3041 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2018-10-22 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ Ф №4 ТП 6863 отВЛ 10кВ №1 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-10-22 15:26
3042 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2018-10-23 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №27-27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5422 ВЛ 10 кВ № 3-2 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-10-23 18:03
3043 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2018-10-23 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6111 ВЛ-6 кВ ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6111 ВЛ-6 кВ ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6111 ВЛ-6 кВ ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6111 от ВЛ-6 кВ от ПС "Кудиновская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6111 ВЛ-6 кВ ПС Кудиновская. | ВЛ | 2018-10-23 18:45
3044 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2018-10-24 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП5528 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5528 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-10-24 18:00
3045 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-10-24 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1825 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-10-24 17:35
3046 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2018-10-24 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5211 ВЛ 10 кВ №1-8 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-10-24 20:51
3047 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2018-10-24 20:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение мпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5257 ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-15/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-10-24 22:00
3048 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2018-10-25 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Ярки, ВЛ-10 №13-2,фид-0,4 №3, ТП-5512. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-10-25 13:10
3049 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2018-10-25 12:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1120 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская. | ВЛ | 2018-10-25 14:58
3050 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2018-10-25 14:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1513 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-10-25 17:00
3051 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2018-10-25 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6133 от ВЛ 6 кВ № 8 ПС " Кудиновская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская. | ВЛ | 2018-10-25 22:45
3052 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2018-10-26 15:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6071 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6071 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6071 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кв №1 ТП 6071 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6071 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-10-26 15:43
3053 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2018-10-27 09:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2361 фид. №2 по ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская. | ВЛ | 2018-10-27 11:11
3054 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2018-10-27 20:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6039 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6039 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6039 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6039 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6039 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-10-27 21:12
3055 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2018-10-28 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №1 ТП 5052 от ВЛ-10 кВ №18-2 ПС Клетская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-10-28 12:00
3056 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-10-28 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ф 0,4 кВ № 1 ТП 3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3238 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка. | ВЛ | 2018-10-28 13:13
3057 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2018-10-28 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1ТП-5674от ВЛ 10кВ №7-2 ПС 35/10 кВ "Бузиновская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-10-28 16:30
3058 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-10-28 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1ТП 6103 ВЛ 6кВ № 104 ПС " Заводская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6103 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-10-28 17:20
3059 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-10-28 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП 5507ВЛ-10 кВ № 13-2 ПС Ярки | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | ВЛ | 2018-10-28 17:30
3060 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-10-30 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | фид-0,4 №3, ТП-5211, ВЛ-10 №1-8 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-10-30 14:27
3061 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-10-30 17:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1289 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1289 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-10-30 18:00
3062 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2018-10-19 10:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №39 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №39 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1421 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1421 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-10-19 10:58
3063 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2018-10-20 09:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №1 фаза "А" ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №1 фаза "А" ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля | Разрушенный изолятор на опоре №1 фаза "А" ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-10-20 12:30
3064 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 504 | 2018-10-29 18:06 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) произошло в результате однофазного КЗ по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №150 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №150 ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
3065 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 505 | 2018-10-24 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Отключение ВЛ 10кВ Слащёвская №7 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ Слащёвская №7, в следствии провиса провода из-за вытяжки и нарушения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации провода. | При плановом осмотре ВЛ своевременно не обнаружен провис провода в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ Слащёвская №7. | ВЛ 10кВ Слащёвская №7 | Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 10кВ Слащёвская №7. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ Слащёвская №7. | ВЛ | 2018-10-24 16:54
3066 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2018-10-25 09:26 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская произошло по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №50 фаза "А" ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Разрушение изолятора на опоре №50 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская | Разрушенный изолятор на опоре №50 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-10-25 11:18
3067 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2018-10-25 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел в результате излома опоры из-за загнивания древесины тела опоры в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (48 лет). | Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (48 лет). | ВЛ 0,4кВ от ТП-2488 фид. №2 по ВЛ 10к от ПС 110/35/10 кВ Глазуновская | Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2488 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская . | ВЛ | 2018-10-25 14:08
3068 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2018-10-25 09:57 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская произведен по заявке потребителя из-за повреждения на ТРТП-1159 потребительской ТП-1159 Пост ГАИ. | Повреждение ТРТП-1159 потребительской ТП-1159 Пост ГАИ от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская. | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская |  |  | ВЛ | 2018-10-25 12:22
3069 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2018-10-25 04:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине повреждения на потребительском ТП-1159 Пост ГАИ от ВЛ-10кВ №6-5 ПС Отрадненская. | Повреждение на потребительской ТП-1159 Пост ГАИ от ВЛ-10 кВ 6-5 ПС Отрадненская. | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская |  |  | ВЛ | 2018-10-25 05:10
3070 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2018-10-25 01:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине повреждения на потребительской ТП-1247 (ООО Нижневолжсктрансгаз) от ВЛ-10 кВ 1-14 ПС Отрадненская. | Повреждение на потребительской ТП-1247 (ООО Нижневолжсктрансгаз). | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская |  |  | ВЛ | 2018-10-25 03:51
3071 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-11-02 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Ярки, ВЛ-10 №13-2, ТП№5512, фид 0,4 №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-11-02 12:50
3072 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-11-02 13:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Ярки, ВЛ-10 кВ №13-2, ТП №5530, фид 0,4 №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | ВЛ | 2018-11-02 13:40
3073 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-11-03 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6135 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская. | ВЛ | 2018-11-03 11:22
3074 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2018-11-04 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | фид-0,4 №1, ТП-5002, ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-11-04 10:48
3075 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2018-11-04 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6828 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6828 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская | ВЛ | 2018-11-04 16:30
3076 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2018-11-05 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №2 ТП 5607 от ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-11-05 19:00
3077 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2018-11-05 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0.4 кВ фид №3 ТП 5144 от ВЛ-10 кВ №8-1 ПС КлетскаяП | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-11-05 19:02
3078 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2018-11-03 15:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-10 кВ №1034 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская производился для замены разрушенного опорного изолятора в ТП-№1034. Разрушение изолятора произошло по причине коронации, в следствии образования микротрещин на опорном изоляторе фазы "С", появившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора произошло по причине коронации, в следствии образования микротрещин на опорном изоляторе фазы "С", появившихся в процессе длительной эксплуатации. | ТП-10 кВ №1034 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | Разрушение опорного изолятора фазы "С" | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2018-11-03 18:37
3079 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2018-11-03 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1511 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | ВЛ | 2018-11-03 11:20
3080 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2018-11-06 11:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №15 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4427 от ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-06 12:07
3081 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2018-11-07 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №4 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (49 лет). | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4034 линия 10 кВ №24-2 ПС Серафимович | Выпадение крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | ВЛ | 2018-11-07 16:02
3082 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-11-07 18:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6315 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6315 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника. | ВЛ | 2018-11-07 18:40
3083 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2018-11-11 17:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6733 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Лозовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская. | ВЛ | 2018-11-11 18:01
3084 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2018-11-11 17:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6072 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-11-11 17:41
3085 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 525 | 2018-11-07 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №23-3 ПС Себряковская произведен для ремонта провода в пролете опор №112-1 отпайка к ТП-1152 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №112-1 отпайка к ТП-1152 ВЛ-10 кВ №23-3 ПС Себряковская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации (46 лет). | ВЛ-10кВ № 23-3ПС Себряковская | Обрыв провода в пролете опор №112-1 отпайка к ТП-1152 ВЛ-10 кВ №23-3 ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №23-3 ПС Себряковская. | ВЛ | 2018-11-07 18:12
3086 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2018-11-12 12:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Падение провода на траверсу опоры №150 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошло в результате разрушение штырьевого изолятора фазы на данной опоре. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №150 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №150 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская. | ВЛ | 2018-11-12 14:23
3087 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2018-11-11 10:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1601 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-11-11 11:40
3088 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2018-11-13 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произведен для регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №139-143. Увеличение стрелы провеса произошло в результате разрегулировки и вытяжки провода в пролете опор №139-143 в процессе длительного срока эксплуатации. | Вытяжка провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №139-143 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошла в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-11-13 15:30
3089 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2018-11-13 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6774 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6774 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6774 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП№ 6774 ВЛ- !0 кВ №7 ПС Лозовская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6774 ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-13 12:55
3090 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-11-13 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2022 ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №1-2 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2022 ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2022 фид. №1 по ВЛ 10кВ №2 ПС110/35/10 кВ Кумылженская | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2022 ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2022 ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-11-13 11:05
3091 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-11-13 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП№5257 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-11-13 12:55
3092 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2018-11-12 23:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1393 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд. | ВЛ | 2018-11-13
3093 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-11-12 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5082 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5082 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5082 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | фид-0,4 №1,ТП-5082, ВЛ-10 №3 ПС Распопинская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5082 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская. | ВЛ | 2018-11-12 16:00
3094 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-11-14 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6120 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6120 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6120 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ №3 от ВЛ 6 кВ №104 ПС "Заводская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6120 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | ВЛ | 2018-11-14 18:20
3095 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2018-11-11 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1244 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1244 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская. | ВЛ | 2018-11-11 11:39
3096 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2018-11-10 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5606 ВЛ 10 кВ №6-1 ПС Бузиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-11-10 18:02
3097 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-11-09 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6339 от ВЛ-10 кВ №7-1ПС "Карьер" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | ВЛ | 2018-11-09 12:15
3098 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2018-11-08 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6222 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6222 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6222 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6222 от ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская". | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6222 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-11-08 16:28
3099 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-11-15 18:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-15 18:18
3100 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-11-08 15:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (45 лет). | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-4457 от ВЛ-10 кВ №17-6 пс Кл.Почта 110/10 кВ | Срыв изолятора с опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта . | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4457 ВЛ-10 кВ №17 ПС Кл. Почта. | ВЛ | 2018-11-08 16:08
3101 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 541 | 2018-11-09 12:00 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.7 Нарушение герметичности | Вывод в ремонт МВ-110 кВ ВЛ №545 по неотложной заявке на ПС Лог производился для устранения утечки масла из-под уплотнительных прокладок маслоуказательных стекол фаз "А" и "С". Утечка масла произошла в результате усадки и растрескивания данных уплотнительных резиновых прокладок. Причиной усадки и растрескивания прокладок явилось низкое качество изготовления данных резинотехнических изделий. Дефектные прокладки были установлены в мае 2017 г. при капитальном ремонте выключателя. | Утечка масла из полюсов фаз "А" и "С" МВ-110 кВ ВЛ №545 ПС Лог произошла в результате потери герметичности выключателя из-за усадки и растрескивания уплотнительных резиновых прокладок маслоуказательных стекол. Причиной усадки и растрескивания прокладок явилось низкое качество изготовления данных резинотехнических изделий. | ПС 110/35/6кВ «Лог» | Потеря герметичности МВ-110 кВ ВЛ №545 из-за усадки и растрескивания уплотнительных резиновых прокладок маслоуказательных стекол фаз "А" и "С". | Произвести инженерный осмотр выключателей типа ММО-110 на ПС Лог. | ПС | -
3102 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2018-11-16 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6008 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6008 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6008 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6008 от ВЛ-6 №6 ПС " Заречная | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6008 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-11-16 19:55
3103 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2018-11-16 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6934 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6934 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6934 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6934 от ВЛ-10кВ№2 ПС Малодельская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6934 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-16 16:07
3104 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2018-11-16 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №8 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1407 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1407 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | ВЛ | 2018-11-16 14:59
3105 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2018-11-16 11:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1825 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1825 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-16 11:53
3106 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2018-11-03 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ф 0,4 кВ №1 от ТП 3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3128 ВЛ-10 кВ №19 ПС Иловля с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-03 17:40
3107 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2018-11-06 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки произведён для установки ж/б приставы, из-за загнивания древесины тела опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки в процессе длительного срока эксплуатации (40 лет). | Излом опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки, из-за загнивания древесины тела опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки в процессе длительного срока эксплуатации. | Ф-0,4 кВ №1 от ТП 3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки | Излом тела опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3059 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки. | ВЛ | 2018-11-06 14:30
3108 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2018-11-05 08:35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1521 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на потребительской ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1521 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская. | В результате сближения проводов на потребительской ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1521 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид.2 от №1521 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Ракрвская | Нет. |  | ВЛ | 2018-11-05 10:10
3109 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2018-11-20 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4304 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-20 12:52
3110 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2018-11-09 14:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4425 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4425 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта. | ВЛ | 2018-11-09 15:16
3111 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2018-11-07 14:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло смещение фиксатора поддерживающего зажима для СИП на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская. Дефект данного поддерживающего зажима не был своевременно обнаружен и устранен. | Срыв СИП с поддерживающего зажима на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская произошел из-за смещения фиксатора данного поддерживающего зажима в результате воздействия ветровых нагрузок. | ВЛИ-0,38 кВ ф.№1 от ТП 4405 линия 10 кВ №3-2 ПС Теркинская | Срыв СИП с поддерживающего зажима на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4405 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркинская. | ВЛ | 2018-11-07 15:58
3112 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2018-11-07 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №11-12, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-3077 ВЛ-10 кВ № 6-7 ПС Озерки | Излом провода верхнего повива в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3077 ВЛ-10 кВ №6 ПС Озерки. | ВЛ | 2018-11-07 14:57
3113 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 553 | 2018-11-20 06:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при "переходе" температуры через ноль в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №172 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №172 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | ВЛ 110 кВ №522 | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №522. По результатам произведенного осмотра ВЛ произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению дефектов. | ВЛ | -
3114 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2018-11-20 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошел из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4143 от ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4143 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | ВЛ | 2018-11-20 13:25
3115 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2018-11-21 15:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №10 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП4120 линия 10 кВ №1 ПС Чеботаревская | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-21 17:47
3116 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2018-11-20 12:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошел в результате излома опоры №16 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (29 лет). | ВЛ 0,4кВ фид. №4 от ТП-1587 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская. | ВЛ | 2018-11-20 15:08
3117 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-11-21 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №6 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5653 ВЛ 10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская | Обрыв вводного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-21 15:40
3118 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2018-11-22 10:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1384 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд. | ВЛ | 2018-11-22 12:07
3119 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-11-22 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2101 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошел в результате излома опоры №4 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2101 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (42 года). | ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-2101 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская | Излом опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2101 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2101 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-11-22 12:58
3120 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2018-11-22 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5611 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5611 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | фид-0,4 №1, от ТП-5611, ВЛ-10 №1-1 ПС Бузиновская | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5611 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5611 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-11-22 15:55
3121 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2018-11-22 18:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6204 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6204 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6204 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ ф№1 от ВЛ 6кВ № 102 ПС " Заводская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6204 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-11-22 19:05
3122 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2018-11-23 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6044 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-11-23 12:22
3123 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2018-11-23 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5291 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Калмыковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | ВЛ | 2018-11-23 16:10
3124 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2018-11-23 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6733 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Лозовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Лозовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-23 15:01
3125 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2018-11-26 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №107-108 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская | ВЛ | -
3126 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2018-11-26 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №105-106, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская | Нет. | Произвести внеочередной инженрный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская. | ВЛ | -
3127 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-11-23 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1395 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1395 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-23 18:33
3128 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2018-11-23 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6009 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6009 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-11-23 18:08
3129 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-11-24 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №8-9 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. | ВЛ | 2018-11-24 16:12
3130 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2018-11-24 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6074 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-11-24 14:20
3131 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2018-11-24 23:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1419 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | ВЛ | 2018-11-24 23:55
3132 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2018-11-26 10:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1180 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-11-26 11:48
3133 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2018-11-26 14:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1508 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-11-26 16:39
3134 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2018-11-26 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2361 фид. №2 по ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская. | ВЛ | 2018-11-26 15:16
3135 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2018-11-26 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2442 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2442 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2442 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2442 фид. №2 по ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Седовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2442 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская. | ВЛ | 2018-11-26 16:29
3136 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-11-27 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ф ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | фид-0,4 №2, ТП-5052, ВЛ-10 №18-2 ПС Клетская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 №18 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-11-27 12:10
3137 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2018-11-27 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №30 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2421 фид. №3 по ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Чиганаки | Обрыв вводного провода от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-2421 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-27 16:45
3138 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2018-11-27 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5680 по ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС 35/10 кВ "Бузиновская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-11-27 17:10
3139 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-11-28 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошел в результате излома опоры №16 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет). | ВЛ 0,4кВ от ТП-2136 фид. №1 по ВЛ 10кВ №16 ПС110/35/10 кВ Кумылженская | Излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-11-28 10:45
3140 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2018-11-28 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №2-3 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1473 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2018-11-28 11:52
3141 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2018-11-29 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1180 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-11-29 11:19
3142 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2018-11-29 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1036 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-11-29 15:29
3143 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2018-11-30 09:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Поповская№6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Поповская№6, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Поповская№6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Поповская№6 | нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 10кВ Поповская№6. | ВЛ | -
3144 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 584 | 2018-11-28 21:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при "переходе" температуры через ноль и приближению её к точке росы в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №291 фазы "В" ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №291 фазы "В" ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при "переходе" температуры через ноль и приближению её к точке росы в вечерние часы. | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555). По результатам произведенного осмотра ВЛ произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению дефектов. | ВЛ | -
3145 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 585 | 2018-11-30 08:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-1 отпайки ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №50-1 отпайки ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Труд | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Труд. | ВЛ | -
3146 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 586 | 2018-11-27 17:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ВЛ 10кВ №3-5 ПС 110/35/10 кВ Себряковская (на балансе ООО "Производство Себряковминводы"). | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ВЛ 10кВ №3-5 ПС 110/35/10 кВ Себряковская (на балансе ООО "Производство Себряковминводы"). | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | нет. |  | ВЛ | 2018-11-27 17:45
3147 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2018-11-30 13:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженых при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Глазуновская №5 | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Глазуновская. | ВЛ | -
3148 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2018-11-29 14:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, вследствие провиса провода, своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Покручинская №3 | Нет. | Произвести внеочередной инженрный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская. | ВЛ | -
3149 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2018-11-29 10:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская от действия защит произошло по причине перекрытия проходных изоляторов 10 кВ ТП-2051 по телу животного (куницы). | КЗ в результате перекрытия проходных изоляторов 10 кВ ТП-2051 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская по телу животного (куницы). | ВЛ-10 №4 ПС Кумылженская | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. | ВЛ | -
3150 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2018-11-30 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки, вследствии вытяжки и провиса провода, которые не были обнаружены при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки. | ВЛ | -
3151 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 592 | 2018-12-01 16:39 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 6кВ № 302 ПС Заводская произошло по причине повреждения на ВЛ 6кВ № 302 ПС Заводская, находящейся на балансе у потребителя. | Отключение ВЛ 6кВ № 302 ПС Заводская произошло по причине повреждения на ВЛ 6кВ № 302 ПС Заводская, находящейся на балансе у потребителя. | ВЛ 6кВ № 302 ПС Заводская | Нет. |  | ВЛ | -
3152 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-11-30 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6869 от ВЛ 10кВ № 8 ПС " Образцовская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-11-30 10:30
3153 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-11-30 10:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кв № 1ТП 6906 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6906 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-11-30 10:50
3154 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2018-11-30 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП -6904 от ВЛ 10кВ № 1 ПС " Малодельская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская. | ВЛ | 2018-11-30 13:10
3155 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-11-30 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-6055 ВЛ 10кВ № 19 ПС " Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-30 15:30
3156 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 597 | 2018-11-23 11:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Падение провода на траверсу опоры №20 ВЛ-10 кВ №9 ПС Кременская произошло в результате разрушение штырьевого изолятора фазы "В" на данной опоре. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ №9 ПС Кременская произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10 кВ №9 ПС Кременская | Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ №9 ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Кременская. | ВЛ | 2018-11-23 13:20
3157 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 598 | 2018-11-28 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Падение провода на траверсу опоры №20 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло в результате разрушение штырьевого изолятора фазы на данной опоре. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №20 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская | Разрушение штыревого изолятора на опоре №20 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская | ВЛ | 2018-11-28 16:03
3158 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2018-11-28 12:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произведен для перезаделки крюка на опоре №8 выпавшего по причине загнивания тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Выпадение крюка на опоре №8 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произошло из-за загнивания тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Андреановская №9 | Выпадение крюка на опоре №8 ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская. | ВЛ | 2018-11-28 16:15
3159 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2018-11-21 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Падение провода на траверсу опоры №6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло в результате разрушение штырьевого изолятора фазы на данной опоре. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Перелазовская произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10 кВ №2 ПС Перелазовская | Разрушение изолятора на опоре №6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Перелазовская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-11-21 17:27
3160 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2018-11-17 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП 3214 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино произведен для замены проходного изолятора в ТП-3214, из-за нагрева проходного изолятора, развившегося в процессе эксплуатации. | Нагрев проходного изолятора ТП 3214 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино произошел по причине старения изоляции и перепадов температуры в процессе эксплуатации. | 3214 - | Нагрев проходного изолятора в ТП-3214. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2018-11-17 13:51
3161 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 602 | 2018-11-14 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Падение провода на траверсу опоры №290 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки произошел в результате разрушение штырьевого изолятора на данной опоре. Разрушение изолятора произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №290 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки произошло по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 кВ "Ярки" | Разрушение штыревого изолятора на опоре №290 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки . | ВЛ | -
3162 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2018-11-14 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №37 фазы "В" ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации. | Дефект изолятора на опоре №37 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия по причине воздействия перепадов температуры, а также длительного срока эксплуатации, чо привело к его разрушению. | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия | Разрушение изолятора фазы "В" ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бердия, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-11-14 12:45
3163 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2018-11-22 10:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка произведен для ремонта провода в пролете опор №107-108 из-за обрыва проволоки верхнего повива фазы "А" в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв проволоки верхнего повива фазы "А" в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка | Обрыв проволоки верхнего повива фазы "А". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Александровка, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-11-22 12:15
3164 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 605 | 2018-11-23 13:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №112 ПС "Заводская", произошло по причине поареждения на ВЛ-6 кВ №112 ПС "Заводская". | Отключение ВЛ-6 кВ №112 ПС "Заводская", произошло по причине повреждения на ВЛ-6 кВ №112 ПС "Заводская". | ВЛ-6 кВ №112 ПС "Заводская" | нет. |  | ВЛ | -
3165 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2018-11-27 13:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Пронинская произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва вязки провода на опоре №73 ВЛ №6 10 кВ ПС Пронинская, вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода, в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №73 ВЛ 10кВ №6-8 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №6-8 от ПС 110/10 кВ Пронинская | Обрыв вязки провода на опоре №73 ВЛ №6-8 10 кВ ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-11-27 15:36
3166 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2018-12-01 20:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП6133 от ВЛ 6 кВ № 8 ПС " Кудиновская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6133 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская. | ВЛ | 2018-12-01 21:15
3167 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-12-01 15:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1820 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1820 ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-12-01 15:25
3168 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-12-01 12:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1488 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевскаяпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1488 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1488 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1488 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1488 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2018-12-01 12:48
3169 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2018-12-01 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1543 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1543 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская. | ВЛ | 2018-12-01 09:45
3170 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2018-11-30 22:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6016 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-30 22:34
3171 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2018-11-30 20:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6201 от ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | 2018-11-30 21:12
3172 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2018-11-30 14:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1460 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1460 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 кВ фид.№3 от ТП-1460 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1460 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-11-30 15:26
3173 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2018-11-27 21:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произведен для замены подвесного изолятора фазы "С" на портале ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская", в результате его разрушения, из-за изменения изоляционных свойств материала, вызванного загрязнением, в следствии длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на портале фазы "С" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошло по причине потери его изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | Разрушение подвесного изолятора фазы "С" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2018-11-27 23:20
3174 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2018-11-28 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вывод в ремонт ВЛ №13-4 10кВ ПС Сидорская произведен для ремонта провода, из-за обрыва провода в пролете опор №8-9 ВЛ №13-4 10кВ ПС Сидорская, вследствие падения ветки с дерева на провод. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ №13-4 10 кВ ПС Сидорская произошло, вследствие падения ветки с дерева, из-за не своевременной вырубки ДКР. | ВЛ 10кВ №13-4 ПС 110/10 кВ Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ №13-4 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ №13-4 ПС 110/10 кВ Сидорская. | ВЛ | 2018-11-28 12:10
3175 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 616 | 2018-11-28 14:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-4010 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и снегом. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-4010 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и снегом. | ТП-4010 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | Перекрытие изоляции В/В предохранителя фазы "А". | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2018-11-28 15:46
3176 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2018-11-27 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 6806 ВЛ -10 кВ № 8 ПС " Образцовская" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-11-27 09:30
3177 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-12-04 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ВЛ 10кВ №1-9 ТП-5210 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-12-04 11:00
3178 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 619 | 2018-12-09 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №1 10кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи. | ВЛ | 2018-12-09 11:05
3179 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 620 | 2018-12-03 17:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При колебаниях температуры в вечерние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №297 фазы "А" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №275 ВЛ 110кВ Сатаровская-Себряковская (№512) и отключению ВЛ 110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512), Себряковская – Михайловская (№513) от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №297 и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №275 ВЛ 110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в вечерние часы. | ВЛ 110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512), Себряковская – Михайловская (№513) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512). По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512), при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
3180 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 621 | 2018-12-03 21:47 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ Астаховская - Труд (№ 516), ВЛ 110кВ Труд - Етеревская (№524) от защит произошло по причине прекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №229 ВЛ-110 кВ Труд - Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. | Прекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №229 ВЛ-110 кВ Труд - Етеревская (№524) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110кВ Астаховская - Труд (№ 516), ВЛ 110кВ Труд - Етеревская (№524) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110кВ Астаховская - Труд (№ 516). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Астаховская - Труд (№ 516), при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
3181 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2018-12-06 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №24 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4323 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая 35/10 кВ | Обрыв вводного провода от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4323 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-06 15:37
3182 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 623 | 2018-12-04 19:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования конденсата, при переходе температуры через ноль и приближению её к точке росы в вечерние часы, при высокой относительной влажности воздуха, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №106 фазы "В" ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №106 фазы "В" ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при переходе температуры через ноль и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха в вечерние часы. | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | Обнаружено осыпание 2-х изоляторов гирлянды изоляции фазы "В" на опоре №106. | По результатам произведенного осмотра ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) произвести анализ выявленных дефектов, составить план мероприятий по устранению дефектов. | ВЛ | -
3183 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2018-12-07 08:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2457 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №22-23 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2457 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2457 фид. №2 по ВЛ 10кВ №7 от ПС 110/10 кВ Глазуновская | Обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2457 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2457 ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская. | ВЛ | 2018-12-07 10:35
3184 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 625 | 2018-12-07 01:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному дуговому перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №248 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №248 ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. | ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | Осыпание 2-х изоляторов гирлянды изоляции фазы "А" на опоре №248. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525). По результатам произведенного осмотра ВЛ 110 кВ Арчеда - Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости, составить план мероприятий по устранению дефектов. | ВЛ | -
3185 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2018-12-07 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1180 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-12-07 10:40
3186 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2018-12-07 22:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6032 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-12-07 22:56
3187 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2018-12-07 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре №11 фазы "С" ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | Разрушение изолятора на опоре №11 фазы "С" ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). | ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская | Разрушение изолятора на опоре №11 фаза "С". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-07 13:10
3188 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2018-12-14 13:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №1-5 произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи. | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №1-5 произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Ширяи. | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи | Нет. |  | ВЛ | 2018-12-14 14:04
3189 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2018-12-11 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская. | ВЛ | -
3190 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2018-12-11 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженых при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская. | ВЛ | -
3191 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2018-12-12 20:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» произошло по причине КЗ в результате перекрытия на проводах в пролете опор №158-159, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №158-159 ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №158-159 на ВЛ №4 10кВ ПС 110/35/10кВ «Кумылженская». | ВЛ | 2018-12-12 20:17
3192 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 633 | 2018-12-13 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Распопинская, ВЛ-10 кВ №3 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Распопинская. | ВЛ | -
3193 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 634 | 2018-12-13 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №135-136, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №135-136 ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №135-136 на ВЛ-6кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | -
3194 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 636 | 2018-12-14 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №7 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10 кВ №7 ПС Бузиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | -
3195 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 637 | 2018-12-14 10:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №52-53, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-6кВ №8 ПС Кудиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-6кВ №8 ПС Кудиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №52-53 на ВЛ-6кВ №8 ПС Кудиновская. | ВЛ | -
3196 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2018-12-14 10:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре №49 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская из-за старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | Разрушение изолятора на опоре №49 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская, выявленные неисправности устранить при очередном ТО. | ВЛ | 2018-12-14 11:48
3197 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2018-12-14 18:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №234-235, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №234-235 ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №234-235 на ВЛ-10кВ №8 ПС Образцовская. | ВЛ | -
3198 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 635 | 2018-12-12 10:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт участка ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3 произведен для ремонта провода, по причине повреждения провода в пролете опор №6-8 ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3, из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №6-8 ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3 произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности вязки провода из-за воздействия периодических ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3 | Обрыв провода в пролете опор №6-8 ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №8-3, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-12 12:05
3199 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2018-12-11 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4050 от ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-11 11:32
3200 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2018-12-11 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №16 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4476 от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Обрыв вводного провода от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4476 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-11 15:46
3201 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2018-12-12 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6835 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6835 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-12 11:15
3202 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2018-12-18 09:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №110-111, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Троицкая | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3203 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 644 | 2018-12-17 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 №7 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на отпайке к ТП-5041 в пролете опор №2-3, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на отпайке к ТП-5041 в пролете опор №2-3 ВЛ-10 №7 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-10 №7 ПС Клетская | Нет. | Произвести перетяжку провода на отпайке к ТП-5041 в пролете опор №2-3 на ВЛ-10 №7 ПС Клетская. | ВЛ | -
3204 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2018-12-12 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4182 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чеботаревская произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4182 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чеботаревская, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | Обрыв вязки провода на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4182 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чеботаревская произошел из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 | Обрыв вязки провода на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4182 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4182 ВЛ 10 кВ №8 ПС Чеботаревская. | ВЛ | 2018-12-12 15:06
3205 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2018-12-12 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4216 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4216 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4216 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (48 лет). | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 от ТП 4216 линия 10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4216 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4216 ВЛ-10 кВ №3 ПС Усть-Хоперская. | ВЛ | 2018-12-12 14:31
3206 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2018-12-12 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №7-2, ТП№5675 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-12-12 15:40
3207 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2018-12-12 15:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5284 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5284 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5284 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №7-3, ТП№5284 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5284 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-12-12 16:10
3208 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2018-12-12 16:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Клетская, ВЛ-10 №8-1, ТП№5147 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-12-12 16:59
3209 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2018-12-13 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ракрвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ракрвская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ракрвская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид.2 от №1558 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 кВ Ракрвская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ракрвская. | ВЛ | 2018-12-13 10:59
3210 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2018-12-13 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1601 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | ВЛ | 2018-12-13 12:38
3211 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2018-12-13 22:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6333 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника". | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника. | ВЛ | 2018-12-13 22:35
3212 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2018-12-14 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1347 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1347 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1347 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1347 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1347 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-14 09:50
3213 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-12-15 19:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5210 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2018-12-15 19:07
3214 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-12-17 09:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №14-15 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2081 фид. №1 по ВЛ 10кВ №6 ПС110/35/10 кВ Кумылженская | Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская. | ВЛ | 2018-12-17 11:36
3215 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2018-12-17 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №3-5 ТП 5602 фид.04 кВ №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2018-12-17 15:35
3216 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2018-12-18 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5676 ВЛ 10 кВ № 7-4 ПС Бузиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-12-18 12:08
3217 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-12-19 09:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6832 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6832 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская. | ВЛ | 2018-12-19 10:30
3218 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2018-12-15 10:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2413 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №49 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №49 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2413 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2413 фид. №2 по ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 кВ Глазуновская | Обрыв вводного провода от опоры №49 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2413 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2413 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-15 11:51
3219 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2018-12-19 12:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | фид-0,4 №3, ТП-5512, ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-12-19 14:05
3220 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2018-12-19 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №53-54, из-за воздействия периодических ветровых нагрузок. | В результате сближения проводов в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3221 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 662 | 2018-12-18 22:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6кВ №314 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №311-312, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №311-312 ВЛ-6кВ №314 ПС "Заводская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-6кВ №314 ПС "Заводская" | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №311-312 на ВЛ-6кВ №314 ПС "Заводская". | ВЛ | -
3222 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2018-12-18 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ПС Клетская ВЛ-10 №18 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ПС Клетская ВЛ-10 №18, из-за ветровой нагрузки с выпадением обильных осадков в виде снега. | Отключение ПС Клетская ВЛ-10 №18 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ПС Клетская ВЛ-10 №18, из-за ветровой нагрузки с выпадением обильных осадков в виде снега. | ПС Клетская ВЛ-10 №18 | Схлест проводов в пролете опор №5-6 ПС Клетская ВЛ-10 №18. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Клетская ВЛ-10 №18, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-18 16:10
3223 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2018-12-18 13:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ПС Бузиновска ВЛ-10 №2 произошел по причине падения провода на траверсу из-за обрыва вязки провода на опоре №69 ПС Бузиновска ВЛ-10 №2 вследствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося порывистым ветром и непрерывным выпадением снега. | Обрыв вязки на опоре №69 ПС Бузиновска ВЛ-10 №2 произошел вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося порывистым ветром и непрерывным выпадением снега. | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №2 | Обрыв вязки на опоре №69 фаза "С" ПС Бузиновска ВЛ-10 №2. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Бузиновская ВЛ-10 №2, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-18 15:37
3224 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2018-12-18 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ТРТП-5050 ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская фазы "А", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5050 фаза "А" ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская | Разрушенный изолятор на ТРТП-5050 фазы "А" ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Клетская. | ВЛ | 2018-12-18 14:43
3225 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 666 | 2018-12-17 16:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14, по причине в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3226 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2018-12-20 16:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2738 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2738 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащёвская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2738 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащёвская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП - 2738П о ВЛ 10кВ №7П С 110/10 кВ Слащёвская (Потр) | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2738 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащёвская. | ВЛ | 2018-12-20 16:50
3227 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2018-12-20 10:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайки к ТП-1543, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 отпайки к ТП-1543 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3228 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 670 | 2018-12-15 15:58 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-35 кВ №42 от защит произошло в результате схлеста проводов двух фаз в пролете опор №298-299 по причине осыпания ГИО в пролетах опор №293-303. | Схлест проводов двух фаз в пролете опор №298-299 произошел по причине осыпания ГИО в пролете опор №293-303 ВЛ-35 кВ №42. | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-35 кВ №42, произвести анализ выявленных дефектов, по результатам анализа, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-12-15 16:08
3229 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2018-12-23 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская произведен для замены дефектного участка провода из-за обрыва провода в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (50 лет). | ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская | Обрыв провода в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-23 20:07
3230 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2018-12-23 20:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Букановская №16 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ Букановская №16 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Букановская №16 | Нет. | Произвести перетяжку и регулировку провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 10кВ Букановская №16. | ВЛ | -
3231 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 673 | 2018-12-23 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Покручинская №15 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 10кВ Покручинская №15 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ Покручинская №15 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 10кВ Покручинская №15. | ВЛ | -
3232 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 674 | 2018-12-21 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете между ТРТП-1590 и ТП-1590 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете между ТРТП-1590 и ТП-1590 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3233 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2018-12-24 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ПС Калмыковская ВЛ-10 №15 произведен для ремонта шлейфа на ОР-10 кВ ПС Калмыковская ВЛ-10 №15 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ОР-10 кВ ПС Калмыковская ВЛ-10 №15 произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ПС Калмыковская ВЛ-10 №15 | Обрыв шлейфа на ОР-10 кВ ПС Калмыковская ВЛ-10 №15. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Калмыковская ВЛ-10 №15, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-24 14:45
3234 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2018-12-24 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5 произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ЛР-10 кВ №5-1 ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5, вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ №5-1 ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5 вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5 | Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ №5-1 ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Калмыковскакя ВЛ-10 №5. | ВЛ | 2018-12-24 14:08
3235 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2018-12-24 11:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ПС Бузиновская ВЛ-10 №2 произведен для замены дефектного участка провода из-за обрыва провода в пролете опор №218-219 ПС Бузиновская ВЛ-10 №2 в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №218-219 ПС Бузиновская ВЛ-10 №2 произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (49 лет). | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №2 | Обрыв провода в пролете опор №218-219 ПС Бузиновская ВЛ-10 №2. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-24 12:57
3236 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2018-12-24 02:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произведен для ремонта дефектного участка провода из-за обрыва провода в на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская | Обрыв провода на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-24 04:00
3237 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2018-12-17 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произведен для ремонта поврежденной перемычки на опоре №16. Повреждение перемычки произошло в результате ее нагрева по причине ослабления контактного соединения. | Повреждение перемычке на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел в результате ее нагрева по причине ослабления контактного соединения. | ПС Ярки, ВЛ-10 №13-2, ТП№5512 фид 0,4 №1 | Повреждение перемычке на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-12-17 12:37
3238 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2018-12-17 13:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ПС Ярки ВЛ-10 кВ № 13-2 ТП 5513 фид.04 кВ №1 | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки. | ВЛ | 2018-12-17 15:25
3239 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2018-12-21 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2761 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2761 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2761 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ от ТП-2761 фид. №2 по ВЛ 10кВ №8 ПС110/10 кВ Слащевская | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2761 ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-21 15:26
3240 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2018-12-22 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5679 по ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Бузиновская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2018-12-22 17:30
3241 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2018-12-25 21:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1039 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1039 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2018-12-25 23:37
3242 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2018-12-26 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №1 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6852 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Образцовская" | Обрыв вводного провода от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2018-12-26 11:01
3243 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2018-12-26 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская произведен для замены изолятора, вследствие провисания провода в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская, из-за длительной ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с) с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега. | Разрушение изолятора на опоре №137 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате проходящего снежного циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская | Разрушение изолятора на опоре №137 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ Пронинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-26 16:04
3244 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 685 | 2018-12-26 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ПС Калмыковская ВЛ-10 №13-3 произведен из-за разрушения изолятора на опоре №315 ПС Калмыковская ВЛ-10 №13-3, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №315 ПС Калмыковская ВЛ-10 №13-3 произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС Калмыковская ВЛ-10 №13-3 | Разрушенный изолятора на опоре №315 ПС Калмыковская ВЛ-10 №13-3. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-26 11:57
3245 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 686 | 2018-12-19 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-110 кВ №532 от защит произошло из-за однофазного КЗ в результате обрыва и падения провода фазы "А" на землю в пролете опор №26-27. Обрыв провода произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. Отказ СМВ-110 кВ на ПС Задонская при подачи команды на отключение произошел по причине заклинивание якоря электромагнита отключения в результате образования выработки в направляющей в процессе длительной эксплуатации. | Падение провода фазы "А" в пролете опор №26-27 ВЛ-110 кВ №532 произошло по причине его обрыва (под воздействием ветровых нагрузок) по причине потери механической прочности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-110 кВ Задонская-Кременская № 532 ПС 110/10 Задонская | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 ВЛ-110 кВ №532. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-110 кВ №532, произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести замену всех изношенных деталей и узлов при предстоящем капитальном ремонте СМВ-110 кВ ПС Задонская. | ВЛ ПС | -
3246 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 687 | 2018-12-24 11:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Внутренний обрыв проволочного резистора в устройстве блокировки при неисправности в цепях напряжения на панели защит ВЛ-110 кВ №500 ПС Задонская произошел по причине деградации материалов резистора в процессе длительного срока эксплуатации. Выход из строя электродвигателя заводки пружин СМВ-110 кВ на ПС Задонская произошел в результате замыкания обмоток из-за старения и потери изоляционных свойств лаковой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание обмоток электродвигателя заводки пружин СМВ-110 кВ ПС Задонская произошло по причине старения и потери изоляционных свойств лаковой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Внутренний обрыв проволочного резистора в устройстве блокировки при неисправности в цепях напряжения на панели защит ВЛ-110 кВ №500 ПС Задонская произошел по причине деградации материалов резистора в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/10 Задонская | Внутренний обрыв проволочного резистора в устройстве блокировки при неисправности в цепях напряжения на панели защит ВЛ-110 кВ №500 ПС Задонская. Замыкание обмоток электродвигателя заводки пружин СМВ-110 кВ. | Произвести замену всех изношенных деталей и узлов привода выключателя при предстоящем капитальном ремонте СМВ-110 кВ ПС Задонская. Произвести проверку устройства контроля цепей напряжения панели защит ВЛ-110 кВ №532 ПС Задонская. | ПС | -
3247 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 688 | 2018-12-25 22:39 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-35 кВ №16 от защит произошло в результате схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №122-123 из-за неравномерного осыпания ГИО под воздействием ветровой нагрузки. | Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №122-123 произошел по причине не равномерного осыпания ГИО под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-35 кВ №16. | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-35 кВ №16, произвести анализ выявленных дефектов, по результатам анализа, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | -
3248 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2018-12-27 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (48 лет). | ПС Добринская ВЛ-10 кВ №7 ТП5643 ВЛ-04 кВ фид.№1 | Срыв изолятора с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская. | ВЛ | 2018-12-27 16:41
3249 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2018-12-27 16:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ 10кВ №9 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошел в результате умышленного излом двух опор в пролете №47-49 участка ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, спровоцированного сторонними лицами, с целью хищения провода. | Излом двух опор в пролете №47-49 ВЛ 10кВ №9 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая произошел в результате умышленного излома опор в пролете №47-49 участка ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, спровоцированного сторонними лицами, с целью хищения провода, а также траверс и разъединителя. | ВЛ 10кВ №9 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Излом двух опор в пролете №47-49 ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, Демонтаж разъединителя (РЛНД-10) на опоре №49 ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, Разрушение изоляторов на опорах №47-49, Демонтаж траверсы на опоре №49 ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, Демонтаж провода в пролетах опор №47-49 ВЛ 10кВ №9-5 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №9 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2018-12-27 17:49
3250 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2018-12-23 23:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автомата оперативного тока МВ-10 ВЛ №13 ПС Букановская произошло из-за замыкания на корпус обломленного на клеммнике провода двигателя заводки пружины . Излом провода около клеммника произошел из-за воздействия вибраций при коммутациях выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Излом провода на клеммнике двигателя заводки пружины привода МВ-10 ВЛ №13 ПС Букановская произошел в результате потери его механической прочности под воздействием вибраций при коммутациях выключателя в процессе длительного срока эксплуатации. | МВ-10 кВ №13 ПС Букановская | Излом проводника привода заводки пружины МВ-10 ВЛ №13 ПС Букановская. | Произвести осмотр приводов МВ-10 кВ первой секции шин 10 кВ ПС Букановская. | ПС | 2018-12-24 00:15
3251 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2018-12-28 14:14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3310 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская произошло в результате излома опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3310 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3310 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Ф-0,4 кВ №1 от ТП 3310 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская | Излом опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3310 ВЛ-10 кВ №1 ПС Задонская. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №16 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-3683 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля. | ВЛ | 2018-12-28 15:30
3252 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 692 | 2018-12-24 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-10 кВ №1347 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произведен для замены проходного изолятора, из-за образования микротрещин, появившихся в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора и обрыв токоведущей части на ТП-10 кВ №1347 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошел из-за образования микротрещин, появившихся в процессе длительной эксплуатации. | ТП-10 кВ №1347 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Разрушение проходного изолятора ТП-10 кВ №1347 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская. | При проведении плановых осмотров провести инструктаж персонала задействованных в осмотрах ТП. При проведении осмотров обращать особое внимание на состояние изоляции. | ТП | 2018-12-24 13:00
3253 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2018-12-04 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП -5268 ВЛ 10кВ №7-5П С 110/10 кВ "П ерелазовская (Потр) | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | ВЛ | 2018-12-04 14:40
3254 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2018-12-31 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ 6 кВ № 19 ПС " Заречная" | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6043 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2018-12-31 14:03
3255 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-05 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-288 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-288 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-288 ВЛ-10№9 Басакино | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-288. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-288. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-01-05 12:08
3256 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-07 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-603 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-603 ВЛ-10№15Н.Гнутов | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-603. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-603 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-07 18:47
3257 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2018-01-06 19:34 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ-110кВ №13 от действия IIст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №134, через наброс заброшенный ранее птицей в период активного гнездования. |  | ВЛ №13 110кВ ПС 220кВ «Алюминиевая» | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №134 ВЛ-110 кВ №13, со снятием наброса с траверсы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13 на предмет наличия набросов на проводах и элементах опор ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов. | ВЛ | -
3258 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-09 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-831 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-831 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-831 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-831. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-831. | ВЛ | 2018-01-09 14:30
3259 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2018-01-09 14:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1090 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1090 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №1090 | Разъединитель РЛНД-10/250. | Выполнить не плановый осмотр КТП-1090. Запланировать замену ЛР КТП-1090 при выполнении капитального ремонта КТП. | ТП | 2018-01-09 15:26
3260 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-11 10:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1242 и повреждение изолятора произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №7 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1242 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1242 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Изолятор ТФ-20, колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1242. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1242. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1242. осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-01-11 11:05
3261 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-15 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1468 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора при периодических ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1468 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора при периодических ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП -1468 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1468 на изолированный провод. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1468 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-01-15 12:15
3262 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-16 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-2/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-93 по ВЛ-10 кВ №1 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-93. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-93 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-16 12:52
3263 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-17 23:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №5 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1339 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1339. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1339. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1672 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-01-18 00:51
3264 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-19 15:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к зданию магазина от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1426 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода и ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного неизолированного провода А-16 к зданию магазина от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1426 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1426 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к зданию магазина от опоры №8-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1426 на СИП или другой изолированный провод. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1426 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1426. | ВЛ | 2018-01-19 16:40
3265 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2018-01-17 03:34 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №138 через наброс в виде праздничных шаров занесённых ветром на провод ВЛ. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №138 ВЛ-110 кВ №64, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№45-240 на предмет наличия набросов на проводах и элементах опор ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов. | ВЛ | -
3266 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2018-01-16 20:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отказ во включении выключателя 110 кВ на ПС Канатная произошёл из-за недовключения блок-контактов КБВ при отключении В-2.ВЛ-20, что привело к разрыву электрической цепи контактора электромагнита включения привода В-2.ВЛ-20. Недовключение блок-контактов КБВ в приводе В-2.ВЛ-20 вызвано износом тяги привода в месте соединения с рычагом вала привода и образованием свободного хода тяги привода (люфта) в месте соединения тяги с рычагом вала привода. Износ тяги привода в месте соединения с рычагом вала привода произошёл в процессе длительной эксплуатации выключателя. Причиной отключения ВЛ-110 кВ №20 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №32, вследствие активной деятельности птиц. | Дефект тяги привода в месте соединения с рычагом вала привода выключателя 110 кВ В-2. ВЛ-20 ПС Канатная вызван износом трущихся материалов и образованием люфта в месте соединения. Износ произошёл в процессе длительной эксплуатации выключателя. | ВЛ №20 110кВ ПС «Сарепта-1» - ВЛ №20 110кВ ПС «Канатная» - ВЛ №20 110кВ ПС «Канатная» ВЛ №20 110кВ ПС 110/10кВ «Канатная» | Износ тяги привода в месте соединения с рычагом вала привода выключателя 110 кВ В-2. ВЛ-20 ПС Канатная (тип привод ШПЭ-33, тип выключателя МКП-110М). | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ-110 кВ №20, с заменой при необходимости перекрытых стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №20 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. На ПС Канатная выполнить замену тяги привода выключателя 110 кВ В-2. ВЛ-20. | ВЛ ВЛ | -
3267 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-01-22 11:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1536 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3-1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №10-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1536 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1536 по ВЛ-10кВ№25 ПС Цимлянская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1536. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1536. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-01-22 12:52
3268 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-26 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-212 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-212. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-212 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-26 11:45
3269 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-26 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-212 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-26 15:45
3270 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-26 17:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1691 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1691 лин.2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1691 административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1691. | ВЛ | 2018-01-26 18:36
3271 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-01-27 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 627 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 627 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-7627по ВЛ-10 № 3 Чернышково | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-627 на провод СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2018-01-27 10:35
3272 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-01-27 11:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-339 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №3 КТП-339 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-339. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-339 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-27 12:02
3273 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-01-27 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1626 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП -1626 | Вызка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1626 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1626. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1626 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-01-27 16:57
3274 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-01-27 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации при порывистом ветре. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1079 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-01-27 19:42
3275 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-01-29 10:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-525 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-525 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-525. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-525 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-29 13:15
3276 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-01-29 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1079 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Обрыв алюминиевых фазных неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП-1079 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-01-29 14:39
3277 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-01-29 14:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1206 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1206 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1206. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1206. | ВЛ | 2018-01-29 16:00
3278 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-01-30 09:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-211 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-30 12:45
3279 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-01-30 15:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Трещина сварного шва раскрытием 1,5мм. продольной тяги ЛР КТП-1869 появилась из-за корозии и отслоения металла в процессе эксплуатации. | Трещина сварного шва раскрытием 1,5мм. продольной тяги ЛР КТП-1869 появилась из-за корозии и отслоения металла в процессе эксплуатации. | КТП-1869 по ВЛ-10кВ №12 "Котельниково" | Трещина сварного шва продольной тяги ЛР КТП-1869 раскрытием 1,5мм. | Выполнить осмотр всех ЛР на ВЛ-10 №12 от ПС Котельниково административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР на ВЛ-10 №12 от ПС Котельниково. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ТП | 2018-01-30 16:21
3280 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-01-31 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-185 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2/5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-185 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-185 по ВЛ-10 кВ №17 РП-2 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-185. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-185. | ВЛ | 2018-01-31 11:30
3281 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-01-31 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. |  | КТП-1701 по ВЛ10№1 п.с.Новая | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1701. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП. | ТП | 2018-01-31 13:06
3282 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-01-31 19:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1719 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1719. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1719 сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-01-31 21:27
3283 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2018-01-06 16:58 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение в 16:58 06.01.2018г. ВЛ-110кВ №65 от действия 1ст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №117 птицей. Отключение в 20:38 06.01.2018г. ВЛ-110кВ №65 от действия 1ст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за приближения на недопустимое расстояние расплетающейся проволоки верхнего повива провода нижней левой фазы к телу опоры №117. | Электродуговое повреждение верхнего повива провода нижней левой фазы ВЛ-110кВ №65 на опоре №117 произошло при коротком замыкании из-за перекрытия провода через тело птицы. | ВЛ №65 110кВ ПС 110/10кВ «Суворовская» | Повреждён верхний повив провода нижней левой фазы ВЛ-110кВ №65 (тип провода - АС-120). | Выполнить верховой осмотр провода нижней ле-вой фазы на промежуточной ж/б опоре №117 ВЛ-110 кВ №65, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №65 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3284 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-01 14:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиемым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1533 по ВЛ-10 кВ 17 ПС Цимлянская. | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1533. | ВЛ | 2018-02-01 16:10
3285 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-03 11:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-529 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиемым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №529 лин.1 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-529. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-529. | ВЛ | 2018-02-03 13:03
3286 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-02-03 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-510 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-510 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-510. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-510 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-03 15:09
3287 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-02-05 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1009. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1009 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-05 11:22
3288 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-02-05 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-758 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-758 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Ново-Максимовская» | Разъединитель РЛНД-10/200. | Выполнить не плановый осмотр КТП-758. Запланировать замену ЛР КТП-758 при выполнении капитального ремонта КТП. | ВЛ | 2018-02-05 13:11
3289 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-02-06 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекос входа ножа рубильника ф "А" в КТП-402 ВЛ-0,4 кВ №2 и не полный контакт ножа с губкой произошел из-за смещения неподвижного контакта на головке изолятора в процессе эксплуатации. |  | КТП-402 по ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-402. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-402. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок о наиболее вероятных повреждениях и отклонениях от нормального режима работы оборудования КТП. | ТП | 2018-02-06 15:42
3290 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2018-02-04 18:53 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №17 явилось короткое замыкание из-за перекрытия по поверхности проходных линейных вводов 110 кВ ВЛ №17 с внутренней стороны ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Баррикадная-2 , в результате попадания воды из-за протекания кровли здания ЗРУ-110кВ, принадлежащего и обслуживаемого АО ВМЗ «Красный Октябрь». |  | ВЛ №17 110кВ ПС 220кВ «Северная» | нет. | Направить письмо в адрес АО ВМЗ «Красный Октябрь» с требованием принятия незамедлительных мер по устранению протекания кровли здания ПС 110кВ Баррикадная-2, в котором находится ЗРУ-110кВ. | ВЛ | -
3291 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2018-02-05 18:21 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №448, вследствие увлажнения поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ слабо моросящим дождём, при 100% влажности воздуха. |  | ВЛ №64 110кВ ПС 220/110/10кВ «Суровикино-220» | Повреждены несколько проволок внешнего повива провода (типа АС-120) нижней фазы (фаза «А») ВЛ-110 кВ №64, на промежуточной ж/б опоре №448. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №448 ВЛ-110 кВ №64, с ремонтом провода и заменой загрязненных стеклянных изоляторов при необходимости. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №448 ВЛ-110 кВ №64. | ВЛ | -
3292 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-02-10 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1746 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за провисания верхнего провода при обрыве вязки провода на опоре №10 и его падения на провод другой фазы вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1746 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 № 1 от КТП-1746 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1, 2 и 3 от КТП-1746 административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1, 2 и 3 от КТП-1746. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1, 2 и 3 от КТП-1746 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-02-10 11:44
3293 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-02-10 09:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-758 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-758 по ВЛ-10 кВ №14 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-758. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-758 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-10 11:40
3294 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-02-10 12:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контакта не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1125 со стороны источника питания произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Ослабление контакта не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. Выполнить опресовку шлейфов спусков ВЛ-10 №10 Заливская к ЛР КТП-1125 с применением наконечников. | ТП | 2018-02-10 14:22
3295 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-02-13 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-591 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. |  | КТП-591 по ВЛ 10кВ №17 Н-Гнутово | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-591. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП. | ТП | 2018-02-13 13:18
3296 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-02-15 11:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-760 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-760 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-760 по ВЛ 10кВ №15 Н-Гнутово | АВ-0,4 типа ВА-5739. | В КТП-760 выполнить ревизию АВ-2. | ТП | 2018-02-15 15:02
3297 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-02-17 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1071 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за провисания провода при обрыве вязки провода на опоре №6 и его падения на другой фазный провод Повреждение вязки произошло вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -1071 по ВЛ-10кВ №7 Караичевская | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1071 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1071. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1071 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-02-17 12:14
3298 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-02-17 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 по ВЛ-10 кВ №6 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1010. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1010 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-17 11:30
3299 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-02-18 17:12 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Со слов потребителей отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-905 произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц с проводов. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-905 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-18 17:51
3300 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2018-02-19 01:45 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №66 - ВЛ-110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №66 возникшее из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №138, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №66 110кВ ПС «Суровикино-220» - ВЛ «Лысово» 110кВ ПС «Калач» | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №138 ВЛ-110 кВ №66, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов при необходимости. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №138 ВЛ-110 кВ №66. | ВЛ | -
3301 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2018-02-19 08:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Басакино произошло вследствие касания провода траверсы железобетонной опоры №41 ВЛ -10кВ №9 от ПС Басакино из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода типа ВШ-1 на опоре №41 ВЛ-10 №9 Басакино к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №9 Басакино с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-10 №9 Басакино. По результатам осмотра ВЛ-10 №9 Басакино произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-02-19 11:05
3302 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2018-02-19 12:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. |  | КТП-589 по ВЛ 10кВ №17 Н-Гнутово | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-589. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП. | ТП | 2018-02-19 16:25
3303 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-02-19 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1283 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-1283 по ВЛ-10кВ №8 ПС Жутово-2 | Нет. | Выполнить опрессовку шлейфов на главном рубильнике 0,4кВ в КТП-1283. | ТП | 2018-02-19 17:20
3304 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-02-20 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624 по ВЛ-10 кВ №10 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-02-20 11:46
3305 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-02-21 16:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1613 ВЛ-10кВ №5 Абганерово произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1613 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Абганерово» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №5 Абганерово. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №5 Абганерово. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-02-21 18:31
3306 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-02-22 13:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1004 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1004 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1004. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1004 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-02-22 15:20
3307 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-02-27 11:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и соединения проводника на шпильке трансформатора без опресовки наконечником произошло постепенное ослабевание контакта на НН выводе ф. "А" силового трансформатора в КТП-1752, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-100 10/0,4 в КТП-1752 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и соединения проводника на шпильке трансформатора без опресовки наконечником на НН выводе ф. "А". | КТП 10кВ №1752 | ТМ-100 10/0,4 | Выполнить осмотр силовых трансформаторов в КТП по ВЛ-10 №6 Дружба. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра трансформаторов в КТП по ВЛ-10 №6 Дружба. | ТП | 2018-02-27 13:34
3308 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-02-28 07:30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №6 и проводов по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1135 произошло из-за наезда на опору неизвестного транспортного средства. | Излом опоры №6 и обрыв проводов по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1135 произошло из-за наезда на опору неизвестного транспортного средства. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1135 | Стойка СВ-95, провода АС-35. | Обратиться в РОВД Котельниковского района с заявлением о привлечении к ответственности лица, виновного в повреждении опоры 0,4 кВ №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1135. | ВЛ | 2018-02-28 17:51
3309 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-03-01 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1760 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1760. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1760.. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-01 12:52
3310 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2018-03-01 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №1-19 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №1-19 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 10кВ ПС 35/10кВ «Чилеково» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Чилеково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково. По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-01 12:22
3311 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-03-01 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому по причине срыва изолятора с крюка на опоре №17 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №17 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1629 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1629 по ВЛ-10 кВ №( Аксай | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1629 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1629. | ВЛ | 2018-03-01 15:40
3312 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-03-01 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 256 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1/2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-256 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-256 по ВЛ-10 кВ № 3 "Чернышково" | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-256 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-256. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-256 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-01 14:55
3313 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-03-02 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-801 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Излом не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-801 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР под воздействием знакопеременных нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Ново-Максимовская» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №6 Н-Максимовская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №6 Н-Максимовская. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-03-02 16:07
3314 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2018-03-04 00:12 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВЛ-10 №5 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №21/1 при неблагоприятных погодных условиях (температура воздуха около 0, ветер и ГИО на проводах). | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №21/1 ВЛ-10 №5 Томосино произошел из-за ее перетерания проволок вязки о шейку изолятора при неблагоприятных погодных условиях. | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №5 Томосино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №5 Томосино. По результатам осмотра ВЛ-10 №5 Томосино произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-04 02:51
3315 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-03-04 03:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и ГИО на проводах). | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и ГИО на проводах). | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС Заливская административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС Заливская. | ВЛ | 2018-03-04 08:47
3316 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-03-04 06:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 932 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-932 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-932 ВЛ-10№5 Чернышково | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-932. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-932. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-04 08:52
3317 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-03-04 09:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1779 произошел при порывах ветра и ГИО на проводах по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1779 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1779 по ВЛ-10 кВ №12 Котельниково | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 от КТП-1779. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 от КТП-1779. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-04 12:24
3318 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2018-03-04 10:30 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Добринка вызвано протеканием тока утечки через разрушенный изолятор на ж/б опоре №181 при неблагоприятных погодных условиях - ГИО. | Разрушение нижней юбки изолятора типа ШФ-20 на опоре №181 на ВЛ-10 №2 Добринка произошло по причине нарушения фарфорового покрытия и попадания в образовавшиеся трещины влаги. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Добринка» | изолятор типа ШФ-20. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Добринка административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС Добринка. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Добринка осветить вопрос состояния изоляторов на штырях траверс и крючьях | ВЛ | 2018-03-04 13:12
3319 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-03-04 10:45 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 796 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №22 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 796 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №22 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-796 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №22 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-796 ВЛ-10№1 Басакино | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2, 3 и №4 от КТП-796. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2, 3 и №4 от КТП-796. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-04 12:47
3320 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2018-03-04 10:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС РП Шебалино произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №8/41 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и ГИО на проводах). | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №8/41 ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ №7 10кВ РП «Шебалино» 10кВ | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 РП Шебалино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 РП Шебалино По результатам осмотра ВЛ-10 №7 РП Шебалино произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-04 13:36
3321 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-03-04 13:45 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-823 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-823 по ВЛ-10 кВ № 7 "Пристенка" | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-823. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-823. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-04 16:06
3322 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-03-04 14:42 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №10 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре и ГИО на проводах. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №10 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре и ГИО на проводах. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-1073 по ВЛ-10кВ №1 Поперечная | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1073 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1073. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1073 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-04 18:10
3323 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-03-05 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1261 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1261 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1261 по ВЛ-10 кВ №5 Аксай | Провод А-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1261. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1261. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-05 14:48
3324 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2018-03-07 10:30 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выявлено повреждение изоляции провода в жгуте вторичной коммутации привода В-1-110.Т-3 на ПС "Фестивальная" от клеммника ХО-43 до реле К12 в результате чрезмерного натяжения жгута вторичной коммутации. | Повреждение изоляции провода было вызвано чрезмерным натяжением жгута проводов вторичной коммутации при заводском монтаже привода выключателя и вследствии этого истиранием изоляции в процессе эксплуатации. | ПС 110/6кВ «Фестивальная» | Повреждение изоляции провода жгута вторичной коммутации в приводе выключателя В-1-110.Т-3 ПС "Фестивальная". | Выполнить проверку состояния вторичной коммутации аналогичных приводов В-2-110.Т-3 ПС-110 кВ ПС "Фестивальная", В-1-110.Т-3, В-2-110.Т-3 ПС "Сибирь Гора", В-1-110.Т-3, В-2-110.Т-3 ПС "Курганная". | ПС | -
3325 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-03-07 13:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1316 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №6 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1316 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.1 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1316. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1316. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1316 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-03-07 14:07
3326 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-03-08 07:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Заливская произошло вследствие касания провода тела опоры №247 ВЛ -10кВ №10 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №247 ВЛ-10 №10 Заливская к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №10 Заливская с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №10 Заливская. По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-08 13:41
3327 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-03-08 08:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-6 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3/7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3/7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-6 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2- | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-6. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-6. | ВЛ | 2018-03-08 11:35
3328 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-03-08 09:05 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-942 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-942 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-942 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-942 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-03-08 11:50
3329 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-03-08 12:00 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №14 Н-Максимовская | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-120 выполнить выравнива-ние назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-03-08 14:45
3330 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-03-09 11:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 403 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 - 1/2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №3 - 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-403 произошел из-за провисания провода верхней фазы и короткого замыкания проводов. Ослабления вязки на опоре №3 произошло под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская. | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-403. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-403. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-09 12:44
3331 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-03-10 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №108 ВЛ -10кВ №18 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору и касания провисшего провода тела железобетонной опоры. 10.03.18г. на территории Чернышковского района наблюдались не благоприятные погодные условия (порывистый ветер и снег). | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №108 ВЛ-10 №18 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора, при воздействии периодических ветровых нагрузках и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №18 Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №18 Чернышково. По результатам осмотра ВЛ-10 №18 Чернышково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-11 01:25
3332 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-03-11 05:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие излома штыря накладки ОГ-9 на опоре №22/21. Излом штыря накладки произошел из-за потери механической прочности в месте соединения сваркой под воздействием ветровых нагрузок и тяжения провода в процессе эксплуатации. | Заводом изготовителем выполнен не качественный сварной шов и под воздействием ветровых нагрузок и тяжения провода произошел излом штыря накладки ОГ-9 на опоре №22/21 ВЛ-10 №3 Чернышково по причине потери механической прочности в месте соединения сваркой. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Накладка ОГ-9. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС Чернышково. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС Чернышково осветить вопрос состояния крепления штырей на траверсах, накладках и оголовниках. | ВЛ | 2018-03-11 13:20
3333 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-03-11 11:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 722 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 722 произошел в по причине перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода. | ВЛ-04 №2 от КТП-722 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 от КТП-722 на СИП или другой изолированный провод. | ВЛ | 2018-03-11 14:18
3334 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 86 | 2018-03-12 12:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на Iс.ш. 6кВ ПС Вишневая произошло по причине пробоя фарфорового изолятора на опоре №13/1 вследствие из-за старения (растрескивания) материала. | Разрушение изолятора типа ПФ-70 на опоре №13/1 на ВЛ-6 №8 Вишневая произошло при наличии скрытых дефектов изолятора, наличие влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора и нагрева изоляторов солнечными лучами в процессе эксплуатации. | ВЛ №8 6кВ ПС 110/35/6кВ «Вишнёвая» | Изолятор ПФ-70. | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ №8 от ПС Вишневая административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ №8 от ПС Вишневая. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-6 кВ №8 от ПС Вишневая осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-03-12 14:23
3335 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) 0.38 | 67 | 2018-03-04 04:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания шлейфов от КТП-1425 до ЛР КТП-1425 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-1425 произошел при порывах ветра и ГИО на проводах и оборудовании из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-1425 по ВЛ-10 кВ №5 Аксай произошел при неблагоприятных погодных условиях из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Аксай» КТП 10кВ №1425 | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №5 Аксай. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №5 Аксай. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ ТП | 2018-03-04 09:40
3336 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-03-15 08:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Появление "земли" на ВЛ-10кВ №32 на ПС Чернышково произошло по причине контакта погибшей птицы шлейфа и заземленной конструкции на ЛР-232. | Появление "земли" на ВЛ-10кВ №32 на ПС Чернышково произошло по причине контакта погибшей птицы шлейфа и заземленной конструкции на ЛР-232. | ВЛ №32 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Нет. | Выполнить техническое обслуживание ЛР-232. | ВЛ | 2018-03-15 14:53
3337 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-03-15 13:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1319 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 Цимлянская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ №25 10кВ ПС 110/10кВ «Цимлянская» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №25 Цимлянская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №25 Цимлянская. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-03-15 15:05
3338 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-03-15 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Течь масла силового трансформатора в КТП-674 произошла из-за износа уплотнительной прокладки из крана отбора проб. | Течь масла силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-674 произошла из-за износа уплотнительной маслостойкой резиновой прокладки крана отбора проб в процессе эксплуатации. | ВЛ №18 10кВ ПС 110/35/10кВ «Суровикино-110» | Уплотнительная маслостойкая резина. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о возможных дефектах работающих трансформаторов в КТП. | ВЛ | 2018-03-15 17:23
3339 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-03-18 09:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-361 произошел вследствие ослабления соединения провода на изоляторе при порывах ветра. | Обрыв алюминиевого нулевого неизолированного провода марки А-16 от опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-361 произошел вследствие ослабления контактного соединения провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-361 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-361. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-361. | ВЛ | 2018-03-18 09:56
3340 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2018-03-18 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода траверсы опоры №4 ВЛ-10кВ №32 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №4 ВЛ-10 №32 Чернышково произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий. | ВЛ №32 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №32 Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №32 Чернышково. По результатам осмотра ВЛ-10 №32 Чернышково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-18 11:59
3341 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 92 | 2018-03-14 06:49 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №427, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | Причиной электродугового повреждения верхнего повива провода (марки АС-120) и одного стеклянного изолятора (типа ПСД-70Е) на фазе «А» промежуточной ж/б опоре №427 ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы (фазы «А»). | ВЛ №68 110кВ ПС «Калач» - ВЛ №68 110кВ ПС «Суровикино-110» | На фазе «А» промежуточной ж/б опоре №427 ВЛ-110 кВ №68 повреждены: верхней повив провода (марки АС-120) и один стеклянный изолятор (типа ПСД-70Е). | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №427 ВЛ-110 кВ №68, с ремонтом провода и заменой загрязненных стеклянных изоляторов при необходимости. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №427 ВЛ-110 кВ №68. | ВЛ | -
3342 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-03-19 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора провода фазы "В" с крюка опоры №4 произошел вследствие разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1125 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская | Колпачок типа К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1125. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1125. | ВЛ | 2018-03-19 12:52
3343 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-03-19 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-24 при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-24 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет данных | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-819 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-819. | ВЛ | 2018-03-19 12:50
3344 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-03-19 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка опоры №5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426 произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426 произошло вследствие изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-03-19 12:59
3345 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-03-19 11:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-589 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного неизолированного провода марки А-16 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-589 произошел в следствие перетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-589 ВЛ-10№17 Н.Гнутово | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры от опоры №20 ВЛ-0,4 №3 от КТП-589 к вводу в жилой дом. При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №3 от КТП-589 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №20 на СИП. | ВЛ | 2018-03-19 13:58
3346 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2018-03-19 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-165 марки АС-35 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации в период неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, ГИО). | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-165 марки АС-35 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | КТП-165 ВЛ-10кВ №5 Чернышково | Провод АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №5 Чернышково Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №5 Чернышково. | ТП | 2018-03-19 16:10
3347 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-03-19 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1349 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1349 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №16 из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1349 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1349 Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-19 17:39
3348 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-03-19 18:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1348 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №24 под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1348 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №16 из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации | ВЛ 0,4кВ от КТП №1348 лин.1 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1348 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-1348 Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслужива-нию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-19 18:38
3349 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 100 | 2018-03-18 19:52 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №92 явилось короткое замыкание на ВЛ при перекрытии провода средней и верхней фазы в пролете опор №№124-125, вследствие приближения их на недопустимое расстояние друг к другу, из-за сильных порывов ветра и разноимённых колебаний проводов. | При воздействии порывистого ветра на ВЛ-110 кВ №92 возникали разноимённые колебаний проводов, что приводило к приближению проводов разноимённых фаз на недопустимое расстояние друг к другу и возникновению пробоя изоляционного воздушного промежутка в пролете опор №№124-125 ВЛ-110 кВ №92. | ВЛ №92 110кВ ПС 220кВ «Заливская» | нет. | Выполнить верховой осмотр проводов средней и верхней фазы в пролете опор №№124-125 ВЛ-110 кВ №92, с выполнением ремонта провода при необходимости. Выполнить замеры стрел провиса проводов средней и верхней фазы в анкерном пролете опор №№39-137 ВЛ-110 кВ №92, с приведением их в соответствие с проектной документацией при необходимости. | ВЛ | 2018-03-18 20:07
3350 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-03-21 16:30 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7-11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода при сильном порывистом ветре и ГИО на проводах. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7-11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода при сильном порывистом ветре и ГИО на проводах. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №7-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1135 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1, 3 от КТП-1135 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1, 3 от КТП-1135. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1,3 от КТП-1135 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-21 19:41
3351 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2018-03-21 17:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1303 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа ф. "С" со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1303 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа ф "С" на ЛР КТП-1303 по ВЛ-10 кВ №5 Шебалино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-03-21 19:51
3352 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-03-21 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Кратковременное короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-03-21 19:32
3353 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-03-22 07:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-948 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-948 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-948 по ВЛ-10 кВ № 3 "Чернышково" | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-948. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-948. | ВЛ | 2018-03-22 09:43
3354 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-03-22 12:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-№3-1 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3от КТП-1303 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | Провод А-25 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 №3 от КТП-1303. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 №3 от КТП-1303. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-22 14:35
3355 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-03-23 09:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-635 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-635 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-635 по ВЛ-10кВ №2 Добринка | Нет данных | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-635. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-635 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-03-23 11:58
3356 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-03-24 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 298 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №19 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №19 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-298 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-298. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-298. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-24 12:05
3357 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-03-24 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1071 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного неизолированного провода марки А-16 от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошел в следствие перетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1071 | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1071 к вводу в жилой дом. При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-1071 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №7 на СИП. | ВЛ | 2018-03-24 11:40
3358 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-03-24 13:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №12-1 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 произошел при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра, мокрый снег) по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного неизолированного провода марки А-16 на опоре №12-1 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры от опоры №12-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1637 к вводу в жилой дом. Выполнить замену неизолированного провода ответвления от опоры №12-1 к жилому дому по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1637 на СИП . | ВЛ | 2018-03-24 14:02
3359 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-03-24 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-13 при воздействии неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-803 по ВЛ-10 кВ №6 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-03-24 17:02
3360 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-03-25 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому марки А-16 от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1063 | Нет | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры от опоры №24 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-03-25 15:07
3361 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-03-26 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №2-2 и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел из-за перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора вследствие изменений физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Вл-0,4 №2 от КТП-1100 по ВЛ-10 №5 "Приморская" | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1100 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1100. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1100 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-26 15:35
3362 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-03-27 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода в пролете опор №2-№4 произошел при порывах ветра по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора на опоре №3 из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого нулевого не изолированного провода марки А-35 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-531 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-531 по ВЛ-10 кВ №7 Заливская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-531. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-531. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-03-27 11:19
3363 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-03-29 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково произошло вследствие короткого замыкания проводов при их провисании из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при порывах ветра. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №79 ВЛ-10 №7 Чилеково к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ-10кВ №7 Чилеково | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 Чилеково с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 Чилеково. | ВЛ | 2018-03-29 12:13
3364 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-03-29 11:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц вследствии разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-2/9. | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие массового взлета стаи птиц по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-2/9, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Пристенка» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-8-№2/9 по ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Пристенка» | ВЛ | 2018-03-29 11:27
3365 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-03-29 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1527 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №13 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1527 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1527 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1527 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1527. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1527 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-03-29 18:16
3366 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2018-03-30 10:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение В. ВЛ-10кВ №7 на ПС Веселая вызвано коротким замыканием из-за схлеста проводов ф "В" и ф "С" произошедшим вследствие срыва изолятора из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке опоры №15-9. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №15-9 на ВЛ-10 №7 Веселая произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10 №7 Веселая | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Веселая с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Веселая. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Веселая осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-03-30 13:03
3367 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2018-03-30 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПК-10 ф "С" в РУ-10кВ КТП-760 вызвано разрушением опорного изолятора. В процессе длительной эксплуатации (30 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха в ночное время ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорного изолятора в КТП-760 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (30 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия | КТП-760 по ВЛ 10кВ №15 Н-Гнутово | Изолятор ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-760. | ТП | 2018-03-30 14:27
3368 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2018-03-30 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение В.ВЛ-10кВ №6 Лобакино от действия МТЗ вызвано межфазным коротким замыканием вследствие схлеста шлейфов проводов ЛР КТП-510 из-за обрыва шлейфа ф "В". Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-510 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-510 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10кВ №6 Лобакино Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР ВЛ-10кВ №6 Лобакино Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-03-30 16:33
3369 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2018-03-31 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1233. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1233 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора | КТП 10кВ №1233 | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-1233. Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА КТП-1233 после ремонта. | ТП | 2018-03-31 13:03
3370 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-04-02 13:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-853. | Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-853 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | КТП-853 по ВЛ 10кВ №5 Тормосино | Сил. трансформатор ТМ-250кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 250 кВА КТП-853 Выполнить испытание силового трансформатора 250 кВА КТП-853 | ТП | 2018-04-02 15:44
3371 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-04-03 09:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-789 произошло из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№13 в момент массового взлёта птиц, произошедшим вследсвие разрегулирования стрелы провеса проводов. | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-789 ВЛ-10№13 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-789 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-789 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-03 11:28
3372 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-04-04 15:34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата (при использовании отопительных приборов потребителями). |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская 1 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-270 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-04-04 17:10
3373 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-04-06 08:40 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов (перепады температур окружающего воздуха в дневные и ночные часы). | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-942 произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при превышении нагрузки выше номинальной. | ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.2 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-691 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-04-06 11:20
3374 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 124 | 2018-04-02 15:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение от действия дифференциальной защиты Т-3 ПС 110/6 кВ Курганная вызвано коротким замыканием на шинном мосту 6кВ Т-3 из-за наброса ветром постороннего предмета (загрязнённого полиэтилена), в сочетании с однофазным замыканием на землю (с развитием в межфазное замыкание) в кабельной линии фидера №42. При возникновении однофазного замыкания на землю фазы «А» в кабельной линии фидера №42 произошло повышение напряжения на фазах «В» и «С» 3с.6кВ ПС Курганная. При этом произошло перекрытие фазы «В» шинного моста 6кВ Т-3 на заземлённую металлоконструкцию через посторонний предмет (загрязнённый полиэтилен) наброшенный ветром. После успешной работы дифференциальной защиты Т-3 с отключением выключателей В-1-110 Т-3 и В-6 Т-3 произошло включение выключателя СВ 3-2с.6 от действия АВР-6кВ и тут же отключение СВ 3-2с.6 от действия автоматического ускорения МТЗ из-за короткого замыкания в кабельной линии фидера №42. Кабельная линия фидера №42 принадлежит и обслуживается МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети". | Электродуговое повреждение опорного изолятора фазы «В» шинного моста 6кВ Т-3 ПС Курганная вызвано коротким замыканием на шинном мосту 6кВ Т-3 из-за наброса ветром постороннего предмета, в сочетании с однофазным замыканием на землю фазы «А» в кабельной линии фидера №42 (с развитием в межфазное замыкание). | Т-3 ПС 110 кВ Курганная | Повреждён опорный изолятор фазы «В» шинного моста 6кВ Т-3 ПС Курганная типа ОНШ-20. | Выполнить уборку территории прилегающей к внешнему ограждению ПС Курганная от мусора. | ПС | -
3375 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 125 | 2018-04-05 23:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение сопротивления изоляции контрольного кабеля цепей управления СВ-110 кВ типа КВРБ 14Х2,5мм2, проложенного от панели управления СВ-110 №9 на ОПУ до привода СВ-110 на ОРУ-110 кВ ПС Канатная, ниже допустимых значений вызвано старением изоляции в течение длительного срока эксплуатации (с 1975 года) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (продолжительный дождь со снегом). | Снижение сопротивления изоляции контрольного кабеля цепей управления СВ-110 кВ типа КВРБ 14Х2,5мм2, проложенного от панели управления СВ-110 №9 на ОПУ до привода СВ-110 на ОРУ-110 кВ ПС Канатная, ниже допустимых значений вызвано старением изоляции и изменением её физических свойств. | ПС 110 кВ Канатная СВ-110 | Снижение сопротивления изоляции контрольного кабеля цепей управления СВ-110 кВ типа КВРБ 14Х2,5мм2, проложенного от панели управления СВ-110 №9 на ОПУ до привода СВ-110 на ОРУ-110 кВ ПС Канатная. | На ПС Канатная выполнить замену контрольного кабеля цепей управления СВ-110 кВ проложенного от панели управления СВ-110 №9 до привода СВ-110 на ОРУ-110 кВ. | ПС | -
3376 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 126 | 2018-04-06 02:32 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110кВ №13 вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №127, при увлажнении конденсатом воды поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | Электродуговое повреждение изолятора (типа ПС-120) в изолирующей подвеске провода средней фазы (фаза «А») на ж/б опоре №127 ВЛ-110 кВ №13 произошло при коротком замыкании из-за перекрытия изолирующей подвески провода, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ 110 кВ Алюминиевая -Дубовка № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 13) | Поврежден один стеклянный изолятор (типа ПС-120) в изолирующей подвеске провода средней фазы (фаза «А») на ж/б опоре №127 ВЛ-110 кВ №13. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №127 ВЛ-110 кВ №13, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов при необходимости. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №127 ВЛ-110 кВ №13. | ВЛ | -
3377 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-04-10 08:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-111 произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при превышении нагрузки выше номинальной потребителями, запитанными от данной ВЛ. | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-111 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при превышении нагрузки выше номинальной потребителями, запитанными от данной ВЛ. | ВЛ- 0,4 кВ №2 от КТП-111 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-111 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2018-04-10 10:25
3378 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 128 | 2018-04-07 02:33 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание при перекрытии шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №72, вследствии активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Караичевская-1 | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №72 ВЛ-110 кВ Караичевская-1, со снятием птичьего гнезда и ремонтом провода при необходимости. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №72 ВЛ-110 кВ Караичевская-1. | ВЛ | -
3379 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 129 | 2018-04-08 01:48 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская-2 явилось короткое замыкание при перекрытии шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №2, вследствии активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Караичевская-2 | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №2 ВЛ-110 кВ Караичевская-2, со снятием наброса и ремонтом провода при необходимости. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Караичевская-2 на предмет наличия набросов на проводах и опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов. | ВЛ | -
3380 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-04-05 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Пропадание контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов. | Пропадание контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-286 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-286. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-286. | ВЛ | 2018-04-05 14:34
3381 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-04-12 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-681 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-681 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-681 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-681. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-681 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-12 10:26
3382 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-04-12 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-561 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-№1/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-561 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-№1/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-561 по ВЛ-10 кВ № 20 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-561. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-561 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-12 11:49
3383 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2018-04-12 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на II секции 10кВ ПС РП-2 произошло вследствие обрыва провода в пролете опор №58-№59 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №58 произошел в результате его контакта с заземленной металлической траверсой из-за обрыва вязки крепления провода к штыревому изолятору вследствие ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | Провод АС-35 | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ. №10 от ПС РП-2 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ. №10 от ПС РП-2 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2018-04-12 13:40
3384 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 134 | 2018-04-15 11:33 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной отказа работы БЭМП1-01.1.01.1121.1 №08060178 ф. №36 на ПС "Курганная" явилась неисправность микропроцессорного блока. | Нарушение в работе БЭМП1-01.1.01.1121.1 №08060178 связано с неисправностью микропроцессорного блока по причине заводского дефекта, допущенного ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод". | ПС 110 кВ Курганная ф-36 | Нарушение в работе БЭМП1-01.1.01.1121.1 №08060178 связано с неисправностью микропроцессорного блока. | Неисправный БЭМП отправить на завод изготовитель для проведения лабораторных исследований о причинах внутренних повреждений МП терминала. | КЛ | -
3385 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-04-13 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1720 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод. | Обрыв фазного провода марки АС-50 произошел из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на траверсе опоры №9 в результате длительных ветровых и гололедных нагрузок, что привело к перетиранию провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-1720 | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1720 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1720 Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-04-13 11:55
3386 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-04-17 14:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта на болтовом соединении в цепи вторичной обмотки трансформатора тока технического учета привело к недопустимому повышению напряжения во вторичной обмотке, расплавлению корпуса трансформатора тока и замыканию первичной обмотки ТТ на корпус КТП. | Срабатывание ПН-2 главного рубильника в КТП-557 произошло из-за повреждения трансформатора тока технического учета, вследствие отсутствия контакта на болтовом соединении в цепи вторичной обмотки ТТ технического учета, что привело к недопустимому повышению напряжения во вторичной обмотке, расплавлению корпуса ТТ и замыканию первичной обмотки ТТ на корпус КТП. | ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 | ТТ технического учета Т -0,66 200/5 | Выполнить внеплановую проверку целостности токовых цепей измерительных комплексов КТП 10/0,4кВ №№4, 557, 747, 777 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220. | ВЛ | 2018-04-17 16:45
3387 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-04-18 17:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-6103 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №2-№3 при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с траверсы опоры №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1603 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1603 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | Колпачок К-5. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1603 Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1603 | ВЛ | 2018-04-18 18:30
3388 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-04-19 13:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1308 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления по причине разрушения колпачка крепления изолятора на фасаде жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка крепления изолятора на фасаде жилого дома, запитанного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1308 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1308. | ВЛ | 2018-04-19 14:16
3389 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 141 | 2018-04-20 08:02 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-220 кВ Суровикино явилось короткое замыкание при перекрытии провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №49, вследствии активной деятельности птиц, при попытке строительства гнезда. |  | ВЛ 220 кВ Песковатка-Суровикино-220 | нет. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №49 ВЛ-220 кВ Суровикино, с выполнением ремонта провода и замером сопротивления заземляющего устройства промежуточной ж/б опоры №49. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ Суровикино на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3390 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-04-21 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 в КТП-111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 в КТП-111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.4 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-111 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-111 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-21 16:55
3391 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-04-22 13:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-847 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/22-1/24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-847 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/22-1/24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 по ВЛ-10 кВ №12 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 по ВЛ-10 кВ №12 РП-2 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-22 16:05
3392 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-04-22 22:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-№2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 произошел вследствие ослабления контактного соединения провода на изоляторе из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв нулевого провода марки А-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-403 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-403 | ВЛ | 2018-04-23 00:26
3393 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 136 | 2018-04-23 19:19 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия дифференциальной защиты Т-1 ПС 110/6 кВ Центральная вызвано коротким замыканием на шинном мосту 6кВ Т-1 из-за повреждения кабельной линии фазы "С" шинного моста 6кВ вв№2 Т-1 (тип кабеля АПвПг 1х800), в сочетании с однофазным замыканием на землю в кабельной линии 6 кВ фидера №6 (с развитием в межфазное замыкание). Кабельная линия 6 кВ фидера №6 ПС Центральная принадлежит и обслуживается МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети". Пробой изоляции кабельной линии фазы "С" шинного моста 6кВ вв№2 Т-1 ПС Центральная произошёл из-за дефекта изготовления кабеля (тип кабеля АПвПг 1х800) на заводе изготовителе, при возникновении однофазного замыкания на землю фазы "В" в кабельной линии 6 кВ фидера №6 ПС Центральная (с развитием в межфазное замыкание). | Пробой изоляции кабельной линии фазы "С" шинного моста 6кВ вв№2 Т-1 ПС Центральная произошёл из-за дефекта изготовления кабеля (тип кабеля АПвПг 1х800), при возникновении однофазного замыкания на землю фазы "В" в кабельной линии 6 кВ фидера №6 ПС Центральная (с развитием в межфазное замыкание). | ПС 110 кВ Центральная Т-1 ПС 110 кВ Центральная | Повреждена кабельная линия фазы "С" шинного моста 6кВ вв№2 Т-1 (тип кабеля АПвПг 1х800). | Выполнить внеочередные испытания кабельных линий шинного моста 6кВ вв№1 Т-1 ПС Центральная. | ПС ПС | -
3394 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-04-25 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 831 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4 по причине обрыва провода при падении отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Отсутствие напряжения в домовладении, запитанного от опоры №4 по ВЛ-0,4кВ от КТП-831, вызвано обрывом алюминиевого провода ввода марки А-35 при падении отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-831 ВЛ-10№7 Пристенка | Провод А-35 | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-831 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4 на СИП. Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №4 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-831, о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | ВЛ | 2018-04-25 12:15
3395 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-04-26 11:55 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение АВ-0,4кВ №2 в КТП-793 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при массовом взлете птиц в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-793 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-793. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-793 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-04-26 12:52
3396 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-04-28 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 157 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов во время схлеста проводов, возникшего из-обрыва фазного провода в пролете опор №8-№9 по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-157 произошел вследствие обрыва проволок под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №157 лин.1 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-157 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-157 | ВЛ | 2018-04-28 12:15
3397 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-05-01 08:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Вследствие короткого замыкания в РУ-0,4 кВ потребителя произошло отключение А-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-366. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-366 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Нет. |  | ВЛ | 2018-05-01 11:05
3398 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-05-01 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1526 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) из-за разрегулирования стрелы провеса проводов. | Разрегулирование стрелы провеса проводов пролете опор №11-№12 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП- 1526 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1526. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1526 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-05-01 16:20
3399 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-05-01 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода в пролете опор №5-№6 и его падения на нижний провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошел вследствие обрыва проволок провода под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1004. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1004. | ВЛ | 2018-05-01 19:35
3400 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 152 | 2018-04-28 08:16 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание из-за пробоя электрической изоляции обмотки фазы "С" ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская вызвано дефектом изготовления изоляции на заводе производителе трансформатора напряжения (ЗНОЛП-6 У2). | Выход из строя ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская вызван нарушением электрической изоляции обмотки фазы "С", что привело к межвитковому замыканию. | ТН-3с.6кВ ПС 110 кВ Олимпийская | Повреждён трансформатор напряжения фазы "С" ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская (типа ЗНОЛП-6 У2). | Выполнить внеочередные испытания ТН-Iс.6кВ, ТН-IIс.6кВ, ТН-IVс.6кВ ПС Олимпийская. | ПС | -
3401 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-05-04 15:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1 Нарушение структуры материала | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-160 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-05-04 17:15
3402 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-05-05 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | Ревизия контактных соединений на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-370 произведена вследствие ослабления контактного соединения нулевого провода. | Ослабление болтового соединения нулевого провода в ответвительном зажиме на опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-370 произошло в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-370 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | Нет. | Провести ревизию контактных соединений проводов на опорах №1 по ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП-370 | ВЛ | 2018-05-05 11:25
3403 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-05-06 12:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на штыревом изоляторе на опоре №2/2 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошел из-за перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП- 1071 по ВЛ-10 № 7 Караичевская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071 с применением оптического прибора Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-05-06 14:50
3404 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 156 | 2018-05-01 15:03 | 3.4.12.4 Природные пожары |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ №20 и №22 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка по продуктам горения в пролете опор №50-№51 по нумерации ВЛ-110 кВ №20 (этот же пролёт опор но по нумерации ВЛ-110 кВ №22 пролёте опор №126-№127) из-за возгорания степной растительности вне охранной зоны ВЛ-110 №20, ВЛ-110 №22. |  | ВЛ 110 кВ Сарепта-1 – Канатная с отпайкой на ПС Сарепта-2 (№20) ВЛ №22 110кВ ПС «Кировская» - ВЛ №22 110кВ ПС «Строительная» - ВЛ №22 110кВ ЭС «Волгоградская ГРЭС» | нет. | Выполнить очистку загрязненных изолирующих подвесок проводов ВЛ-110 кВ №20, 22 на опорах №50(126) и №51(127). | ВЛ ВЛ | -
3405 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 157 | 2018-05-05 09:38 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №11 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода шлейфа средней фазы (фазы "В") на тело опоры №61 вследствие активной деятельности птиц при строительстве гнезда. |  | ВЛ 110 кВ № 11 | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №61 ВЛ-110 кВ №11, со снятием остатков наброса и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №11 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд | ВЛ | -
3406 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 158 | 2018-05-07 15:44 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №11 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода шлейфа верхней фазы (фаза "А") на тело опоры №76/13 вследствие активной деятельности птиц при строительстве гнезда. |  | ВЛ 110 кВ № 11 | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней и средней фазы на анкерной металлической опоре №76/13 ВЛ-110 кВ №11, со снятием наброса и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №11 на предмет наличия набросов и птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов и птичьих гнезд | ВЛ | -
3407 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-05-10 09:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-806 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9-1 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-806 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №9-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-806. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-806. | ВЛ | 2018-05-10 11:54
3408 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-05-11 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1136 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП- 1136 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1136 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 на изолированный. | ВЛ | 2018-05-11 13:11
3409 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-05-13 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1410 произведена вследствие ослабления контактного соединения неизолированного провода с кабелем. | Ослабление контактного соединения неизолированного провода АС-35 с кабелем на опоре №7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1410 произошло в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1410 лин.1 | Нет. | Провести ревизию контактных соединений проводов на опорах №1 и №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1410 | ВЛ | 2018-05-13 11:27
3410 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-05-14 09:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствии cильного порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №6-№7 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-626 и отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626. | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-626 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №626 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №626 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-05-14 12:25
3411 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2018-05-14 12:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1557. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63кВА в КТП-1557 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | КТП 10кВ №1557 | Сил. трансформатор ТМ-63кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 63 кВА КТП-1557 Выполнить испытание сил. трансформатора 63 кВА КТП-1557 | ТП | 2018-05-14 15:00
3412 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-05-18 11:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 0,4 кВ в КТП-1760 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №11. | Выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1760 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-1760 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Дружба | Стойка деревянная L 8.5 ПН-1ДБ | Выполнить проверку всех деревянных опор на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1760 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Дружба При выявлении дефектных опор на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1760 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-05-18 13:42
3413 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-05-18 13:12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1426 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата (при использовании приборов охлаждения потребителями). |  | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1426 по ВЛ-10кВ№8 ПС Аксай | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1426 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2018-05-18 13:16
3414 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-05-18 17:50 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 905 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2/1, по причине схлеста проводов из-за выпадения крюка с изолятором с фронтона здания. Выпадение крюка произошло в результате воздействия на провод ввода отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-905 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №2/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-905 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | ВЛ | 2018-05-18 19:22
3415 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-05-19 15:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Кратковременное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №7-№8 вызвано отросшими ветками дерева на территории частного домовладения. | Кратковременное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №7-№8 вызвано отросшими ветками дерева на территории частного домовладения. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-558 по ВЛ-10 кВ № 18 "Чернышково" | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, находящемуся рядом с пролетом опор №7-№8 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-558 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | ВЛ | 2018-05-19 16:30
3416 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-05-19 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях: гроза, порывистый ветер. | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №508 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-05-19 19:08
3417 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 172 | 2018-05-16 04:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №46, вследствии активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 |  | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №46 ВЛ-110 кВ №61, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд | ВЛ | -
3418 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 173 | 2018-05-20 14:18 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Вывод ВЛ-110 кВ №11 в ремонт вызван необходимостью безопасного выполнения снятия наброса с натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №44. Наброс проволоки переносимой птицей на натяжную изолирующую подвеску провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №44 ВЛ-110 кВ №9 произошёл в период активного гнездования. |  | ВЛ 110кВ №9 | нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №9 на предмет наличия набросов на проводах и элементах опор ВЛ. Выполнить снятие набросов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ №9. | ВЛ | -
3419 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-05-20 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1694 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №11 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1694 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1694 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1694 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1694. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1694 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене | ВЛ | 2018-05-20 15:57
3420 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2018-05-14 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В. ВЛ-10кВ №4 Алешкино от МТЗ произошло из-за частичной ионизации воздушного промежутка между опорными изоляторами ПК-10 вследствие внутреннего повреждения обмоток ТМ. Повреждение силового трансформатора в КТП-579 произошло из-за длительного сверхнормативного срока эксплуатации и деформации обмоток вследствие динамических нагрузок при сквозных коротких замыканиях. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-579 произошло из-за замыкания низковольтной обмотки на корпус. | ВЛ №4 10кВ ПС 35кВ «Алешкино» КТП-579 по ВЛ 10кВ №4 Алешкино | Сил. трансформатор ТМ-100 10/0,4 кВ | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10кВ №4 Алешкино. Выполнить внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10кВ №4 Алешкино. | ВЛ ТП | 2018-05-14 13:20
3421 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-05-21 08:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение В. ВЛ-10 №23 на ПС Суровикино-220 произошло вследствие короткого замыкания проводов при провисании верхнего провода из-за срыва крюка с изолятором с тела опоры №16/62 при прямом попадания молнии в верхнюю часть опоры во время грозы. | Выпадение крюка с изолятором из тела опоры №16/62 произошло вследствие расщепления верхней части деревянной стойки при прямом попадания молнии во время грозы. | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | Опора деревянная на ж/б приставке №16/62 по ВЛ-10кВ №23 ПС Суровикино-220. | Выполнить проверку заземляющих устройств опор внешним осмотром и измерением значений их сопротивлений на отпайке №16 по ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220. Устранить замечания, выявленные в ходе проверки заземляющих устройств на отпайке №16 по ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220. | ВЛ | 2018-05-21 10:50
3422 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-05-27 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-873 произошло из-за кратковременного схлёста проводов вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-873 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-873 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-873 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-05-27 11:29
3423 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-05-27 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1059 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода фазы "В" на изоляторе на опоре №10 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1059 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1059 по ВЛ-10кВ №1 "Чилеково" | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1059 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1059. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1059 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-05-27 18:29
3424 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 203 | 2018-05-28 04:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №99 явилось перекрытие провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №140, вследствии активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Заливская - Цимлянская (ВЛ 110 кВ № 91) | В результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №99, на промежуточной ж/б опоре №140 на проводе верхней фазы (фаза «В») выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой, срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №140 ВЛ-110 кВ №99, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №99 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3425 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-05-26 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие прохождения циклона с сильным порывистым ветром произошли массовые отключения ВЛ-0,4кВ: Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1020 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора фазы "С" с крюка и схлест провода фазы "С" и "0" на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации; Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 10 и схлест с нулевым проводом; Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва верхнего провода фазы "А" на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод; Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1558 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за схлеста оборванных проводов фазы "В" и нулевого провода на опоре №7; Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №11-2 и схлеста с нулевым проводом. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1020 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Обрывы вязок проводов марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 и на опоре №11-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1079 произошли по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изоляторов при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. Обрывы алюминиевых проводов марки А-25 на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1033 и на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1558 произошли вследствие абразивного истирания проводов на опорно-штыревых изоляторах в точке крепления провода к изолятору в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1020 по ВЛ-10 №16 Майоровская ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 по ВЛ-6кВ №7 Вишневая ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1033 по ВЛ-10кВ №4 Нагавская ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1558 по ВЛ-6кВ №8 Вишневая ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1079 | Обрыв вязки ВШ-1-2шт, рассыпание колпачка типа К-5-1шт, обрывы алюминиевых проводов марки А-25 -3шт. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 26.05.2018г Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 26.05.2018г | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-05-26 18:21
3426 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-05-26 09:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие прохождения циклона с сильным порывистым ветром произошли массовые отключения ВЛ-0,4кВ: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №4 в КТП-1616 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре из-за сближения и схлестывания проводов в пролете опор №5-№6. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 в КТП-1677 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре из-за сближения и схлестывания проводов в пролете опор №10-№11. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 в КТП-1473 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов в пролете опор №2-№7; Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №1 в КТП-1634 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, по причине срыва изолятора верхней фазы и схлеста проводов в пролете опор №24- №3/1; Отсутствие напряжения по ВЛ-0,4кВ от КТП №1405 вызвано обрывом нулевого провода в пролете опор №5-№1/1; Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 в КТП-1094 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за схлеста проводов при сильном порывистом ветре в пролете опор №2-№3. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №3 в КТП-1316 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8. | Сближение и схлестывание проводов с перекрытием изоляционных промежутков в пролетах опор: №5-№6 на ВЛ-04кВ №4 от КТП-1616, №10-№11 на ВЛ-04кВ №2 от КТП-1677, №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1094 и №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1316 вызван разрегулированием стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации; Срыв изолятора на опоре №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1634 произошел вследствие разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевых проводов марки А-25 в пролётах опор №2 - №7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1473 произошел вследствие дополнительной механической нагрузки из-за воздействия сильного бокового ветра в результате изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации; Обрыв провода в пролёте опор №5-№1/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 произошел в следствие перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации в период прохождения циклона. | ВЛ 0,4 кВ №4от КТП 1616 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 от ВЛ 10 кВ №5ПС Абганерово ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1473 по ВЛ -10 кВ №7 ПС Дружба ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1634 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 по ВЛ-10№8 ПС Аксай ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1316 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1473; срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1634; обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП-1616, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1677, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1473, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1634, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405, ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1094, ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1316 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП-1616, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1677, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1473, ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1634, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405, ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1094, ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1316. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-05-26 19:10
3427 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-05-26 08:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-643 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер); Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-644 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие схлеста проводов из-за обрыва провода на опоре №21; Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-831 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие схлеста проводов из-за обрыва фазного неизолированного провода ввода в жилой дом от опоры №9. Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-573 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №17 в результате падения сухой ветви на провода ввода на территории домовладения; Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-905 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления в жилой дом от опоры №18 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения; | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-643 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации; Обрыв провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-644 произошел вследствие абразивного истирания провода на штыревом изоляторе на опоре №21 в точке крепления провода к изолятору в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого фазного неизолированного провода марки А-16 от опоры №9 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-831 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. Короткое замыкание проводов ответвления к жилым домам, запитанным от опоры №17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 и от опоры №18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-905, произошло по причине прохождения неизолированных проводов через густые ветки фруктовых насаждений на территории частных домовладений при порывах ветра. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-573 ВЛ-10 №4 Алёшкино ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-643 по ВЛ-10кВ № 8 Тормосино ВЛ-04 №1 от КТП-905 ВЛ-10№32 Чернышково ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-644 по ВЛ-10кВ № 8 Тормосино ВЛ- 0.4кВ № 2 от КТП № 831 | Провод А-35 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-644; Провод А-16 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-831. | Выполнить замену неизолированных проводов ответвления на СИП на ВЛ-0,4 №1 от КТП-573 от опоры №17 к жилому дому и на ВЛ-0,4 №1 от КТП-905 от опоры №18 к жилому дому. Направить письменное обращение владельцам жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 №1 от КТП-573 от опоры №17 и ВЛ-0,4 №1 от КТП-905 от опоры №18 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-643, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-644, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-831 Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-643, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-644, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-831. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-05-26 17:46
3428 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-05-26 08:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер); Отключение АВ-1 в КТП-805 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер); Обрыв провода в пролете опор №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 произошел вследствие дополнительной механической нагрузки из-за воздействия сильного бокового ветра. | Сближение и схлестывание проводов с перекрытием изоляционных промежутков в пролетах опор: №7-№8 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-130 и №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-805 произошло из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации; Обрыв провода в пролете опор №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 произошел вследствие дополнительной механической нагрузки из-за воздействия сильного бокового ветра в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 | Провод А-25 | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-130 и ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-805 Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-203 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-203. | ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-05-26 15:51
3429 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-06-01 15:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-215 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-215 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-215 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-215 | ВЛ | 2018-06-01 17:10
3430 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-06-01 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-800 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) вследствие наклона опоры №7 вдоль оси. | Наклонение опоры №7 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-800 произошло при сильном порывистом ветре из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-800 по ВЛ-10 кВ №15 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-800 | ВЛ | 2018-06-01 12:56
3431 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-06-04 10:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-631 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 в момент массового взлета птиц. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-631 произошел в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-631 ВЛ-10№6 Журавка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-631 При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-631 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-06-04 11:26
3432 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 181 | 2018-05-31 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной обрыва грозотроса на спуске ВЛ-110 кВ №96 к РПТ-110 кВ на ПС 110 кВ "Дружба" явилась ветровая нагрузка. | Технической причиной обрыва грозотроса на спуске ВЛ-110 кВ №96 к РПТ-110 на ПС 110 кВ "Дружба" явился механический износ крепления грозотроса с подвижного ножа РПТ-110, смонтированного на изоляторе СЧ-80 II. | ВЛ 110 кВ № 92 ВЛ 110 кВ № 92 и ВЛ 110 кВ № 96 ВЛ 110 кВ № 96 | Механический износ (износ прижимной шайбы и шплинта крепления грозотроса к подвижному ножу РПТ-110) крепления грозотроса с подвижного ножа РПТ-110 смонтированного на изоляторе СЧ-80 II. | Выполнить на ПС 110 кВ "Цимлянская" верховой осмотр РПТ-110, имеющий аналогичное конструктивное исполнение. | ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-05-31 15:15
3433 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2018-05-27 06:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10кВ №10 Заливская от МТЗ произошло вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа ЛР КТП-1114 ф. "А" на шлейф другой фазы. Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа ЛР КТП-1114 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения крепления провода на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1114 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях. | ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ №10 10кВ ПС 220кВ «Заливская» | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. | ВЛ ВЛ | 2018-05-27 11:27
3434 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 184 | 2018-06-05 07:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материалов внутренних элементов блока питания Таврида Электрик BP/TEL-220-02A №08223091 выключателя 6 кВ фид.№82 ПС Центральная, что привело к выходу из строя система контроля напряжения данного блока питания. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материалов внутренних элементов блока питания Таврида Электрик BP/TEL-220-02A №08223091 выключателя 6 кВ фид.№82 ПС Центральная, что привело к выходу из строя система контроля напряжения данного блока питания. | ПС 110 кВ Центральная ф-82 | Повреждена система контроля напряжения блока питания Таврида Электрик BP/TEL-220-02A №08223091 выключателя 6 кВ фид.№82 ПС Центральная. | Направить блок питания на завод-изготовитель для ремонта и получения рекомендации по возможности дальнейшей эксплуатации. | КЛ | -
3435 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-06-07 09:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 от МТЗ на ПС Чернышково произошло вследствие перекрытия изоляционных воздушных промежутков в результате перенапряжения от грозовых разрядов при прохождении грозового фронта со шквалистым ветром и дождем по территории Чернышковского района. | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло вследствие перекрытия изоляционных воздушных промежутков в результате перенапряжения от грозовых разрядов. | ВЛ №7 10кВ ПС 110 кВ «Чернышково» | Нет | Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений на КТП по ВЛ-10 №7 от ПС Чернышково. Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения на КТП ВЛ-10 №7 от ПС Чернышково. | ВЛ | -
3436 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2018-06-07 09:30 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ВВ предохранителя фазы "А" в КТП-760 произошло из-за перекрытия нижнего опорного изолятора держателя ПК-10 птицей. Попадание птиц (воробьев) в КТП-760 стало возможным в силу их малого размера через узкую щель в конструкции КТП. |  | КТП- 760 по ВЛ 10кВ №15 Н-Гнутово | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-760 Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о более внимательном осмотре конструкций КТП. | ТП | 2018-06-07 12:08
3437 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-06-08 11:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1225 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №2 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1225 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1225 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Вязка провода ВШ-1 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1225 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1225 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1225 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-06-08 14:19
3438 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-06-09 13:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв проволок вязки на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-455 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора вследствие изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перетирание вязки марки ВШ-1 о шейку изолятора на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-455 произошло в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-455 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-455 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом результатом осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-455. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-455 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-06-09 15:28
3439 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 191 | 2018-06-15 04:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось перекрытие провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №95, вследствие активной деятельности птиц. |  | ПС 110 кВ Обливская ПТФ ВЛ 110 кВ № 62 | Перекрытие провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №95, в результате активной деятельности птиц. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №95 ВЛ-110 кВ №62, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд | ВЛ | -
3440 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-06-17 18:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-714 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | НЕт | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-714 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-714 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-06-17 19:21
3441 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-06-16 06:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I секции 10кВ ПС Шебалино произошло по причине касания провода ф. "В" траверсы опоры №1-16 из-за выпадения штыря крепления изолятора вследствие разрушения бетона (скол) верхней части стойки. | Разрушение бетона верхней части железобетонной стойки марки СВ-105 произошло в процессе эксплуатации под действием знакопеременных нагрузок, периодического увлажнения и размораживания. | ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино | Вибрированная стойка СВ-105- разрушение поверхностного слоя бетона верхней части опоры №1-16 | Выполнить выборочный верховой осмотр железобетонных опор на отпайке №1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино на наличие сколов, раковин, растрескивание бетона. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ж/б опор на отпайке №1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино. | ВЛ | 2018-06-16 09:20
3442 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-06-19 20:14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение В.ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская вызвано коротким замыканием из-за приближения проводов разноимённых фаз на недопустимое расстояние друг к другу при массовом взлете птиц в пролете опор №4-1-№4-2. |  | ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | Нет. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская инженерно-техническим персоналом. Внести в график осмотров ВЛ ежемесячный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская ИТР с целью своевременного выявления дефектов. | ВЛ | 2018-06-19 20:15
3443 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-06-20 14:25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание предохранителя ПКТ-10 в РУ-10кВ КТП-1427 произошло из-за превышения рабочего тока, тока уставки ПК-10, вследствие касания оголенного проводника от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ корпуса КТП. | Нарушение целостности изоляции проводника от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ произошло по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №1427 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | Изолированный токопровод АПВ-35мм | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | ТП | 2018-06-20 17:22
3444 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-06-24 16:45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №3 Чернышково вызвана коротким замыканием, возникшим из-за волны перенапряжения во время грозового разряда. Проведенным осмотром ВЛ-10кВ №3 Чернышково в полном объеме место короткого замыкания не обнаружено. | Нарушение электрической изоляции между проводами разноимённых фаз ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково вызвано пробоем воздушного изолирующего промежутка из-за перенапряжения от грозовых разрядов, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым ветром и дождем. | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | Нет. Проведенным осмотром ВЛ-10кВ №3 Чернышково в полном объеме место короткого замыкания не обнаружено. | Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений по ВЛ-10кВ №3 Чернышково Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения по ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково. | ВЛ | 2018-06-24 16:58
3445 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-06-24 17:00 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №5 Чернышково вызвана коротким замыканием, возникшим из-за волны перенапряжения во время грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции между проводами разноимённых фаз ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково вызвано пробоем воздушного изолирующего промежутка из-за перенапряжения от грозовых разрядов, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым ветром и дождем. | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | Нет | Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений по ВЛ-10кВ №5 Чернышково Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения по ВЛ-10 №5 от ПС Чернышково. | ВЛ | -
3446 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2018-06-25 09:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижного ножа ЛР КТП-1472 произошло из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1472 типа РЛНД произошло вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | Разъединитель РЛНД-10/250. | Выполнить ревизию болтовых соединений на ЛР КТП по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Дружба. | ВЛ | 2018-06-25 12:06
3447 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2018-06-25 13:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Ослабление болтового соединения контактного ножа с поворотной колонкой разъединителя фазы "С" вследствие длительной эксплуатации | Ослабление болтового соединения контактного ножа с поворотной колонкой разъединителя фазы "С" вследствие длительной эксплуатации | ВЛ-10 №7 Басакино | Разъединитель РЛНД-10/250. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10кВ№ 7 Басакино в х. В-Гнутово Выполнить неплановый осмотр КТП в х. В-Гнутов по ВЛ-10кВ№ 7 Басакино | ВЛ | 2018-06-25 17:14
3448 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-06-25 13:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1472 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №29 и его падения на нижний фазный провод после прохождения грозовых циклонов. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №29-№30 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1472 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №29 под воздействием ветровых нагрузок изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1472 по ВЛ -10 кВ №7 ПС Дружба | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1472. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1472. | ВЛ | 2018-06-25 17:07
3449 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-06-30 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/14-2/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/14-2/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-06-30 12:35
3450 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 206 | 2018-06-24 16:58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Басакино явилось короткое замыкание вызванное ударом молнии в провода ВЛ с последующим перекрытием изолирующих подвесок проводов нижней левой фазы и верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №73. | Электродуговое повреждение изолятора (типа ПС-70Е) в изолирующей подвеске провода нижней левой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №73 ВЛ-35 кВ Басакино произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провода ВЛ с последующим перекрытием изолирующих подвесок проводов нижней левой фазы и верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №73. | ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) | Повреждён изолятор (типа ПС-70Е) в изолирующей подвеске провода нижней левой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №73 ВЛ-35 кВ Басакино. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ Басакино на промежуточной ж/б опоре №73, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №72, №73 и №74 ВЛ-35 кВ Басакино. | ВЛ | -
3451 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 207 | 2018-06-24 17:45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №65 явилось короткое замыкание вызванное ударом молнии в провод ВЛ с последующим перекрытием провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №166. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) нижней правой фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №166 ВЛ-110 кВ №65 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) нижней правой фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №166 ВЛ-110 кВ №65. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №65 на промежуточной ж/б опоре №166, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №165, №166 и №167 ВЛ-110 кВ №65. | ВЛ | -
3452 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 208 | 2018-06-27 14:14 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Проведённой проверкой выявлено, что отказ во включении выключателя 6 кВ фидера №1 ПС Дзержинская произошёл из-за обрыва цепи РПВ в вилке разъема, соединяющего выключатель с релейным отсеком. При наладке фидера персоналом сторонней организации - "Таврида Электрик" пайка проводов разъема выполнена не качественно, что в процессе эксплуатации привело к разрыву цепи РПВ. | Отказ во включении выключателя 6 кВ фидера №1 ПС Дзержинская произошёл из-за обрыва цепи РПВ в вилке разъема, соединяющего выключатель с релейным отсеком. При наладке фидера персоналом сторонней организации - "Таврида Электрик" пайка проводов разъема выполнена не качественно, что в процессе эксплуатации привело к разрыву цепи РПВ. | КЛ 6 кВ № 1 ПС 110 кВ Дзержинская | Повреждена пайка проводов разъема, соединяющего выключатель 6 кВ фидера №1 ПС Дзержинская с релейным отсеком. | Выполнить проверку состояния пайки проводов в разъёмах выключателей 6 кВ ПС Дзержинская (Фид. №№ 2, 8, 9, 10, 11, 30), наладка которых выполнена сторонней организацией. | КЛ | -
3453 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-06-30 12:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1648 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1648 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 |  | Выполнить перетяжку провода ответвления к жилому дому от опоры №10 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-1648. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1648 к вводу в жилой дом | ВЛ | 2018-06-30 14:48
3454 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-06-30 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-06-30 19:05
3455 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-07-01 11:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №1-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-731. При выявлении необходимости установки дополнительных опор по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-731 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-01 14:45
3456 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-07-02 07:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие схлеста проводов в момент массового взлета птиц по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-629 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП- 629 ВЛ-10№ 9 Журавка | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-629 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-629 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-02 10:02
3457 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 213 | 2018-07-01 23:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Жутово явилось короткое замыкание вызванное ударом молнии в провод ВЛ верхней фазы с последующим перекрытием изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №20 и обрывом провода верхней фазы в пролете опор №№136-137. | Электродуговое повреждение провода (марки АС-70) верхней фазы (фаза «В») в пролете опор №№136-137 и разрушение двух фарфоровых изоляторов (типа ПФ-6) в изолирующей подвеске провода верхней фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №20 ВЛ-35 кВ Жутово произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 35 кВ Жутово | На ВЛ-35 кВ Жутово повреждены: провод верхней фазы (фаза «В») (тип - АС-70) в пролете опор №№136-137; два фарфоровых изоляторов (типа ПФ-6) в изолирующей подвеске провода верхней фазы (фаза «В») на промежуточной ж/б опоре №20. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ Жутово на промежуточной ж/б опоре №20, с заменой при необходимости перекрытых фарфоровых изоляторов в гирляндах. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №19, №20 и №21 ВЛ-35 кВ Жутово. | ВЛ | -
3458 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2018-07-05 12:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №12 ВЛ-10 №5 Приморская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №5 Приморская | Вязка провода ВШ-1 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №5 Приморская с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Приморская По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Приморская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-07-05 15:06
3459 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-07-06 20:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I секции РП Шебалино произошло вследствие касания провода тела опоры №143 по ВЛ-10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору в период прохождения грозового циклона | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №143 по ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ №7 10кВ РП «Шебалино» 10кВ | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 РП Шебалино с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 РП Шебалино | ВЛ | 2018-07-06 21:30
3460 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-07-07 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1609 произошло вследствие схлеста проводов ф "А" с нулевым проводом в пролете опор №4-№5 вследствие срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №5 по причине разрушения колпачка крепления изолятора при порывистом ветре во время прохождения грозового циклона. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1609 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1609 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1609. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1609 | ВЛ | 2018-07-07 12:36
3461 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-07-07 18:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1404 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1404 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменении физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1404 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1404. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1404. | ВЛ | 2018-07-07 20:46
3462 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2018-07-11 20:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №10 Заливская вызвана коротким замыканием, возникшим из-за схлеста проводов при падении опор №119, №120, №121, №122 вследствие их излома из-за воздействия сильного порывистого ветра. Отключение В-10кВ КРН-43 по ВЛ-10кВ №5 Ромашки вызвана коротким замыканием возникшим из-за схлеста проводов при падении опор №11/12, №11/13, №11/14, №11/15 вследствие их излома из-за воздействия сильного порывистого ветра. Отключение В.ВЛ-10кВ №17 Октябрьская от действия МТЗ произошло вследствие короткого замыкания проводов из-за излома деревоопор №267, №276 от воздействия сильного порывистого ветра. Отключение В. ВЛ-10кВ №5 на ПС Громославка произошло вследствие короткого замыкания проводов при их провисании из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №50 при сильных порывах ветра. | Сильный порывистый ветер до 20 м/с с ливневым дождем и градом привел к излому опор №119-№122, наклону опор поперек оси №213, №169, №205 по ВЛ-10кВ №10 Заливская; обрыву вязки по ВЛ-10кВ №5 Громославка, повреждению опор №11/12, №11/13, №11/14, №11/15 по ВЛ-10кВ №5 Ромашки; повреждению опор №267, №276 по ВЛ-10кВ №17 Октябрьская; повреждению опор №7, №8, №21 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ромашки. | ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская Участок ВЛ-10кВ№5 ПС Ромашки за КРН-43 ВЛ-10кВ № 17 ПС Октябрьская ВЛ-10 кВ №5 ПС Громославка-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ 10 кВ №1 ПС Ромашки | ВЛ-10кВ №10 Заливская - излом деревянных опор №119, №120, №121, №122; наклон поперек оси линии выше нормы опор 213, №169, №205; ВЛ-10кВ №5 Ромашки - излом ж/б опор №11/12, №11/13, №11/14, №11/15; ВЛ-10кВ №17 Октябрьская - излом дер. опор №267, №276; ВЛ-10кВ №5 Громославка - обрыв вязки; ВЛ-10 кВ №1 от ПС Ромашки - повреждение опор у основания №7, №8, №21. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018.. Устранить замечания, выявленные входе осмотра ВЛ-10кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-12 21:49
3463 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-07-11 22:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1135 произошло из-за короткого замыкания вследствие схлестывания проводов ответвления к домовладению от опоры №20 при воздействии дополнительной ветровой нагрузки на провода. Отключение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1108 произошло из-за короткого замыкания вследствие срыва изолятора с крюка опоры №6/3 и схлестом провода фазы "А" с нулевым проводом. Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1136 произошло из-за короткого замыкания вследствие схлестывания проводов в пролете опор №10-№11 при увеличении тяжения проводов от воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. | Срыв изолятора ТФ-20 с крюка фазы "А" на опоре №7/1 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 произошел вследствие его раскачивания от воздействия порывов ветра; Отклонение деревянной опоры №6/3 вдоль оси выше нормы по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 произошел вследствие излома опоры у основания от воздействия дополнительной ветровой нагрузки; Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 произошло из-за воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. Излом деревоопор №2/4, №2/5, №9 у основания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1131 произошел вследствие ветровой нагрузки; | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1135 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 по ВЛ-10кВ №11 Приморская ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1131 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1108 | по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 - опора деревянная 8,5м, 1шт по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1131 - опора деревянная 8,5м, 3шт | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-12 16:50
3464 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-07-12 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-256 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие схлестывания проводов в пролете опор №5-№6 при увеличении тяжения проводов от воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-585 произошло из-за короткого замыкания вследствие схлестывания проводов ввода в домовладение от опоры №9 из-за сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 произошло из-за воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 585 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-04 №1 от КТП-256 ВЛ-10№3 Чернышково ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП -585 по ВЛ-10кВ №8 Алёшкино | Нет | Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №256 по всей длине. Направить письменное обращение потребителю о необходимости замены неизолированного провода ввода в домовладение от опоры №9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №585 на СИП. | ВЛ ВЛ | 2018-07-12 11:32
3465 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-07-12 05:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП-1528 произошло вследствие схлеста проводов из-за излома опор №11, №6 из-за воздействия сильного порывистого ветра. | Излом ж/б приставок и деревянной стойки опор №11, №6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-1528 произошел вследствие воздействия сильного бокового ветра при прохождении грозового циклона. | ВЛ-04кВ №1 от КТП-1528 по ВЛ-10№5 ПС Ромашки | Ж/б приставка ПТ-43 -2шт, стойка деревянная 8,5м -1шт | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018 Устранить замечания, выявленные в результате осмотра ВЛ-0,4кВ, попавших в зону прохождения циклона 11-12.07.2018 | ВЛ | 2018-07-12 16:30
3466 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-07-11 20:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого замыкания вследствие схлестывания проводов в пролете опор №3-№4 при увеличении тяжения проводов от воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-805 по неотложной заявке №327 вызвано обрывом провода одной фазы в домовладение от опоры №19 из-за сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 из-за воздействия дополнительной ветровой нагрузки на провода при прохождении циклона с сильным порывистым ветром. Обрыв провода одной фазы в домовладение от опоры №19 произошел из-за сильного порывистого ветра. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.2 | Алюминиевый провод марки А-25 | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ ВЛ | 2018-07-12 14:06
3467 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 228 | 2018-07-11 19:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110кВ №91 и №99 явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №91 вызванного прямым ударом молнии с последующим перекрытием провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №57, из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) нижней правой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №57 ВЛ-110 кВ №99 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) нижней правой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №57 ВЛ-110 кВ №99. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №57, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №56, №57 и №58 ВЛ-110 кВ №99. | ВЛ | -
3468 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 229 | 2018-07-11 19:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110кВ №92 и №96 явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №96 вызванное прямым ударом молнии в провода ВЛ в пролете опор №100-101. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) нижней правой фазы (фаза «А») в пролете опор №100-101 ВЛ-110 кВ №96 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) нижней правой фазы (фаза «А») в пролете опор №100-101 ВЛ-110 кВ №96. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №96 в пролете опор №100-101, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №99, №100, №101 и №102 ВЛ-110 кВ №96. | ВЛ | 2018-07-11 19:46
3469 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 230 | 2018-07-12 02:36 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Выпасная явилось короткое замыкание на ВЛ вызванное прямым ударом молнии с последующим перекрытием провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №99, из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-95) средней фазы на промежуточной ж/б опоре №99 ВЛ-35 кВ Выпасная произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 35 кВ Пимено – Черни-Выпасная (Выпасная) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-95) средней фазы на промежуточной ж/б опоре №99 ВЛ-35 кВ Выпасная. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы ВЛ-35 кВ Выпасная на промежуточной ж/б опоре №99, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №98, №99 и №100 ВЛ-35 кВ Выпасная. | ВЛ | -
3470 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-07-13 09:50 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-627 выполнено по заявке потребителя из-за угрозы падения на жилой дом ветки большого дерева, ростущего на территории домовладения, а также угрозы обрыва проводов. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-627 по ВЛ-10 кВ № 3 "Чернышково" | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-13 11:50
3471 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2018-07-14 14:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-833. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-833 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | КТП- 833 по ВЛ-10кВ №7 Пристенка | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-833. Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-833 после ремонта. | ТП | 2018-07-14 17:32
3472 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-07-14 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1756 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №15 при воздействии ветровых нагрузок при грозе и дожде. | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1756 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №15 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1756 | Деревянная стойка - 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1756 на загнивание. При выявлении при проверке дефектных опор на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1756 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-07-14 21:10
3473 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-07-15 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-2/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-2/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-130. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-130 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-15 13:10
3474 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-07-16 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-16 10:44
3475 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2018-07-16 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-585 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-585 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-585 ВЛ-10 №8 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-585. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-585 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-16 12:12
3476 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-07-16 10:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-745 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-745 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-745 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-745 При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-745 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-16 12:42
3477 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-07-16 13:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-288 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-288 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-288 ВЛ-10№9 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-288. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-288для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-16 14:47
3478 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2018-07-16 13:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В.ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов во время неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер и дождь). Схлест проводов произошел по причине срыва верхних изоляторов со штырей траверс на опорах №20, 2-2 и 2-9 из-за рассыпания колпачков крепления изоляторов. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опорах №20, 2-2 и 2-9 на ВЛ-10 №5 Ромашки произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10кВ№5 ПС Ромашки | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ромашки административно-техническим персоналом с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ромашки. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ромашки осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-07-16 14:52
3479 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2018-07-18 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-902. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-902 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора. | ТП № 902 по ВЛ-10кВ № 32 Чернышково. | ТМ-160/10. | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-902. Выполнить испытание сил. трансформатора 160 кВА. КТП-902 после ремонта. | ТП | 2018-07-18 12:50
3480 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-07-20 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-726 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-726 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-726 ВЛ-10№7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-726. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-726 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-20 11:50
3481 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-07-20 10:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-16. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-16 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-07-20 12:44
3482 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 249 | 2018-07-14 17:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №46 явилось короткое замыкание на ВЛ-35 кВ №46 вызванное прямым ударом молнии в ВЛ и перекрытие изолирующих подвесок проводов фазы "В" и "С" на опоре №59, из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение изоляторов (типа ПС-70), по одному изолятору в гирляндах: фазы "В" (верхняя) и фазы "С" (правая) на опоре № 59 ВЛ-35 кВ №46 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в ВЛ. | ПС 220 кВ Заливская ВЛ 35 кВ №46 | Повреждены два стеклянных изолятора (типа ПС-70), по одному изолятору в гирляндах: фазы "В" (верхняя) и фазы "С" (правая) на опоре № 59 ВЛ-35 кВ №46. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №46 на промежуточной ж/б опоре №59, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №58, №59 и №60 ВЛ-35 кВ №46. | ВЛ | -
3483 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 250 | 2018-07-14 21:34 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №45 явилось короткое замыкание, вызванное прямым ударом молнии в ВЛ и перекрытие изолирующих подвесок проводов верхней и правой фазы на опоре №161, из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение изолятора (типа ПС-6Б) в изолирующей подвеске провода верхней фазы (фаза «В») опоры №161 ВЛ-35 кВ №45 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в ВЛ. | ВЛ 35 кВ Заливская – Громославка-2 (№45) | Повреждён один стеклянный изолятор (типа ПС-6Б) в изолирующей подвеске провода верхней фазы (фаза «В») опоры №161 ВЛ-35 кВ №45. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №45 на промежуточной ж/б опоре №161, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №160, №161 и №162 ВЛ-35 кВ №45. | ВЛ | -
3484 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2018-07-23 21:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1696 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1696 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВР-6 по ВЛ-10кВ №34 Котельнико | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр КТП-1696. Запланировать замену ЛР КТП-1696 при выполнении капитального ремонта КТП. | ВЛ | 2018-07-24 00:20
3485 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2018-07-24 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Майоровская вызвано касанием провода траверсы на железобетонной опоре №67 вследствие разрушения изолятора с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №67 на ВЛ-10 №10 Майоровская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10кВ №10 Майоровская | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС Майоровская с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС Майоровская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС Майоровская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-07-24 16:18
3486 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 253 | 2018-07-15 14:39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 и ВЛ 110 кВ №7 явилось короткое замыкание, вызванное прямым ударом молнии в ВЛ с перекрытием проводов нижней и средней фазы ВЛ-110 кВ №7 и провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №6 и на промежуточной ж/б опоре №16, из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов: (марки АС-240) на проводе нижней фазы (фаза «С») ВЛ-110 кВ №6 и проводах (марки АС-240) нижней (фаза «С») и средней фазы (фаза «В») ВЛ-110 кВ №7 на промежуточной ж/б опоре №16 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-240) нижней фазы (фаза «С») ВЛ-110 кВ №6 и проводах (марки АС-240) нижней (фаза «С») и средней фазы (фаза «В») ВЛ-110 кВ №7 на промежуточной ж/б опоре №16, без расплетения проволок. | Выполнить верховой осмотр проводов ВЛ-110 кВ №6 и №7 на промежуточной ж/б опоре №16, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №15, №16 и №17 ВЛ-110 кВ №6, №7 | ВЛ ВЛ | -
3487 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-07-16 11:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | Загнивание опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1135 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1135 | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1135 на загнивание. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1135. | ВЛ ВЛ | 2018-07-16 14:27
3488 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 241 | 2018-07-18 04:33 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №66 возникшее из-за удара молнии в ВЛ 110 кВ №66 в пролёте опор №62-№63. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «С» в пролёте опор №62-№63 ВЛ 110 кВ №66 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №66. | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «С» в пролёте опор №62-№63 ВЛ 110 кВ №66 , без расплетения проволок. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №66 в пролете опор №62-63, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №61, №62, №63 и №64 ВЛ-110 кВ №66. | ВЛ | -
3489 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 254 | 2018-07-18 20:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ вызванное прямым ударом молнии в ВЛ с последующим перекрытием провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №372 из-за возникшего перенапряжения. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №372 ВЛ 110 кВ №64 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в ВЛ 110 кВ №64. | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №372 ВЛ 110 кВ №64. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №372, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №371, №372 и №373 ВЛ-110 кВ №64. | ВЛ | -
3490 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-07-20 00:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №66 при не благоприятных погодных условиях ( порывистый ветер и гроза) по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №66 ВЛ-10 №8 Поперечная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №8 Поперечная | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Поперечная административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Поперечная По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Поперечная произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-07-20 03:20
3491 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-07-26 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1070 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1070 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1070 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1070. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1070. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-07-26 20:40
3492 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-07-26 19:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки фазного провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине трения вязки о шейку изолятора во время сильного ветра. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1079 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-07-26 22:20
3493 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 258 | 2018-07-20 06:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Суровикино явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в ВЛ 220 кВ Суровикино. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода фазы «В» (марки АСО-300) на промежуточной ж/б опоре №472 ВЛ 220 кВ Суровикино произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в ВЛ. | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | Повреждён внешний повив провода фазы «В» (марки АСО-300) на опоре №472 ВЛ 220 кВ Суровикино, без расплетения проволок. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ 220 кВ Суровикино на промежуточной ж/б опоре №472, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №471, №472 и №473 ВЛ 220 кВ Суровикино. | ВЛ | -
3494 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 259 | 2018-07-20 05:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (№61) явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №61 возникшее из-за удара молнии в ВЛ 110 кВ №61 в пролёте опор №159 - №160. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «А» в пролёте опор №159-№160 ВЛ 110 кВ №61 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №61. | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (№61) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «А» в пролёте опор №159-№160 ВЛ 110 кВ №61. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №61 в пролете опор №159-160, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №158, №159, №160 и №161 ВЛ-110 кВ №61. | ВЛ | 2018-07-20 05:34
3495 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 260 | 2018-07-20 01:05 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в ВЛ 110 кВ №13 в пролёте опор №162-№163. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) фазы «В» в пролёте опор №162-№163 ВЛ 110 кВ №13 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №13. | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) фазы «В» ВЛ 110 кВ №13 в пролёте опор №162-№163. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы ВЛ 110 кВ №13 в пролете опор №162-163, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №161, №162, №163 и №164 ВЛ 110 кВ №13. | ВЛ | -
3496 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 261 | 2018-07-20 06:12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явилось короткое замыкание на ВЛ 35 кВ Добринка, вызванное прямым ударом молнии в провода ВЛ в пролете опор №9 - №10. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов верхней и средней фазы (марки АС-70) в пролете опор №9 - №10 ВЛ 35 кВ Добринка произошло при коротком замыкании, вызванном прямым ударом молнии в провода ВЛ. | ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Добринка с отпайками (Добринка) | Повреждён внешний повив проводов верхней и средней фазы (марки АС-70) в пролете опор №9 - №10 ВЛ 35 кВ Добринка. | Выполнить верховой осмотр проводов ВЛ 35 кВ Добринка в пролете опор №9-№10, с ремонтом внешнего повива провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №8, №9, №10 и №11 ВЛ-35 кВ Добринка. | ВЛ | -
3497 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-07-27 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянных опор №9 и 10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянных стоек из-за их загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опор №9 и 10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1825 | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 от КТП-1825 на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность в ремонте выявленных дефектных деревянных опор по ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 от КТП-1825 и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2019г. | ВЛ | 2018-07-27 18:58
3498 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-07-28 10:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянных опор №1 и 2-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1124 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянных стоек из-за их загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опор №1 и 2-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1124 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1124 | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1124 на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность ремонте выявленных дефектных деревянных опор по ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1124 и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2019г. | ВЛ | 2018-07-28 13:29
3499 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-07-28 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянных опор №2-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянных стоек из-за их загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опор №2-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 произошло вследствие высыха-ния антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1742 | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1742 на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность в ремонте выявленных в результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1742 и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2019г. | ВЛ | 2018-07-28 19:00
3500 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-07-28 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №14 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1717 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1717. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1717. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-07-28 23:48
3501 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) 110 | 266 | 2018-07-22 01:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отказ во включении выключателя 110 кВ ВЛ №47 на ПС Строительная при выполнении РПВ вызван тем, что напряжение аккумуляторной батареи ПС Строительная не достигло номинального уровня после серии циклов отключений и включений выключателей 110 кВ (типа МКП-110): В.ВЛ-22, В.ВЛ-24, В.ВЛ-47 из-за не большого промежутка времени между циклами, а также общего состояния аккумуляторной батареи отработавшей свой ресурс. Отказ в отключении ОД-110 Т-1 произошел из-за отсутствия электрического контакта в КСА привода ОД-110 Т-1, находящегося в схеме электромагнита отключения ОД-110 Т-1, вследствие износа металлических деталей в месте сочленения тяги КСА и тяги привода отделителя в результате длительной эксплуатации . Образовавшийся люфт привел к недовключению контактов КСА. Причиной работы дуговой защиты на ПС Строительная явилось короткое замыкание в ячейке выключателя В-10 Т-1, вызванное приближением на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением крысы. | На ПС Строительная электродуговое повреждение опорных изоляторов ошиновки втычных контактов фазы «А» и фазы «В» в ячейке В-10 Т-1 произошло от воздействия электрической дуги при коротком замыкании в ячейке выключателя В-10 Т-1. | ПС 110 кВ Строительная Т-1 и 1с-10 кВ ПС 110 кВ Строительная 1с-110 кВ | Повреждены электрической дугой два опорных изолятора втычных контактов фазы «А» и фазы «В» (тип ИОР-10-7,5III) в ячейке В-10 Т-1 со стороны ТР-10 Т-1. | Провести повторную дератизацию на ПС Строительная. Выполнить проверку и восстановление уплотнений проходов кабелей через стены в кабельных каналах ЗРУ-10кВ, ОПУ и мастерской ПС Строительная. Выполнить внеочередное профилактическое обслуживание аккумуляторной батареи ПС Строительная. Обратиться в филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" с предложением включить в инвестпрограмму замену аккумуляторной батареи ПС Строительная. Выполнить внеочередную ревизию привода ОД-110 Т-1 ПС Строительная, с заменой изношенных частей привода. | ПС ПС | 2018-07-22 02:20
3502 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-07-31 10:36 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 №2 от КТП-901 по неотложной заявке произведен для безопасности выполнения работ при обрезке ДКР потребителем на территории своего домовладения из-за работы механизма в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 №2 от КТП-901 по неотложной заявке произведен для безопасности выполнения работ при обрезке ДКР потребителем на территории своего домовладения из-за работы механизма в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-04 №2 от КТП-901 ВЛ-10№32 Чернышково | Нет. |  | ВЛ | 2018-07-31 11:29
3503 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-07-31 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Заливская произошло вследствие касания провода тела опоры №7-40 ВЛ -10кВ №7 от ПС Заливская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 на опоре №7-40 ВЛ-10 №7 Заливская к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 Заливская с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 Заливская. По результатам осмотра ВЛ-10 №7 Заливская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-07-31 23:38
3504 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 270 | 2018-07-22 19:47 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Срабатывание встроенных в источник бесперебойного питания ИБП APC UPS700 (заводской номер NC0016131017) защит от перегрузки и перенапряжения вызвано увеличением чувствительности защит в процессе эксплуатации из-за конструктивных недостатков. | Срабатывание встроенных в источник бесперебойного питания ИБП APC UPS700 (заводской номер NC0016131017) защит от перегрузки и перенапряжения вызвано увеличением чувствительности защит в процессе эксплуатации из-за конструктивных недостатков. | - | нет. | На ПС Строительная выполнить замену источника бесперебойного питания ИБП APC UPS700 на источника бесперебойного питания ИБП «Штиль» 1000 ВА. | СДТУ | -
3505 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 271 | 2018-07-07 08:51 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции |  | Применение на заводе изготовителе процессорной платы АТС Nortel «Меридиан-61С» деталей с недостаточной надёжностью. |  | - | Отказ работы процессорной платы АТС Nortel «Меридиан-61С», расположенной на узле связи здания АУ Филиала (пр-т им. Ленина, 15) | По согласованию с Управлением КиТАСУ ВЭ организовать два независимых от АТС Nortel «Меридиан-61С» прямых каналов между ДЦ Волгоградское РДУ и ЦУС «Волгоградэнерго», ОДС ПО «Правобережные ЭС» | СДТУ | -
3506 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 110 | 272 | 2018-07-26 00:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Проведёнными проверками защит ВЛ 220 кВ Суровикино установлено, что отключение от действия ПДЭ 2802 секционного выключателя 220 кВ на ПС Песковатка (одностороннее) вызвано отсутствием блокирующего сигнала от приёмопередатчика ПДЭ 2802 ПС Суровикино-220 при сквозном коротком замыкании на ВЛ 110 кВ №66. Проверкой установлено, что приёмопередатчик защиты ПДЭ 2802 ВЛ 220 кВ Суровикино на ПС Суровикино-220 не пустился из-за потери ёмкости переходного конденсатора С22 типа КМ-5В-Н90 в блоке И1010 ПДЭ 2802. Снижение ёмкости переходного конденсатора С22 вызвано изменением свойств материалов, применённых для его изготовления в течении длительного срока службы (28 лет). Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №66 возникшее из-за удара молнии в ВЛ 110 кВ №66. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №22 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №22 возникшее из-за удара молнии в ВЛ в пролёте опор №97/2-№97/3. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) верхней фазы (фазы «В») на промежуточной ж/б опоре №180 ВЛ 110 кВ №66 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №66. Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) верхней фазы (фазы «А») в пролёте опор №97/2-№97/3 ВЛ 110 кВ №22 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №22. | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №180 ВЛ 110 кВ №66, без расплетения проволок. Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) фазы «А» в пролёте опор №97/2-№97/3 ВЛ 110 кВ №22 , без расплетения проволок. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ 110 кВ №66 на опор №180, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №179, №180, №181 ВЛ 110 кВ №66. Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ 110 кВ №22 в пролете опор №97/2 - №97/3, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №97/1, №97/2, №97/3, №97/4 ВЛ 110 кВ №22. Выполнить внеочередную проверку защит ПДЭ 2802 ВЛ 220 кВ Суровикино на ПС Суровикино-220 в объёме «Профвосстановление». | ВЛ ВЛ ВЛ | -
3507 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2018-08-03 13:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание деревянных опор на ВЛ -10 кВ №10 от ПС Выпасная произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | Загнивание деревянных опор на ВЛ -10 кВ №10 от ПС Выпасная произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10кВ №10 Выпасная за ЛР-86 | Стойка деревянная 11м. - 9шт. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность в их ремонте и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2019г. | ВЛ | -
3508 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-08-06 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-105 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-105 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-105. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-105 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-08-06 20:15
3509 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 244 | 2018-08-04 04:47 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №68 возникшее из-за удара молнии в ВЛ, в пролёте опор №19 - №20. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «С» в пролёте опор №19-№20 ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №68. | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «С» в пролёте опор №19-№20 ВЛ 110 кВ №68. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №68 в пролете опор №19-20, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №18, №19, №20 и №21 ВЛ-110 кВ №68. | ВЛ | -
3510 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-08-11 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1866 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №14. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1866 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №14 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1866 | Деревянная стойка 9,5м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1866 на загнивание. При выявлении при проверке дефектных опор на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1866 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-08-11 17:30
3511 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-08-12 11:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на IIс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №14-146 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №14-146 на ВЛ-10 №20 Чернышково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №20 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №20 от ПС Чернышково с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №20 от ПС Чернышково. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №20 от ПС Чернышково осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-08-12 13:15
3512 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 279 | 2018-08-05 04:20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на ВЛ при ударе молнии в ВЛ, с последующим перекрытием провода левой фазы на промежуточной ж/б опоре №43 из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) левой фазы (фазы «С») на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ 110кВ Вишнёвая произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ Вишнёвая. | ВЛ 110 кВ Вишнёвая | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) левой фазы (фазы «С») на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ 110кВ Вишнёвая. | Выполнить верховой осмотр провода левой фазы ВЛ 110 кВ Вишневая на промежуточной ж/б опоре №43, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №42, №43 и №44 ВЛ 110 кВ Вишневая. | ВЛ | -
3513 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-08-14 11:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1227. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1227 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | КТП-1227 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Октябрьская | Сил. трансформатор ТМ-40кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 40 кВА КТП-1227. Выполнить испытание сил. трансформатора 40 кВА КТП-1227 после ремонта. | ТП | 2018-08-14 14:48
3514 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2018-07-11 22:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №34 Котельниково за КРН-26 вызвана необходимостью срочной установки ж/б приставок к опорам №16-67, 16-84 и 16-109 вследствие их излома из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №5 Приморская вызвана коротким замыканием возникшим из-за волны перенапряжения во время грозового разряда. | Сильный порывистый ветер до 20 м/с с ливневым дождем и градом привел к излому опор №16-67, 16-84 и 16-109 по ВЛ-10кВ №34 Котельниково за КРН-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-лом деревянных опор у их основания. Нарушение электрической изоляции между проводами разноимённых фаз ВЛ 10кВ №5 ПС Приморская вызвано пробоем воздушного изолирующего промежутка из-за перенапряжения от грозовых разрядов, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым ветром и дождем. | ВЛ-10кВ №5 Приморская КРН-26 по ВЛ-10 №34 "Котельниково" | Деревянные опоры - 11м. | Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений ВЛ-10кВ №5 Приморская Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения ВЛ-10кВ №5 Приморская Выполнить осмотр ВЛ-10кВ, попавших в зону прохождения циклона 15-16.07.2018.. Устранить замечания, выявленные входе осмотра ВЛ-10кВ, попавших в зону прохождения циклона 15-16.07.2018. | ВЛ ВЛ | 2018-07-17 17:12
3515 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-07-07 14:33 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №5 Чернышково вызвана коротким замыканием, возникшим из-за волны перенапряжения во время гРабота МТЗ по ВЛ-10кВ №1 Басакино вызвана коротким замыканием, возникшим из-за волны перенапряжения во время грозового разряда. Замыкание на землю на II секции ПС Басакино произошло из-за касания провода верхней фазы траверсы опоры №33 вследствие разрушения изолятора (типа ШФ-20) из-за его перекрытия, вызванного грозовым разрядом и волны перенапряжения. роПоявление "земли" на Ic,ш. 10 кВ ПС Чернышково произошло из-за повреждения раз-рядника на КТП-679 и касание его элементов корпуса КТП. Повреждение вышеуказан-ного оборудования произошло по причине не благоприятных погодных условия (гроза, дождь).зового разряда. | Нарушение электрической изоляции между шлейфами разноимённых фаз от ЛР КТП-162 до КТП-162 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково вызвано пробоем воздушного изолирующего промежутка из-за перенапряжения от грозовых разрядов, вследствие про-хождения грозового фронта со шквалистым ветром и дождем. Повреждение разрядника ф. "А" типа РВО-10 на КТП-679 произошло при прохождении грозового фронта по территории Чернышковского района. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение Нарушение электрической изоляции между проводами разноимённых фаз ВЛ 10кВ №1 ПС Басакино вызвано пробоем воздушного изолирующего промежутка из-за перенапряжения от грозовых разрядов, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым ветром и дождем. Обрыв провода марки АС-50 на опоре №33 ВЛ-10 №15 ПС Басакино произошел в ре-зультате его контакта с заземленной металлической траверсой из-за разрушения штыревого изолятора ф "В". | ВЛ №5 10кВ ПС 110/35/10кВ Чернышково» ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Басакино» ВЛ №3 10кВ ПС 110/35/10кВ «Чернышково» | Шлейф, выполненный проводом АС-35; Провод марки АС-50, изолятор типа ШФ-20; Разрядник РВО-10. | Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений по ВЛ-10кВ №5 Чернышково Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения по ВЛ-10 №5 от ПС Чернышково. Выполнить осмотр средств защиты от грозовых перенапряжений на КТП по ВЛ-10кВ №1,15 ПС Басакино. Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра средств защиты от перенапряжения по ВЛ-10кВ №1,15 ПС Басакино. Выполнить внеочередной осмотр всех установленных на ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково разрядников. При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково дефектных разрядников и получения их на склад РЭС, произвести их замену. При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково дефектных разрядников подать заяв-ку в ОМТС на их приобретение. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-14 20:23
3516 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2018-07-07 14:40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 вызвана коротким замыканием, возникшим из-за перекрытия проводов ветками деревьев на потребительской отпайке в пролетах опор №21/1-21/19. | Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220 во время прохождения грозового циклона с сильным порывистым ветром привело к падению веток на потребительской отпайке №21. | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки о необходимости обрезки деревьев на участке (потребительском) воздушной линии ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220 в пролетах опор №21/1-21/19. | ВЛ | 2018-07-15 23:55
3517 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 221 | 2018-08-07 17:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.11 Электродуговое повреждение | Нарушение структуры материала шплинта, установленного в пальце соединения тяги привода с рычагом вала приводного механизма В-35 Т-1 произошло в процессе длительной эксплуатации. При многократном выполнении ремонтов концы шплинта подвергались сгибанию и разгибанию, что привело к изменению структуры металла в месте изгибания и образованию трещин. Что в свою очередь привело к обламыванию загнутой части шплинта и выскальзыванию шплинта из отверстия пальца, при динамических воздействиях при включении – отключении выключателя В-35 Т-1, что так же вызвало смещение пальца вдоль своей оси. При отключении В-35 Т-1 07.08.2018 палец сместился с посадочного места до критического значения и в момент включения В-35 Т-1 при АПВ произошло заклинивание приводного механизма в промежуточном положении. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Басакино явилось короткое замыкание на ВЛ при ударе молнии в провод левой и правой фазы на промежуточной ж/б опоре №61. | Нарушение структуры материала шплинта, установленного в пальце соединения тяги привода с рычагом вала приводного механизма В-35 Т-1 произошло в процессе длительной эксплуатации. При многократном выполнении ремонтов концы шплинта подвергались сгибанию и разгибанию, что привело к изменению структуры металла в месте изгибания и образованию трещин. Что в свою очередь привело к обламыванию загнутой части шплинта и выскальзыванию шплинта из отверстия пальца, при динамических воздействиях при включении – отключении выключателя В-35 Т-1, что так же вызвало смещение пальца вдоль своей оси. При отключении В-35 Т-1 07.08.2018 палец сместился с посадочного места до критического значения и в момент включения В-35 Т-1 при АПВ произошло заклинивание приводного механизма в промежуточном положении. Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-95) левой и правой фаз на промежуточной ж/б опоре №61 ВЛ 35 кВ Басакино произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | Т-1 ПС 110 кВ Чернышково ПС 110 кВ Чернышково В-35 Т-1 ПС 110 кВ Чернышково | Повреждён шплинт пальца соединения тяги привода с рычагом вала приводного механизма В-35 Т-1 ПС Чернышково. Повреждён внешний повив проводов (марки АС-95) левой и правой фаз на промежуточной ж/б опоре №61 ВЛ 35 кВ Басакино. | Выполнить верховой осмотр проводов ВЛ-35 кВ Басакино на промежуточной ж/б опоре №61, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №60, №61 и №62 ВЛ-35 кВ Басакино. Подать заявку на приобретение шплинтов в количестве необходимом для замены шплинтов, при выполнении ремонтов оборудования находящегося в эксплуатации более 15 лет. | ПС ПС ПС | 2018-08-07 19:09
3518 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-08-18 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6-11 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1534 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1534 по ВЛ-10кВ №7 "Майоровская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1534. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1534. | ВЛ | 2018-08-18 19:05
3519 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-08-19 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1028 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13-14 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1028 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1028 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1028. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1028. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-08-19 16:36
3520 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2018-08-19 19:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода тела опоры №134 ВЛ -10кВ №15 из-за обрыва провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода марки А-50 в пролёте опор №134-135 ВЛ-10 №15 Майоровская произошел из-за повышения температуры провода при повышенной температуре окружающего воздуха, что привело к его нагреву, отжигу и снижению механической прочности в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №15 Майоровская | Провод А-50 | Выполнить осмотр ВЛ-10 №15 Майоровская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская | ВЛ | 2018-08-19 22:32
3521 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-08-20 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-298 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-298 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 от КТП-298 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-298. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-298 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-08-20 10:55
3522 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 281 | 2018-08-16 04:37 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание, вызванное ударом молнии в провод нижней левой фазы (фаза «А») в пролете опор №72/57-72/58. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) нижней левой фазы (фазы «А») в пролете опор №72/57-72/58 ВЛ 110 кВ Караичевская-1 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ. | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) левой фазы (фазы «С») нижней левой фазы (фазы «А») в пролете опор №72/57-72/58 ВЛ 110 кВ Караичевская-1. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы ВЛ-110 кВ Караичевская-1 в пролете опор №72/57-72/58, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №72/56, №72/57, №72/58 и №72/59 ВЛ-110 кВ Караичевская-1. | ВЛ | -
3523 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2018-08-21 16:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-900. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-900 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | ТП № 900 по ВЛ-10кВ № 32 Чернышково. | Сил. трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-900. Выполнить испытание сил. трансформатора 160 кВА. КТП-900 после ремонта. | ТП | 2018-08-21 18:39
3524 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2018-08-22 08:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Пристенка вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №196 ВЛ-10 кВ №7 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №196 на ВЛ-10 №7 Пристенка произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10кВ №7 Пристенка | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Пристенка с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Пристенка. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Пристенка осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-08-22 11:00
3525 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-08-25 16:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1696 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1696 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1696 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1696 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №20 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1696 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-08-25 19:35
3526 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2018-08-27 11:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В.ВЛ-10 №2 Абганерово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов по причине провисания верхнего провода из-за обрыва вязки крепления провода на опоре №38 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №38 ВЛ-10 №2 Абганерово произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №2 ПС Абганерово | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №2 Абганерово административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №2 Абганерово. По результатам осмотра ВЛ-10 №2 Абганерово произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-08-27 13:17
3527 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2018-08-28 11:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13/1 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-720 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13/1 под воздействием ветровых нагрузок и измениия физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-720 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-720. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-720. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-08-28 13:54
3528 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 287 | 2018-08-20 04:35 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №76, вследствие активной деятельности птиц. |  | ПС 220 кВ Заливская ВЛ 110 кВ №93 | нет. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №76 ВЛ-110 кВ №93, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №93 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3529 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-08-29 13:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание проводов от приёмной траверсы КТП-365 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 произошло из-за срыва изолятора со штыря приёмной траверсы на КТП-365 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на штыре приёмной траверсы КТП-365 к ВЛ-0,4 №1 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | КТП-365 - | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365 и приёмные траверсы КТП-365. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365 и приёмных траверс КТП-365. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ТП | 2018-08-29 15:43
3530 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 289 | 2018-08-25 21:51 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Лысово возникшее из-за перекрытия провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №49, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №49 ВЛ 110 кВ Лысово, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Лысово на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3531 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 284 | 2018-09-06 05:46 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №236, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение изолятора (типа ПСД-70Е) в изолирующей подвеске провода левой нижней фазы (фаза «А») и электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) этой же фазы на опоре №236 ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкании из-за перекрытия провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №236, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Суровикино - Калача с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | Повреждён первый изолятор (типа ПСД-70Е) в изолирующей подвеске провода левой нижней фазы (фаза «А») и повреждён внешний повив провода (марки АС-120) этой же фазы на опоре №236 ВЛ 110 кВ №68. | Выполнить верховой осмотр провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №236 ВЛ 110 кВ №68, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №68 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3532 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-09-07 09:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1552 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1552 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1552 по ВЛ-10 кВ №5 Ромашки | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1552 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1552. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1552 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-09-07 11:11
3533 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-09-07 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отклонение опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-573 от вертикали поперек оси трассы ВЛ более 0,5м. произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной стойки к ж/б приставке вследствие уменьшения диаметра деревянной стойки в процессе эксплуатации. | Отклонение опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-573 от вертикали поперек оси трассы ВЛ более 0,5м. произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной стойки к ж/б приставке вследствие уменьшения диаметра деревянной стойки по причине высыхания антисептического покрытия стойки. | ВЛ-04кВ №2 от КТП-573 ВЛ-10№4 Алешкино | Деревянная стойка 8,5м. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-573. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-573. | ВЛ | 2018-09-07 13:03
3534 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-09-07 16:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1639 произошло вследствие короткого замыка-ния линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,кВ №2 от КТП-1639 по ВЛ-10 кВ №8 Абганерово | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1639 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1639. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1639 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-09-07 17:42
3535 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2018-08-31 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора на опоре №137 ВЛ-10 кВ №14 ПС Н-Максимовская произошел из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы вследствие изменения физических свойств полипропилена. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №137 на ВЛ-10 №14 Н-Максимовская произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №14 от ПС Н-Максимовская с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №14 от ПС Н-Максимовская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №14 от ПС Н-Максимовская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-08-31 12:08
3536 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-09-16 10:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1545 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Схлест проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1545 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1545 по ВЛ-10кВ № 10 Котельниково | нет. | Выполнить перетяжку провода от опоры №8 до здания потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1545 | ВЛ | 2018-09-16 13:23
3537 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-09-16 14:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Схлест проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1673 по ВЛ-10кВ №16 Майоровская | Нет | Выполнить перетяжку провода ответвления к жилому дому от опоры №1-14 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1673 | ВЛ | 2018-09-16 17:00
3538 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-09-16 15:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого неизолированного нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1518 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого неизолированного нулевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1518 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №18 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе дли-тельной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1518по ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1518. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1518. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-09-16 16:17
3539 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-09-16 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (гроза, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (гроза, порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-16 18:03
3540 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 299 | 2018-09-11 06:01 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода и гирлянды изоляторов верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №429, вследствие активной деятельности птиц. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ №68 со стороны ПС Суровикино-110 объясняется тем, что короткое замыкание на ВЛ самоликвидировалось раньше чем значения показателей короткого замыкания достигли заданных параметров уставок защит ВЛ 110 кВ №68 на ПС Калач. |  | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | нет. | Выполнить верховой осмотр провода и гирлянды изоляторов верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №429 ВЛ-110 кВ №68, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №68 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд | ВЛ | -
3541 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 300 | 2018-09-13 05:23 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110кВ №22 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии по телу птицы воздушного промежутка между телом металлической анкерной опоры №14 и шлейфом верхней фазы, с последующим перекрытием шлейфа провода средней фазы при падении птицы на землю. Одностороннее отключение выключателя 110 кВ ВЛ №21 на станции ВолгоГРЭС было излишнее, короткого замыкания на ВЛ 110 кВ №21 не было и условий для работы защит не было. На момент завершения расследования аварии причина не срабатывания НВЧЗ ВЛ 110 кВ №22 на ПС 110 кВ Строительная не установлена (ведутся переговоры с предприятием-изготовителем микро-процессорного терминала защиты о проведении лабораторного анализа в заводских условиях поведения микро-процессорного терминала защиты при сложившихся условиях короткого замыкания). | Электродуговое повреждение трёх изоляторов в натяжной и поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы и самого провода шлейфа верхней фазы ВЛ-110кВ №22 на металлической анкерной опоре №14 произошло при коротком замыкании, возникшем при перекрытии по телу птицы воздушного промежутка между телом металлической анкерной опоры №14 и шлейфом верхней фазы. | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Кировская (№21) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | Повреждены: три изолятора (типа ПС-12 А) в натяжной и поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы и провод шлейфа верхней фазы (типа АСО-240) ВЛ 110 кВ №22 на металлической анкерной опоре №14. | Выполнить верховой осмотр провода и гирлянд изоляторов верхней и средней фазы на анкерной металлической опоре №14 ВЛ 110 кВ №22, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №22 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. Направить на предприятие-изготовитель МП терминала защиты письмо с приложением аварийной осциллограммы и запросом о разъяснении поведения НВЧЗ ВЛ 110 кВ №22 по данным аварийной осциллограммы от 13.09.2018г. | ВЛ ВЛ | -
3542 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-09-17 09:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1018 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления с нарушением изоляции к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и грозе. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки АПВ-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1018 произошел вследствие короткого замыкания проводов с нарушеной изоляцией от опоры №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения полихлорвиниловой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1018 | Провод АПВ-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1018. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1018. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-09-17 11:08
3543 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-09-17 19:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1317по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1317. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1317. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-09-17 20:25
3544 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2018-09-17 19:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1518 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-3/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1518 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518по ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-17 20:37
3545 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-09-17 09:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 831 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №10, по причине падения на провода веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения при порывах ветра. | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 831 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №10, по причине падения на провода веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения при порывах ветра. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-831 ВЛ-10№7 Пристенка | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-831 на изолированный провод. Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-831 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | ВЛ | -
3546 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-09-16 12:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-160 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (гроза с порывистым ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160 произошло из-за их провисания в следствие изменения структуры материала (алюминия) в процессе эксплуатацуии ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-16 14:26
3547 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 305 | 2018-09-14 05:38 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110кВ Майоровская явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №20, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Майоровская | нет. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №20 ВЛ-110 кВ Майоровская, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Майоровская на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3548 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-09-18 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1908 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1/2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1908 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-1908 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1908. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1908. | ВЛ | 2018-09-18 12:56
3549 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-09-18 10:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-803 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-803 по ВЛ-10 кВ №6 Н-Максимовская | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-803. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-803 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-18 12:08
3550 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2018-09-18 11:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на "землю" на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло из-за касания оборванного шлейфа тела на анкерной опоре №28 ВЛ-10кВ №8 вследствие возникновения физических процессов в результате ослабления контака в болтовом зажиме. | Обрыв шлефа соединения проводов на опоре №28 ВЛ-10 №8 Тормосино произошел из-за ослабления контакта в плашечном зажиме типа ПАБ, и возникших при этом физических процессах. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/35/10кВ «Тормосино» | Шлейф соединения проводов. Плашечный зажим типа ПАБ. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Тормосино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №8 Тормосино. | ВЛ | 2018-09-18 13:19
3551 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-09-19 13:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1672 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №12 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1672 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1672 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Абганерово | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр административно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1683. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1672. | ВЛ | 2018-09-19 14:40
3552 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2018-09-23 11:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10кВ №10 Жутово-2 вызвано обрывом шлейфа провода ЛР КТП-1081 ф "В". Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1081 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа ЛР КТП-1081 ф "В" по ВЛ-10кВ №10 Жутово-2 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №10 ПС Жутово-2 | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10кВ №10 ПС Жутово-2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Жутово-2 Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-09-23 12:35
3553 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 311 | 2018-09-20 05:44 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 - ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №61 возникшее из-за перекрытия шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №131, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы анкерной ж/б опоре №131 ВЛ 110 кВ №61, с выполнением ремонта шлейфа провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3554 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 312 | 2018-09-20 22:14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 - ВЛ 110 кВ №96 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №92 возникшее из-за перекрытия провода средней фазы на анкерной металлической опоре №17, вследствие активной деятельности птиц. |  | ПС Заливская ВЛ-110 кВ №92. | Нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода средней фазы анкерной металлической опоре №17 ВЛ 110 кВ №92, с выполнением ремонта шлейфа провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №92 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3555 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-09-26 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП 1870 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №2 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ-0,4 №2 от КТП 1870 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1870 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1870 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1870 . По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1870 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-09-26 12:00
3556 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-09-26 10:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от изолятора на опоре №9 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №508 лин.1 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами | ВЛ | 2018-09-26 12:44
3557 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-09-26 11:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Замена проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-1 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1405 на СИП произведена по причине многочисленных скруток проводов ответвления и нарушение контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом. | Нарушение контакта на опоре №1-1 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1405 в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиемым проводом произошло вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | Нет. | Выполнить выборочно осмотр проводов ответвлений к зданиям, подключенным от ВЛ 0,4кВ от КТП №1405 лин.2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным от ВЛ 0,4кВ от КТП №1405 лин.2 | ВЛ | 2018-09-26 14:15
3558 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-09-26 13:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1020 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого нулевого неизолированного провода марки А-16 от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1020 произошел в следствие перетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1020 | Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №1 от КТП-270 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №5 на СИП. | ВЛ | 2018-09-26 15:40
3559 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-09-26 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-204 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта на опоре №1-1 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-204 вместе соединения провода ответвления М-6 c линейным проводом А-35 произошло вследствие окисления разнородных металлов. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-204 по ВЛ-10 кВ №17 Октябрьская | Нет. | Выполнить выборочный верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-204. Устранить замечания, выявленные в ходе выборочного осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-204. | ВЛ | 2018-09-26 15:21
3560 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-09-26 14:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-562. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-562 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-09-26 15:20
3561 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 320 | 2018-09-24 23:45 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода и гирлянды изоляторов нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №130, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | нет. | Выполнить верховой осмотр провода и гирлянды изоляторов нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №130 ВЛ 110 кВ №65, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры №130. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №65 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд | ВЛ | -
3562 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-09-27 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 №2 в КТП 1892 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проволок вязки провода на изоляторе на опоре №14 и схлест с нулевым проводом по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ-0,4 №2 от КТП 1892 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1892 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1892 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1892 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1892 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | -
3563 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-09-27 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1012 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного неизолированного провода марки А-16 от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1012 произошел в следствие перетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1012 лин.1 | Провод А-16. | Выполнить выборочный осмотр ответвлений к зданиям по ВЛ 0,4кВ от КТП №1012 лин.1. По результатам осмотра ответвлений к зданиям по ВЛ 0,4кВ от КТП №1012 лин.1. провести анализ состояния вводов и включить в многолетний план капитального ремонта ВЛ 0,4кВ замену вводов на СИП. | ВЛ | 2018-09-27 12:40
3564 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-09-28 10:00 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-761 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №7-№8 при массовом взлете птиц, произошедшего вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов в этом пролете. | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0.4кВ № 2 от КТП № 761 | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-761. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-761 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-28 12:41
3565 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-09-28 11:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-811 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 по ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-811 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №811 лин.3 | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-811 При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-811 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-28 13:07
3566 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-09-28 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Замена проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-1 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 на СИП произведена по причине многочисленных скруток проводов ответвления и нарушение контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом. | Нарушение контакта на опоре №1-1 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом произошло вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1111 по ВЛ-10 кВ №17 Заливская | Нет. | Выполнить выборочно осмотр проводов ответвлений к зданиям, подключенным от ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1111 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным от ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1111 | ВЛ | 2018-09-28 14:20
3567 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-09-28 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1676 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1676 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1676 | Нет. | Рассмотреть возможность замены неизолированного провода ответвления от опоры №9 до жилого здания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1676 на СИП и включить в многолетний план капитального ремонта. | ВЛ | 2018-09-28 15:18
3568 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-09-29 08:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником произошло постепенное ослабевание контакта на НН выводе силового трансформатора в КТП-1283, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-100 10/0,4 в КТП-1283 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником на НН выводе ф. "А". | КТП-1283 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 | ТМ-100 10/0,4 | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП №1283 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 При проведении плановых ТО КТП по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 проводить ревизию контактных соединений на выводах силовых трансформаторах. | ТП | 2018-09-29 09:58
3569 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-09-30 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-642 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-642. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-642 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-09-30 10:40
3570 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-09-30 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-539 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-09-30 16:50
3571 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 330 | 2018-09-26 05:17 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода левой нижней фазы (фаза «В»)на промежуточной ж/б опоре №302, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) фазы «В» на опоре №302 ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкании, возникшем из-за перекрытия провода фазы «В», вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Суровикино - Калача с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) фазы «В» на опоре №302 ВЛ 110 кВ №68. | Выполнить верховой осмотр провода и гирлянды изоляторов нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №302 ВЛ 110 кВ №68, с ремонтом провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №68 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3572 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 331 | 2018-09-26 06:01 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №25, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода шлейфа верхней фазы (марки АС-150) на анкерной металлической опоре №25, ВЛ 110 кВ №64 произошло при коротком замыкании вызванном перекрытием с провода шлейфа на траверсу, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) | Повреждён внешний повив провода шлейфа (марки АС-150) фазы «В» на опоре №25 ВЛ 110 кВ №64. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №25 ВЛ 110 кВ №64, с ремонтом провода и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №64 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3573 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 332 | 2018-09-27 06:28 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №161, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №161 ВЛ 110 кВ №64 произошло при коротком замыкании вызванном перекрытием провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №161, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «В» на опоре №161 ВЛ 110 кВ №64. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №161 ВЛ 110 кВ №64, с ремонтом провода и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №64 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3574 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-10-02 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-558 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-558 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-558 по ВЛ-10 кВ № 18 "Чернышково" | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-558. При выявлении необходимости установки допол-ительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-558 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-02 11:04
3575 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-10-04 13:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к зданию от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1347 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к зданию от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1347 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | Нет. | Выполнить выборочно осмотр проводов ответвлений к зданиям, подключенным от ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 Устранить замечания, выявленные в ходе выборочного осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным от ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 | ВЛ | 2018-10-04 16:00
3576 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-10-05 18:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1551 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1551 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551 по ВЛ-10 кВ №5 Ромашки | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1551. | ВЛ | 2018-10-05 19:40
3577 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-10-05 14:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов марки А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-05 16:30
3578 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-10-05 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-749 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-749 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов марки А-25 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №749 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-749. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-749 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-05 16:30
3579 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-10-06 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов марки А-35 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719 При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-06 11:52
3580 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 338 | 2018-10-04 22:10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в ВЛ 110 кВ №14 в пролёте опор №41-42. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «А» в пролёте опор №41-42 ВЛ 110 кВ №14 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №14. | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «А» ВЛ 110 кВ №14 в пролёте опор №41-42. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы ВЛ 110 кВ №14 в пролете опор №41-42, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №40, №41, №42 и №43 ВЛ 110 кВ №14. | ВЛ | -
3581 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-10-07 10:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 312 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 312 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП -312 по ВЛ-10кВ№5 ПС Шебалино | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-10-07 11:19
3582 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 340 | 2018-10-13 01:12 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Заливская (принадлежит ВДПМЭС) произошло при междуфазном коротком замыкании из-за наброса стальной проволоки на провода абонентской отпайки №16, принадлежащей и обслуживаемой персоналом ПАО "ВымпелКом". |  | ВЛ 10 кВ №10 ПС Заливская | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2018-10-13 01:19
3583 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-10-14 12:20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ответвления к жилому дому по ул. Речная, д.10. в х. Антонов, запитанному от ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-216 произошел по причине обрезки отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения владельцем дома. | Обрыв провода ответвления к жилому дому по ул. Речная, д.10. в х. Антонов, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-216 произошел по причине обрезки отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения владельцем дома. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-216 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | Провод А-16. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 №2 от КТП-216 о недопустимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ без уведомления энергоснабжающей организации. | ВЛ | 2018-10-14 14:15
3584 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2018-10-16 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-718 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №718 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-718. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-718 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-16 13:33
3585 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-10-17 09:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-17 11:05
3586 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-10-17 10:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №7-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1347 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №7-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1347 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №7-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1347 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №7-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1347 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-10-17 13:37
3587 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-10-17 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1020 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/1-1/2 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/1 в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1020 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/1-1/2 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/1 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №1/1 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1020 по ВЛ-10кВ №16 Майоровская | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №3 от КТП-1020 на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №3 от КТП-1020 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-10-17 13:41
3588 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-10-17 11:18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-720 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-16. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Верхнегнутов, запитанному от опоры №20 ВЛ-0,4 №1 от КТП-720 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №20 ВЛ-0,4 №1 от КТП-720. | ВЛ | 2018-10-17 14:04
3589 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-10-17 11:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наклонение опоры №2/6 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-212 произошло по причине проседания грунта и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Наклонение деревянной опоры №2/6 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-212 произошло по причине проседания грунта и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | Нет. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-212. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-212. | ВЛ | 2018-10-17 14:42
3590 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-10-17 12:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1079 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079 с применением оптического прибора. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079. | ВЛ | -
3591 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-10-17 14:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 произошло по причине ослабления вязки провода к штыревому изолятору на опоре №4, вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода вязки в течении эксплуатации. | Провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 произошло по причине ослабления вязки провода типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №4, вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода вязки в течении эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Жутово-2 | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1086 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1086. | ВЛ | 2018-10-17 15:43
3592 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-10-18 15:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1760 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому, запитанному от опоры №19 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760на изолированный. Рассмотреть необходимость и возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №19 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-10-18 17:14
3593 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-10-19 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4 от КТП-740 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-740 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №740 лин.1 | Колпачок К-5. |  | ВЛ | 2018-10-19 14:24
3594 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2018-10-20 08:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1242 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1242 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1242 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1242 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1242. | ВЛ | 2018-10-20 11:15
3595 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-10-20 08:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 455 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 455 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-455 по ВЛ-10 кВ №5 Тормосино | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-455 на изолированный. Произвести регулировку стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от от опоры №4/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-455. | ВЛ | -
3596 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-10-20 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1111 по ВЛ-10 кВ №17 Заливская | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1111. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1111. | ВЛ | 2018-10-20 13:15
3597 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2018-10-20 12:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение В.ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №20 вследствие её растрескивания по всей длине. | Отключение В.ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №20, по причине её растрескивания, вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №1 ПС Чилеково | Опора деревянная 11м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на ВЛ-10кВ №1 ПС Чилеково на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор на ВЛ-10кВ №1 ПС Чилеково запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-10-20 14:52
3598 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2018-10-21 07:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 2/6-2/7 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №2/6 в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 2/6-2/7 по причине выпадения крюка с изолято-ром, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №2/6 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №2/6 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1747 по ВЛ-6кВ №10 Вишневая | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-10-21 10:27
3599 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2018-10-21 08:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011 произошло из-за срыва изолятора с крюка на опоре №8 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1011. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1011. При проведении целевого инструктажа лицу, про-водящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1011 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-10-21 10:43
3600 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2018-10-21 15:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-726 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-726 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 №2 от КТП-726 ВЛ-10№7 Басакино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-726 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-726. | ВЛ | 2018-10-21 16:09
3601 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2018-10-22 10:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1003 произошло вследствие короткого замыка-ния линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1003 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 по ВЛ-10кВ №10 Котельниково | Вязка ВШ-1 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1003 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1003. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1003 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | -
3602 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-10-22 10:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Кратковременный схлест неизолированных проводов ответвления к жилому дому марки А-16 от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 533 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | ВЛ-04 №2 от КТП-533 ВЛ-10№9 Тормосино-04 №2 от КТП-534 ВЛ-10№9 Тормосино | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Захаров, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 №2 от КТП-533 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену не изолированного провода ответвления от опоры №10 ВЛ-0,4 №2 от КТП-533. | ВЛ | 2018-10-22 12:00
3603 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 361 | 2018-10-22 11:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение В.ВЛ-6кВ №9 Вишневая произошло из-за короткого замыкания про-водов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №20 вследствие её растрескивания по всей длине. | Отключение В.ВЛ-6кВ №9 Вишневая произошло из-за короткого замыкания про-водов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №13, по причине её растрескивания, вследствие высыхания антисептического покрытия дере-вянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-6кВ №9 Вишневая | Опора деревянная 11м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на ВЛ-6кВ №9 ПС Вишневая на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор на ВЛ-6кВ №9 ПС Вишневая запланировать выполне-ние работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-10-22 14:15
3604 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-10-22 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1009. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1009 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-22 14:06
3605 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-10-22 12:36 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1622 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №3 от КТП-1622 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1622 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1622. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1622. | ВЛ | 2018-10-22 16:06
3606 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-10-22 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1316 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №1 от КТП-1316 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1316 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к здани-ям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 от КТП-1316. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 от КТП-1316. | ВЛ | 2018-10-22 16:04
3607 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-10-24 08:51 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-2 в КТП-810 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Отключение АВ-2 в КТП-810 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-810 | Провод А-16. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Тормосин, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-810 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-810. | ВЛ | 2018-10-24 09:08
3608 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-10-24 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 932 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 932 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | Л-1 ТП-932 | Провод А-16. | Запланировать замену проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-932 на изолированный на 2019г. | ВЛ | 2018-10-24 15:01
3609 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2018-10-24 13:10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП 1016 произошло по причине повреждения кабеля 0,4 кВ, принадлежащего физическому лицу и не срабатывание АВ 0,4 кВ в щите 0,4 кВ принадлежащего данному физическому лицу. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки о выполнении расчета селективной работы защитных устройств на ВУ-0,4 кВ. | ВЛ | 2018-10-24 14:35
3610 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-10-24 14:40 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Вследствие наброса постороннего предмета (проволока) на не изолированные провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1541 произошло междуфазное КЗ и срабатывание АВ-3. |  | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1541 | Нет. | Включить в план ремонта на 2019г. замену не изолированного провода ответвления к жилому дому в х. Котельниковский, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4 №3 КТП-1541. | ВЛ | 2018-10-24 16:00
3611 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-10-24 15:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-365 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №2 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-365 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-310 по ВЛ-10кВ№5 ПС Шебалино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365. При проведении целевого инструктажа лицу, про-водящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-365 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-10-24 16:57
3612 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-10-25 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1260 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1260 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04 кВ №2 от КТП,-1260 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1260 административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1260. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-10-25 11:08
3613 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-10-25 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных порывах ветра в результате уменьшения расстояния между проводами из-за перекоса верхней траверсы на опоре №12. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при порывах ветра, в результате уменьшения расстояния между проводами, из-за перекоса верхней траверсы ТН-2 на деревянной опоре №12. Перекос траверсы произошел по причине уменьшения диаметра верхней части деревянной опоры, из-за её усыхания в течении длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | Опора деревянная 9м. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-38 административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-38. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-10-25 11:36
3614 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-10-25 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1725 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1725 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1725 по ВЛ-10кВ №14 Пимено-Черни | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1725 административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1725. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-10-25 13:19
3615 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-10-25 11:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №5, возникшего из-за провисания фазного провода из-за ослабления вязки провода, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №5, возникшего из-за провисания фазного провода из-за ослабления вязки провода ВШ-1, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1086 по ВЛ-6кВ №7 Вишневая | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1086 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1086. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1086 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-10-25 14:27
3616 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-10-25 12:00 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1-9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1607 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №2 от КТП-1607 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1607от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к здани-ям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1607. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1607. | ВЛ | 2018-10-25 15:00
3617 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2018-10-23 18:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №2-35 ВЛ-10 №17 от ПС Цимлянская произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №2-35 ВЛ-10 №17 Цимлянская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №17 Цимлянская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №17 Цимлянская По результатам осмотра ВЛ-10 №17 Цимлянская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-10-23 20:00
3618 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-10-26 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1685 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-831 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-831 ВЛ-10№7 Пристенка | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-831. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-831. | ВЛ | -
3619 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-10-26 10:45 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 720 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине падения на провода сухой ветки фруктового дерева, растущего на территории частного домовладения. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-380 ВЛ-10№9 Басакино | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Чекомасьев, запитанному от ВЛ-0,4 №1 от КТП-380 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода. | ВЛ | -
3620 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-10-26 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1724 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1724 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1724 по ВЛ-10кВ №14 Пимено-Черни | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1724 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1724. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1724 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-10-26 14:07
3621 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-10-26 11:22 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1609 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №2 от КТП-1609 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1609 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1609. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1609. | ВЛ | 2018-10-26 14:55
3622 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-10-26 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1534 по ВЛ-10кВ №7 "Майоровская | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому, запитанному от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1534 на изолированный. Рассмотреть необходимость установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1534 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-10-26 14:26
3623 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-10-26 13:22 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №19 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1102 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом, запитанному от опоры №19 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1102 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1102от ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1102. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1102. | ВЛ | 2018-10-26 15:21
3624 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-10-27 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 900 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 900 марки АПВ-6 произошел из-за высыхания изоляции и перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ-04 №3 от КТП-900 ВЛ-10№32 Чернышково | Провод АПВ-6. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 №3 от КТП-900 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-900 к вводу в жилой дом. | ВЛ | -
3625 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-10-27 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1534 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП-1534 | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому, запитанному от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1534 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1534 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-10-27 16:23
3626 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2018-10-28 13:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 351 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-351 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-351. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-351. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-10-28 15:44
3627 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-10-28 15:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого замы-кания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-787. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-787 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-10-28 18:03
3628 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 386 | 2018-10-23 17:31 | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Отказ в отключении выключателя фидера 6 кВ №5 при срабатывание МТЗ МП-терминала Сириус 2-Л произошёл из-за разрыва электрической цепи между МП-терминалом защиты фидера и блоком управления выключателем по причине нарушения целостности вторичной коммутации в релейном отсеке фид.№5 (обрыв провода сечением 1.5 мм.кв в месте опрессовки наконечника в точке подключения к разъему МП-терминала – цепь отключения от МТЗ). | Причина нарушения целостности провода между МП-терминалом защиты фидера 6 кВ №5 и блоком управления выключателем – дефект опрессовки, выразившийся в чрезмерном пережатии провода при монтаже, что в последствии привело к его излому. | ПС 110 кВ ТДН | Повреждён провод типа ПВ-1-1.5 вторичной коммутации В.6 фид.№5 ПС ТДН. | Выполнить визуальную проверку качества опрессовки проводов вторичной коммутации в релейных отсеках фидеров 6 кВ ПС ТДН, при проведении технических работ в данных отсеках. | ПС | -
3629 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 387 | 2018-10-28 01:41 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Песковатка явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода средней фазы на анкерной металлической опоре №164 через наброс из металлического сплава, заброшенный ранее птицей в период гнездования. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АСО-300) средней фазы на анкерной металлической опоре №164 ВЛ 220 кВ Песковатка произошло при коротком замыкании вызванном приближением ветром наброса из металлического сплава, заброшенного ранее птицей при гнездовании на ВЛ, на недопустимое расстояние к проводу ВЛ находящемуся под напряжением. | ВЛ 220 кВ Волга – Песковатака (Песковатка) | Повреждён внешний повив провода (типа АСО-300) средней фазы на анкерной металлической опоре №164 ВЛ 220 кВ Песковатка. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода средней фазы на анкерной металлической опоре №164 ВЛ 220 кВ Песковатка, со снятием остатков наброса, заменой загрязненных стеклянных изоляторов в гирлянде и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Песковатка на предмет наличия набросов и птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов и птичьих гнезд. | ВЛ | -
3630 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 388 | 2018-10-25 09:48 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №71 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №71 возникшее из-за удара молнии в ВЛ, в пролёте опор №18 - №19. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №70 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №71 и отказ работы РЗА ВЛ 110 кВ №71 на ПС 110 кВ ПП М.Горького (обслуживаемой персоналом РЖД). Защита ВЛ 110 кВ №70 на ПС 220 кВ Гумрак работала правильно, резервируя защиты ВЛ 110 кВ №71 ПС 110 кВ ПП М.Горького. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-150) фаз "А" и "С" в пролёте опор №18-№19 ВЛ 110 кВ №71 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №71. | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) | Повреждён внешний повив проводов (марки АС-150) фаз "А" и "С" в пролёте опор №18-№19 ВЛ 110 кВ №71. | Выполнить верховой осмотр провода верхней и средней фазы ВЛ 110 кВ №71 в пролете опор №18-19, с ремонтом при необходимости внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №17, №18, №19 и №20 ВЛ 110 кВ №71. Обратиться в филиал ПАО "РЖД" ТРАНСЭНЕРГО ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЛГОГРАДСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ с требованием предоставления информации о причинах отказа работы РЗА ВЛ 110 кВ №71 на ПС 110 кВ ПП М.Горького (обслуживаемой персоналом РЖД) 25.10.2018г. и принятах мерах по недопущению повторения отказов РЗА. | ВЛ | -
3631 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2018-10-29 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-589 ВЛ-10№17 Н.Гнутово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-589. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-589 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3632 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-10-29 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1615 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №2 от КТП-1615 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1615. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1615. | ВЛ | 2018-10-29 15:55
3633 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2018-10-29 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролете опор №18-14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1474 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №18 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №18-14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1474 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №18 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1474 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1474 административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1474. | ВЛ | 2018-10-29 15:54
3634 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 392 | 2018-10-26 20:42 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110кВ Майоровская явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за перекрытия провода правой фазы на анкерной ж/б опоре №50 через наброс в виде проволоки, заброшенный ранее птицей в период гнездования. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АЖ-120) шлейфа правой фазы (фаза «В») на анкерной ж/б опоре №50 ВЛ 110 кВ Майоровская произошло при коротком замыкании вызванном приближением ветром проволоки, заброшенный ранее птицей при гнездовании на ВЛ, на недопустимое расстояние к проводу ВЛ находящемуся под напряжением. | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | Повреждён внешний повив провода (типа АЖ-120) шлейфа правой фазы (фаза «В») на анкерной ж/б опоре №50 ВЛ 110 кВ Майоровская. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода правой фазы на анкерной ж/б опоре №50 ВЛ 110 кВ Майоровская, со снятием наброса и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Майоровская на предмет наличия набросов и птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов и птичьих гнезд. | ВЛ | -
3635 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2018-10-30 13:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП-1468 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП-1468 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1468 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить опрессовку шлейфов на всех АВ в КТП-1468. | ТП | 2018-10-30 15:36
3636 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2018-10-30 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №14 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1669 по ВЛ-10кВ №7 Майоровская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1669. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1669. | ВЛ | 2018-10-30 16:55
3637 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2018-10-30 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1504 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1504 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1504 по ВЛ-10кВ №8 Выпасная | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1504 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1504. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1504 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-10-30 16:49
3638 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2018-10-31 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1562 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1562 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1562 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1562 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1562. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1562 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-10-31 12:10
3639 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2018-10-31 13:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №6-7/6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1637 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-7 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода А-35 в пролете опор №6-7/6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1637 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-7 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1637 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637 административно-техническим персоналом.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637 | ВЛ | 2018-10-31 16:00
3640 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2018-10-31 14:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-931 по ВЛ-10 кВ № 5 "Чернышково" | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-931. | ВЛ | 2018-10-31 16:03
3641 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2018-11-01 10:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-806 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.1 | нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-806. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-806 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-01 11:02
3642 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2018-11-02 11:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником произошло постепенное ослабевание контакта на НН выводе силового трансформатора в КТП-738, что привело к его повреждению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | Нарушение контактного соединения на выводе трансформатора типа ТМ-160 10/0,4 в КТП-738 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и соединения проводника на шпильке трансформатора без опрессовки наконечником на НН выводе. | КТП-738 по ВЛ-10кВ №1 Басакино | ТМ-160 10/0,4 | Выполнить осмотр силовых трансформаторов в КТП по ВЛ-10кВ №1 Басакино Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра трансформаторов в КТП по ВЛ-10кВ №1 Басакино | ТП | 2018-11-02 14:24
3643 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2018-11-03 11:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1752 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта проводов на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1752 произошло по причине отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в жилой дом выполнен медным проводом. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1752 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1752. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1752. | ВЛ | 2018-11-03 12:20
3644 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2018-11-03 11:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №1002 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1002. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1002 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-03 13:50
3645 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2018-11-03 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1510 по ВЛ-6кВ №8 "Вишневая" | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-11-03 18:46
3646 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2018-11-05 09:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1654 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1654 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1654 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Аксай | Провод А-25 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1654 административно-техническим персоналом.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1654. | ВЛ | 2018-11-05 11:25
3647 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-11-04 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1078 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1078 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №9-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1078 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-11-04 11:34
3648 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2018-11-05 16:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывагие ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №11 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №11 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-11-05 19:30
3649 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-11-02 13:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№2-1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | В результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№2-1 по ВЛ-04кВ №2 от КТП-1117. | ВЛ-04кВ №2 от КТП-1117 по ВЛ-10№5 ПС Ромашки | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1117 При выявлении необходимости установки дополни-тельных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1117 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3650 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-11-04 12:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулирование стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 произошло по причине изменения физических свойств алюминиевых проводов в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-351 произошло по причине изменения физических свойств алюминиевых неизолированных проводов А-35 в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-351 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-351 административно-техническим персоналоим. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-351 устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. | ВЛ | 2018-11-04 13:10
3651 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2018-11-08 09:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-08 10:17
3652 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2018-11-08 10:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-590 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-590 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-590 ВЛ-10№17 Н.Гнутово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-590. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-590 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-08 12:19
3653 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-11-06 11:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наклонение опоры №6-1 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1412 произошло из-за проседания грунта вследствие размывания грунта у основания опоры в месте её установки в процессе эксплуатации. | Наклонение опоры №6-1 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1412 произошло из-за проседания грунта вследствие размывания грунта у основания опоры в месте её установки в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1412 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | Опора деревянная 9,5м. | Выполнить осмотр опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1412. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и №3 от КТП-1412. | ВЛ | 2018-11-06 13:31
3654 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-11-09 13:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1516 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1516 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе дли-тельной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1516по ВЛ-10 кВ №17 ПС Заливская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1516. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1516. | ВЛ | 2018-11-09 15:10
3655 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2018-11-09 15:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение бетона и оголение арматуры железобетонной опоры №17 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 произошло из-за изменения свойств бетонного покрытия опоры в процессе эксплуатации под воздействием знакопеременных температур окружающего воздуха. | Разрушение бетона и оголение арматуры железобетонной опоры №17 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 произошло из-за изменения свойств бетонного покрытия опоры в процессе эксплуатации под воздействием знакопеременных температур окружающего воздуха. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП -312 по ВЛ-10кВ№5 ПС Шебалино | Стойка ж/б 9,5м. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 адмистративно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-312. | ВЛ | 2018-11-09 20:36
3656 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-11-10 11:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1319 произошло вследствие короткого замыкания в РЩ потребителя на вводном автомате. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1319 по ВЛ-10№25 ПС Цимлянская | Нет. | Выдать письменное обращение владельцу домовладения в х. Молокановский по пер. Тихий, д.3 о необходимости срочной замены вводного АВ в РЩ жилого дома. | ВЛ | 2018-11-10 13:30
3657 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-11-09 10:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 КТП-928 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-928 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 КТП-928 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Л-1 ТП-928 ВЛ-10 кВ №5 Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1,2 и 3 от КТП-928. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 и 3 от КТП-928. | ВЛ | 2018-11-09 14:17
3658 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2018-11-10 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-804 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при провисании провода в пролете опор №4-5, из-за срыва изолятора к верхнего крюка на опоре №4 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-804 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-804 по ВЛ-10 кВ №6 Лысово | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 от КТП-804. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 от КТП-804. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 от КТП-804 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-11-10 11:11
3659 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-11-11 12:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-171 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №10 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-171 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-171 по ВЛ-10 кВ № 18 "Чернышково" | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-171 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-171. | ВЛ | 2018-11-11 15:05
3660 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-11-11 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1703 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1703 по ВЛ-10 кВ №5 Дружба | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1703. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1703. | ВЛ | 2018-11-11 15:40
3661 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2018-11-12 10:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1511 произошла из-за изменения физических свойств алюминиевых проводов. | Разрегулировка стрелы провеса проводов А-35 в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1511 произошла из-за изменения физических свойств алюминиевых проводов. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1511 по ВЛ-10№10 ПС Заливская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1511. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3от КТП-1511 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-12 11:56
3662 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2018-11-12 14:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1079 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 5-6 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №5 в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1079 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 5-6 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №5 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №5 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1079 | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1079 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-11-12 16:52
3663 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2018-11-12 14:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1405 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2от КТП-1405 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5-1/1под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП -1405 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1405. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1405. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-12 16:15
3664 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2018-11-12 15:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-12 17:15
3665 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2018-11-12 17:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выпадения крюка с изолятором из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690 произошло из-за изменения структуры древесины в процессе эксплуатации. | Выпадение крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №5 в процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690, произошло из-за расщепления верха деревянной опоры №5 в месте забуренного крюка с изолятором. Расщепление образовалось из-за высыхания антисептического покрытия опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ -0,4кВ №1 от КТП № 1690 по ВЛ-10кВ№8 ПС Абганерово | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 на загнивание и наличие других дефектов. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-11-12 18:17
3666 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2018-11-12 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1347 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1347. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1347. для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-12 22:12
3667 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2018-11-13 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №1-17 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при порывах сильного ветра, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №1-17 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 №8 Чилеково | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Чилеково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-11-13 12:18
3668 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2018-11-13 12:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-737 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-737 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-737 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Л-1 ТП-737 по ВЛ-10кВ №1 Басакино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-737. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-737. | ВЛ | 2018-11-13 14:46
3669 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2018-11-13 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-731. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-731 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-13 16:34
3670 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2018-11-14 09:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1541 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1514 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1541 по ВЛ-10кВ №10 Котельниково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1541. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1541 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-11-14 12:45
3671 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2018-11-14 10:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1010 произошло в результате междуфазного короткого замыкания в электроустановке потребителя, с воздействием электрической дуги на верхние контакты вводного АВ потребителя. |  | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.3 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1010 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки. | ВЛ | 2018-11-14 12:17
3672 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2018-11-14 10:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1749 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1749 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1749 по ВЛ-10кВ № 11 Приморская | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1749 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №4-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1749 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-11-14 13:01
3673 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-11-14 10:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Наклонение опор №5 и 6 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1288 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянных опор к ж/б приставкам в процессе эксплуатации. | Наклонение опор №5 и 6 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1288 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянных опор к ж/б приставкам из-за уменьшения диаметра опор, вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1288 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставка-ми по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1288. | ВЛ | 2018-11-14 16:25
3674 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2018-11-14 15:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №9 ВЛ-0,4 №2 КТП-465 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-465 ВЛ-10№5 Чернышково | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в р.п. Чернышковский, подключенному от опоры №9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-465 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-465. | ВЛ | 2018-11-14 15:36
3675 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2018-11-14 15:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-475 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-04 №1 от КТП-475 ВЛ-10№5 Тормосино | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-475. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-475 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-11-14 15:46
3676 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2018-11-16 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления и линии на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1094 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений проводов ответвления и линии на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1094 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1094. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-1094. | ВЛ | 2018-11-16 13:26
3677 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2018-11-16 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-374 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-374 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-374по ВЛ-10 кВ №3 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-374. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-374 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-16 14:02
3678 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2018-11-16 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-717. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-717 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-16 20:21
3679 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2018-11-17 13:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1753 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1753 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1753 по ВЛ-10 кВ №6 Дружба | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1753. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1753 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-17 13:59
3680 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2018-11-18 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1235 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1235 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1235 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1235. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1235 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-18 12:40
3681 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2018-11-18 14:10 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-201 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, по словам очевидцев при массовом взлете птиц, по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3. Данный объект расположен в непосредственной близости от зернохранилища. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-201 ВЛ-10№18 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-201. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-201 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-18 15:15
3682 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2018-11-18 16:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой АВ-2 0,4кВ в КТП-1235 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой АВ-2 0,4кВ в КТП-1235 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1235 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай | Нет. | Выполнить ревизию всех контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП-1235. | ТП | 2018-11-18 17:40
3683 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2018-11-16 11:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянной опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-899 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянных стоек из-за их загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-899 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.2 | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-899 на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность в их ремонте и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2019г. | ВЛ | 2018-11-16 13:41
3684 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2018-11-19 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №14 и его падения на нижний нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1058 по ВЛ-10кВ №7 Чилеково | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1058. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1058. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-19 15:20
3685 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2018-11-19 15:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-748 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-748 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №748 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-748. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-748. для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-19 16:44
3686 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2018-11-20 11:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ КТП-949 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-949 недостатки в эксплуатации оборудования. |  | КТП-949 ВЛ-10кВ №3 Чернышково | Нет. | Принять меры, препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-949. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о наиболее вероятных дефектах в конструкции КТП. | ТП | 2018-11-20 13:20
3687 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2018-11-20 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1747 | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №2-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №2-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-11-20 14:23
3688 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-11-20 11:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Наклонение опор №5 и №10 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1715 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке из-за уменьшения в диаметре деревянной опоры вследствие её усыхания в процессе эксплуатации. | Наклонение опор №5 и №10 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1715 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке из-за уменьшения в диаметре деревянной опоры вследствие высыхания её антисептического покрытия в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-1715 по ВЛ 10кВ № 1 ПС Новая | Деревянная опора на ж/б приставке. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1715. Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1715 на загнивание. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1715 запланировать выполнение работ по их ремонту. | ВЛ | 2018-11-20 14:38
3689 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-11-20 15:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 18 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 18 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-18 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-18 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-18 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-11-20 17:52
3690 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-11-21 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1894 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1894 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1894 | Колпачок К-5. | Выполнить административно-техническим персоналом внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1894. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1894 | ВЛ | 2018-11-21 14:00
3691 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2018-11-21 16:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-17 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-17. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-17 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-21 18:12
3692 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2018-11-22 09:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-95 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-95. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-95 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-22 10:45
3693 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2018-11-22 10:32 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1206 выполнено по причине не соответствия значения напряжения эл. тока у потребителей нормативным документам. | Перекос нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1206 позник из-за подключения токоприемников большей мощности некоторыми потребителями на данной ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1206 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | Нет. | Провести рейд у потребителей, подключенных к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1206, с целью выявления подключенных токоприемников сверх разрешенной мощности. В случае выявления нарушений у потребителей, подключенных к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1206, принять меры воздействия, определённые нормативными документами. | ВЛ | 2018-11-22 14:40
3694 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2018-11-23 09:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 183 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №7/2 по причине падения на провода сухой ветки фруктового дерева, растущего на территории частного домовладения.. |  | ВЛ-04 №2 от КТП-183 ВЛ-10№9 Тормосино | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Захаров, подключенного от опоры №7/2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-183 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №7/2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-183 на изолированный. | ВЛ | 2018-11-23 11:28
3695 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2018-11-23 09:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-602 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №578 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-578. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-578 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-23 11:29
3696 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2018-11-23 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-602 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-602 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-602 ВЛ-10№15 Н.Гнутово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-602. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-602 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-11-23 11:20
3697 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2018-11-23 11:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1558 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1558 по ВЛ-6кВ №8 Вишневая | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-11-23 13:12
3698 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2018-11-23 11:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка на опоре №3 и провисание проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1517 произошло из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1517 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | от КТП-1517 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Заливская | Колпачок К-5. | Выполнить административно-техническим персоналом осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1517. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1517. | ВЛ | 2018-11-23 13:02
3699 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2018-11-23 13:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1686 по ВЛ-10кВ №34 "Котельниково | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1686. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1686. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-23 16:06
3700 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2018-11-24 09:00 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата, при использовании потребителями отопительных приборов во время перехода температуры окружающего воздуха к отрицательным значениям. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-168 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов потребителями. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-168 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-168 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-11-24 11:30
3701 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2018-11-24 10:55 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Короткое замыкание неизолированных проводов к жилому дому от опоры №1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 589 произошел из-за падения на провода мачты не надежно закрепленной антены на фасаде жилого дома.. |  | ВЛИ-0.4 кВ №3 от КТП-589 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Нижнегнутов, запитанному от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-589 о необходимости надежного крепления антены на фасаде жилого дома.. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-589. | ВЛ | 2018-11-24 12:55
3702 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-11-24 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1718 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1718 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-1718 по ВЛ 10кВ № 5ПС Дружба | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1718 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1718. | ВЛ | 2018-11-24 11:42
3703 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2018-11-25 10:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1510. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1510. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-25 13:15
3704 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-11-25 13:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1116 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1116 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-04кВ №1 от КТП-1116 по ВЛ-10№5 ПС Ромашки | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1116. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1116. | ВЛ | 2018-11-25 14:00
3705 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 463 | 2018-11-19 00:44 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №126, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ 110 кВ №62 произошло при коротком замыкании вызванном перекрытием провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №126, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «В» на опоре №126 ВЛ 110 кВ №62. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3706 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-11-26 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1007 по ВЛ-10кВ №5 Караичевская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1007. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1007. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-26 12:56
3707 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2018-11-26 10:00 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 КТП-766 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-766 ВЛ-10№17 Н.Гнутово | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Лозной, подключенному от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-766 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-766. | ВЛ | 2018-11-26 12:04
3708 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2018-11-26 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1742 по ВЛ-10кВ №4 Нагавская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1742. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1742. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-26 13:02
3709 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2018-11-26 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1283 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1283 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1238 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Контактное соединение разнородных металлов выполнено без переходного зажима. | Выполнить опрессовку шлейфов на главном рубильнике 0,4кВ в КТП-1283. | ТП | 2018-11-26 14:10
3710 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2018-11-26 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1108 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1108 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов из-за изменения их физических свойств в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 по ВЛ-10кВ №11 "Приморская" | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1108 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №2-2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1108 к вводу в жилой дом. | ВЛ | -
3711 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-11-27 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1204 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №1 от КТП-1204 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1204 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 от КТП-1204. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 от КТП-1204. | ВЛ | 2018-11-27 13:24
3712 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-11-27 13:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 585 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 585 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-04кВ №2 от КТП-585 ВЛ-10№ 8 Алешкино | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-585 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-585 к вводу в жилой дом. | ВЛ | -
3713 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2018-11-28 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1045 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1045 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-11-28 11:42
3714 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2018-11-28 09:55 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата, при использовании потребителями отопительных приборов во время перехода температуры окружающего воздуха к отрицательным значениям. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-803 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов потребителями. | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-168 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-11-28 11:38
3715 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2018-11-28 10:18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 КТП-336 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. |  | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-336ВЛ-10№9 Басакино№4 от КТП-796 ВЛ-10№1 Басакино | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Россошинский, подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-336 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-336. | ВЛ | -
3716 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2018-11-28 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1686 | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1686. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1686. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-28 15:50
3717 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-11-28 14:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №3-4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-403 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №1 от КТП-403 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к здани-ям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-403. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-403. | ВЛ | 2018-11-28 15:52
3718 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2018-11-28 14:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №6/2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 904 произошел из-за падения ветхой доски с карниза жилого дома на провода ответвления. |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-904 по ВЛ-10кВ № 5 Чернышково | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Нижнегнутов, запитанному от опоры №6/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-904 о необходимости надежного крепления досок на фасаде жилого дома. Включить в план ремонтов на 2019г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №6/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-904. | ВЛ | 2018-11-28 15:31
3719 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 478 | 2018-11-26 15:57 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание из-за пробоя электрической изоляции обмотки фазы "А" ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская вызвано дефектом изготовления изоляции на заводе производителе трансформатора напряжения (ЗНОЛП-6 У2). | Выход из строя ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская вызван нарушением электрической изоляции обмотки фазы "А", что привело к межвитковому замыканию и замыканию на "землю". | ПС 110 кВ Олимпийская | Повреждён трансформатор напряжения фазы "А" ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская (типа ЗНОЛП-6 У2). | Организовать учащённый контроль над ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская с проведением внеочередных испытаний ТН-IIIс.6кВ ПС Олимпийская в мае и сентябре 2019 года. | ПС | -
3720 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2018-11-29 10:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 949 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-949 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-949 по ВЛ-10кВ №3 Чернышково | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-949. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-949. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-29 11:54
3721 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2018-11-29 13:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилым домам, подключенным к опорам №2, 3, 4 и 9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1620 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Провода ответвления к жилым домам, подключенным к опорам №2, 3, 4 и 9 от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1620 имеют многочисленные скрутки и выполнены не плашечными или болтовыми зажимами, а также вставки имеют провода разного сечения. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1620от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Нет. |  | ВЛ | 2018-11-29 16:19
3722 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2018-11-29 14:23 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания плавкой вставки предохранителя, при использовании потребителями отопительных приборов во время понижения температуры окружающего воздуха. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания плавкой вставки предохранителя, при использовании потребителями отопительных приборов во время понижения температуры окружающего воздуха. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-777 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-777 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2018-11-29 15:54
3723 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2018-11-30 13:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от изолятора, закрепленного на фасаде дома и запитанного от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 823 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от изолятора, закрепленного на фасаде дома и запитанного от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 823 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-823 ВЛ-10кВ №7 Пристенка | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-823 к вводу в жилой дом. Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому, запитанному от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-823 на изолированный. | ВЛ | 2018-11-30 14:47
3724 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2018-11-30 13:48 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №3-2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1423 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №1 от КТП-1423 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1423. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1423. | ВЛ | 2018-11-30 15:25
3725 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2018-11-30 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1205 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16-14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1205 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1205 | Провод А-25 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1205. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1205. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-11-30 16:40
3726 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-12-01 12:11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1116 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1116 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1116 по ВЛ-10 кВ №5 Ромашки | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1116. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2 от КТП-1116. | ВЛ | 2018-12-01 13:12
3727 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2018-12-01 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-18 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-18 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №18 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-18. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-18 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-01 15:12
3728 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2018-12-01 15:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-211 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-211 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2- | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-01 17:01
3729 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2018-12-02 03:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Появление "земли" на ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская произошло по причине касания металлической траверсы оборванным шлейфом ЛР КТП-11261. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа в месте крепления на неподвижные контакты ЛР КТП-1126 произошел из-за ослабления контактного соединения при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1126 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР при порывисом ветре. | ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №10 Заливская. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей. | ВЛ | 2018-12-02 09:50
3730 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2018-12-02 11:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-737 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-737 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-737 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-737. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-737 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-12-02 11:48
3731 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2018-12-03 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 475 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 475 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-475 по Ф №5 Тормосино | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 от КТП-475 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 от КТП-475 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-12-03 14:09
3732 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2018-12-03 14:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 по ВЛ-10 кВ №5 Шебалино | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-312. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2 от КТП-312. | ВЛ | 2018-12-03 15:42
3733 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2018-12-05 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-632 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-932 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-932 ВЛ-10№5 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-932. При выявлении необходимости установки дополни-тельных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-932 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | 2018-12-05 11:02
3734 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2018-12-05 11:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1333 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1333 по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1333 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1,2 и 3 от КТП-1333. | ВЛ | 2018-12-05 13:37
3735 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2018-12-05 12:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отсутствие напряжения у единственного потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1271 связано с повреждением механизма электромагнитного разъединителя автоматического выключателя в КТП-1271 в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1271 типа ВА-57-35 100 А. произошел из-за заклинивания механизма электромагнитного разъединителя. | КТП-1271 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай | Автомат ВА 57-35 100А | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-1271. | ТП | 2018-12-05 14:25
3736 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2018-12-05 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-292 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-292 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 лин.2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-292 При выявлениии необходимости установки дополнительных опор на ВЛ-0,4 №2 от КТП-292 для сокращения пролетов, запланировать эти работы. | ВЛ | 2018-12-05 14:05
3737 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-12-05 19:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1533по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1533. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-12-05 21:13
3738 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 497 | 2018-12-02 19:39 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110кВ №22 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №125, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АСО-240) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ 110 кВ №22 произошло при коротком замыкании вызванном перекрытием провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №125, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | Повреждён внешний повив провода (марки АСО-240) фазы «С» на опоре №125 ВЛ 110 кВ №22. | Выполнить верховой осмотр провода и гирлянд изоляторов нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ 110 кВ №22, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №22 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3739 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-12-06 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1081 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №8-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1081 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Жутово-2 |  | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2 от КТП-1081 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1081. | ВЛ | 2018-12-06 14:55
3740 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-12-07 11:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 905 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 905 произошел из-за перетерания вязки провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-905 по ВЛ-10 №32 Чернышково | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №25 ВЛ-0,4 №1 от КТП-905 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №25 ВЛ-0,4 №1 от КТП-905 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-12-07 12:17
3741 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-12-07 11:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Наклонение опоры №11 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1203 произошло из-за подвижки грунта, вследствие промыва сыпучего грунта в месте установки опоры, из-за выпадения обильных осадков в период между плановыми осмотрами ВЛ. | Наклонение опоры №11 типа СВ-95 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1203 произошло из-за подвижки грунта, вследствие промыва сыпучего грунта в месте установки опоры, из-за выпадения обильных осадков в период между плановыми осмотрами ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1203 по ВЛ-10кВ №17 ПС Октябрьская | Стойка СВ-95. |  | ВЛ | 2018-12-07 13:39
3742 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-12-07 13:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отсутствия напряжения в жилом доме, подключенном к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1271 стало отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1271 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1271 по ВЛ-10кВ №5 ПС Аксай | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1271. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1271. | ВЛ | 2018-12-07 15:20
3743 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2018-12-09 12:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1133 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №6-7 по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №6 от КТП-1133 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1133по ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1133 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1133. | ВЛ | 2018-12-09 14:03
3744 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-12-10 10:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1346 произошел из-за обрыва вязки провода на опоре №2/1 вследствие обрыва проволок вязальной проволоки по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1346 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1346 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1346 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1346. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1346 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-10 12:12
3745 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-12-11 13:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-395 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-395 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-395 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-395. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-395 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ | ВЛ | -
3746 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 505 | 2018-12-05 00:52 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №66, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ 110 кВ №62 произошло при коротком замыкании вызванном перекрытием провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №66, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «С» на опоре №66 ВЛ 110 кВ №62. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3747 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 506 | 2018-12-07 17:32 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №208, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №208 ВЛ 110 кВ №62 произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №208, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ ПТФ Обливская-Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) фазы «В» на опоре №208 ВЛ 110 кВ №62. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №208 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3748 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2018-12-12 09:40 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-165 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №7-8. Данная ВЛ-0,4 кВ проходит вблизи зернового склада. По словам очивидцев отключение ВЛ-0,4 произошло в момент взлета большой стаи птиц с проводов. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-70) в пролёте опор №27-№28 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-165 произошло при коротком замыкании вызванном разноимёнными колебаниями проводов ВЛ в момент взлета большой стаи птиц с проводов. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-165 по ВЛ-10 кВ № 5 "Чернышково" | Повреждён внешний повив проводов (марки А-16) в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-165. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-165. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-165. | ВЛ | 2018-12-12 12:09
3749 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2018-12-13 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-823 ВЛ-10№7 Пристенка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-823. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-823 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3750 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2018-12-13 11:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 312 произошло вследствие короткого замыкания не изолированных проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за провисания верхнего провода по причине обрыва вязки провода на опоре №15. Обрыв проволок вязки провода произошел по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода ответвления к жилому дому марки ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 по ВЛ-10 кВ №5 Шебалино | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-312. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-13 12:55
3751 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2018-12-14 12:17 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-650 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вслед-твие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-650 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ 0,4кВ от КТП №650 лин.2 | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-650. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-650. | ВЛ | 2018-12-14 13:13
3752 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-12-15 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1071 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1071 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-15 12:40
3753 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-12-17 13:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-341 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-341 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-341 по ВЛ-10 кВ №1Солоновская | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-341. При выявлении необходимости установки дополни-тельных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-341 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих ра-бот. | ВЛ | 2018-12-17 14:46
3754 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2018-12-06 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на фазной шпильке силового трансформатора в КТП-1702 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на фазной шпильке силового трансформатора в КТП-1702 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | КТП-1702 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1702 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1702. | ТП | -
3755 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2018-12-11 11:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1018 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового транс-форматора в КТП-1018 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. | КТП-1018 по ВЛ-10кВ №22 Котельниково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1018 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1018. | ТП | -
3756 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2018-12-10 11:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1017 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1017 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | КТП-1017 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1017 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1017. | ТП | -
3757 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2018-12-03 11:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-167 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-167 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр КТП-167. Запланировать замену ЛР КТП-167 при выполнении кап. ремонта. | ВЛ | -
3758 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2018-12-06 11:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-591 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-591 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. | КТП-591 по ВЛ-10кВ №17 Н.Гнутово | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-591 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-591. | ТП | -
3759 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2018-12-17 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-975 на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-975 произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП-975 ВЛ-10кВ №3 Чернышково | Нет. |  | ТП | -
3760 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2018-12-18 11:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-710 на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-710 произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП-710 ВЛ-10кВ №20 Чернышково | Нет. |  | ТП | -
3761 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2018-12-07 10:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ №23 от ПС Суровикино-220 за КРН-41 по неотложной заявке произведен для обрезки веток деревьев угрожающих их падению на провода и создающих угрозу аварийной ситуации. | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ №23 от ПС Суровикино-220 за КРН-41 по неотложной заявке произведен для обрезки веток деревьев угрожающих их падению на провода и создающих угрозу аварийной ситуации. | ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 за КРН-41 | Нет. | Проработать с персоналом РЭС, имеющим право единоличного осмотра п.2.5.206-2.5.209 главы-5 ПУЭ изд.7 | ВЛ | -
3762 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2018-12-12 12:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-772 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового транс-форматора в КТП-772 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №772 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-772 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-772 | ТП | -
3763 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 522 | 2018-12-18 15:51 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Работа МТЗ на ВЛ- 10 кВ №1 ПС Солоновская вызвана повреждением на абонентской отпайке (принадлежит ОАО Регионгазхолдинг) за ЛР-411, присоединенной к ВЛ №1 ПС Солоновская. | Работа МТЗ на ВЛ- 10 кВ №1 ПС Солоновская вызвана коротким замыканием на абонентской отпайке (принадлежит ОАО Регионгазхолдинг) за ЛР-411, присоединенной к ВЛ №1 ПС Солоновская. | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-10 кВ №1 ПС Солоновская, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2018-12-18 17:26
3764 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2018-12-10 10:44 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-919П на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-919П произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП 10кВ №919П (Потр) | Нет. |  | ТП | -
3765 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2018-12-12 11:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-1283 на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-1283 произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП-1283 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 | Нет. |  | ТП | -
3766 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 525 | 2018-12-18 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-1675 на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-1675 произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП-1675 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Абганерово. | Нет. |  | ТП | -
3767 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-12-18 10:32 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-21 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-21 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | ВЛ 0,4кВ от КТП №21 лин.2 | нет | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-21 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2018-12-18 12:20
3768 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2018-12-18 11:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1100 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условиях в результате неоднократных ветровых и гололедных нагрузок в период 2017-2018гг. | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1100 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1100. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1100 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-18 13:02
3769 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2018-12-18 14:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Котельниково вызвано однофазным замыканием на землю через разрушеный изолятора на ЛР КТП-1613. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойсв стекла в процессе эксплуатации. | Разрушение стеклянного изолятора на ЛР КТП-1613 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково. | ВЛ | 2018-12-18 15:06
3770 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2018-12-19 11:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Дефектная железобетонная опора №48 ВЛ-10 кВ №15 от ПС Н-Гнутово имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. | Дефектная железобетонная опора СВ-105 №48 ВЛ-10 кВ №15 от ПС Н-Гнутово имеет оголение стержней продольной арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. | ВЛ-10кВ №15 Н-Гнутово | Опора СВ-105 | Результат выполненных работ по ВЛ-10 №15 ПС Н-Гнутово занести в техническую документацию. | ВЛ | 2018-12-19 13:05
3771 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2018-12-19 10:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Появление "земли" на ПС Лобакино произошло по причине касания проводом спуска от ЛР КТП-702 до проходных изоляторов корпуса КТП-702. Дефект не опресованного наконечником провода на проходном изоляторе КТП-702 произошел из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | Появление "земли" на ПС Лобакино произошло по причине провисания и касания проводом спуска от ЛР КТП-702 до проходных изоляторов корпуса КТП-702. Дефект не опресованного наконечником провода на проходном изоляторе КТП-702 произошел из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №6 Лобакино. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №6 Лобакино. | ВЛ | 2018-12-19 10:30
3772 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-12-19 11:32 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилым домам с линейными проводами от опоры №1 до опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1511 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвлений к жилым домам с линейным алюминиевым проводом из-за нарушения проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейных проводов и проводов ответвлений к жилым домам потребителей от опоры №1 до опоры №9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1511 произошло из-за нарушения проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1511 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-1511. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1511. | ВЛ | 2018-12-19 12:55
3773 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2018-12-19 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Появление "земли" на ПС Лобакино произошло по причине касания проводом спуска от ЛР КТП-702 до проходных изоляторов корпуса КТП-702. Дефект не опресованного наконечником провода на проходном изоляторе КТП-702 произошел из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | Дефект не опресованного наконечником провода на проходном изоляторе КТП-702 произошел из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №702 | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №6 Лобакино. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №6 Лобакино. | ТП | 2018-12-19 13:34
3774 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-12-19 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Разрегулирование стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1033 | нет | Включить в многолетний план-график комплексного капитального ремонта РС 0.4-10 кВ замену вводов от опоры №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1033 | ВЛ | 2018-12-19 13:50
3775 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-12-19 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 927 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Разрегулирование стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 927 произошло вследствие изменения физических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-927 | нет | Включить в многолетний план-график комплексного капитального ремонта РС 0.4-10 кВ замену вводов от опоры №16/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-927 | ВЛ | 2018-12-19 13:16
3776 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2018-12-19 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1013 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового транс-форматора в КТП-1013 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы в процессе эксплуатации. | КТП 10кВ №1013 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового транс-форматора в КТП-1013с отключением оборудова-ния. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1013. | ТП | 2018-12-19 14:59
3777 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 536 | 2018-12-19 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1611 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового транс-форматора в КТП-1611 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. | КТП-1611 по ВЛ-10 кВ №5 пс Абганерово | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1611 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1611. | ТП | 2018-12-19 15:26
3778 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-12-19 14:20 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.3, Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Кратковременный схлест проводов ответвления от опоры №4-1 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-534 произошел вследствие падения ветки с дерева, находящегося вблизи проводов. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4-1 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-534 произошел вследствие схлеста проводов из-за падения ветки дерева. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-534 | Нет | Направить письменное обращение жильцу дома, запитанного от опоры №4-1 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-534 о своевременной обрезке деревьев на территории домовладения, находящихся вблизи линии электропередачи, с уведомлением электроснабжающей организации. Включить в многолетний план-график комплексного капитального ремонта РС 0.4-10 кВ замену вводов от опоры №4-1 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-534 | ВЛ | 2018-12-19 15:35
3779 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2018-12-19 15:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине короткого замыкания расплетенной оборванной проволокой верхнего повива провода с проводом другой фазы. Обрыв проволоки на проводе произошел предположительно в месте её пережёга от произошедшего ранее короткого замыкания. | Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине короткого замыкания расплетенной оборванной проволокой верхнего повива провода с проводом другой фазы. | ВЛ-10кВ №6 Журавка | Провод АС-50. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 №6 Журавка. | ВЛ | 2018-12-19 15:58
3780 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-12-19 16:25 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло из-за превышения тока нагрузки тока срабатывания плавкой вставки ПН-2, по причине применения потребителями обогревательных приборов. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-6 произошло из-за превышения тока нагрузки тока срабатывания плавкой вставки ПН-2, по причине применения потребителями обогревательных приборов. | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.2 |  | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-26 выполнить выравнивание нагрузки по фазам | ВЛ | 2018-12-19 17:10
3781 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-12-19 18:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1532 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при воздействии порывистого ветра, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1532 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1532 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1532 Устранить замечания, выявленные в ходе внеочередного верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1532 | ВЛ | 2018-12-19 20:50
3782 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 541 | 2018-12-17 02:11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №120, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №120 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3783 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2018-12-20 09:15 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-96 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата, при использовании потребителями отопительных приборов во время перехода температуры окружающего воздуха к отрицательным значениям. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-96 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов потребителями. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-96 по ВЛ-10 кВ №1Солоновская | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-96 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2018-12-20 10:26
3784 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2018-12-20 09:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №12/5 ВЛ-0,4 №1 КТП-315 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №12/5 ВЛ-0,4 №1 КТП-315 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | ВЛ-04кВ №1 от КТП-315 ВЛ-10№18 Чернышково | Нет. | Включить в план ремонтов на 2019 год замену неизолированного провода ответвления в жилой дом от опоры №12/5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-315 на изолированный. | ВЛ | 2018-12-20 11:22
3785 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 544 | 2018-12-20 10:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-1750 на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД. | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-1750 произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП-1750 по ВЛ-6кВ №10 Вишневая | Нет. |  | ТП | 2018-12-20 12:01
3786 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2018-12-20 10:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Уровень масла в расширительном баке сил. трансформатора в КТП-403П на момент осмотра не соответствует требованиям действующих НТД | Понижение уровня масла в расширительном баке трансформатора в КТП-403П произошло по причине изменения физических свойств масла при отрицательных температурах окружающего воздуха. | КТП 10кВ №403 | Нет. |  | ТП | 2018-12-20 12:20
3787 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2018-12-20 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 №2 Басакино произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ№ 2 Басакино | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10 №2 Басакино. | ВЛ | 2018-12-20 10:50
3788 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2018-12-20 11:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Чистка изоляции силового трансформатора в КТП-1606 произведена с целью предупреждения возможных повреждений оборудования. | Загрязнение изоляторов силового трансформатора в КТП-1606 произошло через отверстия в конструкции КТП. | КТП-1606 по ВЛ-10кВ №5 ПС Абганерово | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли в КТП-1606. | ТП | 2018-12-20 13:16
3789 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2018-12-20 13:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-560 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-560 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-560 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-560. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-560 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3790 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 549 | 2018-12-20 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ №7 на ПС Вишневая произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-6 кВ №7 на ПС Вишневая произошло от МТЗ (междуфазное короткое замыкание) по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-6кВ № 7 Вишневая | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 от ПС Вишневая. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ №7 от ПС Вишневая. | ВЛ | 2018-12-20 13:44
3791 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2018-12-20 14:08 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-70) в пролёте опор №27-№28 ВЛ-10 №6 ПС Тормосино произошло при коротком замыкании вызванном набросом ветром мокрой загрязнённой полиэтиленовой пленки на провода ВЛ. | ВЛ-10кВ № 6 Тормосино | Повреждён внешний повив проводов (марки АС-70) в пролёте опор №27-№28 ВЛ-10 №6 ПС Тормосино. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №6 Тормосино административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №6 Тормосино. | ВЛ | 2018-12-20 14:11
3792 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2018-12-20 15:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло от МТЗ (междуфазное короткое замыкание) по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-10кВ №3 ПС Выпасная | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС Выпасная. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС Выпасная. | ВЛ | 2018-12-20 15:17
3793 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2018-12-20 16:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-216 произошло вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-216 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-216 по ВЛ-10кВ №25 ПС Октябрьская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-216 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-216. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-216 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-20 16:57
3794 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2018-12-20 16:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового трансформатора в КТП-1259 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на нулевой шпильке силового транс-форматора в КТП-1259 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. | КТП-1259 по ВЛ-10кВ №13 от ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1259 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1259. | ТП | 2018-12-20 17:25
3795 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2018-12-20 16:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14/2-14/3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14/2-14/3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и предположительно поврежденного колпачка крепления изолятора. | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14/2-14/3 по ВЛ-10 №10 РП-2 и закрепить изолятор на штыре на опоре №14/2. | ВЛ | 2018-12-20 16:47
3796 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2018-12-21 08:55 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Новая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов предположительно по причине их сближения во время "пляски". | Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Новая произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов предположительно по причине их сближения во время "пляски". | ВЛ-10 кВ №1 ПС Новая | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №1 Новая административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №1 ПС Новая. | ВЛ | 2018-12-21 08:58
3797 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2018-12-21 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В.ВЛ-10 кВ №9 на ПС Журавка произошло из-за короткого замыкания проводов в пролете опор №1/4-1/5 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ. | Отключение В.ВЛ-10 кВ №9 на ПС Журавка произошло из-за короткого замыкания проводов в пролете опор №1/4-1/5 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ. | ВЛ-10кВ №9 Журавка | Нет. | Выполнить обрезку веток деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ-10 №9 Журавка. | ВЛ | 2018-12-21 11:04
3798 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-12-21 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-948 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-948 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ № 1 от КТП-948 по ВЛ-10кВ № 3 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-948. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-948 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-21 11:40
3799 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2018-12-21 11:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и предположительно поврежденного колпачка крепления изолятора. | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 по ВЛ-10 №17 РП-2 и закрепить изолятор на штыре на опоре №5/4. | ВЛ | 2018-12-21 11:19
3800 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-12-21 11:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-9/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1705 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-9/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1705 по ВЛ-10кВ №11 Приморская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1705. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1705 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-21 13:12
3801 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2018-12-21 12:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Понижение уровня масла в расширителе трансформатора в КТП-1677 произошло по причине изменения свойств уплотнительной резинки между корпусом и радиатором трансформатора. | Изменение свойств уплотнительной резинки между корпусом и крышкой трансформатора типа ТМ-0 10/0,4 в КТП-1677 произошло в результате высыхания резины в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1677 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | Уплотнительная резинка. | Выполнить внеочередной осмотр трансформатора в КТП-1677. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1677. | ТП | 2018-12-21 13:52
3802 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2018-12-21 13:03 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-713 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-713 предположительно произошло из-за превышения тока срабатывания расцепителя автомата при использовании отопительных приборов. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-713 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино 220 | Нет | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-713 выполнить выравнивание нагрузки по фазам. | ВЛ | 2018-12-21 14:11
3803 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2018-12-21 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ№14 Басакино | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 №14 Басакино. | ВЛ | 2018-12-21 13:55
3804 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2018-12-21 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП-201 произошло из-за короткого замыкания проводов ввода в жилой дом от опоры № 4 при падении сухой ветки на территории частного домовладения при воздействии неблагоприятных погодных условиях (боковой ветер). | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 270 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4 по причине падения на провода сухой ветки фруктового дерева на территории частного домовладения. | ВЛ- 0.4кВ № 1 от КТП № 201 по ВЛ-10кВ № 18 Чернышково. | Нет | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-201 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Внести в многолетний план-график комплексного капитального ремонта РС 0.4-10 кВ замену неизолированного ввода в домовладение от опоры №4 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 на СИП на 2019г. | ВЛ | 2018-12-21 14:25
3805 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2018-12-21 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-10кВ №8 Поперечная | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Поперечная. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 Поперечная. | ВЛ | 2018-12-21 14:15
3806 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2018-12-22 10:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-10кВ №1 Чилеково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Чилеково. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 Чилеково. | ВЛ | -
3807 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2018-12-22 15:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | Нет. | Устранить замечания, выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Добринка. | ВЛ | -
3808 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-12-23 12:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-23 14:05
3809 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2018-12-23 13:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №74-75 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №74-75 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №9 Тормосино | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №74-75 по ВЛ-10 №9 Тормосино. | ВЛ | 2018-12-23 13:34
3810 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 569 | 2018-12-23 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Майоровская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-10 №10кВ Майоровская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 Майоровская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 Майоровская. | ВЛ | -
3811 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2018-12-24 08:40 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1 ВЛ-0.4кВ №1 в КТП-789 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие массового взлёта птиц. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-789 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-789 по ВЛ-10кВ №13 Басакино | нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-789. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-789 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3812 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2018-12-24 10:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1825 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1825 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1825 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1825. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1825 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-24 12:03
3813 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2018-12-24 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №2-10 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №2-10 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1033 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1033 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1033 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1033 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-24 13:04
3814 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2018-12-24 13:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 924 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-924 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-924 ВЛ-10кВ№5 Чернышково | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-924 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-924. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-924 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-24 14:47
3815 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2018-12-24 15:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1693 по ВЛ-10кВ №34 Котельниково | Нет. | Запланировать замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1693 на изолированный на 2019г. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1693 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-12-24 16:45
3816 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2018-12-24 15:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1312 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1312 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1312 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1312. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1312 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-24 17:02
3817 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-12-24 17:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Короткое замыкание проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1620 произошло из-за срыва изолятора с крюка на опоре №8 по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1620 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ -0,4кВ №4 от КТП № 1620 по ВЛ-10кВ№5 ПС Абганерово | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1620. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1620. При проведении целевого инструктажа лицу, про-водящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1620 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-12-24 18:40
3818 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2018-12-24 17:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1313 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №11 и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП -1313 по ВЛ-10кВ№3 ПС Шебалино | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1313 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1313. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1313 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-24 18:50
3819 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 578 | 2018-12-19 23:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отказ в отключении выключателя 6 кВ фидера №12 ПС Разгуляевская вызван заклиниванием демпферного механизма привода выключателя из-за отсутствия смещения металлических шариков, наполняющих демпфер, по причине коррозийных процессов на поверхности металлических шариков. | В процессе длительной эксплуатации демпферного механизма привода выключателя 6 кВ фидера №12 ПС Разгуляевская (типа- ВБТ-10-20/1250-УХЛ-3) на поверхности металлических шариков, наполняющих демпфер, образовались коррозийные отложения, которые препятствовали подвижности металлических шариков при работе демпфера. | ПС Разгуляевская 2с 6 кВ | В процессе длительной эксплуатации демпферного механизма привода выключателя 6 кВ фидера №12 ПС Разгуляевская (типа- ВБТ-10-20/1250-УХЛ-3) на поверхности металлических шариков, наполняющих демпфер, образовались коррозийные отложения, которые препятствовали подвижности металлических шариков при работе демпфера. | Направить служебную записку в ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" с просьбой включить в заявку на закупку МТР маслонаполненных демпферов для замены демпферов наполненных металлическими шариками. Выполнить внеочередной текущий ремонт выключателя 6 кВ фидера №12 ПС Разгуляевская. | ПС | -
3820 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 579 | 2018-12-23 08:28 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу и грозозащитному тросу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода верхней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному грозозащитному тросу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу и грозозащитному тросу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-120) фаз "А" и "С" в пролёте опор №140-№141 ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкании. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №68 в анкерном пролете опор №№140-141, с проверкой стрел провиса проводов. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №68 в анкерном пролете опор №№140-141 провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов. | ВЛ | 2018-12-23 09:11
3821 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 580 | 2018-12-23 12:51 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №22 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения провода верхней фазы на недопустимое расстояние к выше расположенному грозозащитному тросу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода верхней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному грозозащитному тросу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | Электродуговое повреждение верхнего повива провода верхней фазы ВЛ 110 кВ №22 произошло при коротком замыкание на ВЛ, из-за приближения провода верхней фазы на недопустимое расстояние к выше расположенному грозозащитному тросу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС0-240) фазы "А" в пролёте опор №63-№64 ВЛ 110 кВ №22 произошло при коротком замыкании. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №22 в пролете опор №№63-64, с проверкой и регулировкой (при необходимости) стрел провиса проводов и грозозащитного троса. Рассмотреть возможность организации схемы плавки гололеда на ВЛ 110 кВ №22. | ВЛ | -
3822 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 581 | 2018-12-24 12:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Снижение давления во вводе 110 кВ Т-2 фазы "В" на ПС Молзавод вызвано потерей герметичности медной трубки манометра ввода 110 кВ Т-2 фазы "В" из-за нарушения развальцовки трубки при многократном монтаже - демонтаже (замене манометра). | Снижение давления во вводе 110 кВ Т-2 фазы "В" на ПС Молзавод вызвано потерей герметичности медной трубки манометра ввода 110 кВ Т-2 фазы "В" из-за нарушения развальцовки трубки при многократном монтаже - демонтаже (замене манометра). | ПС 110 кВ Молзавод Т-2 | Нет. | Выполнить замену трубки манометра ввода 110 кВ фазы "В" Т-2 ПС Молзавод на новую трубку. | ПС | -
3823 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 582 | 2018-12-22 00:16 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной повреждения шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №134 ВЛ 110 кВ №13 явилось снижение несущей способности провода, вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) и воздействия неблагоприятных погодных условий - гололёда и неблагоприятных условий эксплуатации (влияние ежегодных плавок гололеда на проводах ВЛ в осенне-зимний период при отрицательной температуре наружного воздуха). | Причиной повреждения провода шлейфа ВЛ 110 кВ №13 явилось снижение несущей способности провода, вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) и воздействие неблагоприятных условий эксплуатации (влияние ежегодных плавок гололеда на проводах ВЛ в осенне-зимний период). | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | Повреждён провод (АС-120) шлейфа верхней фазы (фаза «В») на анкерной металлической опоре №134 ВЛ 110 кВ №13. | Выполнить выборочный верховой осмотр технического состояния шлейфов проводов ВЛ 110 кВ №13 По результатам выборочного верхового осмотра технического состояния шлейфов проводов ВЛ 110 кВ №13 устранить выявленные замечания | ВЛ | -
3824 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2018-12-25 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 722 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 722 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-722 ВЛ-10№7 Басакино | Провод А-16. | Запланировать замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 от КТП-722 на изолированный в 2019. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №12 ВЛ-0,4 №2 от КТП-722 к вводу в жилой дом. | ВЛ | -
3825 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2018-12-25 11:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1054 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1054 | Вязка ВШ-1 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1054 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1054. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1054 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-25 13:29
3826 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2018-12-25 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-286 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-286 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4кв № 2от КТП-286 по ВЛ-10кВ № 7 Басакино. | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-286 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №2 и 3 от КТП-286. | ВЛ | 2018-12-25 14:40
3827 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2018-12-25 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений на приемной траверсе жилого дома, подключенного от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом ввода из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1511 по ВЛ-10 кВ №10 Заливская | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1511 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1511. | ВЛ | 2018-12-25 14:42
3828 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-12-25 13:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1718 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №16 и его повреждения по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №16 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1718 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1718 по ВЛ-10 кВ №5 Дружба | Изолятор ТФ-20 и колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1718. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1718. При проведении целевого инструктажа лицу, про-водящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1718 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. | ВЛ | 2018-12-25 15:16
3829 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2018-12-25 16:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760 произошло из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1760 произошло из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1760 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1760. | ВЛ | 2018-12-25 17:45
3830 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2018-12-25 19:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Шебалино произошло от МТЗ при междуфазном коротком замыкании по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | ВЛ-10кВ №3 ПС Шебалино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Шебалино. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 Шебалино. | ВЛ | -
3831 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2018-12-25 21:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 402 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-402 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-402 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-402 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-402, выявленных в результате осмотра. | ВЛ | 2018-12-25 22:51
3832 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2018-12-26 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/24-4/25 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/24-4/25 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ «Тормосино» | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4/24-4/25 по ВЛ-10 №9 Тормосино. | ВЛ | 2018-12-26 09:53
3833 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2018-12-26 12:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1317 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1317 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр КТП-1317. | ВЛ | 2018-12-26 14:19
3834 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-12-26 10:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 627 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздей-ствием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 627 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-627ВЛ-10№3 Чернышково П-534 ВЛ-10№9 Тормосино | Провод А-16. | Запланировать замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому, запитанному от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-627 на изолированный на 2019г. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-627 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-12-26 11:45
3835 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-12-26 13:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-823 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-823. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-823 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-26 14:10
3836 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2018-12-26 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (гроза, порывистый ветер) в резуль-тате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-339 ВЛ-10№15 Басакино | Нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-339. При выявлении необходимости установки дополни-тельных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-339 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | -
3837 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-12-26 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Наклонение опоры №7 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1009 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. | Наклонение опоры №7 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1009 произошло из-за ослабления и вытягивания катанки крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить подтяжку бандажей опор с приставками по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009. | ВЛ | 2018-12-26 15:59
3838 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-12-26 15:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2от КТП 402 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-402. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. | ВЛ | 2018-12-26 16:57
3839 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2018-12-27 10:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1240 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1240 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1240 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Провод А-16. | Запланировать замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1240 на изолированный в 2019г. Рассмотреть необходимость установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1240 к вводу в жилой дом. | ВЛ | 2018-12-27 11:44
3840 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2018-12-27 11:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-905 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-905 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. | ВЛ | 2018-12-27 12:13
3841 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2018-12-27 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора и провисание провода с опоры №15 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1316 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1316 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1316 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1316 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1316. | ВЛ | 2018-12-27 14:25
3842 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2018-12-27 14:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 932 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-932 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе дли-тельной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-932 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-932. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-932. | ВЛ | 2018-12-27 16:30
3843 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2018-12-27 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1224 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1224 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1224 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1224 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1224. | ВЛ | 2018-12-27 16:50
3844 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 604 | 2018-12-25 01:15 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №192, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) на промежуточной ж/б опоре №192 ВЛ 110 кВ №62 произошло при коротком замыкании, вызванном перекрытием провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №192, вследствие активной деятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №192 ВЛ 110 кВ №62. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №192 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд. | ВЛ | -
3845 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2018-12-28 10:25 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1518 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №1 от КТП-1518 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1518по ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | Провод медный сечением 10 кв. мм. | Выполнить осмотр проводов ответвления к здани-ям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1518. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1518. | ВЛ | 2018-12-28 12:20
3846 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2018-12-28 11:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 286 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 286 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-286 ВЛ-10кВ№7 Басакино | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-286. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-286. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-12-28 14:26
3847 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2018-12-28 12:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР -204 на ВЛ-10 №5 ПС НС-3 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР -204 типа РЛНД на ВЛ-10 №5 ПС НС-3 произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ-10кВ №5 НС-3 | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить не плановый осмотр ЛР-204 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-204. | ВЛ | 2018-12-28 14:20
3848 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-12-28 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9-4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1719 по ВЛ-10 кВ №5 Дружба |  | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2от КТП-1719 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2от КТП-1719 | ВЛ | 2018-12-28 16:16
3849 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-12-29 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1671 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1671 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1671 по ВЛ-10кВ №7 Майоровская | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1671. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1671. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. | ВЛ | 2018-12-29 11:28
3850 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-02 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3562 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3562 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-02 15:12
3851 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-04 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-360 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-360 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-04 14:30
3852 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-07 14:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-497 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-497 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-07 15:17
3853 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-01-05 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом опора №21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов на вводе в жилой дом опора №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-05 18:35
3854 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-08 10:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-703 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-703 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-08 10:56
3855 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-07 13:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-07 16:26
3856 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-08 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-08 10:40
3857 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-08 13:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-08 15:40
3858 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-03 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-03 16:58
3859 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-09 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2248 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская- | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2248 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-09 17:10
3860 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-02 12:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-02 14:50
3861 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-04 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-514 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-04 15:02
3862 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-09 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-09 12:31
3863 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-10 16:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1646 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1646 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-10 18:30
3864 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-13 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-13 16:08
3865 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2018-01-09 23:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Обрыв вязки провода и повреждение изолятора. Обрыв вязки провода и повреждение изолятора в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ №14 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Линия 10 кВ №14 РП "ПТФ" : повреждение изолятора и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №26. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-10 00:14
3866 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-08 15:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-08 17:15
3867 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-16 08:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-16 09:57
3868 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-16 12:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1854 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1854 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-16 13:13
3869 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-09 21:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-09 22:12
3870 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-17 11:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-17 17:14
3871 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-21 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 09:55
3872 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-21 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 14:10
3873 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-21 14:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 16:05
3874 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-15 15:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролёте опор № 8-9 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская: обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1018 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2018-01-15 17:28
3875 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-14 08:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-14 09:08
3876 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-17 17:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-17 17:48
3877 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-18 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-18 18:12
3878 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-24 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-24 16:24
3879 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-19 11:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-19 12:52
3880 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-27 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-27 17:02
3881 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-27 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-7 при плановом осмотре. | Обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №5-7. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №5-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-01-27 19:34
3882 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-01-25 08:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №86 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Салтынская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Салтынская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №86. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №15 ПС "Салтынская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-01-25 10:12
3883 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2018-01-26 13:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №122-123 при плановом осмотре. |  | ВЛ №32 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №83-209 линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
3884 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-29 14:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-359 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-359 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская: загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-359 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2018-01-29 16:04
3885 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-25 11:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3033 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3033 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-25 14:15
3886 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-21 04:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-151 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-151 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 06:25
3887 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-21 06:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 07:35
3888 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-01-27 09:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" на опоре №106 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №19 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Линия 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская": обрыв провода фазы "А" на опоре №106. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская" в пролетах опор №18-145 для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-01-27 11:55
3889 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-21 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-305 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-305 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 10:15
3890 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-28 21:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2412 от ВЛ 10 кВ №1 Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2412 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-28 22:17
3891 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-21 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 11:15
3892 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-21 11:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 12:38
3893 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-30 21:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 22:40
3894 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-21 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2524 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2524 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 13:36
3895 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-30 23:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-90 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-90 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 23:24
3896 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-21 19:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-21 20:55
3897 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-30 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 23:35
3898 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-24 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-599 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-599 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-24 14:45
3899 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2018-01-27 09:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора. | ТП-566 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | КТП №566 от линии 10 кВ №17 ПС "Элеваторная": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения фазы "А" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ТП | 2018-01-27 11:07
3900 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-27 14:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-27 15:14
3901 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-01-31 15:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 16:26
3902 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2018-01-30 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Опытная (УЭС)» | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-94 линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 19:25
3903 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-31 11:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-226 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 12:58
3904 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-02-01 23:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-01 23:57
3905 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-27 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4235 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4235 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-27 15:20
3906 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-27 14:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2-1 от ТП-1409 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-27 15:00
3907 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-31 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-31 10:20
3908 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-31 14:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-01-31 16:05
3909 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-02-04 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 14:05
3910 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-02-04 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-494 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-494 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 16:20
3911 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-02-04 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 17:30
3912 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-01-30 22:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-30 22:34
3913 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2018-01-30 23:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Двойновая» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-30 23:17
3914 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-02-04 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1619 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | Нет | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1619 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-04 19:24
3915 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-01-31 00:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ярыженская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-31 00:17
3916 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-31 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Уч-к ВЛ ЛИН-10 от СП-10-1 "Филоновский" ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | Линия 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская": обрыв провода фазы "А" в пролете опор №157-158. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-31 10:39
3917 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-30 18:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-637 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-637 от ВЛ 10 кВ № ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 23:05
3918 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-02-04 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-691 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-691 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 14:01
3919 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-02-02 18:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-02 19:26
3920 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-02-04 10:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-04 11:55
3921 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-02-04 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-04 11:40
3922 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-02-04 14:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-04 15:17
3923 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-31 13:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-01-31 14:20
3924 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-01-31 00:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №6 10кВ РУ «АБЗ» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 РУ "АБЗ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-31 00:30
3925 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-31 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4231 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4231 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-01-31 15:20
3926 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-31 15:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-01-31 16:16
3927 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-02-05 08:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-05 13:06
3928 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-31 16:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-923 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-923 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-01-31 17:15
3929 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-02-01 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1827 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1827 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-02-01 15:05
3930 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-02-05 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | Нет | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-05 15:25
3931 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-31 08:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №1 10кВ РУ «Россия» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 РУ "Россия" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-01-31 08:39
3932 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-30 18:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 19:34
3933 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-30 20:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-30 22:15
3934 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-01-31 00:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 01:25
3935 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-31 09:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 10:25
3936 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-31 11:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-599 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-599 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 13:15
3937 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-31 11:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 13:45
3938 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-01-31 14:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2565 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2565 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 15:25
3939 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-01-31 14:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-939 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-939 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 14:49
3940 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-01-31 14:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-01-31 15:50
3941 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-02-04 07:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие порывистого ветра. |  | ВЛ №17 10кВ РП «ПТФ» 10кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 07:27
3942 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-02-04 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №1 10кВ ПС 110/10кВ «Искра» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 10:12
3943 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-02-04 10:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрушение изолятора. | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Пищевая (УЭС)» | Линия 10 кВ №8 ПС "Пищевая": разрушение изолятора фазы "А" на опоре №33. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Пищевая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-04 12:55
3944 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-02-05 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-02-05 10:20
3945 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-02-05 15:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1420 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1420 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-02-05 15:50
3946 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 1 | 2018-02-04 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного ветра с порывами на провода ЛЭП 35 кВ "Красноармеец", приведшее к схлестыванию проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №223-224. |  | ВЛ «Красноармеец» 35кВ ПС 110/35/10кВ «Ежовская-2» | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линий ЛЭП 35 кВ "Нехаевская" на предмет выявления дефектов изоляции, арматуры опор, проводов. Выполнить регулировку стрелы провеса фаз "А" и "С" в пролёте опор №223-224 ЛЭП 35 "Красноармеец" . | ВЛ | -
3947 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-02-05 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-05 12:34
3948 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-02-07 09:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-21 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-07 10:37
3949 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-02-03 09:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-935 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-935 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-03 10:18
3950 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-02-05 07:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-05 09:08
3951 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-02-05 08:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-05 09:36
3952 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-02-06 10:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-06 11:38
3953 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-02-06 13:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-06 14:52
3954 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-02-10 19:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-844 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-844 от ВЛ 10 кВ № ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-10 20:43
3955 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-02-08 08:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-8 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1521 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1521 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-08 10:15
3956 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-02-14 00:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5 ВЛ 0,4 кВ №1 - №1 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-837 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-14 02:03
3957 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-02-10 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1092 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1092 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-10 19:55
3958 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-02-15 21:36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2318 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2318 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ: повреждение опоры №2. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2018-02-16 00:56
3959 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-02-09 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-30 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-09 10:10
3960 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-02-12 09:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1692 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1692 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-02-12 10:55
3961 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-02-18 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Воздействие сильного порывистого ветра |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-02-18 16:30
3962 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-02-13 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, сопровождавшегося снегом и метелью. . |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-921 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-921 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром со снегом и метелью. | ВЛ | 2018-02-13 18:28
3963 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-02-23 08:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2-1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Мордвинцевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-23 10:54
3964 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-02-13 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-13 14:35
3965 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-02-13 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-13 19:45
3966 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-02-19 10:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2738 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2738 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-19 11:08
3967 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-02-28 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №265-266 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Линия 10 кВ №13 ПС "Компрессорная": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №265-266. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Компрессорная" в пролетах опор №248-346 для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №13 ПС "Компрессорная", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-02-28 16:55
3968 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-02-22 14:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-151 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-151 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-22 15:49
3969 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2018-03-01 15:40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ №15 10кВ ПС 35/10кВ «Салтынская» | Линия 10 кВ №15 ПС "Салтынская": повреждение железобетонной опоры №135. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2018-03-01 18:28
3970 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-03-04 14:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1751 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1751 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-04 16:15
3971 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-03-01 11:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-01 11:46
3972 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-02-28 08:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-02-28 09:27
3973 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-03-01 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-01 15:30
3974 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-03-01 14:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ №2 10кВ ПС 35/10кВ «Каменка» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Каменка" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-01 19:08
3975 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-03-04 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1985 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1985 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-04 09:50
3976 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-03-05 15:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-05 16:45
3977 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-03-10 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-911 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-911 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-10 17:50
3978 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-03-04 01:56 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ №11 10кВ ПС 35/10кВ «Компрессорная» | Линия 10 кВ №11 ПС "Компрессорная": обрыв провода фазы "А" на опоре №96. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №11 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | -
3979 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-03-04 11:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-04 12:03
3980 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-03-04 14:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-262 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-262 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-04 15:15
3981 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-03-07 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-07 16:50
3982 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-03-06 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения силового трансформатора. | ТП-4024 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | КТП №4024 от линии 10 кВ №7 ПС "АМО": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ТП | 2018-03-06 13:05
3983 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-03-09 18:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №230 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | Уч-к ВЛ ЛИН-3 от СП-3-1 "Степной" ПС 110/10кВ «Кардаильская» | Линия 10 кВ №3 ПС "Кардаильская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №230. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" в пролетах опор №224-296 для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-03-09 23:00
3984 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2018-03-08 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Черкесовская-2» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-08 18:15
3985 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-03-08 11:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате опадания ГИО под воздействием ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3026 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3026 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося "ледяным дождём". | ВЛ | 2018-03-08 12:20
3986 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-03-08 13:15 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате опадания ГИО под воздействием ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1431 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1431 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося "ледяным дождём". | ВЛ | 2018-03-08 13:25
3987 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-03-08 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-907 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-08 22:10
3988 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-03-07 11:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-07 11:55
3989 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-03-07 20:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-577 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-577 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-07 20:58
3990 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-03-07 21:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-926 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-926 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-07 22:45
3991 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-03-08 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-928 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-928 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-08 15:25
3992 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-03-09 04:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-983 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-09 05:11
3993 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2018-03-08 20:04 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Образование на проводах ВЛ 110 кВ №611 гололедно-изморозевых отложений и последующее самопроизвольное осыпание под воздействием порывов ветра до 22 м/с, что привело к подскоку нижнего провода ВЛ 110 кВ №612 фазы "В" в пролёте опор №93-94, сближению со средним проводом ВЛ 110 кВ №611 фазы "С", последующему междуфазному замыканию фаз "В" и "С". | Образование на проводах ВЛ 110 кВ №611 гололедно-изморозевых отложений и последующее самопроизвольное осыпание под воздействием порывов ветра до 22 м/с, что привело к подскоку нижнего провода ВЛ 110 кВ №612 фазы "В" в пролёте опор №93-94, сближению со средним проводом ВЛ 110 кВ №611 фазы "С", последующему междуфазному замыканию фаз "В" и "С". | ВЛ №612 110кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» | Повреждены воздействием электрической дуги провода фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ №611 в пролёте опор №93-94 | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 для выявления дефектов проводов, арматуры опор после образования гололёдно - изморозевых отложений. Для постоянного и более качественного мониторинга гололёдообразования на проводах ВЛ 110 кВ №611 и ВЛ 110 кВ №612 установить дополнительный гололёдный пост. | ВЛ | -
3994 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-03-04 11:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 16-17 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов, приведшее к кратковременному схлесту провод в пролете опор № 16-17. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-834 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-834 для выявления дефектов линии после прохождения не благоприятного погодного фронта сопровождавшего порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-04 15:02
3995 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-03-11 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-349 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-349 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-11 15:25
3996 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-03-14 11:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1794 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1794 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-14 14:14
3997 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-03-09 12:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов, приведшее к кратковременному схлесту провод в пролете опор № 2-3. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2422 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мордвинцевская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2422 для выявления дефектов линии после прохождения не благоприятного погодного фронта сопровождавшего порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-09 14:35
3998 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-03-09 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов, приведшее к кратковременному схлесту провод в пролете опор № 7-8. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-684 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-684 для выявления дефектов линии после прохождения не благоприятного погодного фронта сопровождавшего порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-09 17:15
3999 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2018-03-12 11:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №64 при плановом осмотре. | Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Мачеха» | Линия 10 кВ №3 ПС "Мачеха": разрушение изолятора фазы "А" на опоре №64. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-03-12 16:35
4000 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-03-13 15:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-13 15:45
4001 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-03-12 12:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-12 12:40
4002 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-03-17 20:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-17 21:39
4003 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-03-17 21:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-17 22:56
4004 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-03-17 23:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 00:25
4005 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-03-18 00:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 02:57
4006 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-03-17 20:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-17 21:12
4007 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-03-18 08:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-18 10:39
4008 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-03-10 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 17-18 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов, приведшее к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 16-17. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-802 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-10 15:34
4009 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-03-11 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 14-15 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов, приведшее к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 14-15. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-810 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-11 22:15
4010 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2018-03-13 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Новокиевская» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Новокиевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-13 13:30
4011 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-03-17 21:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-17 22:22
4012 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-03-15 23:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ №14 10кВ ПС 110/10кВ «Опытная (УЭС)» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-15 23:49
4013 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-03-16 00:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Бубновская-1» | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Бубновская-1" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-16 05:56
4014 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-03-17 13:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №4 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-03-17 16:15
4015 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-03-18 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1260 от ВЛ 10 кВ № 15 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1260 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1260 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-18 13:55
4016 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-03-15 10:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1449 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1449 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-03-15 11:46
4017 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-03-18 01:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-85 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-85 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-18 02:50
4018 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-03-18 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-499 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-18 13:26
4019 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-03-18 10:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1448 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 11:21
4020 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-03-18 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 11:40
4021 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-03-20 10:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа фазы "В" на опоре №39 к ЛР-КТП-1171 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №6 10кВ ПС 110/10кВ «Солонцы» | Линия 10 кВ №6 ПС "Солонцы": обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №39 к ЛР-КТП-1171. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Солонцы" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2018-03-20 14:04
4022 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-03-18 11:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №24-25 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-986 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 12:59
4023 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-03-18 14:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 14:57
4024 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-03-18 15:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2533 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2533 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-18 15:27
4025 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-03-20 14:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-305 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-305 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-20 15:46
4026 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-03-23 11:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №18 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-03-23 15:26
4027 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-03-21 16:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-21 17:55
4028 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-03-21 19:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-21 20:53
4029 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-03-22 08:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-22 11:07
4030 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-03-23 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-23 15:05
4031 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2018-03-27 14:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Комсомольский | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 РУ-10 "Комсомольский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-27 19:47
4032 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-03-25 13:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-25 14:31
4033 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-03-27 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-27 15:04
4034 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-03-27 16:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №6 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №99-211 линии 10 кВ №6 ПС "Беспаловская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-27 21:07
4035 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-03-24 17:23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1111 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1111 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-24 18:20
4036 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2018-03-28 12:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №307-308 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №226-318 линии 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-28 12:07
4037 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-03-29 09:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №2 ЛИН-12 - №1 ЛИН-12-3 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №12 ПС Алексеевская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №12-3 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-29 14:55
4038 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2018-03-28 08:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №10 ПС Панфилово | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Панфилово" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-03-28 08:48
4039 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2018-03-30 13:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ЛИН-5-1 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №5 ПС Верхнереченская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №5-1 ПС "Верхнереченская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-30 13:16
4040 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-04-01 06:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-01 08:19
4041 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2018-03-29 16:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение керамического изолятора у основания разрядника РВС-110-Т-1 фазы "А" в результате длительной эксплуатации. Срок эксплуатации превышен более чем в 2 раза. | Разрушение керамического изолятора у основания разрядника РВС-110-Т-1 фазы "А" в результате длительной эксплуатации. | ПС 110/10кВ «Черкесовская-1» | Разрушение керамического изолятора у основания разрядника РВС-110-Т-1 фазы "А". | Произвести проверку разрядников РВС-110 кВ ПС "Черкесовская-1" фаз "В" и "С". На ПС "Черкесовская-1" заменить разрядники РВС-110 кВ фазы "А" | ПС | -
4042 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-03-27 10:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба - | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-27 12:51
4043 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-03-28 11:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-03-28 16:18
4044 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-03-26 17:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-26 19:02
4045 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-03-29 18:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 598 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-598 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-03-29 19:53
4046 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-04-01 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4288 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4288 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-01 12:20
4047 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-04-03 10:18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 10кВ №3 ПС Мачеха | Линия 10 кВ №3 ПС "Мачеха": излом на уровне земли железобетонной стойки опоры №88. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2018-04-03 17:41
4048 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-04-06 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4287 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провиса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4287 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости произвести перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-06 18:35
4049 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2018-04-03 17:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Усталость и коррозия металла замка шплинтообразной формы, приведшая к его разрушению под воздействием внешних сил. Под воздействием порывов ветра (22-28 м/с) произошло расцепление гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ №662 между вторым и третьим изоляторами (после разрушения замка ). | Под воздействием порывов ветра (22-28 м/с) произошло расцепление гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ №662 между вторым и третьим изоляторами (после разрушения замка шплинтообразной формы из-за усталости и коррозии металла под воздействием внешних сил ). | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | Разрушение замка шплинтообразной формы из-за усталости и коррозии металла, расцепление гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ №662 между вторым и третьим изоляторами. | На опоре №142 ВЛ 110кв № 662 произвести реви-зию гирлянды изоляторов фазы "В" Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ № 662 для выявления и замены поврежденных замков. | ВЛ | 2018-04-03 19:33
4050 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-04-11 23:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-11 23:30
4051 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-04-06 20:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-06 22:18
4052 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-04-12 08:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-12 10:55
4053 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-04-09 10:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1181 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-09 10:50
4054 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2018-04-07 02:00 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Воздействие паводка. | Повреждение опоры линии в результате воздействия льдин при паводке. | ВЛ 10кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №9 ПС "Киквидзе-2": повреждение железобетонной опоры №40 (излом на уровне земли). | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения паводка. | ВЛ | 2018-04-07 03:58
4055 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-04-07 04:28 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.3, Паводок) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Воздействие паводка. | Повреждение опоры линии в результате воздействия льдин при паводке. | ВЛ 10кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2": повреждение железобетонной опоры №76 (излом на уровне земли). | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения паводка. | ВЛ | 2018-04-07 07:30
4056 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-04-16 11:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-4а при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов фазы "А" и "N". | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1411 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1411 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-16 13:23
4057 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-04-10 17:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 574 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-574 и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-10 18:49
4058 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-04-11 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №15 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №15 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-11 09:22
4059 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-04-18 20:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2008 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-18 21:23
4060 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-04-17 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 263 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-17 18:40
4061 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-04-14 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 598 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-598 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-14 18:18
4062 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2018-04-15 05:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изолятора фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №659 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения изолятора фазы «В» на опоре №72 ВЛ 110 кВ №659 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | Повреждений нет. | Выполнить ревизию изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №659. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции и замену выявленных дефектных изоляторов. | ВЛ | -
4063 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2018-04-17 04:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №650. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции и замену выявленных дефектных изоляторов. Произвести установку верхних дополнительных изоляторов ПСД-70Е на опорах № 262-265. | ВЛ | -
4064 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-04-18 23:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-18 23:59
4065 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-04-19 08:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1662 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-19 09:25
4066 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-04-19 22:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1501 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-20 00:41
4067 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-04-20 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 428 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-20 20:15
4068 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-04-21 20:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-21 21:05
4069 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-04-22 09:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №15-17 и дефект изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №16. | Разрушение изоляторов. Обрывы проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 59 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №15-17 и разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов проводов и изоляторов. По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская произвести замену поврежденных изоляторов и проводов на участках, имеющих дефекты проводов. | ВЛ | 2018-04-22 14:07
4070 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-04-18 21:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Нехаевская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №69-330 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская". Произвести перетяжку проводов по результатам измерения стрел провеса проводов линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская". | ВЛ | 2018-04-18 22:54
4071 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-04-23 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлёстывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кв №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-23 21:25
4072 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-04-22 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1833 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-22 11:24
4073 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-04-22 16:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1181 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-22 17:14
4074 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-04-18 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-18 19:11
4075 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2018-04-20 12:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №2 ПС Луковская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-126 линии 10 кВ №2 ПС "Луковская". Произвести перетяжку проводов по результатам измерения стрел провеса проводов линии 10 кВ №2 ПС "Луковская". | ВЛ | 2018-04-20 13:56
4076 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-04-22 08:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 506 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-506 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-22 09:55
4077 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-04-22 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 60 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-60 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-22 10:17
4078 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-04-26 15:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-26 15:35
4079 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-04-26 18:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1405 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 18:21
4080 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-04-26 18:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 - | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5001 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-26 20:20
4081 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-04-26 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2215 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 16:07
4082 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-04-25 20:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-25 22:15
4083 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-04-26 20:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-26 22:40
4084 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-04-26 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-26 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 17:39
4085 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-04-26 15:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 913 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-913 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-26 16:31
4086 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-04-27 08:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-27 10:43
4087 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-04-28 09:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-296 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрыв провода фазы "А"и "N" в пролете опор №17-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-296 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-28 13:22
4088 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-04-27 20:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-27 21:55
4089 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-04-27 09:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 932 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-932 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-27 09:59
4090 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-04-27 20:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-27 23:02
4091 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-04-27 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 946 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-946 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-27 13:55
4092 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-04-28 08:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-28 10:50
4093 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-04-28 09:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-28 10:20
4094 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-04-28 09:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4465 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4465 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-28 11:35
4095 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-04-27 18:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-27 19:00
4096 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-04-27 20:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 566 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-566 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-27 21:37
4097 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-04-26 15:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1014 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1014 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта, сопровождавшегося дождём и порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-26 16:18
4098 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-04-29 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1541 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-04-29 20:15
4099 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-04-27 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 960 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-960 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-04-27 23:18
4100 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-04-26 16:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1058 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта, сопровождавшегося дождём и порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-26 17:45
4101 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-04-26 18:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1089 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1089 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта, сопровождавшегося дождём и порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-26 19:08
4102 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-04-26 18:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 491 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-491 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 19:02
4103 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2018-04-26 17:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Срыв изолятора. | ВЛ 10кВ №1 ПС Андреевская | Линия 10 кВ №1 ПС "Андреевская": срыв изолятора фазы "В" на опоре №77. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 19:25
4104 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-04-27 21:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1051 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-27 21:42
4105 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-04-27 22:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1835 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-27 23:03
4106 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-04-27 22:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1489 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-27 23:10
4107 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-04-28 08:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-846 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-28 10:09
4108 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-04-28 06:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-193 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-28 07:20
4109 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-04-26 18:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Красноармеец | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Красноармеец" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-26 19:15
4110 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-04-28 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №26 и изолятора фазы "В" на опоре №27. | ВЛ 10кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Линия 10 кВ №2 РУ-10 "Красноармеец": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №26 и изолятора фазы "В" на опоре №27. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 РУ-10 "Красноармеец" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-04-28 12:09
4111 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-04-30 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-04-30 14:55
4112 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-04-28 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 249 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-28 19:35
4113 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-04-29 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 272 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-272 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-04-29 16:50
4114 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-04-29 11:05 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие поднявшейся на опору куницы. | Скол изолятора. Обрыв шлейфа. | ВЛ 10кВ №4 ПС Первомайская | Линия 10 кВ №4 ПС "Первомайская": повреждение изолятора фазы "С" и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №46. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Первомайская" для выявления дефектов. | ВЛ | 2018-04-29 12:30
4115 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-04-28 19:38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | Линия 10 кВ №1 ПС "Первомайская": повреждение (излом на уровне земли) железобетонной опоры №24 ЛИН-1-9. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2018-04-28 22:30
4116 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-05-01 17:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4270 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-01 17:48
4117 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2018-04-29 04:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ №601 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ №601. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №601 на предмет выявления дефектов под-весной изоляции и замену выявленных дефектных изоляторов. | ВЛ | -
4118 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 8 | 2018-04-29 08:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Под воздействием порывов ветра до 22 м/с, произошел подскок нижнего провода ВЛ 35кВ "Луковская" фазы "В" в пролёте опор №74-75 и сближению его со средним проводом ВЛ 35 кВ "Луковская" фазы "С", что привело к последующему междуфазному замыканию фаз "В" и "С". | Воздействие порывов ветра до 22 м/с, привело к подскоку нижнего провода ВЛ 35кВ "Луковская" фазы "В" в пролёте опор №74-75 и сближению его со средним фазы "С" на недопустимое расстояние и междуфазному замыканию фаз "В" и "С". | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | Повреждений нет. | Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №74-№75 и при необходимости произвести регулировку Выполнить внеочередной инженерный осмотр линий ЛЭП 35 кВ "Луковская" на предмет выявления дефектов изоляции, арматуры опор, проводов и устранение выявленных дефектов. | ВЛ | -
4119 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-05-04 10:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №4 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1626 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1626 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-05-04 13:11
4120 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-05-04 10:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов кабельной муфты. | Пробой изоляции. | ВЛ 10кВ №23 ПС Сатаровская | Линия 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": разрушение кабельной муфты на опоре №1. | Произвести анализ технического состояния кабельной вставки линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская", при необходимости скорректировать многолетний график капитальных ремонтов. | ВЛ | 2018-05-04 16:55
4121 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-05-10 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-10 18:48
4122 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-05-10 19:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2266 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-10 19:45
4123 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-05-06 22:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4290 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4290 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-06 23:05
4124 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-05-10 21:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-10 22:55
4125 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-05-10 23:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор 5-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 5-6. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 490 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-05-11 01:09
4126 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-05-09 14:16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1514 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-09 15:55
4127 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-05-10 14:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-10 15:54
4128 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-05-10 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-10 16:25
4129 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-05-12 08:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-12 11:12
4130 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-05-12 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-12 14:02
4131 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-05-11 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 110 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-11 18:30
4132 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-05-11 19:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 724 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-724 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-11 19:20
4133 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2018-05-07 14:50 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | На ПС «Элеваторная» в ячейку №7 «ТР-1-10-Т-1» со стороны задней стенки проникло животное (кошка) что привело к перекрытию на шинном мосту 10 кВ силового трансформатора Т-1. | Проникновение животного (кошки) на ПС «Элеваторная» в ячейку №7 «ТР-1-10-Т-1» со стороны задней стенки привело к перекрытию на шинном мосту 10 кВ силового трансформатора Т-1. | ПС 110/10кВ «Элеваторная» ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | Разрушены проходные изоляторы 10 кВ фаз "А, В, С" между ячейками ВВ-10-Т-1 и ТР-1-10-Т-1. | Установить сплошные ограждения между стеной и задней стенкой ячеек 10кВ в ЗРУ-10 кВ ПС "Элеваторная" для предотвращения проникновения животных в ячейки. Проверить отсутствие возможности проникновения животных в ячейки 10 кВ на подстанциях 110, 35 кВ, а также РУ и РП 10 кВ в зоне ответственности ПО "УЭС". Устранить выявленные замечания. | ПС ВЛ | 2018-05-07 15:44
4134 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-05-12 04:08 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №Алексиково-2 ПС Балашовская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ "Алексиково-2" ПС 500 кВ "Балашовская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | -
4135 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-05-05 08:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 571 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-571 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-05 10:40
4136 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-05-12 04:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №Алексиково-2 ПС Балашовская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ "Алексиково-2" ПС 500 кВ "Балашовская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | -
4137 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-05-11 20:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия порывистого ветра. | Схлестывание проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 109 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-109 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-11 21:44
4138 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-05-11 10:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №4 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1381 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-05-11 11:35
4139 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2018-05-11 14:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 10кВ №6 ПС Нехаевская | Линия 10 кВ №6 ПС "Нехаевская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №38. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-11 15:52
4140 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-05-10 19:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 787 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-787 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-10 19:58
4141 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-05-10 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2421 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2421 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-10 21:34
4142 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-05-13 08:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1901 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-13 10:19
4143 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-05-10 09:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 521 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-10 10:43
4144 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-05-10 13:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 302 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-302 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-10 14:10
4145 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-05-11 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 528 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-528 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 10:47
4146 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-05-11 11:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 586 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-586 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 12:49
4147 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-05-11 13:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 522 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-522 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 13:35
4148 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-05-11 13:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 518 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-518 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 14:29
4149 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-05-11 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2564 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2564 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 16:37
4150 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-05-11 17:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 507 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-507 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 17:40
4151 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-05-11 19:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 586 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-586 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 19:47
4152 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-05-11 20:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 17 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 986 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-986 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-11 21:33
4153 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-05-11 14:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Загнивание стойки опоры выше нормы. Излом стойки опоры на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Излом стойки опоры, с нарушенной структурой материала, под воздействием порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1094 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская: излом деревянных стоек опор №19 и №21 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для определения степени загнивания стоек опор. По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская произвести замену дефектных стоек опор. | ВЛ | 2018-05-11 16:02
4154 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-05-11 13:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-652 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-11 15:33
4155 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-05-13 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 821 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-821 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-13 11:02
4156 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-05-12 09:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 577 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-577 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-12 09:46
4157 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2018-05-15 20:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | срыв колпачка поддержки шлейфа фазы "А" в сторону ВЛ на ЛР-ЛЭП-511 в следствии коррозийного разрушения болта крепления. | коррозийный износ болта крепления колпачка поддержки шлейфа фазы "А" в сторону ВЛ на ЛР-ЛЭП-511 (РЛНД-1б) | ВЛ №511 110кВ ПС "Сатаровская"- ПС "Панфилово" ПС 110/10кВ "Панфилово" | коррозийный износ болта крепления колпачка поддержки шлейфа фазы "А" в сторону ВЛ на ЛР-ЛЭП-511 | Произвести проверку состояния колпачков поддержки шлейфа фаз на ЛР-ЛЭП 110 кВ на ПС в зоне ответственности ПО "УЭС". Выявленные дефекты устранить. | ВЛ ПС | -
4158 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2018-05-16 04:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №155 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №155 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №155 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4159 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2018-05-18 13:16 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.11 Электродуговое повреждение | Причины разрушения стало электродуговое перекрытие в шкафу ПКТ-10 фаз А,В,С по влаге. вследствии попадания воды во время дождя светром. | Электродуговое перекрытие в шкафу ПКТ-10 фаз А,В,С по влаге. Вследствии попадания воды во время дождя светром. | ВЛ №612 110кВ ПС 110/35/10кВ «Нехаевская» ПС 110/35/10кВ "Нехаевская" | Разрушены предохранители ПКТ-10 | Устранить неплотное закрывание дверки ПКТ-10 ТСН-10 на ПС "Нехаевская". Проверить плотность закрывания дверей в местах установки высоковольтных предохранителей на подстанциях 110, 35 кВ, а также РУ и РП 10 кВ в зоне ответственности ПО "УЭС". Устранить выявленные замечания. | ВЛ ПС | -