4160 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-05-19 21:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №7 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Ждановская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 21:25
4161 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2018-05-20 17:42 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие на провода и арматуру опор ВЛ 110 кВ №650 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №143. | Воздействие на провода и арматуру опор ВЛ 110 кВ №650 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №143. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор от воздействия на них грозовых разрядов при прохождении фронта неблагоприятной погоды. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №143 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
4162 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-05-12 10:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 303 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-303 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-12 11:02
4163 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-05-12 10:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2724 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2724 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-12 11:44
4164 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-05-12 11:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-12 13:25
4165 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-05-12 14:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 504 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-12 15:50
4166 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-05-13 14:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 574 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-574 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-13 15:50
4167 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2018-05-19 20:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №5 ПС Двойновая | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 20:49
4168 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-05-16 20:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-16 22:05
4169 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-05-19 22:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Кардаильская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 22:03
4170 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-05-17 20:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1653 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-17 21:15
4171 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-05-20 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №9 ПС Кардаильская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-20 20:44
4172 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2018-05-19 18:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "А" на опоре №63. | ВЛ 10кВ №6 ПС Нехаевская | Линия 10 кВ №6 ПС "Нехаевская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №63. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 20:00
4173 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-05-19 12:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 12:27
4174 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-05-20 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2323 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-20 18:30
4175 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2018-05-21 19:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №4 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-21 19:21
4176 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-05-22 18:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Изменения свойств материалов и старение изоляции в процессе длительной эксплуатации привело к разрушению разрядника РВП-10 фазы "А" КТП-1280. | Разрушен разрядник РВП-10 фазы "А" КТП-1280. | ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская-2 | Разрушен РВП-10 фазы "А" КТП-1280. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-05-22 20:40
4177 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-05-19 17:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 453 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-453 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 18:12
4178 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-05-19 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2009 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2009 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-19 19:30
4179 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-05-19 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 5011 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-5011 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-19 10:48
4180 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-05-15 17:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 942 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-942 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-15 19:00
4181 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-05-16 01:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 507 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-507 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-16 02:38
4182 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-05-16 19:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-16 19:38
4183 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-05-17 14:02 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2732 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2732 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-17 14:39
4184 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-05-20 08:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-832 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-20 10:11
4185 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-05-20 15:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2423 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-20 18:38
4186 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-05-18 16:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1109 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1109 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-18 17:35
4187 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-05-19 16:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1089 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1089 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-19 17:45
4188 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-05-22 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1971 | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1971 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-22 18:35
4189 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-05-24 08:44 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-24 11:06
4190 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-05-25 16:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-25 17:06
4191 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-05-19 12:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2731 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2731 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-19 12:51
4192 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-05-19 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2552 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2552 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-19 13:40
4193 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-05-22 02:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2018-05-22 04:32
4194 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-05-25 17:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-25 18:05
4195 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-05-20 13:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5322 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5322 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-20 14:52
4196 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-05-25 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1865 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1865 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-25 18:27
4197 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-05-20 15:03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 521 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-20 15:40
4198 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-05-25 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-25 21:55
4199 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-05-21 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 303 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-303 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-21 10:40
4200 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-05-25 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-26 00:20
4201 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-05-21 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 565 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-565 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-21 20:38
4202 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-05-26 05:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-26 07:10
4203 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-05-26 18:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1663 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-26 19:30
4204 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-05-27 08:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1673 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-05-27 11:07
4205 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-05-26 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2308 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-26 14:00
4206 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-05-26 15:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1394 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-26 18:00
4207 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-05-22 19:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №241. | ВЛ 10кВ №19 ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №19 ПС "Компрессорная": Разрушение изолятора ШФ-20Г фазы "А" на опоре №241. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-22 21:52
4208 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-05-26 12:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на крюке на опоре №15 при плановом осмотре Порывистый ветер. | Нарушение механического соединения в результате старения и износа колпачка Срыв изолятора фазы "В" на крюке на опоре №15 в результате воздействия порывистого ветра | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 379 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-379 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка: срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-379 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов крепления изоляторов после прохождения неблагоприятного фронта погоды Произвести монтаж изоляторов на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-379 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка, имеющих дефекты крепления изоляторов, выявленные по результатам осмотров | ВЛ | 2018-05-26 15:05
4209 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-05-26 13:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к схлестыванию поводов | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2001 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2001 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-26 17:28
4210 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-05-26 08:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1025 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 09:20
4211 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-05-26 11:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 250 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-250 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 12:04
4212 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-05-26 11:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1109 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1109 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 12:20
4213 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-05-26 11:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1487 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 12:51
4214 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-05-26 13:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 249 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 14:13
4215 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-05-23 09:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 57 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-57 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-23 10:27
4216 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-05-31 17:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №1 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-05-31 18:55
4217 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2018-05-24 20:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействия порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестованию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10кВ №8 ПС "Опытная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 лин 8-1. | ВЛ | 2018-05-24 20:41
4218 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-05-25 12:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2564 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2564 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-25 14:45
4219 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-05-25 15:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 518 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-518 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-25 16:44
4220 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-05-26 08:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5319 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5319 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-26 09:14
4221 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-05-26 13:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 524 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-26 14:10
4222 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-05-27 15:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результатевоздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 494 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-494 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-27 15:50
4223 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-05-31 21:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 363 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-363 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-31 22:20
4224 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-05-25 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-651 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-25 14:30
4225 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-05-26 08:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 845 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-845 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-26 09:07
4226 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-05-26 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | Нет. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ | 2018-05-26 10:57
4227 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-05-29 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1181 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-05-29 19:35
4228 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2018-05-28 23:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №119 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Разрушение одного изолятора (изоляторы типа ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 119 ВЛ 110кВ № 602. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4229 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-06-02 00:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1580 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1580 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2018-06-02 00:45
4230 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-05-25 19:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействия порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестованию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести регулировку стрелы повеса в пролете опор №89-90 лин-8. Выполнить внеочередной осмотр линии 10кВ №8 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-05-25 19:31
4231 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-06-02 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект нулевого провода в пролетах опор №8-10 при плановом осмотре | Обрыв нулевого провода в пролетах опор №8-10 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1583 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1583 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская: обрыв нулевого провода в пролетах опор №8-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1583 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская для выявления дефектов провода Выплнить замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1583 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская имеющих дефекты проводов по результатам осмотра | ВЛ | 2018-06-02 13:19
4232 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-06-06 00:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-06 00:29
4233 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-06-06 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1626 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-06 13:00
4234 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-05-30 15:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2509 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2509 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-30 17:25
4235 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-05-30 17:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2559 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2559 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-30 19:10
4236 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-05-31 14:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2575 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2575 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 15:38
4237 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-05-31 15:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1444 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 15:47
4238 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-05-31 15:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5309 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5309 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 16:44
4239 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-05-31 17:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 510 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-510 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 18:36
4240 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-05-31 18:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 944 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 19:22
4241 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-05-31 20:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 598 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-598 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-05-31 20:54
4242 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-06-01 15:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2764 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2764 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-01 16:37
4243 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-06-02 10:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 104 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-104 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-02 11:11
4244 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-06-03 11:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 906 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-906 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-03 11:56
4245 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-06-03 10:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1678 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-03 11:52
4246 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-06-05 20:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1655 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-05 21:45
4247 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-06-07 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 410 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-07 14:15
4248 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2018-06-05 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала изолятора фазы "А" на опоре № 25 и потеря механической прочности с течением времени. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 25 в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 10кВ №18 ПС Искра | ВЛ 10кВ №18 ПС Искра: разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 25 . | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Искра" для выявления дефектов. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-06-05 18:09
4249 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-06-06 00:55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре №432 ВЛ 10кВ №1 в результате попадания молнии . | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10кВ №1 ПС "Добринская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-06 01:00
4250 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2018-06-02 23:23 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Внутренний дефект изготовления главных контактов полюса фазы "А", приведший к возникновению электрической дуги в полюсе элегазового выключателя при статичном состоянии выключателя, критическому увеличению давления в дугогасительной камере, что привело к деформации верхнего флянца, срыву адсорбционного фильтра и предохранительного диска и как следствие отсутствию давления элегаза в секционном выключателе СВ-110 кВ на ПС "Новоанинская". 22 июня 2016 года проведен текущий ремонт элегазового выключателя СВ-110 кВ (приложение 11, 12, 13). Тепловизионное обследование проводилось с 4 по 7 апреля 2017 года. Дефектов СВ-110 кВ ПС "Новоанинская" не выявлено (приложение 15). Испытания СВ-110 кВ проведены службой ИЗП ПО УЭС 06 июня 2013 года в соответствии с нормативно технической документацией РД 34.45-51.300-97 (приложение 14). Замечаний к результатам испытаний не зафиксировано. 2 июня 2018 года в 23:14 и в 23:18 за 10-15 минут до отключения наблюдалось срабатывание прибора ОМП "Сириус", установленного на ПС "Новоаннинская" при неоднократном пропадании тока фазы "А" (приложения 4, 5, 8, 9, 10). | Возникновение электрической дуги в полюсе элегазового выключателя при неподвижном состоянии главных контактов во включенном положении выключателя привело к критическому увеличению давления в дугогасительной камере, деформации верхнего флянца, срыву адсорбционного фильтра и предохранительного диска. | ВЛ 110 кВ Балашовская-Новоаннинская-Сатаровская(№511,656,657,658,659,660) ПС 110/10кВ «Новоаннинская» | 02.06.2018 на ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" в 23 часа 23 минуты произошло аварийное отключение ВЛ № 657 110 кВ вследствие повреждения СВ-110 кВ. 03.06.2018 был произведён осмотр оборудования, после аварийного отключения ВЛ № 657 110 кВ. В ходе осмотра было выявлено повреждение элегазового выключателя СВ-110 фазы «А» (типа LTB 145 D1/B, порядковый № 1HSB0802051, год изготовления 2008, завод изготовитель ООО «АББ Электроинжиниринг», дата ввода в эксплуатацию 02.12.2010). Характер повреждения: - срыв предохранительного диска с верхнего фланца выключателя; - срыв адсорбционного фильтра; - деформация верхнего фланца выключателя. | Для установления причины повреждения секционного элегазового выключателя СВ-110 кВ ПС "Новоанинская" вызвать представителя завода-изготовителя и произвести совместно вскрытие поврежденного выключателя. | ВЛ ПС | 2018-06-03 00:08
4251 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-06-03 15:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1024 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-06-03 16:47
4252 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-06-05 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4270 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПСНовоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-06-05 19:40
4253 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-06-05 12:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2565 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2565 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-05 13:47
4254 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-06-05 14:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 577 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-577 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-05 15:46
4255 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-06-05 16:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1444 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-05 17:37
4256 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-06-05 16:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 529 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-529 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-05 17:38
4257 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-06-05 18:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2533 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2533 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-05 19:07
4258 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-06-06 14:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 928 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-928 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-06 15:15
4259 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-06-09 14:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-09 15:22
4260 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-06-15 09:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-15 10:38
4261 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-06-12 16:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2172 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2172 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2018-06-12 18:00
4262 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-06-18 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-18 18:55
4263 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-06-11 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2563 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2563 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-11 18:12
4264 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-06-13 13:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 504 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-13 14:29
4265 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-06-14 20:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1446 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1446 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-14 21:37
4266 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-06-22 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1667 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1667 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-22 11:10
4267 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-06-23 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1676 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-23 14:35
4268 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-06-24 08:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 415 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-24 10:46
4269 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-06-24 13:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-24 16:36
4270 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-06-20 19:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1089 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1089 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-06-20 19:49
4271 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-06-24 18:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-24 18:30
4272 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-06-25 09:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-25 11:31
4273 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-06-25 09:34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-25 11:04
4274 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-06-27 09:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-27 11:16
4275 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-06-27 14:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-27 16:35
4276 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-06-24 15:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-651 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-06-24 16:56
4277 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-06-24 13:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1086 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1086 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-06-24 13:55
4278 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-06-20 19:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 548 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-548 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-20 19:32
4279 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-06-21 18:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 994 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-994 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-21 19:22
4280 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-06-23 16:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 115 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-115 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-23 18:45
4281 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 16 | 2018-06-24 15:59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- Нехаевская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №54. | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №54. | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | Повреждений нет. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 54 ЛЭП-Нехаевская. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Нехаевская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4282 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2018-06-27 11:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-27 11:05
4283 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-06-29 12:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-29 15:10
4284 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-06-30 11:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4473 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-06-30 12:27
4285 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-07-01 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1308 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1308 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная: обрыв провода фаз "А"и "В" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1308 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-01 17:06
4286 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-07-01 09:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-01 12:01
4287 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-07-01 09:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-01 11:36
4288 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-07-01 12:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1984 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1984 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-01 15:04
4289 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-07-01 14:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПСУпорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-01 16:20
4290 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-06-27 10:31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-27 10:35
4291 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-06-27 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, прведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 366 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-366 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-27 15:28
4292 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-06-27 23:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 395 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-395 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-27 23:40
4293 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-06-29 10:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №122 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | Линия 10 кВ №20 РП "ПТФ": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №122. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-06-29 14:45
4294 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-06-24 10:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5311 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5311 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-24 11:27
4295 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-06-24 15:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1444 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-24 16:37
4296 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-06-24 17:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2578 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2578 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-24 18:59
4297 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-06-24 19:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 944 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-24 19:46
4298 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-06-24 20:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 504 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-24 21:28
4299 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2018-07-01 11:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС Тростянская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №199-202 линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская". | ВЛ | 2018-07-01 12:00
4300 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-07-01 18:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №156 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №19 ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №19 ПС "Компрессорная": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №156. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-07-01 20:40
4301 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2018-06-28 13:03 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | При приработки нового секционного выключателя изменился зазор. | Изменение зазора привело к невключению секционного выключателя СВ-110 кВ. | ПС 110 кВ Новоаннинская | Повреждений нет. | Проверить регулировочные зазоры на приводе пружинном типа ППрК. Выявленные нарушения устранить. | ПС | -
4302 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 18 | 2018-07-01 11:49 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- Луковская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды, приведших к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №92. | Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №92 ЛЭП-Луковская. | ВЛ 35 кВ Безымяновская – Луковская (Луковская) | Повреждений нет. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №92 ЛЭП-Луковская. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Луковская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после воздействия на них грозовых явлений. Выявленные дефекты устранить | ВЛ | 2018-07-01 11:54
4303 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2018-07-01 23:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №611 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в ночные часы . | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | Отказ АПВ СМВ-110 кВ на ПС "Усть-Хопёрская" Михайловские электрические сети после аварийного отключения в 23:44 произошел по причине обрыва проводника обмотки (в месте пайки вывода) катушки включения выключателя. Тип выключателя ВМТ-110. Произведена замена неисправной катушки включения. В 03:04 СМВ-110 кВ введен в работу по нормальной схеме. Причиной обрыва проводника катушки включения явилось окисление места пайки обмоточного провода с выводом катушки в процессе длительного срока эксплуатации СМВ-110 кВ ПС Усть-Хопёрская (27 лет). | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №611 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №601 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4304 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-07-02 08:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 832 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-832 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-02 08:51
4305 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-06-28 15:13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия ветра | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №2 РП-10 ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-28 16:46
4306 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-06-30 20:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2174 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-06-30 21:10
4307 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-07-01 20:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 310 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-310 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-01 20:35
4308 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-07-03 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1684 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1684 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-03 17:52
4309 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-06-26 11:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 521 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-26 13:01
4310 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-06-30 18:50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2509 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2509 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-06-30 19:58
4311 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-07-07 17:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-07 19:30
4312 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-07-06 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-810 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-06 19:57
4313 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-07-01 12:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 942 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-942 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-01 13:43
4314 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-07-01 13:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 524 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-01 15:36
4315 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-07-01 17:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 933 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-933 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-01 19:22
4316 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-07-01 18:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1442 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1442 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-01 19:38
4317 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-07-01 22:15 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ветровые нагрузки | Пробой воздушного промежутка. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1440 | Нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1440 и при необходимости устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2018-07-01 23:38
4318 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2018-07-06 06:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | ВЛ №649 110кВ ПС 500кВ «Балашовская» | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ 110 кВ №649 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4319 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-07-05 18:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2546 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2546 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-05 19:33
4320 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-07-08 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-5005 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-08 12:18
4321 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-07-12 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2439 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2439 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-12 17:49
4322 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2018-07-11 13:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Поверхностное перекрытие и разрушение пяти изоляторов гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №660 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение пяти изоляторов гирлянды из восьми изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №660 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) | Разрушение пяти изоляторов гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №660 | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №660 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ №660. | ВЛ | 2018-07-11 14:15
4323 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-07-12 17:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-12 19:10
4324 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-07-10 12:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменение свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации. | Изменение свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации, приведшее к его разрушению и срыву изолятора. | ВЛ 10кВ №7 ПС Косарка | Линия 10 кВ №7 ПС "Косарка": срыв изолятора фазы "С" на опоре №47. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Косарка" для выявления дефектов крепления изоляторов. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №7 ПС "Косарка", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-07-10 14:52
4325 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-07-15 15:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2321 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-15 15:36
4326 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-07-07 20:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2737 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2737 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-07 21:25
4327 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-07-12 08:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №24 ЛИН-11-3 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №11 ПС Рябовская | Линия 10 кВ №11 ПС "Рябовская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №24 ЛИН-11-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №11 ПС "Рябовская" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №11 ПС "Рябовская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-07-12 11:02
4328 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-07-17 17:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-17 19:12
4329 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 22 | 2018-07-12 04:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Нет | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
4330 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2018-07-13 03:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №393 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №393 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №393 ВЛ 110 кВ №650. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4331 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 25 | 2018-07-13 12:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Окисление аллюминевого провода и увеличение переходного сопротивления в месте присоединения шлейфа к ВЧ-заградителю фазы "В" на опоре 138 ВЛ 110 кВ №669. | отгорание шлейфа фазы "В" на ВЧ-загродителе и замыкание его на траверсу опоры 138 ВЛ 110 кВ №669. | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) | Отгорание шлейфа фазы "В" на ВЧ-загродителе на опоре № 138 ВЛ 110кВ №669. | Выполнить ремонт шлейфа ВЧ-загродителя фазы "В" на опоре № 138 ВЛ № 669. Выполнить ревизию ВЧ-загродителей на опоре № 138 ВЛ № 669 фаз "А" и "С" и ВЛ №667 фаз "А", "В" и"С". Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-07-13 15:07
4332 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-07-18 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-18 12:20
4333 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-07-18 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-18 16:40
4334 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-07-12 21:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1846 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1846 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-12 22:00
4335 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-07-13 10:28 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1154 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-13 12:00
4336 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-07-13 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1024 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-13 16:39
4337 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-07-17 06:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34 | Повреждений нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-34 от ВЛ 10 кВ №17 РП-10 ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-17 07:01
4338 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-07-13 09:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2441 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2441 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-13 11:15
4339 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-07-15 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-2446 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-15 11:40
4340 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-07-11 17:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1435 | Нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1435 и при необходимости устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2018-07-11 18:45
4341 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-07-14 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1050 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1050 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-14 15:26
4342 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-07-17 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, при прохождении ливневого дождя с грозовым фронтом. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1135 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, ливневым дождём и грозовым фронтом. | ВЛ | 2018-07-17 09:35
4343 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-07-21 09:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1676 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-21 11:05
4344 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 26 | 2018-07-16 23:32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110кВ №648 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №648. | ВЛ | -
4345 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-07-15 17:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 60 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-60 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-15 18:18
4346 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-07-16 16:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 933 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-933 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-16 17:11
4347 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-07-16 22:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 564 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-564 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-16 23:10
4348 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-07-16 23:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 505 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-505 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-16 23:58
4349 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-07-17 13:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 571 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-571 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-17 14:35
4350 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2018-07-19 04:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №38 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4351 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2018-07-20 00:46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между землей и проводом фазы "В" в пролете опор №16-17 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ №660. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №658 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляции и состояния грозотроса. Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 110 кВ №660 | ВЛ | -
4352 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 29 | 2018-07-22 17:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП- Дубовская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №154 ЛЭП-Дубовская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) . | ВЛ 35 кВ ЛЭП-Дубовская | Повреждений нет. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №154 ЛЭП-Дубовская. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Дубовская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-07-22 17:42
4353 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-07-17 22:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2559 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2559 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-17 23:10
4354 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-07-18 13:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1442 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1442 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-18 14:09
4355 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-07-18 17:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 504 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-18 18:21
4356 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-07-18 20:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 504 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-18 21:26
4357 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-07-24 03:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1949 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-24 06:37
4358 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-07-24 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1633 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-24 11:31
4359 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-07-24 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4109 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-24 15:23
4360 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2018-07-22 22:25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" опоры №315 ВЛ 110 кВ №650. | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №315 ВЛ 110кВ №650 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №315 ВЛ 110 кВ №650. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. | ВЛ | -
4361 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 31 | 2018-07-22 23:15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-Гришинская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №9 ЛЭП-Гришинская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) . | ВЛ "Гришинская" 35 кВ ПС 35/10 кВ Мачеха | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Гришинская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №9 ЛЭП-Гришинская. | ВЛ | 2018-07-22 23:17
4362 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-07-20 12:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 726 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-726 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка: излом стойки опоры №10А на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-726 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для определения степени загнивания стоек опор. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-726 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка произвести пасынковку или замену дефектых стоек опор. | ВЛ | 2018-07-20 16:29
4363 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 32 | 2018-07-23 00:32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ №653. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110кВ №653 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ №649 - 653 110кВ ПС 500кВ Балашовская - Кардаильская - Ежовская-2 | Разрушен один изолятор (четвертый от траверсы) в гирлянде из восьми изоляторов ПС-70. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ №653. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Провести анализ выявленных в результате осмотра повреждений. По результатам анализа (при необходимости) включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. | ВЛ | -
4364 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 33 | 2018-07-23 13:50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опор ВЛ 35 кВ ЛЭП-Тростянская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта | Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №56 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Тростянская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) . | ВЛ 35 кВ ЛЭП-Тростянская | Расколото по одному изолятору в гирлянде из трех изоляторов. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №56 ЛЭП-Тростянская. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Тростянская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-07-23 14:02
4365 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-07-25 19:19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1934 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1934 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-25 21:10
4366 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-07-24 17:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №2 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора в результате старения и износа | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 163 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская : разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-163 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская выявленных по результатам осмотра. | ВЛ | 2018-07-24 18:25
4367 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-07-24 00:37 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Перекрытия проводов фаз "А","В","С" на опоре №20 в результате попадания молнии. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 379 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-379 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-24 01:27
4368 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 34 | 2018-07-23 20:18 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-Луковская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №96 ЛЭП-Луковская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) . | ВЛ 35 кВ ЛЭП-Нехаевская | Расколот один изолятор в гирлянде из трех изоляторов фазы "С" на опоре №96 ЛЭП-Луковская. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 96 ЛЭП-Луковская . Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Луковская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-07-23 20:22
4369 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2018-07-23 21:01 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ №603. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 ВЛ 110кВ №603 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ №603. | ВЛ | -
4370 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-07-17 09:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2422 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-17 10:57
4371 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-07-19 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2413 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-19 19:03
4372 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 36 | 2018-07-23 22:14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" опоры №56 ВЛ-35 кВ ЛЭП-Салтынская . | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №56 ВЛ-35 кВ ЛЭП-Салтынская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ-35 кВ ЛЭП-Салтынская | Повреждений нет. | Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №56 ВЛ-35 кВ ЛЭП-Салтынская . Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Салтынская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-07-23 22:20
4373 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-07-20 12:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2543 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2543 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-20 13:20
4374 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-07-26 18:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-26 20:42
4375 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-07-19 14:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1209 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1209 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1209 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-19 16:00
4376 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-07-24 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1412 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1412 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-24 16:00
4377 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-07-24 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, при прохождении дождя с грозовым фронтом . | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1846 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1846 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, дождём и грозовым фронтом. | ВЛ | 2018-07-24 16:58
4378 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-07-25 14:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3029 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3029 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-25 15:17
4379 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-07-26 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Загнивание стойки опоры выше нормы. Излом стойки опоры на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Излом стойки опоры, с нарушенной структурой материала, под воздействием порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО: излом деревянной стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1-1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для определения степени загнивания стоек опор. По результатам осмотров линии ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО произвести замену дефектных стоек опор. | ВЛ | 2018-07-26 16:20
4380 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-07-26 19:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4270 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-26 20:24
4381 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-07-23 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-5088 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-23 16:35
4382 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-07-29 08:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-07-29 10:25
4383 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-07-21 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №59-60 при плановом осмотре. | Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. | ВЛ 10кВ №6 ПС Двойновая | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" для выявления дефектов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №56-63 линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-21 17:47
4384 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-07-21 09:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 960 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-960 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-21 09:59
4385 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-07-21 14:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2598 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2598 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-21 15:58
4386 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-07-23 08:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №5 ПС Ярыженская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №5-9 ПС "Ярыженская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 08:31
4387 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-07-27 18:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-27 18:45
4388 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2018-07-24 07:27 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Поверхностное перекрытие изоляторов в результате воздействия молнии. | ВЛ 10кВ №1 ПС Россошинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Россошинская" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2018-07-24 07:30
4389 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-07-22 23:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1439 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1439 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-22 23:55
4390 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-07-23 00:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 509 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-509 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 01:10
4391 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-07-23 06:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2567 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2567 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 07:25
4392 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-07-23 13:42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2731 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2731 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 14:21
4393 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-07-23 15:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2716 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2716 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 16:08
4394 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-07-23 18:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1444 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 18:52
4395 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-07-23 20:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 906 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-906 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 21:18
4396 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-07-23 20:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 306 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-306 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 21:31
4397 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-07-23 22:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2588 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2588 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-23 23:40
4398 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-07-24 12:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 941 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-941 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-24 13:09
4399 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-07-24 12:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 506 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-506 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-24 13:30
4400 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-07-24 14:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 588 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-588 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-24 14:51
4401 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-07-24 15:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2565 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2565 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-24 16:22
4402 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-07-26 20:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-07-26 23:18
4403 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-08-01 08:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-01 11:19
4404 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2018-07-24 07:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Поверхностное перекрытие изоляторов в результате воздействия молнии. | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Добринская" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2018-07-24 07:58
4405 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2018-07-24 08:30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Поверхностное перекрытие изоляторов в результате воздействия молнии. | ВЛ 10кВ №4 ПС Безымяновская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Безымяновская" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2018-07-24 08:34
4406 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2018-07-24 08:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №40 ЛИН-17-16 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №17 ПС Алексеевская-2 | Линия 10 кВ №17 ПС "Алексеевская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №40 ЛИН-17-16. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №17 ПС "Алексеевская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-07-24 10:15
4407 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2018-07-25 14:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа от ЛР-КТП-306 к КТП №306 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ 10кВ №4 ПС Ждановская | КТП №306: обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-306. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. По результатам осмотра линейных разъединителей на линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" произвести их ремонт. | ВЛ | 2018-07-25 17:30
4408 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-07-25 17:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Купава | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Купава" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №22-31 линии 10 кВ №8 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-25 17:45
4409 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-07-18 09:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов кабельной муфты. | Пробой изоляции муфты. | ВЛ 10кВ №19 ПС Новоаннинская | Линия 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская": разрушение кабельной муфты на опоре №1. | Произвести анализ технического состояния кабельной вставки линии 10 кВ №19 ПС "Новоаннинская", при необходимости скорректировать многолетний график капитальных ремонтов. | ВЛ | 2018-07-18 10:22
4410 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2018-07-28 04:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 410 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №410 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №410 ВЛ 110 кВ №650. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4411 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2018-07-29 04:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподания росы в утренние часы. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ №603 вследствии изменения свойств материала изоляторов и их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ 110 кВ №603. | ВЛ | -
4412 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2018-07-24 10:42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС Упорники | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" для выявления дефектов. Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №120-125 линии 10 кВ №1 ПС "Упорники". | ВЛ | 2018-07-24 10:47
4413 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2018-07-28 19:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов кабельной муфты. | Пробой изоляции муфты. | ВЛ 10кВ №10 ПС Новоанненская | Линия 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская": разрушение кабельной муфты на опоре №1. | Произвести анализ технического состояния кабельной вставки линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская", при необходимости скорректировать многолетний график капитальных ремонтов. | ВЛ | 2018-07-28 20:36
4414 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-07-27 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3007 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3007 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-27 12:20
4415 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-07-28 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1092 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1092 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-07-28 13:30
4416 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-08-02 10:24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 151 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-151 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-02 11:09
4417 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-08-04 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2006 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2006 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-08-04 13:15
4418 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-08-01 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4277 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-01 17:30
4419 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-08-06 17:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №5 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-08-06 18:28
4420 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-08-07 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-08-07 10:58
4421 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-07-30 04:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования не установленными лицами. | Хищение оборудования, приведшее к прекращению электроснабжения потребителей. | ВЛ 10кВ №4 ПС Ждановская ВЛ 10кВ №5 ПС Ждановская | ПС "Ждановская": хищение выкатных элементов с вакуумными выключателями ячеек 10 кВ линий 10 кВ №4 и №5. | Организовать проведение внеочередных осмотров подстанций 35-110кВ УРЭС на предмет наличия запирающих устройств, исправности ограждений, отсутствия следов проникновения, работоспособности систем сигнализации, связи. | ВЛ ВЛ | 2018-07-30 14:18
4422 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-07-30 04:25 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования не установленными лицами. | Хищение оборудования. | ПС 110 кВ Ждановская | ПС "Ждановская": хищение выкатных элементов с вакуумными выключателями ячеек 10 кВ линий 10 кВ №4 и №5. | Организовать проведение внеочередных осмотров подстанций 35-110 кВ ПО УЭС на предмет наличия запирающих устройств, исправности ограждений, отсутствия следов проникновения, работоспособности систем сигнализации, связи. | ПС | -
4423 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2018-08-02 04:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №126 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №126 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №126 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4424 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-08-04 14:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2754 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2754 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-04 14:46
4425 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-08-04 13:59 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на потребительской КТП №2310. | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-2310. | ВЛ 10кВ №23 ПС Сатаровская | Повреждений оборудования филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" нет. | Провести разъяснение потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-08-04 18:58
4426 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-08-05 08:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты опор №1, №2 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Излом опоры. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1441 | ВЛ 0,4 кВ №2-1 от КТП-1441: изломы опор №1, №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1441 для выявления дефектных опор. | ВЛ | 2018-08-05 13:10
4427 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-08-07 21:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2552 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2552 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-07 22:55
4428 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-08-02 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4482 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4482 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-02 17:42
4429 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-08-04 15:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1859 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-04 18:35
4430 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-08-04 20:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-04 20:57
4431 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-08-06 15:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-06 18:10
4432 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-08-06 19:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Обрыв проводов фаз А и В в пролетах опор №21-24 в результате воздействия порывистого ветра . | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2212 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2212 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская: обрыв проводов фаз А и В в пролетах опор №21-24. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2212 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды Выполнить замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2212 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская имеющих дефекты проводов по результатам осмотра. | ВЛ | 2018-08-06 23:45
4433 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-08-09 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-828 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-09 19:25
4434 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-08-07 21:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 379 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-379 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-08-07 22:50
4435 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-08-05 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1109 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1109 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-05 12:30
4436 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-08-06 16:21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, при прохождении дождя с грозовым фронтом . | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4230 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4230 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, дождём и грозовым фронтом. | ВЛ | 2018-08-06 17:20
4437 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-08-07 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1136 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-07 12:15
4438 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 41 | 2018-08-04 15:40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-Гришинская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №120-121 ЛЭП-Гришинская под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 35 кВ Мачеха – Гришинская (Гришинская) | Повреждений нет. | Выполнить ремонт провода фаз "В" и "С" в пролете опор №120-121 ЛЭП-Гришинская. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-Гришинская для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | 2018-08-04 15:43
4439 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-08-06 17:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №44 при плановом осмотре. | Срыв изолятора, приведший к схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №4 ПС Солонцы | Линия 10 кВ №4 ПС "Солонцы": срыв изолятора фазы "В" на опоре №44, приведший к схлестыванию проводов фаз "В" и "С". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Солонцы" для выявления дефектов крепления изоляторов. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №4 ПС "Солонцы", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-08-06 19:10
4440 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-08-06 14:05 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительской КТП №532. | Разрушение проходного изолятора фазы "В" на потребительской КТП №532. | ВЛ 10кВ №16 ПС Мачеха | Повреждений оборудования филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-08-06 15:11
4441 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-08-06 17:53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринская | Линия 10 кВ №7 ПС "Добринская": обрыв провода фазы "В" на опоре №18. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7-5 ПС "Добринская" для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках линии 10 кВ №7-5 ПС "Добринская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-08-06 18:58
4442 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-08-07 23:35 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Поверхностное перекрытие изоляторов в результате воздействия молнии. | ВЛ 10кВ №6 ПС Двойновая | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2018-08-07 23:43
4443 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2018-07-13 07:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №16 РП ПТФ | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-18 линии 10 кВ №16 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-13 07:11
4444 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-07-17 11:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №7 ПС Ждановская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Ждановская" для выявления дефектов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №228-235 линии 10 кВ №7 ПС "Ждановская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-07-17 11:45
4445 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-07-17 06:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №18 ПС Нехаевская ВЛ 10кВ №2 ПС Луковская ВЛ 10кВ №1 ПС Искра ВЛ 10кВ №4 ПС Нехаевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №4-16 линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №9-16 линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №5-12 линии 10 кВ №1 ПС "Искра". Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №5-15 линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-18 09:40
4446 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2018-07-17 09:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Воздействие порывистого ветра. | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №7 ПС АМО ВЛ 10кВ №20 ПС Новоанненская ВЛ 10кВ №3 ПС Андреевская ВЛ 10кВ №25 ПС Новоанненская | Линия 10 кВ №7 ПС "АМО": излом деревянной стойки опоры №285 на уровне земли. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №196-201 линии 10 кВ №7 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №7-20 линии 10 кВ №20-20 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. По результатам осмотров линии 10 кВ №7 ПС "АМО" произвести замену дефектных стоек опор. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №65-70 линии 10 кВ №3 ПС "Андреевская" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №201-206 линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "АМО" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "АМО" для определения степени загнивания стоек опор. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 2018-07-18 20:25
4447 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2018-07-23 21:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №2 ПС АМО ВЛ 10кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №34-37 линии 10 кВ №2 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №428-434 линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "АМО" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ ВЛ | 2018-07-24 09:23
4448 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2018-07-17 08:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский ВЛ 10кВ №1 ПС Купава | Повреждений нет. | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №153-158 линии 10 кВ №3 РУ "Комсомольский". Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №207-214 линии 10 кВ №1 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 РУ-10 "Комсомольский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Купава" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ ВЛ | 2018-07-18 09:45
4449 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-08-11 12:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №2 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1625 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1625 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1625 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2018-08-11 15:45
4450 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-08-08 06:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 511 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-511 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-08 07:20
4451 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-08-08 08:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 968 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-968 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-08 10:00
4452 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-08-08 09:48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2532 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2532 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-08 10:56
4453 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-08-08 17:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2546 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2546 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-08 19:00
4454 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-08-10 10:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-902 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-10 11:30
4455 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2018-08-09 04:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В"на опоре №98 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №98 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ №602. | ВЛ | -
4456 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2018-08-10 20:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №65 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №65 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №65 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4457 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-08-18 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-467 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-08-18 16:15
4458 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-08-13 16:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-13 17:38
4459 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-08-18 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2090 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-18 14:25
4460 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2018-08-14 16:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Загрязнение гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Ухудшение электрической изоляции гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ №602 из-за отложения пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ №602 разработать план проверки контуров повторного заземления опор. | ВЛ | -
4461 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-08-11 17:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 942 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-942 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-11 18:55
4462 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-08-13 18:52 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-13 19:27
4463 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-08-15 11:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5339 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5339 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-15 12:24
4464 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2018-08-19 04:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "в"на опоре №53 ВЛ 110 кВ №604 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №53 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ 110 кВ №604. | ВЛ | -
4465 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-08-19 10:20 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.2, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Воздействие птиц. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия птиц, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2302 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-08-19 11:00
4466 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-08-22 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 15 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-15 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-08-22 16:54
4467 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-08-18 17:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 544 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-544 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-18 18:25
4468 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-08-19 20:25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 948 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-19 21:40
4469 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2018-08-20 06:48 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие птиц на обходной шлейф петель опоры фазы "А" на анкерной опоре №46. При взлете птиц с обходного шлейфа его качнуло в сторону опоры до недопустимо малого расстояния между шлейфом и телом опоры. Вследствии чего произошел электродуговой пробой. | Электродуговое повреждение шлейфа петель опоры фазы "А" на анкерной опоре №46. | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ №659 для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор. Выявленные дефекты устранить. Выполнить ремонт шлейфа петель опоры фазы "А" на анкерной опоре №46 ВЛ 110кВ №659. | ВЛ | -
4470 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2018-08-23 05:12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ №660 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции изолятора фазы "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ №660 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы часы . | ВЛ 110 кВ Балашовская-Новоаннинская(№660,659,658) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №660 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену полимерного изолятора фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №39 ВЛ 110 кВ №660. | ВЛ | -
4471 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-08-21 16:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-21 17:40
4472 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-08-22 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-22 23:15
4473 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-08-24 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1942 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-24 10:50
4474 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-08-23 04:47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение потребительского ввода в жилой дом. | Окисление и перегорание концов кабеля потребительского ввода в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 90 | Повреждений нет. | Провести разъяснение потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащего ему электрооборудования в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-08-23 05:25
4475 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-08-21 08:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 714 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-714 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-21 10:36
4476 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-08-22 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5090 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-5090 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-22 18:11
4477 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-08-21 20:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 918 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-918 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-21 20:51
4478 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-08-22 18:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 548 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-548 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-22 19:33
4479 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-08-25 09:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №56 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №1 ПС Кардаильская | Линия 10 кВ №1 ПС "Кардаильская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №56. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-08-25 11:11
4480 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2018-08-25 05:16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В"на опоре №221 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №221 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №221 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить Анализ точности указания места короткого замыкания на ЛЭП 601, 602 от ПС "Балашовская" и ПС "Урюпинская" | ВЛ | -
4481 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-08-30 09:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №54 при плановом осмотре. | Термическое воздействие на провод, приведшее к его обрыву. Пробой и разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №14 ПС Опытная | Линия 10 кВ №14 ПС "Опытная": пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №54, приведшие к обрыву провода в результате термического воздействия. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-08-30 12:27
4482 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2018-08-27 05:04 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В"на опоре №107 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №107 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №107 ВЛ 110 кВ №612. | ВЛ | -
4483 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-08-28 09:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1693 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-28 11:47
4484 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-08-31 20:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-08-31 22:03
4485 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-08-28 09:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №62-63 при плановом осмотре. | Кратковременное схлестывание проводов с увеличенными стрелами провеса в результате воздействия порыва ветра. | ВЛ 10кВ №6 ПС Солонка | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Солонка" для выявления дефектов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №53-83 линии 10 кВ №6 ПС "Солонка" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-28 09:06
4486 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-08-25 13:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2732 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2732 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-25 13:53
4487 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-08-26 11:06 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 997 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-26 11:57
4488 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-08-26 18:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-08-26 19:30
4489 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-08-31 08:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 707 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-08-31 10:26
4490 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-09-02 09:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №9-13. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2043 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-09-02 14:50
4491 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2018-08-29 04:51 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №1201ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №201 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №201 ВЛ 110 кВ №649 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4492 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2018-09-02 04:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №69 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №69 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №69 ВЛ 110 кВ №612. | ВЛ | -
4493 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-09-03 16:37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1678 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-03 18:40
4494 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-08-31 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра приведшего к схлестыванию проводов | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Срок выполнения: | ВЛ | 2018-08-31 16:00
4495 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2018-09-06 05:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №183 ВЛ 110 кВ №669 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №183 ВЛ 110 кВ №669 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №183 ВЛ 110 кВ №669. | ВЛ | -
4496 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2018-09-07 05:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №109 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №109 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Разрушен один изолятор (восьмой от траверсы) в гирлянде из 10 изоляторов на опоре №109 фаза "С". Срочный ремонт не требуется. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №109 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4497 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-09-09 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1493 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-09 13:10
4498 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-09-11 10:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4008 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-11 11:21
4499 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-09-12 10:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1200 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1200 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-12 11:01
4500 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-09-11 13:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1669 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1669 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-11 14:15
4501 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-09-12 10:48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1601 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-12 11:45
4502 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2018-09-08 05:19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №237 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №237 ВЛ 110 кВ №605 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №605 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №237 ВЛ 110 кВ №605. | ВЛ | -
4503 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2018-09-12 05:55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №51 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №51 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №51 ВЛ 110 кВ №649 | ВЛ | -
4504 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-09-08 15:33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2595 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2595 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-08 16:14
4505 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-09-09 12:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 522 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-522 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-09 13:59
4506 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-09-09 14:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 959 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-959 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-09 14:48
4507 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-09-11 18:54 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2757 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2757 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-11 19:53
4508 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-09-12 21:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2532 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2532 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-12 22:29
4509 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2018-09-10 06:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №197 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №197 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №197 ВЛ 110 кВ №648. | ВЛ | -
4510 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2018-09-14 05:28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №232 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №232 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №232 ВЛ 110 кВ №648. | ВЛ | -
4511 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-09-17 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2323 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2323 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-17 15:53
4512 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-09-13 14:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2443 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2443 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-13 15:30
4513 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2018-09-17 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №7 ПС Мачеха | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-4 линии 10 кВ №7-10 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-17 14:54
4514 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-09-17 12:21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлено загнивание стоек деревянных опор №35,36 при плановом осмотре. Воздействие порывистого ветра. | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Излом стойки опоры под воздействием порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2157 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская: излом деревянных стоек опор №35,36 на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2157от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для определения степени загнивания стоек деревянных опор. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская произвести пасынковку или замену дефектных стоек опор. | ВЛ | 2018-09-17 16:28
4515 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-09-16 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 208 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-208 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №7-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-208 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-16 14:50
4516 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-09-17 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1094 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. Произвести регулировку стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1-1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская. | ВЛ | 2018-09-17 18:20
4517 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-09-18 11:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1418 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1418 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. Произвести регулировку стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1-2-1 от ТП-1418 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2. | ВЛ | 2018-09-18 12:15
4518 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-09-18 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2410 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-18 09:38
4519 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-09-18 12:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 792 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-792 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-18 14:04
4520 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-09-17 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №12-23 линии 10 кВ №17-7 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4521 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-09-17 16:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-17 17:58
4522 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-09-17 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1510 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-17 18:15
4523 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-09-16 11:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2533 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2533 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-16 12:13
4524 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-09-18 10:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Срыв вязки провода. | ВЛ 10кВ №6 ПС Солонцы | Линия 10 кВ №5 ПС "Андреевская": срыв вязки провода фазы "С" на опоре №37. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Андреевская" произвести замену дефектных вязок проводов. | ВЛ | 2018-09-18 13:48
4525 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-09-17 09:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1437 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1437 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-17 10:03
4526 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-09-17 16:57 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №30-31 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-17 17:35
4527 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-09-20 08:38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры №12 и обрыв проводов в пролете опор №11-12 в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 449 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-449 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская: повреждение (излом на уровне земли) деревянной опоры на железобетонной приставке №12 и обрыв проводов в пролете опор №11-12. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2018-09-20 14:16
4528 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-09-20 17:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №21-23 в результате воздействия порывистого ветра | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2157 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-09-20 19:40
4529 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-09-23 13:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1646 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1646 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-23 14:40
4530 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-09-23 18:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-23 20:07
4531 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-09-23 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-23 22:12
4532 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-09-24 10:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" на опоре №89 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 10кВ №3 ПС Нехаевская | обрыв провода фазы "С" на опоре №89 в сторону опоры №90 |  | ВЛ | 2018-09-24 11:33
4533 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2018-09-22 05:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В"на опоре №201ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №201 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Разрушен один изолятор (нижний) в гирлянде из 8 изоляторов на опоре №201 фаза "В". Срочный ремонт не требуется. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №201 ВЛ 110 кВ №602. | ВЛ | -
4534 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-09-20 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2422 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2422 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-20 15:51
4535 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-09-22 15:51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-710 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-22 17:40
4536 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-09-19 10:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 945 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-945 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-19 11:27
4537 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-09-20 10:56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 935 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-935 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-20 11:45
4538 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-09-24 10:49 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 227 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 227: обрывы и схлестывание проводов фаз "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров. | ВЛ | 2018-09-24 14:12
4539 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2018-09-23 17:56 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №612. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №100 ВЛ 110кВ №612 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №612. | ВЛ | -
4540 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2018-09-23 21:14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений на гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №319 ВЛ 110 кВ №650. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №319 ВЛ 110кВ №650 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Включить ремонт поврежденного оборудования в план ремонтов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №319 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
4541 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-09-23 16:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, сопровождавшегося дождём и грозой. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1847 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1847 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта, сопровождавшегося дождём и порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-23 16:57
4542 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-09-27 17:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-27 18:45
4543 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-09-28 17:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-09-28 19:30
4544 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-09-27 10:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1156 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-09-27 11:50
4545 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-09-28 10:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1256 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-09-28 11:12
4546 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-09-24 09:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 115 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-115 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-24 10:20
4547 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-09-27 16:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 918 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-918 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-27 17:40
4548 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-09-27 16:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5309 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5309 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-27 17:55
4549 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2018-09-27 17:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 532 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-532 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-27 18:12
4550 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 61 | 2018-09-29 05:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 241 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №241 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Поврежднний нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №241 ВЛ 110 кВ №650. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4551 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-09-27 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 197 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-197 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-09-27 18:45
4552 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-09-28 11:39 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлено загнивание стойки деревянной опоры №5 при плановом осмотре. Воздействие порывистого ветра. | Загнивание деревянной стойки опоры, приведшее к ее излому. Излом стойки опоры под воздействием порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2203 | ВЛ 0,4 кВ №2-3 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская: излом деревянной стойки опоры №5 на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская для определения степени загнивания стоек деревянных опор. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская произвести пасынковку или замену дефектных стоек опор. | ВЛ | 2018-09-28 14:26
4553 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-09-28 10:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2436 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-09-28 12:35
4554 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-10-04 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1276 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1276 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-04 13:20
4555 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-10-05 13:15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате наклона опоры№2, приведшее к схлестыванию проводов фазы "С" и "N". | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1623 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1623 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-05 15:30
4556 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-10-06 14:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате наклона опоры№1, приведшее к схлестыванию проводов фаз "В" и "С" | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-06 17:00
4557 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-09-29 22:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 532 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-532 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-29 23:15
4558 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-10-03 01:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-03 02:50
4559 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-09-30 08:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 525 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-525 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-09-30 09:12
4560 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-10-04 09:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-04 10:45
4561 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-10-04 19:47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2578 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2578 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-04 21:15
4562 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-10-12 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-12 10:30
4563 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-10-08 14:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-08 16:02
4564 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-10-10 20:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1510 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-10 22:42
4565 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-10-07 08:38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2514 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2514 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-07 10:01
4566 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-10-08 19:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 948 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-08 19:55
4567 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-10-13 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-13 11:37
4568 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-10-13 10:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 224 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-224 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-13 11:15
4569 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-10-15 14:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1182 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-15 15:21
4570 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-10-17 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1676 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1676 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-17 13:07
4571 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-10-15 10:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256: обрывы и схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1256 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-15 15:18
4572 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2018-10-18 03:43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 65 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №65 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №65 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
4573 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-10-20 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №2 ПС АМО | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "АМО" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №2-3 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-20 12:41
4574 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-10-23 14:58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №1-4. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2278 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2278 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-10-23 16:45
4575 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-10-18 11:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 521 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-18 12:33
4576 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-10-22 10:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Андреевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Андреевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №60-68 линии 10 кВ №3 ПС "Андреевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-22 10:45
4577 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-10-23 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2087 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-23 10:10
4578 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-10-24 13:14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-24 15:11
4579 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-10-22 11:22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. | Выпадение крюка. | ВЛ 10кВ №1 ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №1 ПС "Компрессорная": выпадение крюка из тела деревянной опоры №19 (фаза "А"). | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2018-10-22 13:29
4580 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-10-21 12:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта с дождем. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4235 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4235 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром и дождём. | ВЛ | 2018-10-21 13:15
4581 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-10-23 17:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1082 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-23 17:39
4582 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-10-27 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 64 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-64 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-10-27 11:12
4583 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-10-25 19:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-25 22:03
4584 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-10-26 11:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-26 13:35
4585 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2018-10-25 08:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект проходного изолятора фазы «А» на КТП №1777 при плановом осмотре. | Разрушение проходного изолятора на КТП №1777. | ВЛ 10кВ №10 ПС Рябовская | КТП №1777: разрушение проходного изолятора фазы "А". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2018-10-25 11:00
4586 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-10-25 08:03 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5001 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-25 10:14
4587 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2018-10-29 02:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №233 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №233 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы. | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №233 ВЛ 110 кВ №602. | ВЛ | -
4588 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2018-10-25 10:32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект проходного изолятора фазы «А» на КТП №1935 при плановом осмотре. | Скол и пробой проходного изолятора на КТП №1935. | ВЛ 10кВ №6 ПС Нехаевская | КТП №1935: пробой проходного изолятора фазы "А". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2018-10-25 10:58
4589 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-10-22 15:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 935 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-935 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-22 15:51
4590 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-10-22 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1446 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1446 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-22 19:25
4591 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-10-23 13:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 571 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-571 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-23 13:46
4592 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-10-29 11:26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-29 13:54
4593 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-10-30 08:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-30 10:20
4594 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-10-30 14:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-30 16:10
4595 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-10-30 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1988 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1988 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-30 16:57
4596 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-10-30 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №18 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №56-65 линии 10 кВ №18 ПС "Урюпинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-30 08:17
4597 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2018-10-30 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 10кВ №14 ПС Опытная | Линия 10 кВ №14 ПС "Опытная": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №123. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" для выявления дефектов вязок проводов. По результатам осмотров линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" произвести замену дефектных вязок проводов. | ВЛ | 2018-10-30 14:27
4598 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2018-10-30 10:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрушение штыревого изолятора. | ВЛ 10кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №12 ПС "Киквидзе-2": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №154. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №12 ПС "Киквидзе-2" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-10-30 13:00
4599 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-10-25 12:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1489 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём. | ВЛ | 2018-10-25 13:07
4600 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-10-25 14:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4024 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4024 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём. | ВЛ | 2018-10-25 16:14
4601 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2018-10-26 23:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы. | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | На опоре №128 ВЛ 110кВ №648 фаза "В" разрушен верхний изолятор в гирлянде из 8 изоляторов. Срочный ремонт не требуется. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №128 ВЛ 110 кВ №648. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. | ВЛ | -
4602 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-10-27 08:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1160 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1160 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-27 09:30
4603 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-10-27 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1416 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1416 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-27 09:50
4604 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-10-30 13:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4025 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-30 13:40
4605 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-10-31 14:11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изоляторов при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №7 в результате старения и износа. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2008 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская: разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская выявленных по результатам осмотра. | ВЛ | 2018-10-31 16:12
4606 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-10-31 09:58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-10-31 11:52
4607 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-10-28 13:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5011 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5011 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-28 15:18
4608 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-11-01 14:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-01 16:20
4609 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-11-02 20:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-02 21:42
4610 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-10-27 15:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 973 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-973 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-27 16:40
4611 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-10-29 17:36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1497 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1497 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-29 19:37
4612 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-10-29 20:59 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 524 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-29 23:10
4613 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-10-30 09:26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2543 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2543 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-30 11:00
4614 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-10-30 10:21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2752 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2752 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-30 11:28
4615 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-10-30 11:34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-10-30 12:25
4616 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-11-03 09:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1025 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-03 12:28
4617 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-10-30 08:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 798 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-798 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-10-30 09:41
4618 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-11-04 15:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5079 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-04 17:10
4619 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-11-07 09:39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-07 12:01
4620 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2018-11-08 09:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №9 ПС Верхнереченская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №42-48 линии 10 кВ №9-5 ПС "Верхнереченская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4621 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-11-10 15:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5061 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5061 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-10 17:26
4622 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-11-11 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1669 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-11 11:09
4623 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-11-11 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-11 18:25
4624 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-11-10 13:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3033 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3033 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с моросящим дождём. | ВЛ | 2018-11-10 14:20
4625 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-11-11 11:35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4288 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4288 от ВЛ 10 кВ №20 ПСНовоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-11 13:15
4626 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-11-14 10:07 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-14 11:20
4627 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-11-15 15:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1636 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-15 16:55
4628 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-11-11 11:29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-983 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-11 12:21
4629 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-11-15 08:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-722 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-15 10:26
4630 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-11-18 17:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-18 19:02
4631 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2018-11-16 10:07 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №201 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №201 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №665 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №201 ВЛ 110 кВ №665. | ВЛ | -
4632 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-11-17 09:09 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2578 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2578 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-17 10:10
4633 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-11-17 17:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2501 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2501 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-17 18:33
4634 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2018-11-19 02:01 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 168 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение э\лектрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 168 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661); ВЛ 110 кВ Нехаевская – Упорники (№662) | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №168 ВЛ 110 кВ №662. | ВЛ | -
4635 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-11-19 13:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-844 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-19 15:18
4636 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-11-23 13:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4111 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4111 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-23 14:54
4637 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-11-25 11:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1647 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-25 14:09
4638 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-11-26 16:11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4469 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-26 17:28
4639 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-11-26 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1525 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1525 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-26 18:57
4640 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-11-24 10:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №9 ПС Верхнереченская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №22-28 линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-24 10:33
4641 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-11-24 10:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 403 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-403 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-11-24 11:12
4642 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-11-24 14:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-11-24 15:30
4643 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2018-11-24 09:45 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №213 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №213 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №665 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №213 ВЛ 110 кВ №665. Оснастить прибором определения места повреждения (ОМП) ПС 110/10 кВ "Дружба" для определения точного места повреждения на ВЛ 110 кВ №664 и №665. | ВЛ | -
4644 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-11-24 11:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2409 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-24 12:05
4645 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-11-23 12:17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-52 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-23 12:36
4646 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-11-23 13:13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 575 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-575 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-23 14:00
4647 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2018-11-30 12:18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №169 ЛИН-4-3 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 10кВ №4 ПС Зубриловская | Линия 10 кВ №4 ПС "Зубриловская": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №169 ЛИН-4-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4-3 ПС "Зубриловская" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №4-3 ПС "Зубриловская" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-11-30 13:58
4648 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2018-11-26 22:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №52 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №600 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №52 ВЛ 110 кВ №600. | ВЛ | -
4649 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2018-11-23 19:14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции катушки реле РПО СМВ-110 (РПУ-2М). | Снижение электрической изоляции провода катушки реле РПО СМВ-110 (РПУ-2М). | ПС 110 кВ Ежовская-2 | сгорание катушки реле РПУ-2М. | Произвести замену реле положения "Отключено" ПС "Ежовская-2" Произвести внеочередную проверку панели автоматики выключателя ПС "Ежовская-2" | ПС | -
4650 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-11-25 08:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1181 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-25 10:24
4651 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-11-26 17:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра при прохождении снега с дождём. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4024 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4024 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта со снегом и дождём, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-26 18:57
4652 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-11-29 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4026 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4026 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-11-29 12:30
4653 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-11-24 15:46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5309 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5309 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-24 17:25
4654 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-11-24 17:37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 586 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-586 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-24 18:28
4655 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-11-27 18:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2597 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2597 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-27 19:21
4656 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-11-28 09:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 593 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-593 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-28 10:07
4657 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-11-29 19:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1538 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1538 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-11-29 20:52
4658 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-11-28 14:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2540 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2540 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-28 15:44
4659 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-11-30 09:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5346 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5346 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-30 09:55
4660 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-11-30 11:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 573 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-11-30 12:07
4661 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-12-01 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-01 10:46
4662 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-12-01 12:24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2419 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2419 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-01 13:05
4663 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-11-30 11:02 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1011 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1011 от ВЛ 10 кВ №25 ПСНовоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта. | ВЛ | 2018-11-30 11:35
4664 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-12-02 09:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2441 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2441 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-02 10:30
4665 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-12-06 09:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-06 10:23
4666 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-12-09 22:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5007 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-5007 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-09 22:38
4667 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-12-10 14:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №1-2. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2052 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2052 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-12-10 16:23
4668 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-12-11 08:40 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провеса провода в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Каменка | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Каменка" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №83-90 линии 10 кВ №3 ПС "Каменка" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-11 08:43
4669 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-12-12 13:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Добринская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-7 ПС "Добринская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-12 13:16
4670 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2018-12-12 13:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №13 ПС Искра | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №45-62 линии 10 кВ №13 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-12 13:48
4671 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2018-12-13 14:05 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. | Обрыв провода. | ВЛ 10кВ №8 ПС Красноармеец | Линия 10 кВ №8 ПС "Красноармеец": обрыв провода фазы "В" на опоре №50 ЛИН-8-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Красноармеец" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-13 15:56
4672 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2018-12-13 16:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №23 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ 10кВ №5 ПС Искра | Линия 10 кВ №5 ПС "Искра": обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №23. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Искра" для выявления дефектов вязок проводов. По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Искра" произвести замену дефектных вязок проводов. | ВЛ | 2018-12-13 18:39
4673 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-12-13 08:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-724 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-13 09:43
4674 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-12-11 13:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1985 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1985 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-11 14:30
4675 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-12-13 16:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-13 18:20
4676 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-12-14 13:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1674 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-14 15:10
4677 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-12-17 15:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1776 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1776 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-17 15:54
4678 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-12-13 16:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1060 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1060 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-13 17:34
4679 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-12-14 10:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4025 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-14 11:20
4680 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-12-11 14:49 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2755 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2755 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-11 15:39
4681 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2018-12-13 11:53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Покрытие окислами грозотроса в месте опресовки контактного соединения грозозащитного троса на опоре № 177 ВЛ 110кВ №611 в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрического контакта покрытого окислами грозотроса и опресованного на нём контактного соединения грозозащитного троса на опоре № 177 ВЛ 110кВ №611 . | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | Нарушение электрического контакта грозотроса и опресованного на нём контактного соединения грозозащитного троса на опоре № 177 ВЛ 110кВ №611 . | Провести верховой осмотр грозотроса и проводов ВЛ 110 кВ № 611, 612, 662, 668 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции, провода и грозотроса. Выявленные дефекты внести в график ремонтов. | ВЛ | -
4682 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-12-13 16:10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2501 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2501 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-13 16:50
4683 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-12-13 17:11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 913 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-913 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-13 17:50
4684 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-12-18 14:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Заводская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Заводская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-18 14:21
4685 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2018-12-18 12:44 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №99 ЛИН-7-17 при плановом осмотре. | Повреждение изолятора. | ВЛ 10кВ №7 ПС Искра | Линия 10 кВ №7 ПС "Искра": повреждение изолятора фазы "В" на опоре №99 ЛИН-7-17. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7-17 ПС "Искра" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №7-17 ПС "Искра" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-12-18 17:55
4686 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2018-12-19 20:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Ярыженская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №114-119 линии 10 кВ №3 ПС "Ярыженская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-19 20:51
4687 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-12-19 15:33 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС Беспаловская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Беспаловская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-11 ПС "Беспаловская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-19 15:36
4688 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2018-12-18 13:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №18 ПС Нехаевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №148-151 линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-18 13:23
4689 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-12-19 19:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №14-19 линии 10 кВ №6 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4690 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2018-12-13 17:31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 101 ВЛ 110 кВ №661 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 101 ВЛ 110 кВ №661 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №661 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонтов. Выполнить замену натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 кВ №661. | ВЛ | -
4691 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2018-12-20 10:43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №9 ПС Кардаильская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №14-19 линии 10 кВ №9 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4692 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-12-17 14:51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №16-18. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2215 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2215 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-12-17 16:54
4693 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-12-16 12:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1101 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-16 13:46
4694 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-12-20 09:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1505 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-20 09:59
4695 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-12-20 16:18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №14 ПС Мачеха | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №32-36 линии 10 кВ №14 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4696 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-12-21 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №2 ПС Ежовская-2 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №238-246 линии 10 кВ №2 ПС "Ежовская-2" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4697 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-12-19 15:36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №8 ПС Роднички | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Роднички" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №20-29 линии 10 кВ №8 ПС "Роднички" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-19 15:40
4698 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-12-16 12:04 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5021 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-16 12:40
4699 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-12-22 10:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-22 12:01
4700 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-12-22 18:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-22 20:30
4701 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-12-24 09:38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1852 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-24 10:30
4702 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2018-12-19 18:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №13 ПС Дружба | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Дружба" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №77-84 линии 10 кВ №13 ПС "Дружба" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4703 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-12-23 13:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 950 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-950 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-23 13:57
4704 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-12-23 14:35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2512 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2512 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-23 15:17
4705 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-12-23 17:05 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2510 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2510 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-23 17:46
4706 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-12-23 22:39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-983 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-23 23:30
4707 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-12-23 23:27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2514 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2514 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 00:28
4708 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-12-24 11:41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2514 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2514 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 12:22
4709 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-12-24 11:58 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2597 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2597 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 12:30
4710 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-12-24 15:08 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-902 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 15:28
4711 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-12-24 15:40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2509 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2509 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 16:30
4712 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-12-24 16:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 151 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-151 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 16:50
4713 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-12-24 18:00 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 999 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-24 18:32
4714 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2018-12-20 17:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №14 РП ПТФ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14-2 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №40-47 линии 10 кВ №14-2 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-20 17:16
4715 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2018-12-20 06:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №5 ПС Черкесовская-1 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Черкесовская-1" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №221-228 линии 10 кВ №5 ПС "Черкесовская-1" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4716 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-12-20 12:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к временному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Дружба | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Дружба" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №170-179 линии 10 кВ №3 ПС "Дружба" и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-20 13:56
4717 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-12-22 12:27 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 497 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-497от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-22 13:03
4718 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-12-22 21:27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в полетах опор №2-5. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-445 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов. | ВЛ | 2018-12-22 23:00
4719 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-12-23 17:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 107 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-107 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-23 17:46
4720 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2018-12-20 21:01 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №3 ПС Нехаевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №137-140 линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-20 21:06
4721 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-12-21 08:41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №18 ПС Искра | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-17 линии 10 кВ №18 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4722 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2018-12-21 09:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №12 ПС Роднички | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Роднички" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №18-25 линии 10 кВ №12 ПС "Роднички" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-21 09:04
4723 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2018-12-21 09:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №112. | ВЛ 10кВ №3 ПС Дружба | Линия 10 кВ №3 ПС "Дружба": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Дружба" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Дружба" произвести замену поврежденных изоляторов. | ВЛ | 2018-12-21 12:00
4724 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2018-12-21 11:09 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №15 ПС Заводская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Заводская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №241-247 линии 10 кВ №15 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-21 11:10
4725 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2018-12-22 11:23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №5 ПС Зубриловская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Зубриловская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №29-36 линии 10 кВ №5 ПС "Зубриловская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-22 11:24
4726 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2018-12-22 14:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС Гришинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Гришинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №21-28 линии 10 кВ №1 ПС "Гришинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-22 14:34
4727 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-12-22 15:59 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №2 РП ПТФ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2-5 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №9-17 линии 10 кВ №2-5 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-22 16:04
4728 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-12-25 19:30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 959 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-959 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-25 20:40
4729 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2018-12-23 10:17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ЛЭП-10 кВ № 6 Кардаильская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №90-99 линии 10 кВ №6 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4730 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-12-25 17:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-25 18:51
4731 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2018-12-23 15:47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №57 ПС Урюпинская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №57-15 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №57-15 ПС "Урюпинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-23 15:53
4732 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-12-25 20:32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-25 21:48
4733 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-12-26 10:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4470 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4470 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-26 11:15
4734 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-12-26 12:54 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1858 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1858 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-26 13:25
4735 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2018-12-24 13:15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительской КТП №5327. | Повреждение на потребительской КТП №5327 (межфазное замыкание в ВЩ 10 кВ). | ВЛ 10кВ №7 ПС Кардаильская | Повреждений оборудования филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния КТП №5327 в соответствии с нормативными требованиями. | ВЛ | 2018-12-24 13:18
4736 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2018-12-23 14:46 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №1 ПС АМО | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1-3 ПС "АМО" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №1-3 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4737 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2018-12-25 22:22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 10кВ №7 ПС Упорники | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №114-120 линии 10 кВ №7 ПС "Упорники" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2018-12-25 22:27
4738 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-12-24 18:28 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №2 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора в результате старения и износа. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 425 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-425 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-425 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-425 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра выявленных по результатам осмотра. | ВЛ | 2018-12-24 19:42
4739 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-12-23 22:12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 844 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-844 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-23 23:10
4740 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-12-25 15:06 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 615 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-615 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-25 15:35
4741 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-12-26 01:20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов разрядника в результате длительной эксплуатации. | Разрушение разрядника 10 кВ. | ВЛ 10кВ №23 ПС Сатаровская | КТП №2320: повреждение разрядника 10 кВ фазы "В". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ВЛ | 2018-12-26 02:52
4742 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-12-25 22:45 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1405 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-25 22:50
4743 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-12-26 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1340 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1340 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-26 15:34
4744 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-12-25 22:30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 256 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-256 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-25 23:40
4745 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-12-25 23:52 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-26 01:08
4746 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-12-26 16:57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2339 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №16-17. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2339 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2018-12-26 18:44
4747 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-12-27 12:25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "В"и"С" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2018-12-27 14:25
4748 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-12-26 15:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-26 15:28
4749 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-12-26 16:00 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-26 16:37
4750 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-12-24 11:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1115 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1115 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-24 12:00
4751 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-12-27 11:15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2018-12-27 12:50
4752 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-12-26 14:29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 224 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-224 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-26 15:40
4753 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-12-26 14:55 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 209 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-209 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-26 16:10
4754 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-12-26 17:05 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4025 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-26 18:43
4755 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-12-27 14:50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4024 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4024 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром. | ВЛ | 2018-12-27 16:30
4756 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-12-30 19:20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2017 | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2017 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2018-12-30 19:54